## Sheet1
Zone Sub & | Parameter | 2022/23 |  | 2023 |  | 2023/24 |  | 2024 |  | 2024/25 |  | 2025 |  | 2025/26 |  | 2026 |  | 2026/27 |  | 2027 |  | Remediation Strategy & Timeframe
11 kV Feeder |  | SD | SN | WD | WN | SD | SN | WD | WN | SD | SN | WD | WN | SD | SN | WD | WN | SD | SN | WD | WN
ABY | Amberley
ABY2A | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 98 | 102 | 62 | 78 | 106 | 110 | 67 | 84 | 115 | 119 | 72 | 90 | 122 | 127 | 76 | 96 | 130 | 134 | 81 | 101
| 50 PoE Load (A) | 88 | 92 | 57 | 71 | 95 | 100 | 61 | 77 | 103 | 108 | 66 | 82 | 110 | 115 | 70 | 87 | 116 | 122 | 74 | 93
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 23 | 14.25 | 17.75 | 23.75 | 25 | 15.25 | 19.25 | 25.75 | 27 | 16.5 | 20.5 | 27.5 | 28.75 | 17.5 | 21.75 | 29 | 30.5 | 18.5 | 23.25
Load Exceeding TMU (MW)
ABY5A | NCC Rating (A) | 203 | 203 | 214 | 214 | 203 | 203 | 214 | 214 | 203 | 203 | 214 | 214 | 203 | 203 | 214 | 214 | 203 | 203 | 214 | 214
| 10 PoE Load (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 50 PoE Load (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | bar: SD to WN
Load Exceeding TMU (MW)
ACR | Albany Creek
ACR1 | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 60 | 64 | 34 | 43 | 60 | 64 | 34 | 43 | 60 | 64 | 34 | 43 | 60 | 64 | 34 | 43 | 60 | 64 | 34 | 43
| 50 PoE Load (A) | 54 | 58 | 31 | 40 | 54 | 58 | 31 | 40 | 54 | 58 | 31 | 40 | 54 | 58 | 31 | 40 | 54 | 58 | 31 | 40
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 13 | 13 | 7 | 9 | 13 | 13 | 7 | 9 | 13 | 13 | 7 | 9 | 13 | 13 | 7 | 9 | 13 | 13 | 7 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
ACR12A | NCC Rating (A) | 366 | 366 | 389 | 389 | 366 | 366 | 389 | 389 | 366 | 366 | 389 | 389 | 366 | 366 | 389 | 389 | 366 | 366 | 389 | 389
| 10 PoE Load (A) | 298 | 311 | 167 | 200 | 301 | 314 | 169 | 202 | 304 | 317 | 171 | 204 | 307 | 320 | 173 | 207 | 310 | 324 | 174 | 209
| 50 PoE Load (A) | 262 | 278 | 154 | 186 | 264 | 280 | 156 | 188 | 267 | 283 | 157 | 190 | 270 | 286 | 159 | 192 | 272 | 289 | 161 | 194
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 71 | 76 | 40 | 48 | 72 | 77 | 40 | 48 | 73 | 77 | 40 | 49 | 74 | 78 | 41 | 49 | 74 | 79 | 41 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
ACR13A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 154 | 187 | 103 | 119 | 154 | 187 | 103 | 119 | 154 | 187 | 103 | 119 | 154 | 187 | 103 | 119 | 154 | 187 | 103 | 119
| 50 PoE Load (A) | 138 | 167 | 97 | 113 | 138 | 167 | 97 | 113 | 138 | 167 | 97 | 113 | 138 | 167 | 97 | 113 | 138 | 167 | 97 | 113
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 40 | 22 | 25 | 33 | 40 | 22 | 25 | 33 | 40 | 22 | 25 | 33 | 40 | 22 | 25 | 33 | 40 | 22 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
ACR2B | NCC Rating (A) | 366 | 366 | 389 | 389 | 366 | 366 | 389 | 389 | 366 | 366 | 389 | 389 | 366 | 366 | 389 | 389 | 366 | 366 | 389 | 389
| 10 PoE Load (A) | 178 | 186 | 113 | 131 | 178 | 186 | 113 | 131 | 178 | 186 | 113 | 131 | 178 | 186 | 113 | 131 | 178 | 186 | 113 | 131
| 50 PoE Load (A) | 166 | 174 | 108 | 124 | 166 | 174 | 108 | 124 | 166 | 174 | 108 | 124 | 166 | 174 | 108 | 124 | 166 | 174 | 108 | 124
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 48 | 28 | 32 | 45 | 48 | 28 | 32 | 45 | 48 | 28 | 32 | 45 | 48 | 28 | 32 | 45 | 48 | 28 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
ACR3A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 186 | 200 | 115 | 137 | 186 | 200 | 115 | 137 | 186 | 200 | 115 | 137 | 186 | 200 | 115 | 137 | 186 | 200 | 115 | 137
| 50 PoE Load (A) | 176 | 187 | 109 | 131 | 176 | 187 | 109 | 131 | 176 | 187 | 109 | 131 | 176 | 187 | 109 | 131 | 176 | 187 | 109 | 131
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 59 | 32 | 39 | 55 | 59 | 32 | 39 | 55 | 59 | 32 | 39 | 55 | 59 | 32 | 39 | 55 | 59 | 32 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
ACR4 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 197 | 192 | 118 | 129 | 197 | 192 | 118 | 129 | 197 | 192 | 118 | 129 | 197 | 192 | 118 | 129 | 197 | 192 | 118 | 129
| 50 PoE Load (A) | 182 | 177 | 112 | 118 | 182 | 177 | 112 | 118 | 182 | 177 | 112 | 118 | 182 | 177 | 112 | 118 | 182 | 177 | 112 | 118
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 52 | 31 | 33 | 54 | 52 | 31 | 33 | 54 | 52 | 31 | 33 | 54 | 52 | 31 | 33 | 54 | 52 | 31 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
ACR5 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 256 | 276 | 143 | 187 | 256 | 276 | 143 | 187 | 256 | 276 | 143 | 187 | 256 | 276 | 143 | 187 | 256 | 276 | 143 | 187
| 50 PoE Load (A) | 229 | 246 | 132 | 170 | 229 | 246 | 132 | 170 | 229 | 246 | 132 | 170 | 229 | 246 | 132 | 170 | 229 | 246 | 132 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68 | 73 | 37 | 47 | 68 | 73 | 37 | 47 | 68 | 73 | 37 | 47 | 68 | 73 | 37 | 47 | 68 | 73 | 37 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
ACR6 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 138 | 152 | 88 | 110 | 138 | 152 | 88 | 110 | 138 | 152 | 88 | 110 | 138 | 152 | 88 | 110 | 138 | 152 | 88 | 110
| 50 PoE Load (A) | 121 | 136 | 81 | 102 | 121 | 136 | 81 | 102 | 121 | 136 | 81 | 102 | 121 | 136 | 81 | 102 | 121 | 136 | 81 | 102
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 40 | 22 | 28 | 36 | 40 | 22 | 28 | 36 | 40 | 22 | 28 | 36 | 40 | 22 | 28 | 36 | 40 | 22 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
AFD | Archerfield
AFD10A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 104 | 86 | 90 | 85 | 103 | 85 | 90 | 84 | 102 | 84 | 89 | 83 | 101 | 84 | 89 | 83 | 101 | 84 | 89 | 83
| 50 PoE Load (A) | 98 | 82 | 87 | 82 | 97 | 82 | 86 | 81 | 96 | 81 | 85 | 81 | 96 | 81 | 85 | 81 | 96 | 81 | 85 | 81
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 26 | 26 | 24 | 31 | 26 | 25 | 24 | 30 | 25 | 25 | 24 | 30 | 25 | 25 | 24 | 30 | 25 | 25 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
AFD11A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 63 | 48 | 67 | 56 | 62 | 48 | 66 | 55 | 61 | 47 | 66 | 55 | 61 | 47 | 66 | 55 | 61 | 47 | 66 | 55
| 50 PoE Load (A) | 61 | 47 | 63 | 54 | 60 | 46 | 63 | 54 | 59 | 46 | 62 | 53 | 59 | 46 | 62 | 53 | 59 | 46 | 62 | 53
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 15 | 19 | 16 | 19 | 15 | 19 | 16 | 19 | 14 | 18 | 16 | 19 | 14 | 18 | 16 | 19 | 14 | 18 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
AFD12B | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 345 | 300 | 332 | 212 | 345 | 300 | 332 | 212 | 345 | 300 | 332 | 212 | 345 | 300 | 332 | 212 | 345 | 300 | 332 | 212
| 50 PoE Load (A) | 329 | 279 | 318 | 198 | 329 | 279 | 318 | 198 | 329 | 279 | 318 | 198 | 329 | 279 | 318 | 198 | 329 | 279 | 318 | 198
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 83 | 71 | 77 | 48 | 83 | 71 | 77 | 48 | 83 | 71 | 77 | 48 | 83 | 71 | 77 | 48 | 83 | 71 | 77 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
AFD14A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 173 | 167 | 143 | 142 | 173 | 167 | 143 | 142 | 173 | 167 | 143 | 142 | 173 | 167 | 143 | 142 | 173 | 167 | 143 | 142
| 50 PoE Load (A) | 151 | 148 | 138 | 139 | 151 | 148 | 138 | 139 | 151 | 148 | 138 | 139 | 151 | 148 | 138 | 139 | 151 | 148 | 138 | 139
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 39 | 33 | 33 | 39 | 39 | 33 | 33 | 39 | 39 | 33 | 33 | 39 | 39 | 33 | 33 | 39 | 39 | 33 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
AFD18A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 43 | 34 | 30 | 29 | 43 | 34 | 30 | 29 | 43 | 34 | 30 | 29 | 43 | 34 | 30 | 29 | 43 | 34 | 30 | 29
| 50 PoE Load (A) | 41 | 32 | 29 | 28 | 41 | 32 | 29 | 28 | 41 | 32 | 29 | 28 | 41 | 32 | 29 | 28 | 41 | 32 | 29 | 28
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
AFD19A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 407 | 407 | 389 | 389 | 407 | 407 | 389 | 389 | 407 | 407 | 389 | 389 | 407 | 407 | 389 | 389 | 407 | 407
| 10 PoE Load (A) | 307 | 255 | 276 | 210 | 307 | 255 | 276 | 210 | 307 | 255 | 276 | 210 | 307 | 255 | 276 | 210 | 307 | 255 | 276 | 210
| 50 PoE Load (A) | 298 | 250 | 250 | 193 | 298 | 250 | 250 | 193 | 298 | 250 | 250 | 193 | 298 | 250 | 250 | 193 | 298 | 250 | 250 | 193
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 77 | 64 | 61 | 47 | 77 | 64 | 61 | 47 | 77 | 64 | 61 | 47 | 77 | 64 | 61 | 47 | 77 | 64 | 61 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
AFD20A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 144 | 122 | 116 | 114 | 142.56 | 120.78 | 114.84 | 112.86 | 140 | 119 | 113 | 111 | 138 | 118 | 112 | 110 | 137 | 116 | 111 | 109
| 50 PoE Load (A) | 140 | 119 | 113 | 110 | 138.6 | 117.81 | 111.87 | 108.9 | 136 | 116 | 110 | 107 | 135 | 115 | 108 | 106 | 134 | 114 | 107 | 104
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41.4201 | 35.2071 | 31.4763 | 30.6407 | 41.0059 | 34.855 | 31.1616 | 30.3343 | 40 | 34 | 31 | 30 | 40 | 34 | 30 | 29 | 40 | 34 | 30 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
AFD22B | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 81 | 63 | 61 | 56 | 80.19 | 62.37 | 60.39 | 55.44 | 79 | 61 | 59 | 55 | 79 | 61 | 59 | 55 | 79 | 61 | 59 | 55
| 50 PoE Load (A) | 79 | 61 | 59 | 55 | 78.21 | 60.39 | 58.41 | 54.45 | 77 | 59 | 57 | 53 | 77 | 59 | 57 | 53 | 77 | 59 | 57 | 53
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24.8428 | 19.1824 | 17.4556 | 16.2722 | 24.5943 | 18.9906 | 17.2811 | 16.1095 | 24 | 19 | 17 | 16 | 24 | 19 | 17 | 16 | 24 | 19 | 17 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
AFD23A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 42 | 30 | 19 | 16 | 42 | 30 | 19 | 16 | 42 | 30 | 19 | 16 | 42 | 30 | 19 | 16 | 42 | 30 | 19 | 16
| 50 PoE Load (A) | 39 | 29 | 18 | 15 | 39 | 29 | 18 | 15 | 39 | 29 | 18 | 15 | 39 | 29 | 18 | 15 | 39 | 29 | 18 | 15
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 10 | 6 | 5 | 14 | 10 | 6 | 5 | 14 | 10 | 6 | 5 | 14 | 10 | 6 | 5 | 14 | 10 | 6 | 5
Load Exceeding TMU (MW)
AFDCIG15 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 35 | 31 | 26 | 25 | 35 | 31 | 26 | 25 | 35 | 31 | 26 | 25 | 35 | 31 | 26 | 25 | 35 | 31 | 26 | 25
| 50 PoE Load (A) | 31 | 29 | 25 | 24 | 31 | 29 | 25 | 24 | 31 | 29 | 25 | 24 | 31 | 29 | 25 | 24 | 31 | 29 | 25 | 24
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
AGE | Ashgrove
AGE10 | NCC Rating (A) | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 362 | 343 | 206 | 256 | 362 | 343 | 206 | 256 | 362 | 343 | 206 | 256 | 362 | 343 | 206 | 256 | 362 | 343 | 206 | 256
| 50 PoE Load (A) | 291 | 308 | 189 | 237 | 291 | 308 | 189 | 237 | 291 | 308 | 189 | 237 | 291 | 308 | 189 | 237 | 291 | 308 | 189 | 237
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 67 | 71 | 42 | 52 | 67 | 71 | 42 | 52 | 67 | 71 | 42 | 52 | 67 | 71 | 42 | 52 | 67 | 71 | 42 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
AGE16B | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 167 | 140 | 95 | 107 | 167 | 140 | 95 | 107 | 167 | 140 | 95 | 107 | 167 | 140 | 95 | 107 | 167 | 140 | 95 | 107
| 50 PoE Load (A) | 120 | 125 | 85 | 97 | 120 | 125 | 85 | 97 | 120 | 125 | 85 | 97 | 120 | 125 | 85 | 97 | 120 | 125 | 85 | 97
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 39 | 25 | 29 | 38 | 39 | 25 | 29 | 38 | 39 | 25 | 29 | 38 | 39 | 25 | 29 | 38 | 39 | 25 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
AGE2 | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 71 | 75 | 48 | 56 | 71 | 74 | 48 | 56 | 70 | 73 | 47 | 55 | 70 | 73 | 47 | 55 | 70 | 73 | 47 | 55
| 50 PoE Load (A) | 65 | 69 | 44 | 52 | 64 | 68 | 44 | 52 | 63 | 67 | 44 | 51 | 63 | 67 | 44 | 51 | 63 | 67 | 44 | 51
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 23 | 14 | 16 | 21 | 22 | 13 | 16 | 21 | 22 | 13 | 16 | 21 | 22 | 13 | 16 | 21 | 22 | 13 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
AGE3 | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 67 | 72 | 45 | 48 | 67 | 72 | 45 | 48 | 67 | 72 | 45 | 48 | 67 | 72 | 45 | 48 | 67 | 72 | 45 | 48
| 50 PoE Load (A) | 63 | 65 | 42 | 45 | 63 | 65 | 42 | 45 | 63 | 65 | 42 | 45 | 63 | 65 | 42 | 45 | 63 | 65 | 42 | 45
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16 | 16 | 10 | 11 | 16 | 16 | 10 | 11 | 16 | 16 | 10 | 11 | 16 | 16 | 10 | 11 | 16 | 16 | 10 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
AGE5B | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 116 | 112 | 82 | 91 | 116 | 112 | 82 | 91 | 116 | 112 | 82 | 91 | 116 | 112 | 82 | 91 | 116 | 112 | 82 | 91
| 50 PoE Load (A) | 107 | 107 | 78 | 86 | 107 | 107 | 78 | 86 | 107 | 107 | 78 | 86 | 107 | 107 | 78 | 86 | 107 | 107 | 78 | 86
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 35 | 24 | 26 | 35 | 35 | 24 | 26 | 35 | 35 | 24 | 26 | 35 | 35 | 24 | 26 | 35 | 35 | 24 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
AGE6A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 114 | 111 | 78 | 80 | 114 | 111 | 78 | 80 | 114 | 111 | 78 | 80 | 114 | 110 | 77 | 79 | 113 | 109 | 77 | 78
| 50 PoE Load (A) | 107 | 103 | 76 | 77 | 107 | 103 | 76 | 77 | 107 | 103 | 76 | 77 | 106 | 102 | 75 | 76 | 105 | 101 | 74 | 75
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 32 | 22 | 23 | 34 | 32 | 22 | 23 | 34 | 32 | 22 | 23 | 33 | 32 | 22 | 23 | 33 | 32 | 22 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
AGE7A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4
| 50 PoE Load (A) | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Load Exceeding TMU (MW)
AGE7B | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 186 | 172 | 103 | 121 | 186 | 172 | 103 | 121 | 186 | 172 | 103 | 121 | 186 | 172 | 103 | 121 | 186 | 172 | 103 | 121
| 50 PoE Load (A) | 145 | 157 | 99 | 114 | 145 | 157 | 99 | 114 | 145 | 157 | 99 | 114 | 145 | 157 | 99 | 114 | 145 | 157 | 99 | 114
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 46 | 28 | 32 | 43 | 46 | 28 | 32 | 43 | 46 | 28 | 32 | 43 | 46 | 28 | 32 | 43 | 46 | 28 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
AGE8 | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 133 | 148 | 102 | 128 | 133 | 148 | 102 | 128 | 133 | 148 | 102 | 128 | 133 | 148 | 102 | 128 | 133 | 148 | 102 | 128
| 50 PoE Load (A) | 121 | 135 | 96 | 115 | 121 | 135 | 96 | 115 | 121 | 135 | 96 | 115 | 121 | 135 | 96 | 115 | 121 | 135 | 96 | 115
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 45 | 29 | 35 | 40 | 45 | 29 | 35 | 40 | 45 | 29 | 35 | 40 | 45 | 29 | 35 | 40 | 45 | 29 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
AGE9 | NCC Rating (A) | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 219 | 236 | 132 | 168 | 219 | 236 | 132 | 168 | 219 | 236 | 132 | 169 | 220 | 238 | 133 | 170 | 222 | 240 | 134 | 172
| 50 PoE Load (A) | 198 | 213 | 123 | 156 | 198 | 213 | 123 | 156 | 198 | 213 | 123 | 156 | 199 | 214 | 124 | 158 | 201 | 216 | 126 | 159
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 49 | 27 | 34 | 46 | 49 | 27 | 34 | 46 | 49 | 27 | 34 | 46 | 50 | 27 | 35 | 47 | 50 | 28 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
AGEENG16 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 50 PoE Load (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | bar: SD to WN
Load Exceeding TMU (MW)
AGT (T161) | Algester
AGT23A | NCC Rating (A) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 10 PoE Load (A) | 155 | 176 | 123 | 154 | 155 | 176 | 123 | 154 | 155 | 176 | 123 | 154 | 155 | 176 | 123 | 154 | 155 | 176 | 123 | 154
| 50 PoE Load (A) | 145 | 164 | 108 | 145 | 145 | 164 | 108 | 145 | 145 | 164 | 108 | 145 | 145 | 164 | 108 | 145 | 145 | 164 | 108 | 145
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 47 | 31 | 41 | 42 | 47 | 31 | 41 | 42 | 47 | 31 | 41 | 42 | 47 | 31 | 41 | 42 | 47 | 31 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
AGT25A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 136 | 138 | 108 | 124 | 136 | 138 | 108 | 124 | 136 | 138 | 108 | 124 | 136 | 138 | 108 | 124 | 136 | 138 | 108 | 124
| 50 PoE Load (A) | 129 | 131 | 100 | 118 | 129 | 131 | 100 | 118 | 129 | 131 | 100 | 118 | 129 | 131 | 100 | 118 | 129 | 131 | 100 | 118
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 34 | 24 | 29 | 34 | 34 | 24 | 29 | 34 | 34 | 24 | 29 | 34 | 34 | 24 | 29 | 34 | 34 | 24 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
AGT27A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 63 | 45 | 42 | 38 | 63 | 45 | 42 | 38 | 63 | 45 | 42 | 38 | 63 | 45 | 42 | 38 | 63 | 45 | 42 | 38
| 50 PoE Load (A) | 60 | 43 | 40 | 37 | 60 | 43 | 40 | 37 | 60 | 43 | 40 | 37 | 60 | 43 | 40 | 37 | 60 | 43 | 40 | 37
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 14 | 12 | 11 | 19 | 14 | 12 | 11 | 19 | 14 | 12 | 11 | 19 | 14 | 12 | 11 | 19 | 14 | 12 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
AGT29A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 128 | 97 | 81 | 75 | 128 | 97 | 81 | 75 | 128 | 97 | 81 | 75 | 128 | 97 | 81 | 75 | 128 | 97 | 81 | 75
| 50 PoE Load (A) | 122 | 93 | 78 | 71 | 122 | 93 | 78 | 71 | 122 | 93 | 78 | 71 | 122 | 93 | 78 | 71 | 122 | 93 | 78 | 71
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 25 | 19 | 17 | 32 | 25 | 19 | 17 | 32 | 25 | 19 | 17 | 32 | 25 | 19 | 17 | 32 | 25 | 19 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
AGT31A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 233 | 278 | 242 | 233 | 240 | 286 | 250 | 240 | 248 | 295 | 256 | 246 | 249 | 296 | 253 | 244 | 246 | 293 | 251 | 241
| 50 PoE Load (A) | 206 | 232 | 222 | 222 | 213 | 239 | 229 | 229 | 219 | 247 | 235 | 235 | 220 | 248 | 232 | 232 | 218 | 245 | 230 | 230
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 61 | 55 | 55 | 56 | 63 | 57 | 57 | 57 | 65 | 58 | 58 | 58 | 65 | 58 | 58 | 57 | 64 | 57 | 57
Load Exceeding TMU (MW)
AGT33A | NCC Rating (A) | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321
| 10 PoE Load (A) | 68 | 54 | 49 | 46 | 68 | 54 | 49 | 46 | 68 | 54 | 49 | 46 | 68 | 54 | 49 | 46 | 68 | 54 | 49 | 46
| 50 PoE Load (A) | 65 | 50 | 47 | 45 | 65 | 50 | 47 | 45 | 65 | 50 | 47 | 45 | 65 | 50 | 47 | 45 | 65 | 50 | 47 | 45
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 17 | 15 | 14 | 22 | 17 | 15 | 14 | 22 | 17 | 15 | 14 | 22 | 17 | 15 | 14 | 22 | 17 | 15 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
AGT35A | NCC Rating (A) | 418 | 418 | 456 | 456 | 418 | 418 | 456 | 456 | 418 | 418 | 456 | 456 | 418 | 418 | 456 | 456 | 418 | 418 | 456 | 456
| 10 PoE Load (A) | 166 | 152 | 143 | 131 | 166 | 152 | 143 | 131 | 166 | 152 | 143 | 131 | 166 | 152 | 143 | 131 | 166 | 152 | 143 | 131
| 50 PoE Load (A) | 157 | 146 | 136 | 125 | 157 | 146 | 136 | 125 | 157 | 146 | 136 | 125 | 157 | 146 | 136 | 125 | 157 | 146 | 136 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 35 | 30 | 27 | 38 | 35 | 30 | 27 | 38 | 35 | 30 | 27 | 38 | 35 | 30 | 27 | 38 | 35 | 30 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
AGT37A | NCC Rating (A) | 455 | 455 | 500 | 500 | 455 | 455 | 500 | 500 | 455 | 455 | 500 | 500 | 455 | 455 | 500 | 500 | 455 | 455 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 183 | 193 | 144 | 198 | 183 | 193 | 144 | 198 | 183 | 193 | 144 | 198 | 183 | 193 | 144 | 198 | 183 | 193 | 144 | 198
| 50 PoE Load (A) | 171 | 182 | 137 | 169 | 171 | 182 | 137 | 169 | 171 | 182 | 137 | 169 | 171 | 182 | 137 | 169 | 171 | 182 | 137 | 169
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37.5824 | 40 | 27.4 | 33.8 | 37.5824 | 40 | 27.4 | 33.8 | 37.5824 | 40 | 27.4 | 33.8 | 37.5824 | 40 | 27.4 | 33.8 | 37.5824 | 40 | 27.4 | 33.8
Load Exceeding TMU (MW)
AHD | Alexandra Headland
AHD10A | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351
| 10 PoE Load (A) | 136 | 165 | 115 | 146 | 138 | 167 | 116 | 147 | 139 | 169 | 117 | 148 | 141 | 170 | 119 | 150 | 142 | 172 | 120 | 151
| 50 PoE Load (A) | 126 | 154 | 102 | 137 | 128 | 156 | 103 | 139 | 129 | 157 | 104 | 140 | 130 | 159 | 105 | 141 | 131 | 161 | 106 | 143
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 48 | 29 | 39 | 39 | 48 | 29 | 40 | 40 | 49 | 30 | 40 | 40 | 49 | 30 | 40 | 41 | 50 | 30 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
AHD10B | NCC Rating (A) | 371 | 371 | 394 | 394 | 371 | 371 | 394 | 394 | 371 | 371 | 394 | 394 | 371 | 371 | 394 | 394 | 371 | 371 | 394 | 394
| 10 PoE Load (A) | 191 | 192 | 145 | 156 | 191 | 192 | 145 | 156 | 191 | 192 | 145 | 156 | 191 | 192 | 145 | 156 | 191 | 192 | 145 | 156
| 50 PoE Load (A) | 184 | 187 | 139 | 154 | 184 | 187 | 139 | 154 | 184 | 187 | 139 | 154 | 184 | 187 | 139 | 154 | 184 | 187 | 139 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 50 | 35 | 39 | 50 | 50 | 35 | 39 | 50 | 50 | 35 | 39 | 50 | 50 | 35 | 39 | 50 | 50 | 35 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
AHD12A | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 138 | 138 | 112 | 124 | 141 | 141 | 114 | 127 | 143 | 144 | 116 | 129 | 146 | 147 | 119 | 132 | 149 | 150 | 121 | 135
| 50 PoE Load (A) | 133 | 133 | 107 | 120 | 136 | 136 | 110 | 122 | 139 | 139 | 112 | 124 | 141 | 141 | 114 | 127 | 144 | 144 | 116 | 129
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 30 | 23 | 25 | 30 | 30 | 23 | 26 | 31 | 31 | 24 | 26 | 32 | 32 | 24 | 27 | 32 | 32 | 25 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
AHD15A | NCC Rating (A) | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486
| 10 PoE Load (A) | 222 | 204 | 162 | 158 | 224 | 206 | 164 | 160 | 227 | 209 | 166 | 162 | 229 | 211 | 167 | 163 | 231 | 213 | 169 | 165
| 50 PoE Load (A) | 211 | 197 | 158 | 155 | 213 | 198 | 159 | 156 | 215 | 200 | 161 | 158 | 217 | 202 | 162 | 159 | 219 | 205 | 164 | 161
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 43 | 32 | 32 | 46 | 43 | 33 | 32 | 47 | 44 | 33 | 32 | 47 | 44 | 33 | 33 | 48 | 45 | 34 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
AHD15B | NCC Rating (A) | 473 | 473 | 501 | 501 | 473 | 473 | 501 | 501 | 473 | 473 | 501 | 501 | 473 | 473 | 501 | 501 | 473 | 473 | 501 | 501
| 10 PoE Load (A) | 157 | 148 | 118 | 124 | 158 | 150 | 119 | 126 | 160 | 151 | 121 | 127 | 162 | 153 | 122 | 128 | 163 | 154 | 123 | 130
| 50 PoE Load (A) | 149 | 141 | 114 | 120 | 151 | 143 | 115 | 121 | 152 | 144 | 117 | 123 | 154 | 146 | 118 | 124 | 155 | 147 | 119 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 30 | 23 | 24 | 32 | 30 | 23 | 24 | 32 | 30 | 23 | 24 | 33 | 31 | 24 | 25 | 33 | 31 | 24 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
AHD16 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 139 | 159 | 134 | 167 | 140 | 161 | 135 | 168 | 141 | 162 | 136 | 170 | 143 | 164 | 138 | 172 | 144 | 166 | 139 | 174
| 50 PoE Load (A) | 125 | 146 | 120 | 154 | 126 | 147 | 122 | 155 | 127 | 149 | 123 | 157 | 129 | 150 | 124 | 158 | 130 | 152 | 125 | 160
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 46 | 36 | 45 | 40 | 46 | 36 | 46 | 40 | 47 | 36 | 46 | 40 | 47 | 37 | 47 | 41 | 48 | 37 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
AHD17 | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 234 | 192 | 133 | 122 | 240 | 198 | 179.7023 | 157.5833 | 303.7168 | 241.0435 | 182.7481 | 160.6333 | 305.8407 | 243.1957 | 182.7481 | 160.6333 | 305.8407 | 243.1957 | 182.7481 | 160.6333 | Non-Network Solution by Summer 2024/25
| 50 PoE Load (A) | 221 | 179 | 131 | 120 | 226 | 184 | 177 | 155 | 286 | 224 | 180 | 158 | 288 | 226 | 180 | 158 | 288 | 226 | 180 | 158
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63.3238 | 51.2894 | 35.5014 | 32.5203 | 64.7564 | 52.7221 | 47.9675 | 42.0054 | 81.9484 | 64.1834 | 48.7805 | 42.8184 | 82.5215 | 64.7564 | 48.7805 | 42.8184 | 82.5215 | 64.7564 | 48.7805 | 42.8184
| Load Exceeding TMU (MW) | SD: 0.12957; SD: 0.16768; SD: 0.16768
AHD18A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 347 | 347 | 344 | 344 | 347 | 347 | 344 | 344 | 347 | 347 | 344 | 344 | 347 | 347 | 344 | 344 | 347 | 347
| 10 PoE Load (A) | 170 | 158 | 109 | 119 | 170 | 158 | 109 | 119 | 170 | 158 | 109 | 119 | 170 | 158 | 109 | 119 | 170 | 158 | 109 | 119
| 50 PoE Load (A) | 160 | 149 | 104 | 112 | 160 | 149 | 104 | 112 | 160 | 149 | 104 | 112 | 160 | 149 | 104 | 112 | 160 | 149 | 104 | 112
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 43 | 30 | 32 | 47 | 43 | 30 | 32 | 47 | 43 | 30 | 32 | 47 | 43 | 30 | 32 | 47 | 43 | 30 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
AHD18B | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 252 | 285 | 179 | 221 | 257 | 291 | 182 | 225 | 263 | 297 | 186 | 230 | 268 | 302 | 190 | 234 | 273 | 309 | 193 | 239
| 50 PoE Load (A) | 225 | 241 | 165 | 208 | 230 | 245 | 169 | 212 | 234 | 250 | 172 | 217 | 239 | 255 | 175 | 221 | 244 | 260 | 179 | 225
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 67 | 44 | 55 | 64 | 68 | 44 | 56 | 65 | 70 | 45 | 57 | 67 | 71 | 46 | 58 | 68 | 73 | 47 | 59
Load Exceeding TMU (MW)
AHD19A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 134 | 147 | 118 | 142 | 134 | 147 | 118 | 142 | 134 | 147 | 118 | 142 | 134 | 147 | 118 | 142 | 134 | 147 | 118 | 142
| 50 PoE Load (A) | 128 | 140 | 110 | 131 | 128 | 140 | 110 | 131 | 128 | 140 | 110 | 131 | 128 | 140 | 110 | 131 | 128 | 140 | 110 | 131
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 44 | 33 | 39 | 40 | 44 | 33 | 39 | 40 | 44 | 33 | 39 | 40 | 44 | 33 | 39 | 40 | 44 | 33 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
AHD20 | NCC Rating (A) | 403 | 511 | 489 | 542 | 403 | 511 | 489 | 542 | 403 | 511 | 489 | 542 | 403 | 511 | 489 | 542 | 403 | 511 | 489 | 542
| 10 PoE Load (A) | 144 | 162 | 114 | 138 | 146 | 164 | 115 | 139 | 147 | 165 | 116 | 141 | 148 | 167 | 117 | 142 | 150 | 169 | 118 | 143
| 50 PoE Load (A) | 140 | 156 | 110 | 132 | 141 | 158 | 111 | 134 | 143 | 159 | 112 | 135 | 144 | 161 | 114 | 136 | 146 | 162 | 115 | 138
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 31 | 23 | 24 | 35 | 31 | 23 | 25 | 35 | 31 | 23 | 25 | 36 | 31 | 23 | 25 | 36 | 32 | 23 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
AHD21 | NCC Rating (A) | 352 | 352 | 387 | 387 | 352 | 352 | 387 | 387 | 352 | 352 | 387 | 387 | 352 | 352 | 387 | 387 | 352 | 352 | 387 | 387
| 10 PoE Load (A) | 132 | 150 | 100 | 130 | 133 | 152 | 101 | 131 | 135 | 153 | 102 | 132 | 136 | 155 | 103 | 134 | 138 | 157 | 104 | 135
| 50 PoE Load (A) | 110 | 131 | 94 | 121 | 111 | 132 | 95 | 123 | 112 | 133 | 96 | 124 | 113 | 135 | 97 | 125 | 114 | 136 | 98 | 126
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 37 | 24 | 31 | 31 | 38 | 25 | 32 | 32 | 38 | 25 | 32 | 32 | 38 | 25 | 32 | 32 | 39 | 25 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
AHD22A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 189 | 184 | 130 | 135 | 191 | 186 | 132 | 137 | 193 | 188 | 133 | 138 | 195 | 190 | 134 | 140 | 197 | 192 | 136 | 141
| 50 PoE Load (A) | 177 | 172 | 122 | 128 | 179 | 174 | 124 | 130 | 181 | 176 | 125 | 131 | 182 | 177 | 126 | 132 | 184 | 179 | 127 | 134
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 49 | 33 | 35 | 51 | 50 | 33 | 35 | 52 | 50 | 34 | 36 | 52 | 51 | 34 | 36 | 53 | 51 | 35 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
AHD25A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 130 | 139 | 94 | 114 | 133 | 142 | 96 | 117 | 136 | 145 | 98 | 119 | 138 | 148 | 100 | 121 | 141 | 151 | 102 | 124
| 50 PoE Load (A) | 116 | 126 | 92 | 108 | 119 | 128 | 94 | 111 | 121 | 131 | 96 | 113 | 124 | 133 | 98 | 115 | 126 | 136 | 100 | 117
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 32 | 22 | 26 | 31 | 33 | 22 | 26 | 31 | 34 | 23 | 27 | 32 | 34 | 23 | 27 | 32 | 35 | 24 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
AHD3A | NCC Rating (A) | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486
| 10 PoE Load (A) | 168 | 152 | 105 | 106 | 168 | 152 | 105 | 106 | 168 | 152 | 105 | 106 | 168 | 152 | 105 | 106 | 168 | 152 | 105 | 106
| 50 PoE Load (A) | 162 | 148 | 103 | 104 | 162 | 148 | 103 | 104 | 162 | 148 | 103 | 104 | 162 | 148 | 103 | 104 | 162 | 148 | 103 | 104
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 32 | 21 | 21 | 35 | 32 | 21 | 21 | 35 | 32 | 21 | 21 | 35 | 32 | 21 | 21 | 35 | 32 | 21 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
AHD4A | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 311 | 295 | 193 | 208 | 311 | 295 | 193 | 208 | 311 | 295 | 193 | 208 | 311 | 295 | 193 | 208 | 311 | 295 | 193 | 208
| 50 PoE Load (A) | 295 | 291 | 186 | 203 | 295 | 291 | 186 | 203 | 295 | 291 | 186 | 203 | 295 | 291 | 186 | 203 | 295 | 291 | 186 | 203
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 73 | 72 | 44 | 48 | 73 | 72 | 44 | 48 | 73 | 72 | 44 | 48 | 73 | 72 | 44 | 48 | 73 | 72 | 44 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
AHD4B | NCC Rating (A) | 335 | 335 | 355 | 355 | 335 | 335 | 355 | 355 | 335 | 335 | 355 | 355 | 335 | 335 | 355 | 355 | 335 | 335 | 355 | 355
| 10 PoE Load (A) | 139 | 120 | 90 | 76 | 139 | 120 | 90 | 76 | 139 | 120 | 90 | 76 | 139 | 120 | 90 | 76 | 139 | 120 | 90 | 76
| 50 PoE Load (A) | 131 | 111 | 77 | 71 | 131 | 111 | 77 | 71 | 131 | 111 | 77 | 71 | 131 | 111 | 77 | 71 | 131 | 111 | 77 | 71
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 33 | 22 | 20 | 39 | 33 | 22 | 20 | 39 | 33 | 22 | 20 | 39 | 33 | 22 | 20 | 39 | 33 | 22 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
AHD5 | NCC Rating (A) | 403 | 468 | 489 | 495 | 403 | 468 | 489 | 495 | 403 | 468 | 489 | 495 | 403 | 468 | 489 | 495 | 403 | 468 | 489 | 495
| 10 PoE Load (A) | 242 | 249 | 181 | 218 | 245 | 251 | 183 | 220 | 247 | 254 | 185 | 222 | 250 | 256 | 186 | 224 | 252 | 259 | 188 | 227
| 50 PoE Load (A) | 226 | 232 | 174 | 210 | 229 | 235 | 176 | 212 | 231 | 237 | 177 | 215 | 233 | 239 | 179 | 217 | 236 | 242 | 181 | 219
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 50 | 36 | 42 | 57 | 50 | 36 | 43 | 57 | 51 | 36 | 43 | 58 | 51 | 37 | 44 | 58 | 52 | 37 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
AHD6 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 170 | 129 | 85 | 73 | 170 | 129 | 85 | 73 | 170 | 129 | 86 | 73 | 171 | 129 | 86 | 73 | 171 | 129 | 86 | 73
| 50 PoE Load (A) | 163 | 126 | 81 | 67 | 163 | 126 | 81 | 67 | 163 | 126 | 81 | 67 | 164 | 126 | 81 | 67 | 164 | 126 | 81 | 67
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 41 | 25 | 20 | 53 | 41 | 25 | 20 | 53 | 41 | 25 | 21 | 53 | 41 | 25 | 21 | 53 | 41 | 25 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
AHD7 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 102 | 94 | 71 | 73 | 103 | 95 | 72 | 73 | 104 | 95 | 72 | 74 | 106 | 96 | 73 | 75 | 107 | 97 | 74 | 76
| 50 PoE Load (A) | 97 | 90 | 68 | 70 | 98 | 90 | 68 | 70 | 99 | 91 | 69 | 71 | 100 | 92 | 70 | 72 | 101 | 93 | 71 | 73
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 29 | 21 | 21 | 32 | 29 | 21 | 21 | 32 | 30 | 21 | 22 | 32 | 30 | 21 | 22 | 33 | 30 | 21 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
AHD8A | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 188 | 198 | 146 | 174 | 188 | 198 | 146 | 174 | 188 | 198 | 146 | 174 | 188 | 198 | 146 | 174 | 188 | 198 | 146 | 174
| 50 PoE Load (A) | 174 | 183 | 140 | 166 | 174 | 183 | 140 | 166 | 174 | 183 | 140 | 166 | 174 | 183 | 140 | 166 | 174 | 183 | 140 | 166
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 44 | 31 | 37 | 43 | 44 | 31 | 37 | 43 | 44 | 31 | 37 | 43 | 44 | 31 | 37 | 43 | 44 | 31 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
AHD9 | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351
| 10 PoE Load (A) | 16 | 17 | 11 | 13 | 16 | 17 | 11 | 13 | 16 | 17 | 11 | 13 | 16 | 17 | 11 | 13 | 16 | 17 | 11 | 13
| 50 PoE Load (A) | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 10 | 12
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3
Load Exceeding TMU (MW)
AHDKMM11 | NCC Rating (A) | 247 | 247 | 262 | 262 | 247 | 247 | 262 | 262 | 247 | 247 | 262 | 262 | 247 | 247 | 262 | 262 | 247 | 247 | 262 | 262
| 10 PoE Load (A) | 123 | 118 | 92 | 82 | 123 | 118 | 92 | 82 | 123 | 118 | 92 | 82 | 123 | 118 | 92 | 82 | 123 | 118 | 92 | 82
| 50 PoE Load (A) | 120 | 113 | 86 | 78 | 120 | 113 | 86 | 78 | 120 | 113 | 86 | 78 | 120 | 113 | 86 | 78 | 120 | 113 | 86 | 78
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 46 | 33 | 30 | 48 | 46 | 33 | 30 | 48 | 46 | 33 | 30 | 48 | 46 | 33 | 30 | 48 | 46 | 33 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
AHDKMM23 | NCC Rating (A) | 247 | 247 | 262 | 262 | 247 | 247 | 262 | 262 | 247 | 247 | 262 | 262 | 247 | 247 | 262 | 262 | 247 | 247 | 262 | 262
| 10 PoE Load (A) | 132 | 122 | 86 | 78 | 132 | 122 | 86 | 78 | 132 | 122 | 86 | 78 | 132 | 122 | 86 | 78 | 132 | 122 | 86 | 78
| 50 PoE Load (A) | 127 | 118 | 81 | 75 | 127 | 118 | 81 | 75 | 127 | 118 | 81 | 75 | 127 | 118 | 81 | 75 | 127 | 118 | 81 | 75
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 48 | 31 | 29 | 51 | 48 | 31 | 29 | 51 | 48 | 31 | 29 | 51 | 48 | 31 | 29 | 51 | 48 | 31 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
AHDKMM24 | NCC Rating (A) | 247 | 247 | 262 | 262 | 247 | 247 | 262 | 262 | 247 | 247 | 262 | 262 | 247 | 247 | 262 | 262 | 247 | 247 | 262 | 262
| 10 PoE Load (A) | 124 | 117 | 89 | 81 | 124 | 117 | 89 | 81 | 124 | 117 | 89 | 81 | 124 | 117 | 89 | 81 | 124 | 117 | 89 | 81
| 50 PoE Load (A) | 121 | 114 | 84 | 78 | 121 | 114 | 84 | 78 | 121 | 114 | 84 | 78 | 121 | 114 | 84 | 78 | 121 | 114 | 84 | 78
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 46 | 32 | 30 | 49 | 46 | 32 | 30 | 49 | 46 | 32 | 30 | 49 | 46 | 32 | 30 | 49 | 46 | 32 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
AHL | Arana Hills
AHL11A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 175 | 186 | 123 | 156 | 175 | 186 | 123 | 156 | 175 | 186 | 123 | 156 | 175 | 186 | 123 | 156 | 175 | 186 | 123 | 156
| 50 PoE Load (A) | 157 | 169 | 114 | 139 | 157 | 169 | 114 | 139 | 157 | 169 | 114 | 139 | 157 | 169 | 114 | 139 | 157 | 169 | 114 | 139
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 41 | 25 | 31 | 38 | 41 | 25 | 31 | 38 | 41 | 25 | 31 | 38 | 41 | 25 | 31 | 38 | 41 | 25 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
AHL12A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 281 | 258 | 147 | 201 | 281 | 258 | 147 | 201 | 281 | 258 | 147 | 201 | 281 | 258 | 147 | 201 | 281 | 258 | 147 | 201
| 50 PoE Load (A) | 210 | 233 | 136 | 189 | 210 | 233 | 136 | 189 | 210 | 233 | 136 | 189 | 210 | 233 | 136 | 189 | 210 | 233 | 136 | 189
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 56 | 30 | 42 | 51 | 56 | 30 | 42 | 51 | 56 | 30 | 42 | 51 | 56 | 30 | 42 | 51 | 56 | 30 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
AHL14A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 247 | 230 | 143 | 179 | 247 | 230 | 143 | 179 | 247 | 230 | 143 | 179 | 247 | 230 | 143 | 179 | 247 | 230 | 143 | 179
| 50 PoE Load (A) | 213 | 216 | 136 | 170 | 213 | 216 | 136 | 170 | 213 | 216 | 136 | 170 | 213 | 216 | 136 | 170 | 213 | 216 | 136 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 55 | 32 | 40 | 55 | 55 | 32 | 40 | 55 | 55 | 32 | 40 | 55 | 55 | 32 | 40 | 55 | 55 | 32 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
AHL15B | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 271 | 288 | 164 | 202 | 271 | 288 | 164 | 202 | 271 | 288 | 164 | 202 | 271 | 288 | 164 | 202 | 271 | 288 | 164 | 202
| 50 PoE Load (A) | 234 | 253 | 155 | 185 | 234 | 253 | 155 | 185 | 234 | 253 | 155 | 185 | 234 | 253 | 155 | 185 | 234 | 253 | 155 | 185
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 74 | 80 | 46 | 55 | 74 | 80 | 46 | 55 | 74 | 80 | 46 | 55 | 74 | 80 | 46 | 55 | 74 | 80 | 46 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
AHL4A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 50 | 51 | 31 | 40 | 50 | 51 | 31 | 40 | 50 | 51 | 31 | 40 | 50 | 51 | 31 | 40 | 50 | 51 | 31 | 40
| 50 PoE Load (A) | 47 | 49 | 30 | 38 | 47 | 49 | 30 | 38 | 47 | 49 | 30 | 38 | 47 | 49 | 30 | 38 | 47 | 49 | 30 | 38
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 15 | 15 | 9 | 11 | 15 | 15 | 9 | 11 | 15 | 15 | 9 | 11 | 15 | 15 | 9 | 11 | 15 | 15 | 9 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
AHL5A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 151 | 172 | 101 | 143 | 151 | 172 | 101 | 143 | 151 | 172 | 101 | 143 | 151 | 172 | 101 | 143 | 151 | 172 | 101 | 143
| 50 PoE Load (A) | 133 | 155 | 89 | 122 | 133 | 155 | 89 | 122 | 133 | 155 | 89 | 122 | 133 | 155 | 89 | 122 | 133 | 155 | 89 | 122
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 37 | 20 | 27 | 32 | 37 | 20 | 27 | 32 | 37 | 20 | 27 | 32 | 37 | 20 | 27 | 32 | 37 | 20 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
AHL6A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 256 | 282 | 177 | 234 | 256 | 282 | 177 | 234 | 256 | 282 | 177 | 234 | 256 | 282 | 177 | 234 | 256 | 282 | 177 | 234
| 50 PoE Load (A) | 219 | 251 | 168 | 218 | 219 | 251 | 168 | 218 | 219 | 251 | 168 | 218 | 219 | 251 | 168 | 218 | 219 | 251 | 168 | 218
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 61 | 38 | 49 | 53 | 61 | 38 | 49 | 53 | 61 | 38 | 49 | 53 | 61 | 38 | 49 | 53 | 61 | 38 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
AHL8A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 262 | 311 | 185 | 253 | 262 | 311 | 185 | 253 | 262 | 311 | 185 | 253 | 262 | 311 | 185 | 253 | 262 | 311 | 185 | 253
| 50 PoE Load (A) | 243 | 281 | 172 | 233 | 243 | 281 | 172 | 233 | 243 | 281 | 172 | 233 | 243 | 281 | 172 | 233 | 243 | 281 | 172 | 233
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 68 | 38 | 52 | 59 | 68 | 38 | 52 | 59 | 68 | 38 | 52 | 59 | 68 | 38 | 52 | 59 | 68 | 38 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
AHL9A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 211 | 227 | 131 | 175 | 211 | 227 | 131 | 175 | 211 | 227 | 131 | 175 | 212 | 228 | 133 | 177 | 214 | 231 | 134 | 179
| 50 PoE Load (A) | 195 | 211 | 125 | 166 | 195 | 211 | 125 | 166 | 195 | 211 | 125 | 166 | 196 | 212 | 126 | 168 | 198 | 214 | 128 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 51 | 28 | 37 | 47 | 51 | 28 | 37 | 47 | 51 | 28 | 37 | 47 | 51 | 28 | 37 | 48 | 52 | 28 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
ALY | Annerley
ALY3A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 157 | 154 | 96 | 124 | 157 | 154 | 96 | 124 | 157 | 154 | 96 | 124 | 157 | 154 | 96 | 124 | 157 | 154 | 96 | 124
| 50 PoE Load (A) | 129 | 143 | 89 | 119 | 129 | 143 | 89 | 119 | 129 | 143 | 89 | 119 | 129 | 143 | 89 | 119 | 129 | 143 | 89 | 119
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 45 | 26 | 35 | 41 | 45 | 26 | 35 | 41 | 45 | 26 | 35 | 41 | 45 | 26 | 35 | 41 | 45 | 26 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
ALY5 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 188 | 208 | 137 | 176 | 191 | 212 | 140 | 179 | 195 | 217 | 143 | 183 | 199 | 221 | 146 | 186 | 203 | 225 | 149 | 190
| 50 PoE Load (A) | 176 | 196 | 129 | 166 | 180 | 200 | 131 | 169 | 183 | 204 | 134 | 172 | 187 | 208 | 137 | 176 | 191 | 213 | 139 | 179
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 58 | 36 | 46 | 53 | 59 | 37 | 47 | 54 | 60 | 37 | 48 | 55 | 62 | 38 | 49 | 56 | 63 | 39 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
ALY6 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 228 | 239 | 162 | 202 | 228 | 239 | 162 | 202 | 228 | 239 | 162 | 202 | 229 | 240 | 164 | 204 | 232 | 243 | 165 | 206
| 50 PoE Load (A) | 214 | 220 | 155 | 187 | 214 | 220 | 155 | 187 | 214 | 220 | 155 | 187 | 215 | 221 | 157 | 189 | 217 | 224 | 158 | 191
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 69 | 71 | 47 | 57 | 69 | 71 | 47 | 57 | 69 | 71 | 47 | 57 | 70 | 72 | 48 | 58 | 70 | 72 | 48 | 58
Load Exceeding TMU (MW)
ALY8 | NCC Rating (A) | 327 | 327 | 365 | 365 | 327 | 327 | 365 | 365 | 327 | 327 | 365 | 365 | 327 | 327 | 365 | 365 | 327 | 327 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 166 | 178 | 121 | 152 | 166 | 178 | 121 | 152 | 166 | 178 | 121 | 152 | 166 | 178 | 121 | 152 | 166 | 178 | 121 | 152
| 50 PoE Load (A) | 154 | 167 | 115 | 143 | 154 | 167 | 115 | 143 | 154 | 167 | 115 | 143 | 154 | 167 | 115 | 143 | 154 | 167 | 115 | 143
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 51 | 32 | 39 | 47 | 51 | 32 | 39 | 47 | 51 | 32 | 39 | 47 | 51 | 32 | 39 | 47 | 51 | 32 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
ALY9 | NCC Rating (A) | 307 | 307 | 338 | 338 | 307 | 307 | 338 | 338 | 307 | 307 | 338 | 338 | 307 | 307 | 338 | 338 | 307 | 307 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 108 | 127 | 80 | 95 | 110 | 130 | 81 | 97 | 112 | 132 | 83 | 99 | 114 | 135 | 85 | 101 | 116 | 137 | 86 | 103
| 50 PoE Load (A) | 98 | 115 | 76 | 89 | 100 | 118 | 77 | 91 | 102 | 120 | 79 | 93 | 104 | 122 | 80 | 94 | 106 | 125 | 82 | 96
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 38 | 22 | 26 | 33 | 38 | 23 | 27 | 33 | 39 | 23 | 27 | 34 | 40 | 24 | 28 | 35 | 41 | 24 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
ALYMRK10 | NCC Rating (A) | 220 | 220 | 263 | 263 | 220 | 220 | 263 | 263 | 220 | 220 | 263 | 263 | 220 | 220 | 263 | 263 | 220 | 220 | 263 | 263
| 10 PoE Load (A) | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13
| 50 PoE Load (A) | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5
Load Exceeding TMU (MW)
ALYMRK4 | NCC Rating (A) | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238
| 10 PoE Load (A) | 20 | 19 | 13 | 13 | 20 | 19 | 13 | 13 | 20 | 19 | 13 | 13 | 20 | 18 | 13 | 12 | 20 | 18 | 13 | 12
| 50 PoE Load (A) | 19 | 18 | 12 | 12 | 19 | 18 | 12 | 12 | 19 | 18 | 12 | 12 | 18 | 17 | 12 | 12 | 18 | 17 | 11 | 11
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5
Load Exceeding TMU (MW)
AMR | Amamoor
AMR1 | NCC Rating (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| 10 PoE Load (A) | 96 | 105 | 109 | 105 | 96 | 105 | 109 | 105 | 96 | 105 | 109 | 105 | 96 | 105 | 109 | 105 | 96 | 105 | 109 | 105
| 50 PoE Load (A) | 92 | 100 | 97 | 101 | 92 | 100 | 97 | 101 | 92 | 100 | 97 | 101 | 92 | 100 | 97 | 101 | 92 | 100 | 97 | 101
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61.3333 | 66.6667 | 64.6667 | 67.3333 | 61.3333 | 66.6667 | 64.6667 | 67.3333 | 61.3333 | 66.6667 | 64.6667 | 67.3333 | 61.3333 | 66.6667 | 64.6667 | 67.3333 | 61.3333 | 66.6667 | 64.6667 | 67.3333
Load Exceeding TMU (MW)
AMR2 | NCC Rating (A) | 155 | 160 | 160 | 160 | 155 | 160 | 160 | 160 | 155 | 160 | 160 | 160 | 155 | 160 | 160 | 160 | 155 | 160 | 160 | 160
| 10 PoE Load (A) | 75 | 91 | 71 | 76 | 73 | 91 | 70 | 76 | 72 | 91 | 68 | 76 | 71 | 91 | 67 | 76 | 69 | 91 | 65 | 76
| 50 PoE Load (A) | 67 | 83 | 67 | 71 | 65 | 83 | 65 | 71 | 64 | 83 | 64 | 71 | 63 | 83 | 63 | 71 | 61 | 83 | 61 | 71
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43.2258 | 51.875 | 41.875 | 44.375 | 41.9355 | 51.875 | 40.625 | 44.375 | 41.2903 | 51.875 | 40 | 44.375 | 40.6452 | 51.875 | 39.375 | 44.375 | 39.3548 | 51.875 | 38.125 | 44.375
Load Exceeding TMU (MW)
AMR3 | NCC Rating (A) | 155 | 200 | 200 | 200 | 155 | 200 | 200 | 200 | 155 | 200 | 200 | 200 | 155 | 200 | 200 | 200 | 155 | 200 | 200 | 200
| 10 PoE Load (A) | 105 | 117 | 96 | 118 | 105 | 117 | 96 | 118 | 105 | 117 | 96 | 118 | 105 | 117 | 96 | 118 | 105 | 117 | 96 | 118
| 50 PoE Load (A) | 96 | 109 | 86 | 108 | 96 | 109 | 86 | 108 | 96 | 109 | 86 | 108 | 96 | 109 | 86 | 108 | 96 | 109 | 86 | 108
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61.9355 | 54.5 | 43 | 54 | 61.9355 | 54.5 | 43 | 54 | 61.9355 | 54.5 | 43 | 54 | 61.9355 | 54.5 | 43 | 54 | 61.9355 | 54.5 | 43 | 54
Load Exceeding TMU (MW)
ARG | Acacia Ridge
ARG10 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 279 | 250 | 260 | 249 | 279 | 250 | 260 | 249 | 279 | 250 | 260 | 249 | 279 | 250 | 260 | 249 | 279 | 250 | 260 | 249
| 50 PoE Load (A) | 262 | 240 | 250 | 237 | 262 | 240 | 250 | 237 | 262 | 240 | 250 | 237 | 262 | 240 | 250 | 237 | 262 | 240 | 250 | 237
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 61 | 60 | 57 | 66 | 61 | 60 | 57 | 66 | 61 | 60 | 57 | 66 | 61 | 60 | 57 | 66 | 61 | 60 | 57
Load Exceeding TMU (MW)
ARG3 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 225 | 214 | 202 | 199 | 225 | 214 | 202 | 199 | 225 | 214 | 202 | 199 | 225 | 214 | 202 | 199 | 225 | 214 | 202 | 199
| 50 PoE Load (A) | 216 | 208 | 194 | 192 | 216 | 208 | 194 | 192 | 216 | 208 | 194 | 192 | 216 | 208 | 194 | 192 | 216 | 208 | 194 | 192
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 53 | 49 | 48 | 55 | 53 | 49 | 48 | 55 | 53 | 49 | 48 | 55 | 53 | 49 | 48 | 55 | 53 | 49 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
ARG4 | NCC Rating (A) | 366 | 366 | 395 | 395 | 366 | 366 | 395 | 395 | 366 | 366 | 395 | 395 | 366 | 366 | 395 | 395 | 366 | 366 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 166 | 155 | 147 | 146 | 166 | 155 | 147 | 146 | 166 | 155 | 147 | 146 | 166 | 155 | 147 | 146 | 166 | 155 | 147 | 146
| 50 PoE Load (A) | 160 | 149 | 140 | 142 | 160 | 149 | 140 | 142 | 160 | 149 | 140 | 142 | 160 | 149 | 140 | 142 | 160 | 149 | 140 | 142
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 41 | 35 | 36 | 44 | 41 | 35 | 36 | 44 | 41 | 35 | 36 | 44 | 41 | 35 | 36 | 44 | 41 | 35 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
ARG5A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 187 | 209 | 142 | 180 | 187 | 209 | 142 | 180 | 187 | 209 | 143 | 180 | 189 | 211 | 144 | 182 | 191 | 213 | 145 | 183
| 50 PoE Load (A) | 167 | 190 | 129 | 166 | 167 | 190 | 129 | 166 | 167 | 190 | 129 | 166 | 168 | 191 | 130 | 167 | 170 | 193 | 132 | 169
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 67 | 42 | 54 | 59 | 67 | 42 | 54 | 59 | 67 | 42 | 54 | 59 | 67 | 42 | 54 | 60 | 68 | 43 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
ARG6 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 56 | 59 | 54 | 59 | 56 | 59 | 54 | 59 | 56 | 59 | 54 | 59 | 56 | 59 | 54 | 59 | 56 | 59 | 54 | 59
| 50 PoE Load (A) | 54 | 56 | 53 | 56 | 54 | 56 | 53 | 56 | 54 | 56 | 53 | 56 | 54 | 56 | 53 | 56 | 54 | 56 | 53 | 56
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
ARG7 | NCC Rating (A) | 343 | 343 | 362 | 362 | 343 | 343 | 362 | 362 | 343 | 343 | 362 | 362 | 343 | 343 | 362 | 362 | 343 | 343 | 362 | 362
| 10 PoE Load (A) | 126 | 96 | 93 | 82 | 126 | 96 | 93 | 82 | 126 | 96 | 93 | 82 | 126 | 96 | 93 | 82 | 126 | 96 | 93 | 82
| 50 PoE Load (A) | 121 | 88 | 88 | 78 | 121 | 88 | 88 | 78 | 121 | 88 | 88 | 78 | 121 | 88 | 88 | 78 | 121 | 88 | 88 | 78
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 26 | 24 | 22 | 35 | 26 | 24 | 22 | 35 | 26 | 24 | 22 | 35 | 26 | 24 | 22 | 35 | 26 | 24 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
ARG8 | NCC Rating (A) | 281 | 281 | 304 | 304 | 281 | 281 | 304 | 304 | 281 | 281 | 304 | 304 | 281 | 281 | 304 | 304 | 281 | 281 | 304 | 304
| 10 PoE Load (A) | 189 | 173 | 161 | 159 | 189 | 173 | 161 | 159 | 189 | 173 | 161 | 159 | 189 | 173 | 161 | 159 | 189 | 173 | 161 | 159
| 50 PoE Load (A) | 170 | 155 | 160 | 157 | 170 | 155 | 160 | 157 | 170 | 155 | 160 | 157 | 170 | 155 | 160 | 157 | 170 | 155 | 160 | 157
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 55 | 52 | 52 | 61 | 55 | 52 | 52 | 61 | 55 | 52 | 52 | 61 | 55 | 52 | 52 | 61 | 55 | 52 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
ARG9A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 112 | 123 | 98 | 129 | 112 | 123 | 98 | 129 | 112 | 123 | 98 | 129 | 113 | 124 | 99 | 130 | 114 | 125 | 100 | 131
| 50 PoE Load (A) | 106 | 117 | 91 | 118 | 106 | 117 | 91 | 118 | 106 | 117 | 91 | 118 | 107 | 118 | 92 | 119 | 108 | 119 | 93 | 121
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 41 | 30 | 38 | 37 | 41 | 30 | 38 | 37 | 41 | 30 | 38 | 37 | 41 | 30 | 39 | 38 | 42 | 30 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
ARL | Arundel
ARL11A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 103 | 104 | 67 | 76 | 103 | 104 | 67 | 76 | 103 | 104 | 67 | 76 | 103 | 104 | 67 | 76 | 103 | 104 | 67 | 76
| 50 PoE Load (A) | 99 | 100 | 64 | 73 | 99 | 100 | 64 | 73 | 99 | 100 | 64 | 73 | 99 | 100 | 64 | 73 | 99 | 100 | 64 | 73
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 26 | 15 | 17 | 25 | 26 | 15 | 17 | 25 | 26 | 15 | 17 | 25 | 26 | 15 | 17 | 25 | 26 | 15 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
ARL11B | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 369 | 369 | 338 | 338 | 369 | 369 | 338 | 338 | 369 | 369 | 338 | 338 | 369 | 369 | 338 | 338 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 116 | 111 | 75 | 84 | 117 | 112 | 75 | 84 | 119 | 113 | 76 | 85 | 120 | 114 | 77 | 86 | 121 | 115 | 78 | 87
| 50 PoE Load (A) | 97 | 101 | 69 | 79 | 98 | 102 | 70 | 80 | 99 | 103 | 71 | 81 | 100 | 104 | 71 | 82 | 101 | 105 | 72 | 82
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 30 | 19 | 21 | 29 | 30 | 19 | 22 | 29 | 31 | 19 | 22 | 30 | 31 | 19 | 22 | 30 | 31 | 20 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
ARL12A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 133 | 111 | 72 | 89 | 133 | 111 | 72 | 89 | 133 | 111 | 72 | 89 | 133 | 112 | 73 | 90 | 135 | 113 | 74 | 91
| 50 PoE Load (A) | 95 | 105 | 68 | 86 | 95 | 105 | 68 | 86 | 95 | 105 | 68 | 86 | 95 | 105 | 69 | 87 | 96 | 106 | 70 | 88
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 33 | 19 | 24 | 30 | 33 | 19 | 24 | 30 | 33 | 19 | 24 | 30 | 33 | 19 | 24 | 30 | 33 | 19 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
ARL12B | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 422 | 422 | 414 | 414 | 422 | 422 | 414 | 414 | 422 | 422 | 414 | 414 | 422 | 422 | 414 | 414 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 106 | 93 | 54 | 62 | 108 | 94 | 55 | 63 | 109 | 95 | 55 | 64 | 110 | 96 | 56 | 64 | 111 | 97 | 56 | 65
| 50 PoE Load (A) | 86 | 89 | 51 | 60 | 86 | 89 | 51 | 60 | 87 | 90 | 52 | 61 | 88 | 91 | 52 | 61 | 89 | 92 | 53 | 62
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 21 | 12 | 14 | 21 | 22 | 12 | 14 | 21 | 22 | 12 | 14 | 21 | 22 | 12 | 15 | 21 | 22 | 12 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
ARL13A | NCC Rating (A) | 292 | 292 | 304 | 304 | 292 | 292 | 304 | 304 | 292 | 292 | 304 | 304 | 292 | 292 | 304 | 304 | 292 | 292 | 304 | 304
| 10 PoE Load (A) | 154 | 121 | 115 | 87 | 154 | 121 | 115 | 87 | 154 | 121 | 115 | 87 | 154 | 121 | 115 | 87 | 154 | 121 | 115 | 87
| 50 PoE Load (A) | 143 | 111 | 111 | 85 | 143 | 111 | 111 | 85 | 143 | 111 | 111 | 85 | 143 | 111 | 111 | 85 | 143 | 111 | 111 | 85
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 38 | 37 | 28 | 49 | 38 | 37 | 28 | 49 | 38 | 37 | 28 | 49 | 38 | 37 | 28 | 49 | 38 | 37 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
ARL13B | NCC Rating (A) | 394 | 394 | 426 | 426 | 394 | 394 | 426 | 426 | 394 | 394 | 426 | 426 | 394 | 394 | 426 | 426 | 394 | 394 | 426 | 426
| 10 PoE Load (A) | 198 | 193 | 158 | 162 | 198 | 193 | 158 | 162 | 198 | 193 | 158 | 162 | 198 | 193 | 158 | 162 | 198 | 193 | 158 | 162
| 50 PoE Load (A) | 194 | 190 | 151 | 156 | 194 | 190 | 151 | 156 | 194 | 190 | 151 | 156 | 194 | 190 | 151 | 156 | 194 | 190 | 151 | 156
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49.2386 | 48.2234 | 35.446 | 36.6197 | 49.2386 | 48.2234 | 35.446 | 36.6197 | 49.2386 | 48.2234 | 35.446 | 36.6197 | 49.2386 | 48.2234 | 35.446 | 36.6197 | 49.2386 | 48.2234 | 35.446 | 36.6197
Load Exceeding TMU (MW)
ARL15B | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 146 | 121 | 103 | 90 | 146 | 121 | 103 | 90 | 146 | 121 | 103 | 90 | 145 | 120 | 102 | 89 | 144 | 119 | 101 | 88
| 50 PoE Load (A) | 138 | 116 | 96 | 88 | 138 | 116 | 96 | 88 | 138 | 116 | 96 | 88 | 137 | 115 | 95 | 87 | 136 | 114 | 94 | 86
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 31 | 23 | 21 | 36 | 31 | 23 | 21 | 36 | 31 | 23 | 21 | 36 | 30 | 23 | 21 | 36 | 30 | 23 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
ARL2A | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11
| 50 PoE Load (A) | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
ARL2B | NCC Rating (A) | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 48 | 33 | 40 | 34 | 48 | 33 | 39 | 34 | 47 | 33 | 39 | 34 | 47 | 33 | 39 | 34 | 47 | 33 | 38 | 34
| 50 PoE Load (A) | 46 | 31 | 37 | 31 | 45 | 31 | 36 | 31 | 45 | 31 | 36 | 31 | 44 | 31 | 35 | 31 | 44 | 31 | 35 | 31
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 7 | 8 | 7 | 11 | 7 | 8 | 7 | 11 | 7 | 8 | 7 | 11 | 7 | 8 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
ARL3A | NCC Rating (A) | 459 | 459 | 460 | 460 | 459 | 459 | 460 | 460 | 459 | 459 | 460 | 460 | 459 | 459 | 460 | 460 | 459 | 459 | 460 | 460
| 10 PoE Load (A) | 65 | 63 | 47 | 49 | 66 | 64 | 47 | 49 | 67 | 64 | 47 | 50 | 67 | 65 | 48 | 50 | 68 | 66 | 48 | 51
| 50 PoE Load (A) | 55 | 60 | 42 | 47 | 56 | 61 | 43 | 47 | 56 | 62 | 43 | 47 | 57 | 62 | 44 | 48 | 58 | 63 | 44 | 48
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11.9826 | 13.0719 | 9.1304 | 10.2174 | 12.2004 | 13.2898 | 9.3478 | 10.2174 | 12.2004 | 13.5076 | 9.3478 | 10.2174 | 12.4183 | 13.5076 | 9.5652 | 10.4348 | 12.6362 | 13.7255 | 9.5652 | 10.4348
Load Exceeding TMU (MW)
ARL3B | NCC Rating (A) | 231 | 297 | 277 | 323 | 231 | 297 | 277 | 323 | 231 | 297 | 277 | 323 | 231 | 297 | 277 | 323 | 231 | 297 | 277 | 323
| 10 PoE Load (A) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2
| 50 PoE Load (A) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | bar: 14 13 to 13 12
Load Exceeding TMU (MW)
ARL5B | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 139 | 106 | 117 | 112 | 140 | 107 | 119 | 113 | 141 | 108 | 120 | 114 | 142 | 108 | 120 | 114 | 142 | 108 | 120 | 114
| 50 PoE Load (A) | 124 | 101 | 111 | 107 | 126 | 102 | 112 | 108 | 127 | 103 | 113 | 109 | 127 | 104 | 113 | 109 | 127 | 104 | 113 | 109
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 27 | 27 | 26 | 33 | 27 | 27 | 26 | 33 | 27 | 28 | 27 | 34 | 27 | 28 | 27 | 34 | 27 | 28 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
ARL6B | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 250 | 213 | 203 | 182 | 250 | 213 | 203 | 182 | 250 | 213 | 203 | 182 | 248 | 212 | 201 | 180 | 246 | 210 | 199 | 178
| 50 PoE Load (A) | 239 | 207 | 193 | 178 | 239 | 207 | 193 | 178 | 239 | 207 | 193 | 178 | 238 | 206 | 191 | 176 | 235 | 204 | 189 | 175
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 52 | 47 | 43 | 61 | 52 | 47 | 43 | 61 | 52 | 47 | 43 | 60 | 52 | 46 | 43 | 60 | 52 | 46 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
AST | Ann St
AHSAST17 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 76 | 71 | 61 | 54 | 76 | 71 | 61 | 54 | 76 | 71 | 61 | 54 | 76 | 71 | 61 | 54 | 76 | 71 | 61 | 54
| 50 PoE Load (A) | 74 | 69 | 59 | 52 | 74 | 69 | 59 | 52 | 74 | 69 | 59 | 52 | 74 | 69 | 59 | 52 | 74 | 69 | 59 | 52
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 25 | 21 | 19 | 26 | 25 | 21 | 19 | 26 | 25 | 21 | 19 | 26 | 25 | 21 | 19 | 26 | 25 | 21 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
AHTAST35 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 114 | 92 | 60 | 55 | 114 | 92 | 60 | 55 | 114 | 92 | 60 | 55 | 114 | 92 | 60 | 55 | 114 | 92 | 60 | 55
| 50 PoE Load (A) | 111 | 87 | 58 | 51 | 111 | 87 | 58 | 51 | 111 | 87 | 58 | 51 | 111 | 87 | 58 | 51 | 111 | 87 | 58 | 51
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 23 | 15 | 13 | 29 | 23 | 15 | 13 | 29 | 23 | 15 | 13 | 29 | 23 | 15 | 13 | 29 | 23 | 15 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
AMIAST27 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 62 | 54 | 38 | 32 | 62 | 54 | 38 | 32 | 62 | 54 | 38 | 32 | 62 | 54 | 38 | 32 | 62 | 54 | 38 | 32
| 50 PoE Load (A) | 59 | 52 | 36 | 31 | 59 | 52 | 36 | 31 | 59 | 52 | 36 | 31 | 59 | 52 | 36 | 31 | 59 | 52 | 36 | 31
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 19 | 13 | 11 | 21 | 19 | 13 | 11 | 21 | 19 | 13 | 11 | 21 | 19 | 13 | 11 | 21 | 19 | 13 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
ASTAWC30 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 52 | 49 | 38 | 31 | 52 | 49 | 38 | 31 | 52 | 49 | 38 | 31 | 52 | 49 | 38 | 31 | 52 | 49 | 38 | 31
| 50 PoE Load (A) | 51 | 48 | 36 | 30 | 51 | 48 | 36 | 30 | 51 | 48 | 36 | 30 | 51 | 48 | 36 | 30 | 51 | 48 | 36 | 30
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18 | 17 | 13 | 11 | 18 | 17 | 13 | 11 | 18 | 17 | 13 | 11 | 18 | 17 | 13 | 11 | 18 | 17 | 13 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
ASTBNZ16 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 66 | 54 | 45 | 37 | 66 | 54 | 45 | 37 | 66 | 54 | 45 | 37 | 66 | 54 | 45 | 37 | 66 | 54 | 45 | 37
| 50 PoE Load (A) | 64 | 52 | 44 | 36 | 64 | 52 | 44 | 36 | 64 | 52 | 44 | 36 | 64 | 52 | 44 | 36 | 64 | 52 | 44 | 36
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 19 | 16 | 13 | 23 | 19 | 16 | 13 | 23 | 19 | 16 | 13 | 23 | 19 | 16 | 13 | 23 | 19 | 16 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
ASTCCO14 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 77 | 70 | 54 | 47 | 77 | 70 | 54 | 47 | 77 | 70 | 54 | 47 | 77 | 70 | 54 | 47 | 77 | 70 | 54 | 47
| 50 PoE Load (A) | 73 | 67 | 49 | 44 | 73 | 67 | 49 | 44 | 73 | 67 | 49 | 44 | 73 | 67 | 49 | 44 | 73 | 67 | 49 | 44
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 24 | 18 | 16 | 26 | 24 | 18 | 16 | 26 | 24 | 18 | 16 | 26 | 24 | 18 | 16 | 26 | 24 | 18 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
ASTCML31 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 58 | 49 | 40 | 33 | 58 | 49 | 40 | 33 | 58 | 49 | 40 | 33 | 58 | 49 | 40 | 33 | 58 | 49 | 40 | 33
| 50 PoE Load (A) | 56 | 47 | 38 | 32 | 56 | 47 | 38 | 32 | 56 | 47 | 38 | 32 | 56 | 47 | 38 | 32 | 56 | 47 | 38 | 32
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 17 | 14 | 11 | 20 | 17 | 14 | 11 | 20 | 17 | 14 | 11 | 20 | 17 | 14 | 11 | 20 | 17 | 14 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
ASTCMP24 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 36 | 33 | 29 | 26 | 36 | 33 | 29 | 26 | 36 | 33 | 29 | 26 | 36 | 33 | 29 | 26 | 36 | 33 | 29 | 26
| 50 PoE Load (A) | 34 | 32 | 27 | 24 | 34 | 32 | 27 | 24 | 34 | 32 | 27 | 24 | 34 | 32 | 27 | 24 | 34 | 32 | 27 | 24
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
ASTCMU9 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 59 | 48 | 50 | 42 | 59 | 48 | 50 | 42 | 59 | 48 | 50 | 42 | 59 | 48 | 50 | 42 | 59 | 48 | 50 | 42
| 50 PoE Load (A) | 56 | 47 | 47 | 41 | 56 | 47 | 47 | 41 | 56 | 47 | 47 | 41 | 56 | 47 | 47 | 41 | 56 | 47 | 47 | 41
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 17 | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
ASTCPY38 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 63 | 48 | 64 | 50 | 63 | 48 | 64 | 50 | 63 | 48 | 64 | 50 | 63 | 48 | 64 | 50 | 63 | 48 | 64 | 50
| 50 PoE Load (A) | 60 | 46 | 60 | 47 | 60 | 46 | 60 | 47 | 60 | 46 | 60 | 47 | 60 | 46 | 60 | 47 | 60 | 46 | 60 | 47
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 16 | 21 | 17 | 21 | 16 | 21 | 17 | 21 | 16 | 21 | 17 | 21 | 16 | 21 | 17 | 21 | 16 | 21 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
ASTCPZ34 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 54 | 46 | 33 | 27 | 54 | 46 | 33 | 27 | 54 | 46 | 33 | 27 | 54 | 46 | 33 | 27 | 54 | 46 | 33 | 27
| 50 PoE Load (A) | 52 | 45 | 31 | 26 | 52 | 45 | 31 | 26 | 52 | 45 | 31 | 26 | 52 | 45 | 31 | 26 | 52 | 45 | 31 | 26
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 16 | 11 | 9 | 19 | 16 | 11 | 9 | 19 | 16 | 11 | 9 | 19 | 16 | 11 | 9 | 19 | 16 | 11 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
ASTCQE37 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 60 | 57 | 51 | 44 | 60 | 57 | 51 | 45 | 61 | 58 | 52 | 45 | 62 | 58 | 52 | 46 | 62 | 59 | 53 | 46
| 50 PoE Load (A) | 58 | 55 | 47 | 40 | 59 | 56 | 47 | 41 | 60 | 56 | 47 | 41 | 60 | 57 | 48 | 42 | 61 | 58 | 48 | 42
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 20 | 17 | 14 | 21 | 20 | 17 | 15 | 21 | 20 | 17 | 15 | 21 | 20 | 17 | 15 | 22 | 21 | 17 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
ASTEGE26 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 69 | 63 | 46 | 37 | 69 | 63 | 46 | 37 | 69 | 63 | 46 | 37 | 69 | 63 | 46 | 37 | 69 | 63 | 46 | 37
| 50 PoE Load (A) | 66 | 57 | 44 | 36 | 66 | 57 | 44 | 36 | 66 | 57 | 44 | 36 | 66 | 57 | 44 | 36 | 66 | 57 | 44 | 36
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 15 | 12 | 9 | 17 | 15 | 12 | 9 | 17 | 15 | 12 | 9 | 17 | 15 | 12 | 9 | 17 | 15 | 12 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
ASTEHS42 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 120 | 114 | 90 | 88 | 120 | 114 | 90 | 88 | 120 | 114 | 90 | 88 | 120 | 114 | 90 | 88 | 120 | 114 | 90 | 88
| 50 PoE Load (A) | 117 | 111 | 87 | 83 | 117 | 111 | 87 | 83 | 117 | 111 | 87 | 83 | 117 | 111 | 87 | 83 | 117 | 111 | 87 | 83
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 40 | 31 | 30 | 42 | 40 | 31 | 30 | 42 | 40 | 31 | 30 | 42 | 40 | 31 | 30 | 42 | 40 | 31 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
ASTMMI6 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 59 | 54 | 78 | 62 | 59 | 54 | 78 | 62 | 59 | 54 | 78 | 62 | 59 | 54 | 78 | 62 | 59 | 54 | 78 | 62
| 50 PoE Load (A) | 58 | 52 | 70 | 57 | 58 | 52 | 70 | 57 | 58 | 52 | 70 | 57 | 58 | 52 | 70 | 57 | 58 | 52 | 70 | 57
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 19 | 25 | 20 | 21 | 19 | 25 | 20 | 21 | 19 | 25 | 20 | 21 | 19 | 25 | 20 | 21 | 19 | 25 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
ASTMPA2 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 65 | 57 | 49 | 45 | 65 | 57 | 49 | 45 | 65 | 57 | 49 | 45 | 554 | 560 | 462 | 496 | 554 | 560 | 462 | 496 | Non-Network Solution by Summer 2025/26
| 50 PoE Load (A) | 63 | 54 | 45 | 38 | 63 | 54 | 45 | 38 | 63 | 54 | 45 | 38 | 540 | 531 | 422 | 415 | 540 | 531 | 422 | 415
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 19 | 16 | 14 | 23 | 19 | 16 | 14 | 23 | 19 | 16 | 14 | 193 | 190 | 151 | 148 | 193 | 190 | 151 | 148
| Load Exceeding TMU (MW) | 14 13: 6.7; 15 14: 6.5; 12 11: 4.5; 13 12: 4.3; 14 13: 6.7; 15 14: 6.5; 12 11: 4.5; 13 12: 4.3
ASTNBH12 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 84 | 75 | 48 | 38 | 84 | 75 | 48 | 38 | 84 | 75 | 48 | 38 | 84 | 75 | 48 | 38 | 84 | 75 | 48 | 38
| 50 PoE Load (A) | 80 | 71 | 46 | 37 | 80 | 71 | 46 | 37 | 80 | 71 | 46 | 37 | 80 | 71 | 46 | 37 | 80 | 71 | 46 | 37
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 25 | 17 | 13 | 29 | 25 | 17 | 13 | 29 | 25 | 17 | 13 | 29 | 25 | 17 | 13 | 29 | 25 | 17 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
ASTNDC41 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 121 | 108 | 108 | 100 | 121 | 108 | 108 | 100 | 121 | 108 | 108 | 100 | 121 | 108 | 108 | 100 | 121 | 108 | 108 | 100
| 50 PoE Load (A) | 116 | 104 | 99 | 95 | 116 | 104 | 99 | 95 | 116 | 104 | 99 | 95 | 116 | 104 | 99 | 95 | 116 | 104 | 99 | 95
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 27 | 26 | 25 | 31 | 27 | 26 | 25 | 31 | 27 | 26 | 25 | 31 | 27 | 26 | 25 | 31 | 27 | 26 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
ASTPAS23 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 83 | 80 | 64 | 50 | 83 | 80 | 64 | 50 | 83 | 80 | 64 | 50 | 83 | 80 | 64 | 50 | 83 | 80 | 64 | 50
| 50 PoE Load (A) | 81 | 78 | 61 | 47 | 81 | 78 | 61 | 47 | 81 | 78 | 61 | 47 | 81 | 78 | 61 | 47 | 81 | 78 | 61 | 47
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 28 | 22 | 17 | 29 | 28 | 22 | 17 | 29 | 28 | 22 | 17 | 29 | 28 | 22 | 17 | 29 | 28 | 22 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
ASTQAZ5 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 76 | 71 | 50 | 45 | 76 | 71 | 50 | 45 | 76 | 71 | 50 | 45 | 76 | 71 | 50 | 45 | 76 | 71 | 50 | 45
| 50 PoE Load (A) | 74 | 69 | 47 | 42 | 74 | 69 | 47 | 42 | 74 | 69 | 47 | 42 | 74 | 69 | 47 | 42 | 74 | 69 | 47 | 42
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 18 | 12 | 11 | 20 | 18 | 12 | 11 | 20 | 18 | 12 | 11 | 20 | 18 | 12 | 11 | 20 | 18 | 12 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
ASTRSD26 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 64 | 58 | 43 | 36 | 64 | 58 | 43 | 36 | 64 | 58 | 43 | 36 | 64 | 58 | 43 | 36 | 64 | 58 | 43 | 36
| 50 PoE Load (A) | 60 | 55 | 39 | 35 | 60 | 55 | 39 | 35 | 60 | 55 | 39 | 35 | 60 | 55 | 39 | 35 | 60 | 55 | 39 | 35
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21.4286 | 19.6429 | 13.9286 | 12.5 | 21.4286 | 19.6429 | 13.9286 | 12.5 | 21.4286 | 19.6429 | 13.9286 | 12.5 | 21.4286 | 19.6429 | 13.9286 | 12.5 | 21.4286 | 19.6429 | 13.9286 | 12.5
Load Exceeding TMU (MW)
ASTRSD33 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 61 | 57 | 59 | 50 | 61 | 57 | 59 | 50 | 61 | 57 | 59 | 50 | 61 | 57 | 59 | 50 | 61 | 57 | 59 | 50
| 50 PoE Load (A) | 58 | 54 | 56 | 48 | 58 | 54 | 56 | 48 | 58 | 54 | 56 | 48 | 58 | 54 | 56 | 48 | 58 | 54 | 56 | 48
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20.7143 | 19.2857 | 20 | 17.1429 | 20.7143 | 19.2857 | 20 | 17.1429 | 20.7143 | 19.2857 | 20 | 17.1429 | 20.7143 | 19.2857 | 20 | 17.1429 | 20.7143 | 19.2857 | 20 | 17.1429
Load Exceeding TMU (MW)
ASTRSD40 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 62 | 57 | 42 | 34 | 62 | 57 | 42 | 34 | 62 | 57 | 42 | 34 | 62 | 57 | 42 | 34 | 62 | 57 | 42 | 34
| 50 PoE Load (A) | 59 | 54 | 39 | 33 | 59 | 54 | 39 | 33 | 59 | 54 | 39 | 33 | 59 | 54 | 39 | 33 | 59 | 54 | 39 | 33
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 19 | 14 | 12 | 21 | 19 | 14 | 12 | 21 | 19 | 14 | 12 | 21 | 19 | 14 | 12 | 21 | 19 | 14 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
ASTSCC34 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 96 | 93 | 80 | 79 | 96 | 93 | 80 | 79 | 367 | 362 | 355 | 358 | 367 | 362 | 355 | 358 | 367 | 362 | 355 | 358 | Non-Network Solution by Summer 2024/25
| 50 PoE Load (A) | 93 | 90 | 77 | 75 | 93 | 90 | 77 | 75 | 356 | 353 | 340 | 338 | 356 | 353 | 340 | 338 | 356 | 353 | 340 | 338
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 32 | 27 | 27 | 33 | 32 | 27 | 27 | 127 | 126 | 121 | 121 | 127 | 126 | 121 | 121 | 127 | 126 | 121 | 121
| Load Exceeding TMU (MW) | [8 empty] | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.9
ASTTAX41 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 55 | 52 | 42 | 33 | 55 | 52 | 42 | 33 | 55 | 52 | 42 | 33 | 55 | 52 | 42 | 33 | 55 | 52 | 42 | 33
| 50 PoE Load (A) | 51 | 49 | 37 | 31 | 51 | 49 | 37 | 31 | 51 | 49 | 37 | 31 | 51 | 49 | 37 | 31 | 51 | 49 | 37 | 31
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18 | 18 | 13 | 11 | 18 | 18 | 13 | 11 | 18 | 18 | 13 | 11 | 18 | 18 | 13 | 11 | 18 | 18 | 13 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
ASTTOT3 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 93 | 78 | 62 | 52 | 93 | 78 | 62 | 52 | 93 | 78 | 62 | 52 | 93 | 78 | 62 | 52 | 93 | 78 | 62 | 52
| 50 PoE Load (A) | 89 | 75 | 60 | 50 | 89 | 75 | 60 | 50 | 89 | 75 | 60 | 50 | 89 | 75 | 60 | 50 | 89 | 75 | 60 | 50
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 27 | 21 | 18 | 32 | 27 | 21 | 18 | 32 | 27 | 21 | 18 | 32 | 27 | 21 | 18 | 32 | 27 | 21 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
ASTWHS27 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 77 | 73 | 58 | 54 | 77 | 73 | 58 | 54 | 77 | 73 | 58 | 54 | 77 | 73 | 58 | 54 | 77 | 73 | 58 | 54
| 50 PoE Load (A) | 75 | 71 | 55 | 52 | 75 | 71 | 55 | 52 | 75 | 71 | 55 | 52 | 75 | 71 | 55 | 52 | 75 | 71 | 55 | 52
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 25 | 20 | 19 | 27 | 25 | 20 | 19 | 27 | 25 | 20 | 19 | 27 | 25 | 20 | 19 | 27 | 25 | 20 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
ASTWIB19 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 75 | 65 | 52 | 42 | 75 | 65 | 52 | 42 | 75 | 65 | 52 | 42 | 75 | 65 | 52 | 42 | 75 | 65 | 52 | 42
| 50 PoE Load (A) | 72 | 63 | 47 | 40 | 72 | 63 | 47 | 40 | 72 | 63 | 47 | 40 | 72 | 63 | 47 | 40 | 72 | 63 | 47 | 40
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 23 | 17 | 14 | 26 | 23 | 17 | 14 | 26 | 23 | 17 | 14 | 26 | 23 | 17 | 14 | 26 | 23 | 17 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
ASTWQU21 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 95 | 92 | 62 | 57 | 95 | 92 | 62 | 57 | 95 | 92 | 62 | 57 | 95 | 92 | 62 | 57 | 95 | 92 | 62 | 57
| 50 PoE Load (A) | 91 | 89 | 57 | 52 | 91 | 89 | 57 | 52 | 91 | 89 | 57 | 52 | 91 | 89 | 57 | 52 | 91 | 89 | 57 | 52
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 32 | 21 | 19 | 33 | 32 | 21 | 19 | 33 | 32 | 21 | 19 | 33 | 32 | 21 | 19 | 33 | 32 | 21 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
ASTWTW13 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 71 | 66 | 56 | 51 | 71 | 66 | 56 | 51 | 71 | 66 | 56 | 51 | 71 | 66 | 56 | 51 | 71 | 66 | 56 | 51
| 50 PoE Load (A) | 67 | 62 | 52 | 47 | 67 | 62 | 52 | 47 | 67 | 62 | 52 | 47 | 67 | 62 | 52 | 47 | 67 | 62 | 52 | 47
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 22 | 19 | 17 | 24 | 22 | 19 | 17 | 24 | 22 | 19 | 17 | 24 | 22 | 19 | 17 | 24 | 22 | 19 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
ATC | Astor Terrace
APHATC18 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 96 | 85 | 68 | 58 | 96 | 85 | 68 | 58 | 96 | 85 | 68 | 58 | 96 | 85 | 68 | 58 | 96 | 85 | 68 | 58
| 50 PoE Load (A) | 90 | 81 | 60 | 55 | 90 | 81 | 60 | 55 | 90 | 81 | 60 | 55 | 90 | 81 | 60 | 55 | 90 | 81 | 60 | 55
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 29 | 21 | 20 | 32 | 29 | 21 | 20 | 32 | 29 | 21 | 20 | 32 | 29 | 21 | 20 | 32 | 29 | 21 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
ATC15A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
ATC16A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 116 | 100 | 68 | 62 | 117 | 101 | 69 | 63 | 118 | 102 | 70 | 64 | 119 | 103 | 70 | 64 | 120 | 104 | 71 | 65
| 50 PoE Load (A) | 111 | 96 | 66 | 59 | 112 | 97 | 66 | 59 | 113 | 98 | 67 | 60 | 114 | 98 | 68 | 60 | 115 | 99 | 68 | 61
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 35 | 22 | 20 | 40 | 35 | 22 | 20 | 41 | 35 | 22 | 20 | 41 | 36 | 23 | 20 | 42 | 36 | 23 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
ATC26A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 117 | 104 | 89 | 74 | 118 | 105 | 90 | 75 | 119 | 106 | 91 | 75 | 120 | 107 | 92 | 76 | 122 | 108 | 93 | 77
| 50 PoE Load (A) | 111 | 99 | 85 | 72 | 112 | 100 | 86 | 73 | 113 | 101 | 87 | 73 | 114 | 102 | 88 | 74 | 115 | 103 | 88 | 75
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 36 | 28 | 24 | 40 | 36 | 29 | 24 | 41 | 36 | 29 | 24 | 41 | 37 | 29 | 25 | 42 | 37 | 29 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
ATC7A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 109 | 102 | 75 | 67 | 110 | 103 | 76 | 68 | 111 | 104 | 77 | 68 | 112 | 105 | 78 | 69 | 113 | 106 | 78 | 70
| 50 PoE Load (A) | 104 | 98 | 69 | 65 | 105 | 99 | 70 | 66 | 106 | 100 | 71 | 67 | 107 | 101 | 71 | 67 | 108 | 102 | 72 | 68
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 35 | 23 | 22 | 38 | 36 | 23 | 22 | 38 | 36 | 24 | 22 | 39 | 36 | 24 | 22 | 39 | 37 | 24 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
ATCCSA4 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
ATCCSQ11 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 95 | 86 | 58 | 52 | 96 | 87 | 59 | 53 | 97 | 88 | 60 | 53 | 98 | 89 | 60 | 54 | 99 | 90 | 61 | 54
| 50 PoE Load (A) | 85 | 83 | 56 | 51 | 86 | 84 | 57 | 52 | 87 | 84 | 57 | 52 | 87 | 85 | 58 | 53 | 88 | 86 | 58 | 53
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 30 | 20 | 18 | 31 | 30 | 20 | 18 | 31 | 30 | 20 | 19 | 31 | 30 | 21 | 19 | 32 | 31 | 21 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
ATCECW9 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 46 | 43 | 32 | 28 | 46.46 | 43.43 | 32.32 | 28.28 | 47 | 44 | 33 | 29 | 47 | 44 | 33 | 29 | 47 | 44 | 33 | 29
| 50 PoE Load (A) | 44 | 41 | 31 | 28 | 44.44 | 41.41 | 31.31 | 28.28 | 45 | 42 | 32 | 29 | 45 | 42 | 32 | 29 | 45 | 42 | 32 | 29
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 15.7143 | 14.6429 | 11.0714 | 10 | 15.8714 | 14.7893 | 11.1821 | 10.1 | 16 | 15 | 11 | 10 | 16 | 15 | 11 | 10 | 16 | 15 | 11 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
ATCFPV25 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 90 | 77 | 57 | 50 | 90 | 77 | 57 | 50 | 90 | 77 | 57 | 50 | 90 | 77 | 57 | 50 | 90 | 77 | 57 | 50
| 50 PoE Load (A) | 85 | 73 | 56 | 49 | 85 | 73 | 56 | 49 | 85 | 73 | 56 | 49 | 85 | 73 | 56 | 49 | 85 | 73 | 56 | 49
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 26 | 20 | 18 | 30 | 26 | 20 | 18 | 30 | 26 | 20 | 18 | 30 | 26 | 20 | 18 | 30 | 26 | 20 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
ATCHSH14 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 74 | 68 | 52 | 47 | 74 | 68 | 52 | 47 | 74 | 68 | 52 | 47 | 74 | 68 | 52 | 47 | 74 | 68 | 52 | 47
| 50 PoE Load (A) | 68 | 60 | 50 | 46 | 68 | 60 | 50 | 46 | 68 | 60 | 50 | 46 | 68 | 60 | 50 | 46 | 68 | 60 | 50 | 46
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 21 | 18 | 16 | 24 | 21 | 18 | 16 | 24 | 21 | 18 | 16 | 24 | 21 | 18 | 16 | 24 | 21 | 18 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
ATCHSH3 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 78 | 72 | 55 | 51 | 78 | 72 | 55 | 51 | 78 | 72 | 55 | 51 | 78 | 72 | 55 | 51 | 78 | 72 | 55 | 51
| 50 PoE Load (A) | 75 | 69 | 54 | 50 | 75 | 69 | 54 | 50 | 75 | 69 | 54 | 50 | 75 | 69 | 54 | 50 | 75 | 69 | 54 | 50
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 25 | 19 | 18 | 27 | 25 | 19 | 18 | 27 | 25 | 19 | 18 | 27 | 25 | 19 | 18 | 27 | 25 | 19 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
ATCMTS40 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 56 | 50 | 40 | 35 | 56 | 50 | 40 | 35 | 56 | 50 | 40 | 35 | 56 | 50 | 40 | 35 | 56 | 50 | 40 | 35
| 50 PoE Load (A) | 53 | 47 | 37 | 33 | 53 | 47 | 37 | 33 | 53 | 47 | 37 | 33 | 53 | 47 | 37 | 33 | 53 | 47 | 37 | 33
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 17 | 13 | 12 | 19 | 17 | 13 | 12 | 19 | 17 | 13 | 12 | 19 | 17 | 13 | 12 | 19 | 17 | 13 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
ATCOXG41 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 73 | 71 | 47 | 43 | 73 | 71 | 47 | 43 | 73 | 71 | 47 | 43 | 73 | 71 | 47 | 43 | 73 | 71 | 47 | 43
| 50 PoE Load (A) | 69 | 67 | 45 | 42 | 69 | 67 | 45 | 42 | 69 | 67 | 45 | 42 | 69 | 67 | 45 | 42 | 69 | 67 | 45 | 42
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 24 | 16 | 15 | 25 | 24 | 16 | 15 | 25 | 24 | 16 | 15 | 25 | 24 | 16 | 15 | 25 | 24 | 16 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
ATCQAC8 | NCC Rating (A) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| 10 PoE Load (A) | 59 | 56 | 32 | 30 | 59 | 56 | 32 | 30 | 59 | 56 | 32 | 30 | 59 | 56 | 32 | 30 | 59 | 56 | 32 | 30
| 50 PoE Load (A) | 56 | 54 | 31 | 29 | 56 | 54 | 31 | 29 | 56 | 54 | 31 | 29 | 56 | 54 | 31 | 29 | 56 | 54 | 31 | 29
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23.3333 | 22.5 | 12.9167 | 12.0833 | 23.3333 | 22.5 | 12.9167 | 12.0833 | 23.3333 | 22.5 | 12.9167 | 12.0833 | 23.3333 | 22.5 | 12.9167 | 12.0833 | 23.3333 | 22.5 | 12.9167 | 12.0833
Load Exceeding TMU (MW)
ATCSGO42 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
F1220 | NCC Rating (A) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
| 10 PoE Load (A) | 83 | 74 | 63 | 55 | 83 | 74 | 63 | 55 | 83 | 74 | 63 | 55 | 83 | 74 | 63 | 55 | 83 | 74 | 63 | 55
| 50 PoE Load (A) | 81 | 72 | 63 | 53 | 81 | 72 | 63 | 53 | 81 | 72 | 63 | 53 | 81 | 72 | 63 | 53 | 81 | 72 | 63 | 53
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38.5714 | 34.2857 | 30 | 25.2381 | 38.5714 | 34.2857 | 30 | 25.2381 | 38.5714 | 34.2857 | 30 | 25.2381 | 38.5714 | 34.2857 | 30 | 25.2381 | 38.5714 | 34.2857 | 30 | 25.2381
Load Exceeding TMU (MW)
F1221 | NCC Rating (A) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
| 10 PoE Load (A) | 44 | 38 | 38 | 33 | 44 | 38 | 38 | 33 | 44 | 38 | 38 | 33 | 44 | 38 | 38 | 33 | 44 | 38 | 38 | 33
| 50 PoE Load (A) | 42 | 36 | 36 | 30 | 42 | 36 | 36 | 30 | 42 | 36 | 36 | 30 | 42 | 36 | 36 | 30 | 42 | 36 | 36 | 30
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 17.1429 | 17.1429 | 14.2857 | 20 | 17.1429 | 17.1429 | 14.2857 | 20 | 17.1429 | 17.1429 | 14.2857 | 20 | 17.1429 | 17.1429 | 14.2857 | 20 | 17.1429 | 17.1429 | 14.2857
Load Exceeding TMU (MW)
F1222 | NCC Rating (A) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
| 10 PoE Load (A) | 69 | 60 | 47 | 39 | 69 | 60 | 47 | 39 | 69 | 60 | 47 | 39 | 69 | 60 | 47 | 39 | 69 | 60 | 47 | 39
| 50 PoE Load (A) | 65 | 57 | 41 | 37 | 65 | 57 | 41 | 37 | 65 | 57 | 41 | 37 | 65 | 57 | 41 | 37 | 65 | 57 | 41 | 37
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30.9524 | 27.1429 | 19.5238 | 17.619 | 30.9524 | 27.1429 | 19.5238 | 17.619 | 30.9524 | 27.1429 | 19.5238 | 17.619 | 30.9524 | 27.1429 | 19.5238 | 17.619 | 30.9524 | 27.1429 | 19.5238 | 17.619
Load Exceeding TMU (MW)
TTF76 | NCC Rating (A) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| 10 PoE Load (A) | 33 | 29 | 24 | 22 | 33 | 29 | 24 | 22 | 33 | 29 | 24 | 22 | 33 | 29 | 24 | 22 | 33 | 29 | 24 | 22
| 50 PoE Load (A) | 31 | 28 | 23 | 21 | 31 | 28 | 23 | 21 | 31 | 28 | 23 | 21 | 31 | 28 | 23 | 21 | 31 | 28 | 23 | 21
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12.9167 | 11.6667 | 9.5833 | 8.75 | 12.9167 | 11.6667 | 9.5833 | 8.75 | 12.9167 | 11.6667 | 9.5833 | 8.75 | 12.9167 | 11.6667 | 9.5833 | 8.75 | 12.9167 | 11.6667 | 9.5833 | 8.75
Load Exceeding TMU (MW)
TTF77 | NCC Rating (A) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| 10 PoE Load (A) | 52 | 45 | 41 | 36 | 52 | 45 | 41 | 36 | 52 | 45 | 41 | 36 | 52 | 45 | 41 | 36 | 52 | 45 | 41 | 36
| 50 PoE Load (A) | 49 | 44 | 40 | 35 | 49 | 44 | 40 | 35 | 49 | 44 | 40 | 35 | 49 | 44 | 40 | 35 | 49 | 44 | 40 | 35
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20.4167 | 18.3333 | 16.6667 | 14.5833 | 20.4167 | 18.3333 | 16.6667 | 14.5833 | 20.4167 | 18.3333 | 16.6667 | 14.5833 | 20.4167 | 18.3333 | 16.6667 | 14.5833 | 20.4167 | 18.3333 | 16.6667 | 14.5833
Load Exceeding TMU (MW)
TTF78 | NCC Rating (A) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| 10 PoE Load (A) | 83 | 79 | 54 | 49 | 83 | 79 | 54 | 49 | 83 | 79 | 54 | 49 | 83 | 79 | 54 | 49 | 83 | 79 | 54 | 49
| 50 PoE Load (A) | 79 | 75 | 50 | 47 | 79 | 75 | 50 | 47 | 79 | 75 | 50 | 47 | 79 | 75 | 50 | 47 | 79 | 75 | 50 | 47
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32.9167 | 31.25 | 20.8333 | 19.5833 | 32.9167 | 31.25 | 20.8333 | 19.5833 | 32.9167 | 31.25 | 20.8333 | 19.5833 | 32.9167 | 31.25 | 20.8333 | 19.5833 | 32.9167 | 31.25 | 20.8333 | 19.5833
Load Exceeding TMU (MW)
BBH | Broadbeach
BBH10A | NCC Rating (A) | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362
| 10 PoE Load (A) | 294 | 271 | 180 | 210 | 294 | 271 | 180 | 210 | 294 | 271 | 180 | 210 | 294 | 271 | 180 | 210 | 294 | 271 | 180 | 210
| 50 PoE Load (A) | 267 | 257 | 173 | 202 | 267 | 257 | 173 | 202 | 267 | 257 | 173 | 202 | 267 | 257 | 173 | 202 | 267 | 257 | 173 | 202
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 74 | 71 | 48 | 56 | 74 | 71 | 48 | 56 | 74 | 71 | 48 | 56 | 74 | 71 | 48 | 56 | 74 | 71 | 48 | 56
Load Exceeding TMU (MW)
BBH11A | NCC Rating (A) | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468
| 10 PoE Load (A) | 99 | 89 | 84 | 82 | 99 | 89 | 84 | 82 | 99 | 89 | 84 | 82 | 99 | 89 | 84 | 82 | 99 | 89 | 84 | 82
| 50 PoE Load (A) | 97 | 87 | 83 | 79 | 97 | 87 | 83 | 79 | 97 | 87 | 83 | 79 | 97 | 87 | 83 | 79 | 97 | 87 | 83 | 79
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 20 | 18 | 17 | 23 | 20 | 18 | 17 | 23 | 20 | 18 | 17 | 23 | 20 | 18 | 17 | 23 | 20 | 18 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
BBH12A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
BBH12B | NCC Rating (A) | 313 | 313 | 351 | 351 | 313 | 313 | 351 | 351 | 313 | 313 | 351 | 351 | 313 | 313 | 351 | 351 | 313 | 313 | 351 | 351
| 10 PoE Load (A) | 149 | 166 | 112 | 138 | 151 | 167 | 113 | 139 | 152 | 169 | 114 | 141 | 154 | 171 | 115 | 142 | 155 | 172 | 117 | 143
| 50 PoE Load (A) | 141 | 146 | 106 | 132 | 142 | 147 | 107 | 134 | 144 | 149 | 108 | 135 | 145 | 150 | 109 | 136 | 147 | 152 | 110 | 138
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 47 | 30 | 38 | 45 | 47 | 31 | 38 | 46 | 48 | 31 | 39 | 46 | 48 | 31 | 39 | 47 | 49 | 31 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
BBH13A | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 454 | 454 | 406 | 406 | 454 | 454 | 406 | 406 | 454 | 454 | 406 | 406 | 454 | 454 | 406 | 406 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
BBH13B | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 217 | 211 | 178 | 211 | 225 | 219 | 185 | 219 | 234 | 228 | 193 | 228 | 244 | 237 | 200 | 237 | 253 | 246 | 208 | 246
| 50 PoE Load (A) | 198 | 197 | 170 | 200 | 206 | 205 | 177 | 208 | 214 | 213 | 184 | 216 | 223 | 221 | 192 | 225 | 231 | 230 | 199 | 234
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 58 | 47 | 56 | 61 | 61 | 49 | 58 | 63 | 63 | 51 | 60 | 66 | 65 | 53 | 63 | 68 | 68 | 56 | 65
Load Exceeding TMU (MW)
BBH14A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
BBH14B | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 197 | 205 | 178 | 176 | 197 | 205 | 178 | 176 | 197 | 205 | 178 | 176 | 197 | 205 | 178 | 176 | 197 | 205 | 178 | 176
| 50 PoE Load (A) | 190 | 191 | 164 | 164 | 190 | 191 | 164 | 164 | 190 | 191 | 164 | 164 | 190 | 191 | 164 | 164 | 190 | 191 | 164 | 164
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61.4887 | 61.8123 | 50 | 50 | 61.4887 | 61.8123 | 50 | 50 | 61.4887 | 61.8123 | 50 | 50 | 61.4887 | 61.8123 | 50 | 50 | 61.4887 | 61.8123 | 50 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
BBH15A | NCC Rating (A) | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375
| 10 PoE Load (A) | 119 | 100 | 80 | 65 | 119 | 100 | 80 | 65 | 119 | 100 | 80 | 65 | 119 | 100 | 80 | 65 | 119 | 100 | 80 | 65
| 50 PoE Load (A) | 115 | 99 | 77 | 63 | 115 | 99 | 77 | 63 | 115 | 99 | 77 | 63 | 115 | 99 | 77 | 63 | 115 | 99 | 77 | 63
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 28 | 21 | 17 | 33 | 28 | 21 | 17 | 33 | 28 | 21 | 17 | 33 | 28 | 21 | 17 | 33 | 28 | 21 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
BBH15B | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 51 | 49 | 38 | 34 | 51 | 49 | 38 | 34 | 51 | 49 | 38 | 34 | 51 | 49 | 38 | 34 | 51 | 49 | 38 | 34
| 50 PoE Load (A) | 48 | 46 | 36 | 33 | 48 | 46 | 36 | 33 | 48 | 46 | 36 | 33 | 48 | 46 | 36 | 33 | 48 | 46 | 36 | 33
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16 | 15 | 11 | 10 | 16 | 15 | 11 | 10 | 16 | 15 | 11 | 10 | 16 | 15 | 11 | 10 | 16 | 15 | 11 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
BBH16A | NCC Rating (A) | 354 | 354 | 376 | 376 | 354 | 354 | 376 | 376 | 354 | 354 | 376 | 376 | 354 | 354 | 376 | 376 | 354 | 354 | 376 | 376
| 10 PoE Load (A) | 231 | 255 | 178 | 234 | 238 | 263 | 184 | 241 | 245 | 271 | 189 | 248 | 253 | 279 | 195 | 255 | 260 | 288 | 201 | 263
| 50 PoE Load (A) | 223 | 246 | 173 | 221 | 230 | 253 | 178 | 228 | 237 | 261 | 184 | 235 | 244 | 268 | 189 | 242 | 251 | 276 | 195 | 249
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 69 | 46 | 59 | 65 | 71 | 47 | 61 | 67 | 74 | 49 | 62 | 69 | 76 | 50 | 64 | 71 | 78 | 52 | 66
Load Exceeding TMU (MW)
BBH16B | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 421 | 421 | 414 | 414 | 421 | 421 | 414 | 414 | 421 | 421 | 414 | 414 | 421 | 421 | 414 | 414 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
BBH1A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 13 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | 13 | 15
| 50 PoE Load (A) | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | 14
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4
Load Exceeding TMU (MW)
BBH1B | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 406 | 406 | 365 | 365 | 406 | 406 | 365 | 365 | 406 | 406 | 365 | 365 | 406 | 406 | 365 | 365 | 406 | 406
| 10 PoE Load (A) | 108 | 90 | 82 | 74 | 108 | 90 | 82 | 74 | 108 | 90 | 82 | 74 | 108 | 90 | 82 | 74 | 108 | 90 | 82 | 74
| 50 PoE Load (A) | 102 | 87 | 78 | 71 | 102 | 87 | 78 | 71 | 102 | 87 | 78 | 71 | 102 | 87 | 78 | 71 | 102 | 87 | 78 | 71
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 24 | 19 | 17 | 28 | 24 | 19 | 17 | 28 | 24 | 19 | 17 | 28 | 24 | 19 | 17 | 28 | 24 | 19 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
BBH2A | NCC Rating (A) | 374 | 374 | 395 | 395 | 374 | 374 | 395 | 395 | 374 | 374 | 395 | 395 | 374 | 374 | 395 | 395 | 374 | 374 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 125 | 127 | 79 | 93 | 127 | 130 | 81 | 95 | 130 | 132 | 82 | 97 | 133 | 135 | 84 | 99 | 135 | 138 | 86 | 101
| 50 PoE Load (A) | 123 | 125 | 78 | 90 | 125 | 127 | 79 | 92 | 127 | 130 | 81 | 94 | 130 | 132 | 82 | 95 | 133 | 135 | 84 | 97
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 33 | 20 | 23 | 33 | 34 | 20 | 23 | 34 | 35 | 20 | 24 | 35 | 35 | 21 | 24 | 35 | 36 | 21 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
BBH3A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 132 | 151 | 118 | 145 | 133 | 153 | 120 | 146 | 135 | 154 | 121 | 148 | 138 | 158 | 125 | 152 | 142 | 162 | 128 | 157
| 50 PoE Load (A) | 126 | 144 | 113 | 141 | 127 | 145 | 114 | 142 | 128 | 147 | 116 | 144 | 131 | 150 | 119 | 148 | 135 | 155 | 123 | 152
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 45 | 32 | 39 | 40 | 46 | 32 | 40 | 40 | 46 | 32 | 40 | 41 | 47 | 33 | 41 | 42 | 49 | 34 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
BBH4A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 143 | 138 | 98 | 107 | 146 | 140 | 100 | 109 | 149 | 143 | 102 | 111 | 152 | 146 | 104 | 113 | 155 | 149 | 106 | 116
| 50 PoE Load (A) | 137 | 134 | 94 | 103 | 139 | 136 | 96 | 105 | 142 | 139 | 98 | 107 | 145 | 142 | 100 | 110 | 148 | 145 | 102 | 112
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 43 | 28 | 31 | 45 | 44 | 28 | 31 | 46 | 45 | 29 | 32 | 47 | 46 | 30 | 32 | 48 | 47 | 30 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
BBH4B | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 151 | 133 | 90 | 80 | 151 | 133 | 90 | 80 | 151 | 133 | 90 | 80 | 151 | 133 | 90 | 80 | 151 | 133 | 90 | 80
| 50 PoE Load (A) | 141 | 126 | 84 | 78 | 141 | 126 | 84 | 78 | 141 | 126 | 84 | 78 | 141 | 126 | 84 | 78 | 141 | 126 | 84 | 78
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 41 | 26 | 24 | 46 | 41 | 26 | 24 | 46 | 41 | 26 | 24 | 46 | 41 | 26 | 24 | 46 | 41 | 26 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
BBH5A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 120 | 97 | 44 | 35 | 120 | 97 | 44 | 35 | 120 | 97 | 44 | 35 | 120 | 97 | 44 | 35 | 120 | 97 | 44 | 35
| 50 PoE Load (A) | 106 | 88 | 40 | 32 | 106 | 88 | 40 | 32 | 106 | 88 | 40 | 32 | 106 | 88 | 40 | 32 | 106 | 88 | 40 | 32
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 22 | 10 | 8 | 27 | 22 | 10 | 8 | 27 | 22 | 10 | 8 | 27 | 22 | 10 | 8 | 27 | 22 | 10 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
BBH5B | NCC Rating (A) | 415 | 415 | 468 | 468 | 415 | 415 | 468 | 468 | 415 | 415 | 468 | 468 | 415 | 415 | 468 | 468 | 415 | 415 | 468 | 468
| 10 PoE Load (A) | 169 | 153 | 102 | 82 | 169 | 153 | 102 | 82 | 169 | 153 | 102 | 82 | 169 | 153 | 102 | 82 | 169 | 153 | 102 | 82
| 50 PoE Load (A) | 166 | 149 | 92 | 79 | 166 | 149 | 92 | 79 | 166 | 149 | 92 | 79 | 166 | 149 | 92 | 79 | 166 | 149 | 92 | 79
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 36 | 20 | 17 | 40 | 36 | 20 | 17 | 40 | 36 | 20 | 17 | 40 | 36 | 20 | 17 | 40 | 36 | 20 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
BBH6B | NCC Rating (A) | 384 | 406 | 453 | 454 | 384 | 406 | 453 | 454 | 384 | 406 | 453 | 454 | 384 | 406 | 453 | 454 | 384 | 406 | 453 | 454
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
BBH7A | NCC Rating (A) | 315 | 315 | 335 | 335 | 315 | 315 | 335 | 335 | 315 | 315 | 335 | 335 | 315 | 315 | 335 | 335 | 315 | 315 | 335 | 335
| 10 PoE Load (A) | 134 | 128 | 92 | 95 | 134 | 128 | 92 | 95 | 134 | 128 | 92 | 95 | 134 | 128 | 92 | 95 | 134 | 128 | 92 | 95
| 50 PoE Load (A) | 128 | 125 | 86 | 91 | 128 | 125 | 86 | 91 | 128 | 125 | 86 | 91 | 128 | 125 | 86 | 91 | 128 | 125 | 86 | 91
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 40 | 26 | 27 | 41 | 40 | 26 | 27 | 41 | 40 | 26 | 27 | 41 | 40 | 26 | 27 | 41 | 40 | 26 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
BBH7B | NCC Rating (A) | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375
| 10 PoE Load (A) | 100 | 85 | 68 | 62 | 100 | 85 | 68 | 62 | 100 | 85 | 68 | 62 | 100 | 85 | 68 | 62 | 100 | 85 | 68 | 62
| 50 PoE Load (A) | 97 | 83 | 65 | 61 | 97 | 83 | 65 | 61 | 97 | 83 | 65 | 61 | 97 | 83 | 65 | 61 | 97 | 83 | 65 | 61
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 24 | 17 | 16 | 27 | 24 | 17 | 16 | 27 | 24 | 17 | 16 | 27 | 24 | 17 | 16 | 27 | 24 | 17 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
BBH8A | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 454 | 454 | 403 | 406 | 454 | 454 | 403 | 406 | 454 | 454 | 403 | 406 | 454 | 454 | 403 | 406 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 170 | 189 | 126 | 162 | 170 | 189 | 126 | 162 | 170 | 189 | 126 | 162 | 170 | 189 | 126 | 162 | 170 | 189 | 126 | 162
| 50 PoE Load (A) | 160 | 180 | 121 | 154 | 160 | 180 | 121 | 154 | 160 | 180 | 121 | 154 | 160 | 180 | 121 | 154 | 160 | 180 | 121 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 44 | 27 | 34 | 40 | 44 | 27 | 34 | 40 | 44 | 27 | 34 | 40 | 44 | 27 | 34 | 40 | 44 | 27 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
BBH9A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 215 | 211 | 140 | 132 | 215 | 211 | 140 | 132 | 215 | 211 | 140 | 132 | 215 | 211 | 140 | 132 | 215 | 211 | 140 | 132
| 50 PoE Load (A) | 205 | 198 | 124 | 122 | 205 | 198 | 124 | 122 | 205 | 198 | 124 | 122 | 205 | 198 | 124 | 122 | 205 | 198 | 124 | 122
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 64 | 38 | 37 | 66 | 64 | 38 | 37 | 66 | 64 | 38 | 37 | 66 | 64 | 38 | 37 | 66 | 64 | 38 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
BBHBCS2 | NCC Rating (A) | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 40 | 43 | 14 | 12 | 40 | 43 | 14 | 12 | 40 | 43 | 14 | 12 | 40 | 43 | 14 | 12 | 40 | 43 | 14 | 12
| 50 PoE Load (A) | 39 | 42 | 13 | 12 | 39 | 42 | 13 | 12 | 39 | 42 | 13 | 12 | 39 | 42 | 13 | 12 | 39 | 42 | 13 | 12
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10.4558 | 11.2601 | 3.163 | 2.9197 | 10.4558 | 11.2601 | 3.163 | 2.9197 | 10.4558 | 11.2601 | 3.163 | 2.9197 | 10.4558 | 11.2601 | 3.163 | 2.9197 | 10.4558 | 11.2601 | 3.163 | 2.9197
Load Exceeding TMU (MW)
BBHORW6 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 162 | 160 | 121 | 137 | 162 | 160 | 121 | 137 | 162 | 160 | 121 | 137 | 162 | 160 | 121 | 137 | 162 | 160 | 121 | 137
| 50 PoE Load (A) | 157 | 155 | 119 | 134 | 157 | 155 | 119 | 134 | 157 | 155 | 119 | 134 | 157 | 155 | 119 | 134 | 157 | 155 | 119 | 134
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 49 | 33 | 37 | 49 | 49 | 33 | 37 | 49 | 49 | 33 | 37 | 49 | 49 | 33 | 37 | 49 | 49 | 33 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
BBHPGS11 | NCC Rating (A) | 319 | 319 | 351 | 351 | 319 | 319 | 351 | 351 | 319 | 319 | 351 | 351 | 319 | 319 | 351 | 351 | 319 | 319 | 351 | 351
| 10 PoE Load (A) | 139 | 130 | 75 | 71 | 139 | 130 | 75 | 71 | 139 | 130 | 75 | 71 | 139 | 130 | 75 | 71 | 139 | 130 | 75 | 71
| 50 PoE Load (A) | 131 | 125 | 71 | 69 | 131 | 125 | 71 | 69 | 131 | 125 | 71 | 69 | 131 | 125 | 71 | 69 | 131 | 125 | 71 | 69
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 39 | 20 | 20 | 41 | 39 | 20 | 20 | 41 | 39 | 20 | 20 | 41 | 39 | 20 | 20 | 41 | 39 | 20 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
BBS | Belmont
BBS11A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 263 | 225 | 133 | 184 | 263 | 225 | 133 | 184 | 263 | 225 | 133 | 184 | 263 | 225 | 133 | 184 | 263 | 225 | 133 | 184
| 50 PoE Load (A) | 190 | 214 | 123 | 174 | 190 | 214 | 123 | 174 | 190 | 214 | 123 | 174 | 190 | 214 | 123 | 174 | 190 | 214 | 123 | 174
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 63 | 34 | 48 | 56 | 63 | 34 | 48 | 56 | 63 | 34 | 48 | 56 | 63 | 34 | 48 | 56 | 63 | 34 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
BBS15A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 366 | 366 | 344 | 344 | 366 | 366 | 344 | 344 | 366 | 366 | 344 | 344 | 366 | 366 | 344 | 344 | 366 | 366
| 10 PoE Load (A) | 109 | 80 | 74 | 68 | 109 | 80 | 74 | 68 | 109 | 80 | 74 | 68 | 108 | 79 | 73 | 68 | 107 | 78 | 72 | 67
| 50 PoE Load (A) | 107 | 78 | 72 | 66 | 107 | 78 | 72 | 66 | 107 | 78 | 72 | 66 | 106 | 78 | 71 | 65 | 105 | 77 | 70 | 65
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31.1047 | 22.6744 | 19.6721 | 18.0328 | 31.1047 | 22.6744 | 19.6721 | 18.0328 | 31 | 23 | 20 | 18 | 31 | 23 | 19 | 18 | 31 | 22 | 19 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
BBS7A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 209 | 206 | 204 | 206 | 209 | 206 | 204 | 206 | 209 | 206 | 204 | 206 | 209 | 206 | 204 | 206 | 209 | 206 | 204 | 206
| 50 PoE Load (A) | 203 | 198 | 200 | 200 | 203 | 198 | 200 | 200 | 203 | 198 | 200 | 200 | 203 | 198 | 200 | 200 | 203 | 198 | 200 | 200
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 62 | 59 | 59 | 64 | 62 | 59 | 59 | 64 | 62 | 59 | 59 | 64 | 62 | 59 | 59 | 64 | 62 | 59 | 59
Load Exceeding TMU (MW)
BBS8A | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 197 | 223 | 163 | 194 | 199 | 225 | 164 | 196 | 201 | 227 | 166 | 198 | 203 | 230 | 168 | 200 | 205 | 232 | 169 | 202
| 50 PoE Load (A) | 181 | 208 | 153 | 182 | 183 | 210 | 154 | 184 | 185 | 212 | 156 | 186 | 187 | 215 | 157 | 188 | 188 | 217 | 159 | 189
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 48 | 34 | 40 | 45 | 49 | 34 | 40 | 46 | 49 | 34 | 41 | 46 | 50 | 35 | 41 | 47 | 50 | 35 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
BBSRDL12 | NCC Rating (A) | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 305 | 231 | 299 | 151 | 308 | 234 | 302 | 153 | 312 | 236 | 305 | 154 | 313 | 237 | 305 | 154 | 313 | 237 | 305 | 154 | Non-Network Solution by Summer 2021/22
| 50 PoE Load (A) | 287 | 214 | 285 | 140 | 290 | 216 | 288 | 141 | 293 | 219 | 291 | 142 | 294 | 219 | 291 | 142 | 294 | 219 | 291 | 142
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 81 | 61 | 76 | 37 | 82 | 61 | 77 | 38 | 83 | 62 | 77 | 38 | 83 | 62 | 77 | 38 | 83 | 62 | 77 | 38
| Load Exceeding TMU (MW) | 14 13: 0.1; 14 13: 0.1; 14 13: 0.2; 14 13: 0.2; 14 13: 0.2
BCR | Bells Creek Central
BCR13 | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 139 | 120 | 146
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 138 | 119 | 145
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5946 | 37.2973 | 30.4348 | 37.0844
Load Exceeding TMU (MW)
BCR15 | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 105 | 77 | 112
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 104 | 76 | 111
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4324 | 28.1081 | 19.4373 | 28.3887
Load Exceeding TMU (MW)
BCR6 | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 49 | 36 | 52
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 49 | 36 | 52
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5405 | 13.2432 | 9.2072 | 13.2992
Load Exceeding TMU (MW)
BCR7 | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 52 | 37 | 55
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51 | 37 | 54
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8108 | 13.7838 | 9.4629 | 13.8107
Load Exceeding TMU (MW)
BDA | Buranda
BDA12B | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433
| 10 PoE Load (A) | 211 | 195 | 194 | 186 | 213 | 197 | 196 | 188 | 215 | 199 | 198 | 190 | 218 | 201 | 199 | 192 | 220 | 203 | 201 | 194
| 50 PoE Load (A) | 199 | 184 | 187 | 179 | 201 | 186 | 189 | 181 | 203 | 188 | 191 | 183 | 205 | 190 | 193 | 184 | 207 | 192 | 195 | 186
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 46 | 43 | 41 | 50 | 47 | 44 | 42 | 51 | 47 | 44 | 42 | 51 | 48 | 45 | 43 | 52 | 48 | 45 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
BDA13A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 204 | 187 | 129 | 122 | 206 | 188 | 130 | 124 | 209 | 190 | 131 | 125 | 211 | 192 | 133 | 126 | 213 | 194 | 134 | 127
| 50 PoE Load (A) | 197 | 179 | 123 | 118 | 199 | 181 | 125 | 119 | 201 | 183 | 126 | 121 | 203 | 185 | 127 | 122 | 206 | 187 | 128 | 123
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 47 | 30 | 29 | 53 | 48 | 30 | 29 | 53 | 48 | 31 | 29 | 54 | 49 | 31 | 30 | 54 | 49 | 31 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
BDA16A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| 50 PoE Load (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39.0625 | 39.0625 | 35.545 | 35.545 | 39.0625 | 39.0625 | 35.545 | 35.545 | 39.0625 | 39.0625 | 35.545 | 35.545 | 39.0625 | 39.0625 | 35.545 | 35.545 | 39.0625 | 39.0625 | 35.545 | 35.545
Load Exceeding TMU (MW)
BDA1B | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| 50 PoE Load (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39.0625 | 39.0625 | 35.545 | 35.545 | 39.0625 | 39.0625 | 35.545 | 35.545 | 39.0625 | 39.0625 | 35.545 | 35.545 | 39.0625 | 39.0625 | 35.545 | 35.545 | 39.0625 | 39.0625 | 35.545 | 35.545
Load Exceeding TMU (MW)
BDA2B | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 93 | 73 | 54 | 56 | 93 | 73 | 54 | 56 | 93 | 73 | 54 | 56 | 93 | 73 | 54 | 56 | 93 | 73 | 54 | 56
| 50 PoE Load (A) | 89 | 69 | 52 | 53 | 89 | 69 | 52 | 53 | 89 | 69 | 52 | 53 | 89 | 69 | 52 | 53 | 89 | 69 | 52 | 53
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 18 | 13 | 13 | 23 | 18 | 13 | 13 | 23 | 18 | 13 | 13 | 23 | 18 | 13 | 13 | 23 | 18 | 13 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
BDA3A | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 227 | 245 | 326 | 373 | 346 | 361 | 326 | 373 | 346 | 361 | 326 | 373 | 348 | 363 | 329 | 377 | 352 | 367 | 333 | 381
| 50 PoE Load (A) | 198 | 220 | 304 | 342 | 302 | 324 | 304 | 342 | 302 | 324 | 305 | 343 | 304 | 326 | 308 | 346 | 307 | 329 | 311 | 349
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 49 | 64 | 72 | 68 | 73 | 64 | 72 | 68 | 73 | 64 | 72 | 68 | 73 | 65 | 73 | 69 | 74 | 66 | 74
Load Exceeding TMU (MW)
BDA5A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 169 | 148 | 95 | 87 | 171 | 150 | 95 | 88 | 173 | 151 | 96 | 89 | 175 | 153 | 97 | 90 | 176 | 154 | 98 | 91
| 50 PoE Load (A) | 161 | 140 | 92 | 84 | 163 | 142 | 93 | 85 | 165 | 143 | 94 | 86 | 166 | 145 | 95 | 87 | 168 | 146 | 96 | 88
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 37 | 22 | 21 | 43 | 37 | 23 | 21 | 43 | 38 | 23 | 21 | 44 | 38 | 23 | 21 | 44 | 39 | 23 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
BDATRI15 | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 80 | 77 | 55 | 55 | 80 | 77 | 55 | 55 | 80 | 77 | 55 | 55 | 80 | 77 | 55 | 55 | 80 | 77 | 55 | 55
| 50 PoE Load (A) | 75 | 71 | 54 | 54 | 75 | 71 | 54 | 54 | 75 | 71 | 54 | 54 | 75 | 71 | 54 | 54 | 75 | 71 | 54 | 54
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18 | 17 | 12 | 12 | 18 | 17 | 12 | 12 | 18 | 17 | 12 | 12 | 18 | 17 | 12 | 12 | 18 | 17 | 12 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
BDATRI6 | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 77 | 74 | 58 | 58 | 77 | 74 | 58 | 58 | 77 | 74 | 58 | 58 | 77 | 74 | 58 | 58 | 77 | 74 | 58 | 58
| 50 PoE Load (A) | 73 | 70 | 57 | 57 | 73 | 70 | 57 | 57 | 73 | 70 | 57 | 57 | 73 | 70 | 57 | 57 | 73 | 70 | 57 | 57
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18 | 17 | 13 | 13 | 18 | 17 | 13 | 13 | 18 | 17 | 13 | 13 | 18 | 17 | 13 | 13 | 18 | 17 | 13 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
BDB (T162) | Bundamba
BDB1A | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 68 | 56 | 49 | 42 | 68 | 56 | 49 | 42 | 68 | 56 | 49 | 42 | 68 | 56 | 49 | 42 | 68 | 56 | 49 | 42
| 50 PoE Load (A) | 60 | 54 | 46 | 41 | 60 | 54 | 46 | 41 | 60 | 54 | 46 | 41 | 60 | 54 | 46 | 41 | 60 | 54 | 46 | 41
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 13 | 12 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
BDB23A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 46 | 47 | 45 | 44 | 47 | 48 | 46 | 45 | 48 | 49 | 47 | 46 | 48 | 49 | 47 | 46 | 49 | 50 | 48 | 47
| 50 PoE Load (A) | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
BDB25A | NCC Rating (A) | 407 | 407 | 440 | 440 | 407 | 407 | 440 | 440 | 407 | 407 | 440 | 440 | 407 | 407 | 440 | 440 | 407 | 407 | 440 | 440
| 10 PoE Load (A) | 90 | 94 | 88 | 89 | 90 | 94 | 88 | 89 | 90 | 94 | 88 | 89 | 90 | 94 | 88 | 89 | 90 | 94 | 88 | 89
| 50 PoE Load (A) | 85 | 89 | 84 | 85 | 85 | 89 | 84 | 85 | 85 | 89 | 84 | 85 | 85 | 89 | 84 | 85 | 85 | 89 | 84 | 85
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 19 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
BDB27A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 422 | 422 | 389 | 389 | 422 | 422 | 389 | 389 | 422 | 422 | 389 | 389 | 422 | 422 | 389 | 389 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 160 | 165 | 85 | 115 | 162 | 167 | 86 | 116 | 164 | 168 | 87 | 117 | 164 | 169 | 87 | 117 | 164 | 169 | 87 | 117
| 50 PoE Load (A) | 146 | 152 | 80 | 108 | 148 | 153 | 80 | 109 | 149 | 155 | 81 | 110 | 150 | 155 | 81 | 110 | 150 | 155 | 81 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 39 | 19 | 26 | 38 | 39 | 19 | 26 | 38 | 40 | 19 | 26 | 39 | 40 | 19 | 26 | 39 | 40 | 19 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
BDB28A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 114 | 117 | 97 | 106 | 115 | 119 | 98 | 107 | 116 | 120 | 99 | 108 | 117 | 121 | 100 | 109 | 119 | 122 | 101 | 110
| 50 PoE Load (A) | 104 | 110 | 94 | 101 | 105 | 111 | 95 | 102 | 106 | 112 | 96 | 103 | 107 | 113 | 97 | 104 | 108 | 114 | 98 | 105
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 32 | 27 | 29 | 30 | 32 | 27 | 29 | 30 | 32 | 28 | 30 | 31 | 32 | 28 | 30 | 31 | 33 | 28 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
BDB32A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 99 | 104 | 66 | 77 | 100 | 105 | 67 | 78 | 101 | 106 | 68 | 78 | 102 | 107 | 68 | 79 | 103 | 108 | 69 | 80
| 50 PoE Load (A) | 92 | 97 | 63 | 72 | 93 | 98 | 64 | 73 | 94 | 99 | 65 | 74 | 95 | 100 | 65 | 75 | 96 | 101 | 66 | 75
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 26 | 15 | 18 | 24 | 26 | 16 | 18 | 25 | 26 | 16 | 18 | 25 | 26 | 16 | 18 | 25 | 27 | 16 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
BDB33A | NCC Rating (A) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540
| 10 PoE Load (A) | 268 | 226 | 237 | 237 | 268 | 226 | 237 | 237 | 268 | 226 | 237 | 237 | 268 | 226 | 237 | 237 | 268 | 226 | 237 | 237
| 50 PoE Load (A) | 263 | 222 | 231 | 230 | 263 | 222 | 231 | 230 | 263 | 222 | 231 | 230 | 263 | 222 | 231 | 230 | 263 | 222 | 231 | 230
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 41 | 43 | 43 | 49 | 41 | 43 | 43 | 49 | 41 | 43 | 43 | 49 | 41 | 43 | 43 | 49 | 41 | 43 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
BDB35A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 411 | 411 | 379 | 379 | 411 | 411 | 379 | 379 | 411 | 411 | 379 | 379 | 411 | 411 | 379 | 379 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 235 | 217 | 164 | 181 | 240 | 222 | 168 | 185 | 244 | 226 | 171 | 188 | 248 | 229 | 172 | 190 | 250 | 231 | 174 | 192
| 50 PoE Load (A) | 197 | 197 | 156 | 168 | 201 | 201 | 160 | 171 | 205 | 205 | 163 | 174 | 208 | 208 | 164 | 176 | 210 | 210 | 166 | 178
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 52 | 38 | 41 | 53 | 53 | 39 | 42 | 54 | 54 | 40 | 42 | 55 | 55 | 40 | 43 | 55 | 55 | 40 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
BDB36A | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 411 | 411 | 380 | 380 | 411 | 411 | 380 | 380 | 411 | 411 | 380 | 380 | 411 | 411 | 380 | 380 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 141 | 143 | 85 | 110 | 144 | 146 | 87 | 112 | 147 | 149 | 89 | 114 | 150 | 152 | 91 | 117 | 153 | 155 | 92 | 119
| 50 PoE Load (A) | 130 | 133 | 78 | 103 | 133 | 136 | 80 | 105 | 135 | 139 | 82 | 107 | 138 | 141 | 83 | 109 | 141 | 144 | 85 | 112
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 35 | 19 | 25 | 35 | 36 | 19 | 26 | 36 | 36 | 20 | 26 | 36 | 37 | 20 | 27 | 37 | 38 | 21 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
BDB37A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 422 | 422 | 389 | 389 | 422 | 422 | 389 | 389 | 422 | 422 | 389 | 389 | 422 | 422 | 389 | 389 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 210 | 226 | 138 | 169 | 212 | 228 | 139 | 171 | 214 | 231 | 140 | 172 | 217 | 233 | 142 | 174 | 219 | 235 | 143 | 176
| 50 PoE Load (A) | 199 | 212 | 130 | 159 | 201 | 214 | 132 | 160 | 203 | 217 | 133 | 162 | 205 | 219 | 134 | 164 | 207 | 221 | 136 | 165
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 55 | 31 | 38 | 52 | 55 | 31 | 38 | 52 | 56 | 32 | 38 | 53 | 56 | 32 | 39 | 53 | 57 | 32 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
BDB4A | NCC Rating (A) | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416
| 10 PoE Load (A) | 108 | 88 | 80 | 85 | 109 | 89 | 81 | 86 | 110 | 90 | 81 | 87 | 111 | 90 | 81 | 87 | 111 | 90 | 81 | 87
| 50 PoE Load (A) | 101 | 83 | 78 | 82 | 102 | 84 | 78 | 82 | 103 | 84 | 79 | 83 | 103 | 85 | 79 | 83 | 103 | 85 | 79 | 83
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 20 | 19 | 20 | 25 | 20 | 19 | 20 | 25 | 20 | 19 | 20 | 25 | 20 | 19 | 20 | 25 | 20 | 19 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
BDB6 | NCC Rating (A) | 714 | 714 | 756 | 756 | 714 | 714 | 756 | 756 | 714 | 714 | 756 | 756 | 714 | 714 | 756 | 756 | 714 | 714 | 756 | 756
| 10 PoE Load (A) | 413 | 384 | 394 | 393 | 413 | 384 | 394 | 393 | 413 | 384 | 394 | 393 | 413 | 384 | 394 | 393 | 413 | 384 | 394 | 393
| 50 PoE Load (A) | 403 | 373 | 386 | 385 | 403 | 373 | 386 | 385 | 403 | 373 | 386 | 385 | 403 | 373 | 386 | 385 | 403 | 373 | 386 | 385
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56.4426 | 52.2409 | 51.0582 | 50.9259 | 56.4426 | 52.2409 | 51.0582 | 50.9259 | 56.4426 | 52.2409 | 51.0582 | 50.9259 | 56.4426 | 52.2409 | 51.0582 | 50.9259 | 56.4426 | 52.2409 | 51.0582 | 50.9259
Load Exceeding TMU (MW)
BDBBRW3 | NCC Rating (A) | 714 | 714 | 756 | 756 | 714 | 714 | 756 | 756 | 714 | 714 | 756 | 756 | 714 | 714 | 756 | 756 | 714 | 714 | 756 | 756
| 10 PoE Load (A) | 39 | 33 | 41 | 40 | 39 | 33 | 41 | 40 | 39 | 33 | 41 | 40 | 39 | 33 | 41 | 40 | 39 | 33 | 41 | 40
| 50 PoE Load (A) | 34 | 29 | 36 | 35 | 34 | 29 | 36 | 35 | 34 | 29 | 36 | 35 | 34 | 29 | 36 | 35 | 34 | 29 | 36 | 35
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 4.7619 | 4.0616 | 4.7619 | 4.6296 | 4.7619 | 4.0616 | 4.7619 | 4.6296 | 4.7619 | 4.0616 | 4.7619 | 4.6296 | 4.7619 | 4.0616 | 4.7619 | 4.6296 | 4.7619 | 4.0616 | 4.7619 | 4.6296
Load Exceeding TMU (MW)
BDBBRW8 | NCC Rating (A) | 714 | 714 | 756 | 756 | 714 | 714 | 756 | 756 | 714 | 714 | 756 | 756 | 714 | 714 | 756 | 756 | 714 | 714 | 756 | 756
| 10 PoE Load (A) | 12 | 13 | 6 | 6 | 12 | 13 | 6 | 6 | 12 | 13 | 6 | 6 | 12 | 13 | 6 | 6 | 12 | 13 | 6 | 6
| 50 PoE Load (A) | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 1.2605 | 1.2605 | 0.66138 | 0.79365 | 1.2605 | 1.2605 | 0.66138 | 0.79365 | 1.2605 | 1.2605 | 0.66138 | 0.79365 | 1.2605 | 1.2605 | 0.66138 | 0.79365 | 1.2605 | 1.2605 | 0.66138 | 0.79365
Load Exceeding TMU (MW)
BDBCAL10A | NCC Rating (A) | 682 | 682 | 722 | 722 | 682 | 682 | 722 | 722 | 682 | 682 | 722 | 722 | 682 | 682 | 722 | 722 | 682 | 682 | 722 | 722
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
BDBCAL12A | NCC Rating (A) | 676 | 676 | 716 | 716 | 676 | 676 | 716 | 716 | 676 | 676 | 716 | 716 | 676 | 676 | 716 | 716 | 676 | 676 | 716 | 716
| 10 PoE Load (A) | 94 | 95 | 95 | 99 | 94 | 95 | 95 | 99 | 94 | 95 | 95 | 99 | 94 | 95 | 95 | 99 | 94 | 95 | 95 | 99
| 50 PoE Load (A) | 90 | 90 | 88 | 91 | 90 | 90 | 88 | 91 | 90 | 90 | 88 | 91 | 90 | 90 | 88 | 91 | 90 | 90 | 88 | 91
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
BDBCAL2A | NCC Rating (A) | 640 | 640 | 678 | 678 | 640 | 640 | 678 | 678 | 640 | 640 | 678 | 678 | 640 | 640 | 678 | 678 | 640 | 640 | 678 | 678
| 10 PoE Load (A) | 201 | 194 | 185 | 177 | 201 | 194 | 185 | 177 | 201 | 194 | 185 | 177 | 201 | 194 | 185 | 177 | 201 | 194 | 185 | 177
| 50 PoE Load (A) | 195 | 188 | 174 | 165 | 195 | 188 | 174 | 165 | 195 | 188 | 174 | 165 | 195 | 188 | 174 | 165 | 195 | 188 | 174 | 165
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 29 | 26 | 24 | 30 | 29 | 26 | 24 | 30 | 29 | 26 | 24 | 30 | 29 | 26 | 24 | 30 | 29 | 26 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
BDL | Bundall
BDL11A | NCC Rating (A) | 357 | 357 | 379 | 379 | 357 | 357 | 379 | 379 | 357 | 357 | 379 | 379 | 357 | 357 | 379 | 379 | 357 | 357 | 379 | 379
| 10 PoE Load (A) | 186 | 130 | 100 | 77 | 186 | 130 | 100 | 77 | 186 | 130 | 100 | 77 | 186 | 130 | 100 | 77 | 186 | 130 | 100 | 77
| 50 PoE Load (A) | 175 | 123 | 94 | 73 | 175 | 123 | 94 | 73 | 175 | 123 | 94 | 73 | 175 | 123 | 94 | 73 | 175 | 123 | 94 | 73
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 34 | 25 | 19 | 49 | 34 | 25 | 19 | 49 | 34 | 25 | 19 | 49 | 34 | 25 | 19 | 49 | 34 | 25 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
BDL12A | NCC Rating (A) | 403 | 403 | 425 | 425 | 403 | 403 | 425 | 425 | 403 | 403 | 425 | 425 | 403 | 403 | 425 | 425 | 403 | 403 | 425 | 425
| 10 PoE Load (A) | 48 | 44 | 30 | 24 | 48 | 44 | 30 | 24 | 48 | 44 | 30 | 24 | 48 | 44 | 30 | 24 | 48 | 44 | 30 | 24
| 50 PoE Load (A) | 46 | 43 | 28 | 23 | 46 | 43 | 28 | 23 | 46 | 43 | 28 | 23 | 46 | 43 | 28 | 23 | 46 | 43 | 28 | 23
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 7 | 5
Load Exceeding TMU (MW)
BDL13A | NCC Rating (A) | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375
| 10 PoE Load (A) | 129 | 217 | 89 | 175 | 129 | 217 | 89 | 175 | 129 | 217 | 89 | 175 | 129 | 217 | 89 | 175 | 129 | 217 | 89 | 175
| 50 PoE Load (A) | 125 | 210 | 86 | 170 | 125 | 210 | 86 | 170 | 125 | 210 | 86 | 170 | 125 | 210 | 86 | 170 | 125 | 210 | 86 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 60 | 23 | 45 | 36 | 60 | 23 | 45 | 36 | 60 | 23 | 45 | 36 | 60 | 23 | 45 | 36 | 60 | 23 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
BDL15A | NCC Rating (A) | 394 | 394 | 449 | 449 | 394 | 394 | 449 | 449 | 394 | 394 | 449 | 449 | 394 | 394 | 449 | 449 | 394 | 394 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
BDL16A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 359 | 359 | 344 | 344 | 359 | 359 | 344 | 344 | 359 | 359 | 344 | 344 | 359 | 359 | 344 | 344 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 71 | 64 | 41 | 46 | 71.71 | 64.64 | 41.41 | 46.46 | 73 | 66 | 43 | 47 | 74 | 67 | 43 | 48 | 74 | 68 | 43 | 48
| 50 PoE Load (A) | 58 | 56 | 38 | 42 | 58.58 | 56.56 | 38.38 | 42.42 | 60 | 58 | 40 | 44 | 60 | 58 | 40 | 44 | 61 | 59 | 40 | 45
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16.8605 | 16.2791 | 10.585 | 11.6992 | 17.0291 | 16.4419 | 10.6908 | 11.8162 | 17 | 17 | 11 | 12 | 18 | 17 | 11 | 12 | 18 | 17 | 11 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
BDL4A | NCC Rating (A) | 394 | 394 | 449 | 449 | 394 | 394 | 449 | 449 | 394 | 394 | 449 | 449 | 394 | 394 | 449 | 449 | 394 | 394 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 117 | 135 | 101 | 122 | 118.17 | 136.35 | 102.01 | 123.22 | 120 | 138 | 104 | 125 | 121.2 | 139.38 | 105.04 | 126.25 | 123 | 141 | 106 | 128
| 50 PoE Load (A) | 110 | 127 | 98 | 118 | 111.1 | 128.27 | 98.98 | 119.18 | 113 | 130 | 101 | 122 | 114.13 | 131.3 | 102.01 | 123.22 | 115 | 133 | 103 | 124
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27.9188 | 32.2335 | 21.8263 | 26.2806 | 28.198 | 32.5558 | 22.0445 | 26.5434 | 29 | 33 | 23 | 27 | 28.967 | 33.3249 | 22.7194 | 27.4432 | 29 | 34 | 23 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
BDL5A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 366 | 366 | 338 | 338 | 366 | 366 | 338 | 338 | 366 | 366 | 338 | 338 | 366 | 366 | 338 | 338 | 366 | 366
| 10 PoE Load (A) | 82 | 75 | 55 | 58 | 82 | 75 | 55 | 58 | 82 | 75 | 55 | 58 | 82 | 75 | 55 | 58 | 82 | 75 | 55 | 58
| 50 PoE Load (A) | 79 | 71 | 53 | 56 | 79 | 71 | 53 | 56 | 79 | 71 | 53 | 56 | 79 | 71 | 53 | 56 | 79 | 71 | 53 | 56
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 21 | 14 | 15 | 23 | 21 | 14 | 15 | 23 | 21 | 14 | 15 | 23 | 21 | 14 | 15 | 23 | 21 | 14 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
BDL7A | NCC Rating (A) | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375
| 10 PoE Load (A) | 19 | 19 | 16 | 20 | 19.19 | 19.19 | 16.16 | 20.2 | 19 | 19 | 16 | 21 | 19.19 | 19.19 | 16.16 | 21.21 | 20 | 20 | 16 | 21
| 50 PoE Load (A) | 18 | 18 | 15 | 17 | 18.18 | 18.18 | 15.15 | 17.17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18.18 | 18.18 | 15.15 | 18.18 | 19 | 19 | 16 | 18
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 5.0992 | 5.0992 | 4 | 4.5333 | 5.1501 | 5.1501 | 4.04 | 4.5787 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5.1501 | 5.1501 | 4.04 | 4.848 | 5 | 5 | 4 | 5
Load Exceeding TMU (MW)
BDL8A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 61 | 62 | 57 | 63 | 61 | 62 | 57 | 63 | 61 | 62 | 57 | 63 | 61 | 62 | 57 | 63 | 61 | 62 | 57 | 63
| 50 PoE Load (A) | 60 | 61 | 54 | 60 | 60 | 61 | 54 | 60 | 60 | 61 | 54 | 60 | 60 | 61 | 54 | 60 | 60 | 61 | 54 | 60
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
BDL9A | NCC Rating (A) | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468
| 10 PoE Load (A) | 137 | 99 | 78 | 57 | 137 | 99 | 78 | 57 | 137 | 99 | 78 | 57 | 137 | 99 | 78 | 57 | 137 | 99 | 78 | 57
| 50 PoE Load (A) | 130 | 93 | 75 | 55 | 130 | 93 | 75 | 55 | 130 | 93 | 75 | 55 | 130 | 93 | 75 | 55 | 130 | 93 | 75 | 55
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 22 | 16 | 12 | 31 | 22 | 16 | 12 | 31 | 22 | 16 | 12 | 31 | 22 | 16 | 12 | 31 | 22 | 16 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
BDT | Beaudesert
BDT1A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 177 | 161 | 123 | 104 | 180.54 | 164.22 | 125.46 | 106.08 | 187 | 170 | 131 | 111 | 190 | 173 | 133 | 113 | 194 | 176 | 136 | 115
| 50 PoE Load (A) | 159 | 145 | 117 | 101 | 162.18 | 147.9 | 119.34 | 103.02 | 168 | 153 | 124 | 107 | 171 | 156 | 127 | 110 | 174 | 159 | 130 | 112
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39.4541 | 35.5392 | 26.0579 | 22.4944 | 40.2432 | 36.25 | 26.5791 | 22.9443 | 42 | 37 | 28 | 24 | 42 | 38 | 28 | 24 | 43 | 39 | 29 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
BDT1B | NCC Rating (A) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 83 | 67 | 68 | 67 | 83.83 | 67.67 | 68.68 | 67.67 | 85 | 69 | 70 | 69 | 86 | 69 | 71 | 70 | 86 | 70 | 71 | 71
| 50 PoE Load (A) | 79 | 63 | 64 | 63 | 79.79 | 63.63 | 64.64 | 63.63 | 81 | 65 | 66 | 65 | 82 | 65 | 67 | 66 | 83 | 66 | 67 | 66
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19.6517 | 15.6716 | 15.9204 | 15.6716 | 19.8483 | 15.8284 | 16.0796 | 15.8284 | 20.1493 | 16.1692 | 16.4179 | 16.1692 | 20.398 | 16.1692 | 16.6667 | 16.4179 | 20.6468 | 16.4179 | 16.6667 | 16.4179
Load Exceeding TMU (MW)
BDT2B | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 402 | 402 | 384 | 384 | 402 | 402 | 384 | 384 | 402 | 402 | 384 | 384 | 402 | 402 | 384 | 384 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 190 | 197 | 122 | 135 | 195.7 | 202.91 | 125.66 | 139.05 | 205 | 213 | 134 | 148 | 211 | 219 | 138 | 152 | 218 | 226 | 142 | 157
| 50 PoE Load (A) | 179 | 176 | 117 | 123 | 184.37 | 181.28 | 120.51 | 126.69 | 193 | 190 | 128 | 135 | 199 | 196 | 132 | 139 | 205 | 202 | 136 | 143
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46.6146 | 45.8333 | 29.1045 | 30.597 | 48.013 | 47.2083 | 29.9776 | 31.5149 | 50.2604 | 49.4792 | 31.8408 | 33.5821 | 51.8229 | 51.0417 | 32.8358 | 34.5771 | 53.3854 | 52.6042 | 33.8308 | 35.5721
Load Exceeding TMU (MW)
BDT3A | NCC Rating (A) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 177 | 179 | 119 | 127 | 184.08 | 186.16 | 123.76 | 132.08 | 194 | 196 | 133 | 141 | 201 | 204 | 138 | 147 | 209 | 212 | 144 | 153
| 50 PoE Load (A) | 160 | 164 | 111 | 118 | 166.4 | 170.56 | 115.44 | 122.72 | 175 | 180 | 124 | 132 | 182 | 187 | 129 | 137 | 190 | 194 | 134 | 142
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39.801 | 40.796 | 27.6119 | 29.3532 | 41.393 | 42.4279 | 28.7164 | 30.5274 | 43.5323 | 44.7761 | 30.8458 | 32.8358 | 45.2736 | 46.5174 | 32.0896 | 34.0796 | 47.2637 | 48.2587 | 33.3333 | 35.3234
Load Exceeding TMU (MW)
BDT5A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 265 | 268 | 187 | 203 | 272.95 | 276.04 | 192.61 | 209.09 | 283 | 287 | 203 | 221 | 292 | 295 | 209 | 227 | 301 | 304 | 216 | 234
| 50 PoE Load (A) | 244 | 249 | 178 | 193 | 251.32 | 256.47 | 183.34 | 198.79 | 261 | 267 | 194 | 210 | 269 | 275 | 199 | 216 | 277 | 283 | 205 | 223
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60.5459 | 61.0294 | 39.6437 | 42.9844 | 62.3623 | 62.8603 | 40.833 | 44.2739 | 65 | 65 | 43 | 47 | 67 | 67 | 44 | 48 | 69 | 69 | 46 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
BDT6A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 143 | 146 | 106 | 119 | 148.72 | 151.84 | 110.24 | 123.76 | 159 | 161 | 120 | 135 | 165 | 168 | 125 | 140 | 172 | 174 | 130 | 146
| 50 PoE Load (A) | 135 | 136 | 97 | 112 | 140.4 | 141.44 | 100.88 | 116.48 | 150 | 151 | 110 | 127 | 156 | 157 | 114 | 132 | 162 | 163 | 119 | 137
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33.4988 | 33.3333 | 21.6036 | 24.9443 | 34.8387 | 34.6667 | 22.4677 | 25.9421 | 37 | 37 | 24 | 28 | 39 | 38 | 25 | 29 | 40 | 40 | 26 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
BGY | Burpengary
BGY12B | NCC Rating (A) | 403 | 403 | 461 | 461 | 403 | 403 | 461 | 461 | 403 | 403 | 461 | 461 | 403 | 403 | 461 | 461 | 403 | 403 | 461 | 461
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 346 | 161 | 191 | 336.6 | 352.92 | 164.22 | 194.82 | 343.332 | 359.9784 | 167.5044 | 198.7164 | 350.1986 | 367.178 | 170.8545 | 202.6907
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 285 | 146 | 175 | 271.32 | 290.7 | 148.92 | 178.5 | 276.7464 | 296.514 | 151.8984 | 182.07 | 282.2813 | 302.4443 | 154.9364 | 185.7114
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.005 | 70.7196 | 31.6703 | 37.961 | 67.3251 | 72.134 | 32.3037 | 38.7202 | 68.6716 | 73.5767 | 32.9498 | 39.4946 | 70.045 | 75.0482 | 33.6088 | 40.2845
Load Exceeding TMU (MW)
BGY13A | NCC Rating (A) | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469
| 10 PoE Load (A) | 49 | 48 | 35 | 36 | 49 | 48 | 35 | 36 | 49 | 48 | 35 | 36 | 49 | 48 | 35 | 36 | 49 | 48 | 35 | 36
| 50 PoE Load (A) | 40 | 40 | 33 | 32 | 40 | 40 | 33 | 32 | 40 | 40 | 33 | 32 | 40 | 40 | 33 | 32 | 40 | 40 | 33 | 32
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
BGY15A | NCC Rating (A) | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 370 | 400 | 214 | 260 | 214 | 229 | 118 | 150 | 219 | 234 | 120 | 153 | 223 | 238 | 122 | 156 | 227 | 243 | 125 | 159 | Non-Network Solution by Summer 2021/22
| 50 PoE Load (A) | 326 | 354 | 197 | 236 | 189 | 203 | 108 | 136 | 193 | 207 | 110 | 139 | 196 | 211 | 112 | 142 | 200 | 215 | 115 | 144
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 81 | 83 | 43 | 51 | 47 | 48 | 23 | 30 | 48 | 49 | 24 | 30 | 49 | 50 | 24 | 31 | 50 | 51 | 25 | 31
| Load Exceeding TMU (MW) | 14 13: 0.1; 15 14: 0.3
BGY17A | NCC Rating (A) | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469
| 10 PoE Load (A) | 309 | 350 | 167 | 217 | 217 | 270 | 111 | 169 | 222 | 275 | 113 | 173 | 226 | 281 | 115 | 176 | 231 | 286 | 117 | 180
| 50 PoE Load (A) | 264 | 291 | 157 | 200 | 186 | 224 | 104 | 156 | 190 | 228 | 106 | 159 | 193 | 233 | 109 | 162 | 197 | 238 | 111 | 165
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 67 | 33 | 43 | 46 | 52 | 22 | 33 | 47 | 53 | 23 | 34 | 48 | 54 | 23 | 35 | 49 | 55 | 24 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
BGY3A | NCC Rating (A) | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469
| 10 PoE Load (A) | 185 | 176 | 127 | 116 | 271 | 252 | 188 | 165 | 271 | 252 | 188 | 165 | 271 | 252 | 188 | 165 | 271 | 252 | 188 | 165
| 50 PoE Load (A) | 178 | 170 | 114 | 112 | 261 | 243 | 169 | 159 | 261 | 243 | 169 | 159 | 261 | 243 | 169 | 159 | 261 | 243 | 169 | 159
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 39 | 24 | 24 | 65 | 56 | 36 | 34 | 65 | 56 | 36 | 34 | 65 | 56 | 36 | 34 | 65 | 56 | 36 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
BGY5A | NCC Rating (A) | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461
| 10 PoE Load (A) | 173 | 207 | 138 | 179 | 174 | 209 | 140 | 180 | 176 | 211 | 141 | 182 | 178 | 213 | 142 | 184 | 180 | 215 | 144 | 186
| 50 PoE Load (A) | 166 | 193 | 130 | 167 | 168 | 195 | 132 | 169 | 169 | 197 | 133 | 170 | 171 | 199 | 134 | 172 | 173 | 201 | 136 | 174
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 45 | 28 | 36 | 42 | 46 | 29 | 37 | 42 | 46 | 29 | 37 | 42 | 47 | 29 | 37 | 43 | 47 | 29 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
BGY6A | NCC Rating (A) | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 364 | 416 | 162 | 234 | 228 | 272 | 105 | 156 | 232 | 277 | 107 | 159 | 237 | 283 | 109 | 162 | 242 | 289 | 112 | 166 | Non-Network Solution by Summer 2022/23
| 50 PoE Load (A) | 315 | 352 | 150 | 207 | 197 | 230 | 97 | 137 | 201 | 235 | 99 | 140 | 205 | 240 | 101 | 143 | 209 | 245 | 103 | 146
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 78 | 81 | 32 | 44 | 49 | 53 | 21 | 29 | 50 | 54 | 21 | 30 | 51 | 55 | 22 | 30 | 52 | 56 | 22 | 31
| Load Exceeding TMU (MW) | 15 14: 0.1
BHD | Burleigh Heads
BHD1A | NCC Rating (A) | 425 | 425 | 481 | 481 | 425 | 425 | 481 | 481 | 425 | 425 | 481 | 481 | 425 | 425 | 481 | 481 | 425 | 425 | 481 | 481
| 10 PoE Load (A) | 150 | 185 | 136 | 179 | 153 | 189 | 139 | 183 | 156 | 193 | 142 | 187 | 159 | 196 | 145 | 190 | 162 | 200 | 147 | 194
| 50 PoE Load (A) | 134 | 162 | 127 | 163 | 137 | 166 | 129 | 166 | 140 | 169 | 132 | 170 | 142 | 172 | 134 | 173 | 145 | 176 | 137 | 177
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 38 | 26 | 34 | 32 | 39 | 27 | 35 | 33 | 40 | 27 | 35 | 34 | 41 | 28 | 36 | 34 | 41 | 29 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
BHD20A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 215 | 221 | 173 | 204 | 217 | 223 | 174 | 206 | 219 | 225 | 176 | 208 | 221 | 227 | 178 | 210 | 223 | 230 | 180 | 212
| 50 PoE Load (A) | 209 | 218 | 168 | 200 | 212 | 220 | 170 | 202 | 214 | 222 | 172 | 204 | 216 | 224 | 174 | 206 | 218 | 226 | 175 | 208
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68 | 70 | 50 | 59 | 68 | 71 | 50 | 60 | 69 | 72 | 51 | 60 | 70 | 73 | 51 | 61 | 71 | 73 | 52 | 61
Load Exceeding TMU (MW)
BHD21A | NCC Rating (A) | 310 | 318 | 359 | 359 | 310 | 318 | 359 | 359 | 310 | 318 | 359 | 359 | 310 | 318 | 359 | 359 | 310 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 173 | 195 | 140 | 168 | 175 | 197 | 142 | 170 | 176 | 199 | 143 | 171 | 178 | 201 | 145 | 173 | 180 | 203 | 146 | 175
| 50 PoE Load (A) | 165 | 179 | 134 | 158 | 167 | 181 | 136 | 160 | 169 | 183 | 137 | 162 | 170 | 185 | 138 | 163 | 172 | 187 | 140 | 165
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 56 | 37 | 44 | 54 | 57 | 38 | 45 | 54 | 58 | 38 | 45 | 55 | 58 | 39 | 45 | 56 | 59 | 39 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
BHD23A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 179 | 197 | 177 | 193 | 181 | 199 | 179 | 195 | 183 | 201 | 181 | 197 | 185 | 203 | 182 | 199 | 187 | 205 | 184 | 201
| 50 PoE Load (A) | 168 | 187 | 165 | 186 | 170 | 189 | 167 | 188 | 172 | 191 | 169 | 190 | 174 | 193 | 170 | 192 | 175 | 195 | 172 | 194
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 48 | 37 | 42 | 44 | 49 | 37 | 42 | 44 | 49 | 38 | 42 | 45 | 50 | 38 | 43 | 45 | 50 | 38 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
BHD29A | NCC Rating (A) | 340 | 340 | 368 | 368 | 340 | 340 | 368 | 368 | 340 | 340 | 368 | 368 | 340 | 340 | 368 | 368 | 340 | 340 | 368 | 368
| 10 PoE Load (A) | 135 | 127 | 116 | 97 | 135 | 127 | 116 | 97 | 135 | 127 | 116 | 97 | 135 | 127 | 116 | 97 | 135 | 127 | 116 | 97
| 50 PoE Load (A) | 127 | 122 | 105 | 90 | 127 | 122 | 105 | 90 | 127 | 122 | 105 | 90 | 127 | 122 | 105 | 90 | 127 | 122 | 105 | 90
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 36 | 29 | 25 | 37 | 36 | 29 | 25 | 37 | 36 | 29 | 25 | 37 | 36 | 29 | 25 | 37 | 36 | 29 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
BHD2A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 143 | 146 | 127 | 133 | 145 | 148 | 128 | 134 | 146 | 149 | 129 | 136 | 148 | 151 | 130 | 137 | 149 | 152 | 132 | 138
| 50 PoE Load (A) | 133 | 137 | 122 | 124 | 135 | 139 | 124 | 126 | 136 | 140 | 125 | 127 | 137 | 142 | 126 | 128 | 139 | 143 | 127 | 129
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 35 | 27 | 28 | 35 | 36 | 28 | 28 | 35 | 36 | 28 | 28 | 35 | 36 | 28 | 29 | 36 | 37 | 28 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
BHD31A | NCC Rating (A) | 450 | 450 | 462 | 462 | 450 | 450 | 462 | 462 | 450 | 450 | 462 | 462 | 450 | 450 | 462 | 462 | 450 | 450 | 462 | 462
| 10 PoE Load (A) | 209 | 162 | 165 | 132 | 209 | 162 | 165 | 132 | 209 | 162 | 165 | 132 | 208 | 161 | 164 | 131 | 206 | 159 | 162 | 129
| 50 PoE Load (A) | 200 | 156 | 155 | 129 | 200 | 156 | 155 | 129 | 200 | 156 | 154 | 129 | 199 | 155 | 153 | 127 | 197 | 154 | 151 | 126
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 35 | 33 | 28 | 45 | 35 | 33 | 28 | 45 | 35 | 33 | 28 | 44 | 35 | 33 | 28 | 44 | 34 | 33 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
BHD32B | NCC Rating (A) | 347 | 347 | 365 | 365 | 347 | 347 | 365 | 365 | 347 | 347 | 365 | 365 | 347 | 347 | 365 | 365 | 347 | 347 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 85 | 81 | 59 | 66 | 86 | 82 | 60 | 67 | 87 | 83 | 60 | 67 | 88 | 84 | 61 | 68 | 89 | 85 | 62 | 69
| 50 PoE Load (A) | 81 | 78 | 57 | 64 | 82 | 79 | 58 | 65 | 83 | 80 | 58 | 65 | 84 | 81 | 59 | 66 | 85 | 81 | 59 | 67
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 23 | 16 | 18 | 24 | 23 | 16 | 18 | 24 | 23 | 16 | 18 | 24 | 23 | 16 | 18 | 24 | 23 | 16 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
BHD33A | NCC Rating (A) | 305 | 305 | 351 | 351 | 305 | 305 | 351 | 351 | 305 | 305 | 351 | 351 | 305 | 305 | 351 | 351 | 305 | 305 | 351 | 351
| 10 PoE Load (A) | 157 | 157 | 99 | 105 | 157 | 157 | 99 | 105 | 157 | 157 | 99 | 105 | 157 | 157 | 99 | 105 | 157 | 157 | 99 | 105
| 50 PoE Load (A) | 149 | 149 | 96 | 103 | 149 | 149 | 96 | 103 | 149 | 149 | 96 | 103 | 149 | 149 | 96 | 103 | 149 | 149 | 96 | 103
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 49 | 27 | 29 | 49 | 49 | 27 | 29 | 49 | 49 | 27 | 29 | 49 | 49 | 27 | 29 | 49 | 49 | 27 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
BHD35A | NCC Rating (A) | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378
| 10 PoE Load (A) | 196 | 231 | 210.0773 | 265.8679 | 198 | 233 | 212.0007 | 268.3202 | 200 | 235 | 213.9453 | 270.7988 | 202 | 238 | 215.9114 | 274.4571 | 204 | 240 | 217.8992 | 276.9899
| 50 PoE Load (A) | 181 | 212 | 194 | 244 | 183 | 214 | 195.94 | 246.44 | 185 | 216 | 197.8994 | 248.9044 | 187 | 218 | 199.8784 | 251.3934 | 189 | 220 | 201.8772 | 253.9074
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 56 | 51.3228 | 64.5503 | 48 | 57 | 51.836 | 65.1958 | 49 | 57 | 52.3543 | 65.8477 | 49 | 58 | 52.8779 | 66.5062 | 50 | 58 | 53.4067 | 67.1713
Load Exceeding TMU (MW)
BHD36A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 99 | 113 | 91 | 108 | 100 | 114 | 92 | 109 | 101 | 115 | 93 | 111 | 102 | 117 | 94 | 112 | 103 | 118 | 95 | 113
| 50 PoE Load (A) | 96 | 109 | 87 | 106 | 97 | 110 | 88 | 107 | 98 | 111 | 89 | 108 | 99 | 113 | 90 | 109 | 100 | 114 | 91 | 111
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 28 | 19 | 24 | 25 | 28 | 20 | 24 | 25 | 29 | 20 | 24 | 25 | 29 | 20 | 24 | 26 | 29 | 20 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
BHD3A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 169 | 141 | 114 | 123 | 169 | 141 | 114 | 123 | 169 | 141 | 114 | 123 | 169 | 141 | 114 | 123 | 169 | 141 | 114 | 123
| 50 PoE Load (A) | 133 | 133 | 110 | 118 | 133 | 133 | 110 | 118 | 133 | 133 | 110 | 118 | 133 | 133 | 110 | 118 | 133 | 133 | 110 | 118
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 42 | 31 | 33 | 42 | 42 | 31 | 33 | 42 | 42 | 31 | 33 | 42 | 42 | 31 | 33 | 42 | 42 | 31 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
BHD41A | NCC Rating (A) | 369 | 369 | 414 | 414 | 369 | 369 | 414 | 414 | 369 | 369 | 414 | 414 | 369 | 369 | 414 | 414 | 369 | 369 | 414 | 414
| 10 PoE Load (A) | 284 | 286 | 231 | 254 | 284 | 286 | 231 | 254 | 284 | 286 | 231 | 254 | 286 | 288 | 234 | 257 | 289 | 291 | 236 | 259
| 50 PoE Load (A) | 262 | 264 | 209 | 234 | 262 | 264 | 209 | 234 | 262 | 264 | 209 | 234 | 264 | 266 | 211 | 237 | 266 | 268 | 213 | 239
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 71 | 72 | 50 | 57 | 71 | 72 | 50 | 57 | 71 | 72 | 51 | 57 | 71 | 72 | 51 | 57 | 72 | 73 | 52 | 58
Load Exceeding TMU (MW)
BHD42A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 175 | 169 | 69 | 62 | 175 | 169 | 69 | 62 | 175 | 169 | 69 | 62 | 175 | 169 | 69 | 62 | 175 | 169 | 69 | 62
| 50 PoE Load (A) | 168 | 161 | 61 | 59 | 168 | 161 | 61 | 59 | 168 | 161 | 61 | 59 | 168 | 161 | 61 | 59 | 168 | 161 | 61 | 59
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 42 | 15 | 14 | 44 | 42 | 15 | 14 | 44 | 42 | 15 | 14 | 44 | 42 | 15 | 14 | 44 | 42 | 15 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
BHD44A | NCC Rating (A) | 375 | 375 | 411 | 411 | 375 | 375 | 411 | 411 | 375 | 375 | 411 | 411 | 375 | 375 | 411 | 411 | 375 | 375 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 196 | 234 | 165 | 204 | 198 | 236 | 167 | 206 | 200 | 239 | 169 | 208 | 202 | 241 | 170 | 210 | 204 | 243 | 172 | 213
| 50 PoE Load (A) | 184 | 216 | 155 | 195 | 186 | 218 | 157 | 197 | 188 | 220 | 158 | 199 | 190 | 222 | 160 | 201 | 192 | 224 | 162 | 203
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 57 | 38 | 48 | 50 | 58 | 38 | 48 | 50 | 59 | 39 | 49 | 51 | 59 | 39 | 49 | 51 | 60 | 39 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
BHD45B | NCC Rating (A) | 340 | 340 | 359 | 359 | 340 | 340 | 359 | 359 | 340 | 340 | 359 | 359 | 340 | 340 | 359 | 359 | 340 | 340 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 159 | 195 | 129 | 162 | 159 | 195 | 129 | 162 | 159 | 195 | 129 | 162 | 160 | 196 | 130 | 163 | 161 | 198 | 131 | 165
| 50 PoE Load (A) | 145 | 170 | 122 | 155 | 145 | 170 | 122 | 155 | 145 | 170 | 122 | 155 | 146 | 171 | 123 | 156 | 148 | 173 | 125 | 158
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 50 | 34 | 43 | 43 | 50 | 34 | 43 | 43 | 50 | 34 | 43 | 43 | 50 | 34 | 44 | 43 | 51 | 35 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
BHD46A | NCC Rating (A) | 439 | 439 | 473 | 473 | 439 | 439 | 473 | 473 | 439 | 439 | 473 | 473 | 439 | 439 | 473 | 473 | 439 | 439 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 203 | 151 | 155 | 131 | 203 | 151 | 155 | 131 | 203 | 151 | 155 | 131 | 203 | 151 | 155 | 131 | 203 | 151 | 155 | 131
| 50 PoE Load (A) | 199 | 148 | 149 | 128 | 199 | 148 | 149 | 128 | 199 | 148 | 149 | 128 | 199 | 148 | 149 | 128 | 199 | 148 | 149 | 128
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 34 | 31 | 27 | 45 | 34 | 31 | 27 | 45 | 34 | 31 | 27 | 45 | 34 | 31 | 27 | 45 | 34 | 31 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
BHD4A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 29 | 24 | 73 | 71 | 29 | 24 | 73 | 71 | 29 | 24 | 73 | 71 | 29 | 24 | 73 | 71 | 29 | 24 | 73 | 71
| 50 PoE Load (A) | 28 | 23 | 71 | 68 | 28 | 23 | 71 | 68 | 28 | 23 | 71 | 68 | 28 | 23 | 71 | 68 | 28 | 23 | 71 | 68
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 9 | 7 | 22 | 21 | 9 | 7 | 22 | 21 | 9 | 7 | 22 | 21 | 9 | 7 | 22 | 21 | 9 | 7 | 22 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
BHD5A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 151 | 165 | 128 | 163 | 152 | 167 | 130 | 165 | 154 | 169 | 131 | 167 | 155 | 170 | 132 | 168 | 157 | 172 | 133 | 170
| 50 PoE Load (A) | 142 | 157 | 123 | 156 | 144 | 159 | 125 | 158 | 145 | 161 | 126 | 160 | 147 | 162 | 127 | 161 | 148 | 164 | 128 | 163
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 49 | 34 | 44 | 45 | 50 | 35 | 44 | 46 | 50 | 35 | 44 | 46 | 51 | 35 | 45 | 47 | 52 | 36 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
BHD7A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 215 | 209 | 184 | 181 | 215 | 209 | 184 | 181 | 215 | 209 | 184 | 181 | 215 | 209 | 184 | 181 | 215 | 209 | 184 | 181
| 50 PoE Load (A) | 200 | 187 | 168 | 169 | 200 | 187 | 168 | 169 | 200 | 187 | 168 | 169 | 200 | 187 | 168 | 169 | 200 | 187 | 168 | 169
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 59 | 47 | 47 | 63 | 59 | 47 | 47 | 63 | 59 | 47 | 47 | 63 | 59 | 47 | 47 | 63 | 59 | 47 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
BHL | Bald Hills Bus 2
BHL2A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 235 | 248 | 110 | 135 | 237 | 250 | 112 | 136 | 239 | 253 | 113 | 138 | 243 | 257 | 115 | 141 | 248 | 262 | 117 | 144
| 50 PoE Load (A) | 220 | 222 | 104 | 127 | 223 | 225 | 105 | 129 | 225 | 227 | 106 | 130 | 228 | 231 | 109 | 133 | 233 | 235 | 111 | 135
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65 | 66 | 29 | 35 | 66 | 66 | 29 | 36 | 67 | 67 | 30 | 36 | 68 | 68 | 30 | 37 | 69 | 70 | 31 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
BHL4A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 178 | 215 | 130 | 158 | 178 | 215 | 130 | 158 | 178 | 215 | 130 | 158 | 178 | 215 | 130 | 158 | 178 | 215 | 130 | 158
| 50 PoE Load (A) | 167 | 192 | 124 | 149 | 167 | 192 | 124 | 149 | 167 | 192 | 124 | 149 | 167 | 192 | 124 | 149 | 167 | 192 | 124 | 149
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 60 | 37 | 44 | 53 | 60 | 37 | 44 | 53 | 60 | 37 | 44 | 53 | 60 | 37 | 44 | 53 | 60 | 37 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
BHL5A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 150 | 162 | 93 | 117 | 150 | 162 | 93 | 117 | 150 | 162 | 93 | 117 | 150 | 162 | 93 | 117 | 150 | 162 | 93 | 117
| 50 PoE Load (A) | 142 | 153 | 90 | 110 | 142 | 153 | 90 | 110 | 142 | 153 | 90 | 110 | 142 | 153 | 90 | 110 | 142 | 153 | 90 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 39 | 21 | 26 | 36 | 39 | 21 | 26 | 36 | 39 | 21 | 26 | 36 | 39 | 21 | 26 | 36 | 39 | 21 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
BHL | Bald Hills Bus 1
BHL1A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 67 | 77 | 46 | 62 | 67 | 77 | 46 | 62 | 67 | 77 | 46 | 62 | 67 | 77 | 46 | 62 | 67 | 77 | 46 | 62
| 50 PoE Load (A) | 60 | 71 | 43 | 58 | 60 | 71 | 43 | 58 | 60 | 71 | 43 | 58 | 60 | 71 | 43 | 58 | 60 | 71 | 43 | 58
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 22 | 13 | 17 | 19 | 22 | 13 | 17 | 19 | 22 | 13 | 17 | 19 | 22 | 13 | 17 | 19 | 22 | 13 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
BHL3A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 123 | 134 | 67 | 86 | 123 | 134 | 67 | 86 | 123 | 134 | 67 | 86 | 123 | 134 | 67 | 86 | 123 | 134 | 67 | 86
| 50 PoE Load (A) | 111 | 123 | 62 | 81 | 111 | 123 | 62 | 81 | 111 | 123 | 62 | 81 | 111 | 123 | 62 | 81 | 111 | 123 | 62 | 81
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 32 | 15 | 19 | 29 | 32 | 15 | 19 | 29 | 32 | 15 | 19 | 29 | 32 | 15 | 19 | 29 | 32 | 15 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
BHL6A | NCC Rating (A) | 407 | 407 | 441 | 441 | 407 | 407 | 441 | 441 | 407 | 407 | 441 | 441 | 407 | 407 | 441 | 441 | 407 | 407 | 441 | 441
| 10 PoE Load (A) | 113 | 118 | 82 | 87 | 114 | 119 | 82 | 88 | 115 | 120 | 83 | 89 | 116 | 121 | 84 | 90 | 118 | 122 | 85 | 91
| 50 PoE Load (A) | 103 | 108 | 77 | 83 | 104 | 109 | 78 | 84 | 105 | 110 | 79 | 85 | 106 | 112 | 79 | 86 | 107 | 113 | 80 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 27 | 17 | 19 | 26 | 27 | 18 | 19 | 26 | 27 | 18 | 19 | 26 | 27 | 18 | 19 | 26 | 28 | 18 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
BHL7 | NCC Rating (A) | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 127 | 145 | 80 | 103 | 127 | 145 | 80 | 103 | 127 | 145 | 80 | 103 | 127 | 145 | 80 | 103 | 127 | 145 | 80 | 103
| 50 PoE Load (A) | 113 | 135 | 73 | 97 | 113 | 135 | 73 | 97 | 113 | 135 | 73 | 97 | 113 | 135 | 73 | 97 | 113 | 135 | 73 | 97
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 34 | 18 | 23 | 29 | 34 | 18 | 23 | 29 | 34 | 18 | 23 | 29 | 34 | 18 | 23 | 29 | 34 | 18 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
BIS | Bribie Island
BIS12B | NCC Rating (A) | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469
| 10 PoE Load (A) | 173 | 215 | 144 | 174 | 175 | 217 | 145 | 175 | 177 | 219 | 147 | 177 | 179 | 222 | 148 | 179 | 180 | 224 | 150 | 181
| 50 PoE Load (A) | 151 | 195 | 131 | 165 | 153 | 197 | 133 | 167 | 154 | 199 | 134 | 169 | 156 | 201 | 135 | 170 | 158 | 203 | 137 | 172
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 45 | 28 | 35 | 38 | 46 | 28 | 36 | 38 | 46 | 29 | 36 | 39 | 47 | 29 | 36 | 39 | 47 | 29 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
BIS13A | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 225 | 200 | 136 | 163 | 227 | 202 | 138 | 164 | 230 | 204 | 139 | 166 | 231 | 205 | 139 | 166 | 231 | 205 | 139 | 166
| 50 PoE Load (A) | 179 | 192 | 129 | 151 | 181 | 194 | 131 | 153 | 183 | 196 | 132 | 154 | 184 | 197 | 132 | 154 | 184 | 197 | 132 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 45 | 28 | 33 | 45 | 45 | 29 | 34 | 45 | 45 | 29 | 34 | 46 | 46 | 29 | 34 | 46 | 46 | 29 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
BIS15A | NCC Rating (A) | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469
| 10 PoE Load (A) | 151 | 155 | 131 | 153 | 186.9021 | 190.3691 | 166.9194 | 188.6301 | 189.014 | 192.4497 | 167.9758 | 190.726 | 190.0699 | 194.5302 | 170.0887 | 192.8219 | 192.1818 | 195.5705 | 172.2016 | 193.8699
| 50 PoE Load (A) | 143 | 149 | 124 | 146 | 177 | 183 | 158 | 180 | 179 | 185 | 159 | 182 | 180 | 187 | 161 | 184 | 182 | 188 | 163 | 185
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35.4839 | 34.4111 | 26.4392 | 31.1301 | 43.9206 | 42.2633 | 33.6887 | 38.3795 | 44.4169 | 42.7252 | 33.9019 | 38.806 | 44.665 | 43.1871 | 34.3284 | 39.2324 | 45.1613 | 43.418 | 34.7548 | 39.4456
Load Exceeding TMU (MW)
BIS16A | NCC Rating (A) | 303 | 395 | 365 | 430 | 303 | 395 | 365 | 430 | 303 | 395 | 365 | 430 | 303 | 395 | 365 | 430 | 303 | 395 | 365 | 430
| 10 PoE Load (A) | 156 | 192 | 134 | 186 | 158 | 194 | 136 | 188 | 160 | 196 | 137 | 190 | 161 | 198 | 138 | 192 | 163 | 200 | 140 | 194
| 50 PoE Load (A) | 140 | 181 | 124 | 166 | 142 | 183 | 126 | 168 | 143 | 185 | 127 | 170 | 145 | 187 | 128 | 171 | 146 | 189 | 129 | 173
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 46 | 34 | 39 | 47 | 46 | 34 | 39 | 47 | 47 | 35 | 39 | 48 | 47 | 35 | 40 | 48 | 48 | 35 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
BIS1A | NCC Rating (A) | 403 | 420 | 442 | 442 | 403 | 420 | 442 | 442 | 403 | 420 | 442 | 442 | 403 | 420 | 442 | 442 | 403 | 420 | 442 | 442
| 10 PoE Load (A) | 175 | 205 | 113 | 144 | 176 | 207 | 114 | 146 | 178 | 209 | 115 | 147 | 180 | 211 | 116 | 149 | 182 | 213 | 117 | 150
| 50 PoE Load (A) | 140 | 183 | 105 | 134 | 142 | 185 | 106 | 136 | 143 | 187 | 107 | 137 | 145 | 189 | 108 | 138 | 146 | 191 | 110 | 140
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 44 | 24 | 30 | 35 | 44 | 24 | 31 | 36 | 45 | 24 | 31 | 36 | 45 | 25 | 31 | 36 | 45 | 25 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
BIS2B | NCC Rating (A) | 300 | 339 | 339 | 339 | 300 | 339 | 339 | 339 | 300 | 339 | 339 | 339 | 300 | 339 | 339 | 339 | 300 | 339 | 339 | 339
| 10 PoE Load (A) | 120 | 152 | 115 | 144 | 121 | 153 | 116 | 145 | 122 | 155 | 117 | 147 | 124 | 157 | 118 | 148 | 125 | 158 | 119 | 150
| 50 PoE Load (A) | 113 | 143 | 108 | 133 | 114 | 145 | 109 | 135 | 116 | 146 | 110 | 136 | 117 | 148 | 112 | 137 | 118 | 149 | 113 | 139
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 42 | 32 | 39 | 38 | 43 | 32 | 40 | 39 | 43 | 33 | 40 | 39 | 44 | 33 | 41 | 39 | 44 | 33 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
BIS5A | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9
| 50 PoE Load (A) | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
BISTPT3 | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324
| 10 PoE Load (A) | 160 | 179 | 132 | 168 | 162 | 181 | 134 | 169 | 163 | 183 | 135 | 171 | 165 | 184 | 136 | 173 | 167 | 186 | 138 | 174
| 50 PoE Load (A) | 152 | 170 | 127 | 160 | 154 | 172 | 129 | 162 | 155 | 174 | 130 | 164 | 157 | 176 | 131 | 165 | 159 | 177 | 132 | 167
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 53 | 39 | 50 | 48 | 53 | 40 | 50 | 48 | 54 | 40 | 50 | 48 | 54 | 40 | 51 | 49 | 55 | 41 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
BKD | Birkdale
BKD12A | NCC Rating (A) | 353 | 353 | 396 | 396 | 353 | 353 | 396 | 396 | 353 | 353 | 396 | 396 | 353 | 353 | 396 | 396 | 353 | 353 | 396 | 396
| 10 PoE Load (A) | 227 | 249 | 170 | 202 | 227 | 249 | 170 | 202 | 227 | 249 | 170 | 202 | 227 | 249 | 170 | 202 | 227 | 249 | 170 | 202
| 50 PoE Load (A) | 202 | 227 | 157 | 191 | 202 | 227 | 157 | 191 | 202 | 227 | 157 | 191 | 202 | 227 | 157 | 191 | 202 | 227 | 157 | 191
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 64 | 40 | 48 | 57 | 64 | 40 | 48 | 57 | 64 | 40 | 48 | 57 | 64 | 40 | 48 | 57 | 64 | 40 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
BKD13A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 250 | 337 | 222 | 287 | 250 | 337 | 222 | 287 | 250 | 337 | 222 | 287 | 250 | 337 | 222 | 287 | 250 | 337 | 222 | 287
| 50 PoE Load (A) | 243 | 312 | 210 | 265 | 243 | 312 | 210 | 265 | 243 | 312 | 210 | 265 | 243 | 312 | 210 | 265 | 243 | 312 | 210 | 265
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 75 | 47 | 59 | 59 | 75 | 47 | 59 | 59 | 75 | 47 | 59 | 59 | 75 | 47 | 59 | 59 | 75 | 47 | 59
Load Exceeding TMU (MW)
BKD15A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 153 | 186 | 124 | 145 | 153 | 186 | 124 | 145 | 153 | 186 | 124 | 145 | 153 | 186 | 124 | 145 | 153 | 186 | 124 | 145
| 50 PoE Load (A) | 149 | 168 | 119 | 139 | 149 | 168 | 119 | 139 | 149 | 168 | 119 | 139 | 149 | 168 | 119 | 139 | 149 | 168 | 119 | 139
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 41 | 27 | 31 | 36 | 41 | 27 | 31 | 36 | 41 | 27 | 31 | 36 | 41 | 27 | 31 | 36 | 41 | 27 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
BKD16A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 251 | 261 | 161 | 215 | 253 | 263 | 163 | 217 | 256 | 266 | 165 | 220 | 258 | 269 | 166 | 222 | 261 | 271 | 168 | 224
| 50 PoE Load (A) | 206 | 243 | 149 | 200 | 208 | 245 | 150 | 202 | 210 | 247 | 152 | 204 | 213 | 250 | 153 | 206 | 215 | 252 | 155 | 208
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 59 | 33 | 45 | 50 | 59 | 34 | 45 | 51 | 60 | 34 | 46 | 51 | 60 | 34 | 46 | 52 | 61 | 35 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
BKD2B | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 140 | 180 | 116 | 151 | 142 | 182 | 117 | 153 | 143 | 184 | 119 | 154 | 144 | 186 | 120 | 156 | 146 | 187 | 121 | 158
| 50 PoE Load (A) | 135 | 166 | 109 | 140 | 136 | 168 | 110 | 141 | 138 | 169 | 111 | 142 | 139 | 171 | 113 | 144 | 140 | 173 | 114 | 145
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 40 | 24 | 31 | 33 | 41 | 25 | 31 | 33 | 41 | 25 | 32 | 34 | 41 | 25 | 32 | 34 | 42 | 25 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
BKD3A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 262 | 329 | 190 | 246 | 262 | 329 | 190 | 246 | 262 | 329 | 190 | 246 | 262 | 329 | 190 | 246 | 262 | 329 | 190 | 246
| 50 PoE Load (A) | 252 | 291 | 179 | 228 | 252 | 291 | 179 | 228 | 252 | 291 | 179 | 228 | 252 | 291 | 179 | 228 | 252 | 291 | 179 | 228
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 70 | 40 | 51 | 61 | 70 | 40 | 51 | 61 | 70 | 40 | 51 | 61 | 70 | 40 | 51 | 61 | 70 | 40 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
BKD5B | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 198 | 252 | 150 | 201 | 200 | 255 | 151 | 203 | 202 | 258 | 153 | 205 | 204 | 260 | 154 | 207 | 206 | 263 | 156 | 209
| 50 PoE Load (A) | 188 | 232 | 139 | 183 | 190 | 234 | 141 | 185 | 192 | 236 | 142 | 187 | 194 | 239 | 144 | 189 | 196 | 241 | 145 | 191
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 56 | 31 | 41 | 46 | 56 | 31 | 41 | 46 | 57 | 32 | 42 | 47 | 58 | 32 | 42 | 47 | 58 | 32 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
BLB | Bulimba
BLB2A | NCC Rating (A) | 370 | 402 | 402 | 402 | 370 | 402 | 402 | 402 | 370 | 402 | 402 | 402 | 370 | 402 | 402 | 402 | 370 | 402 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 281 | 299 | 141 | 184 | 281 | 299 | 141 | 184 | 281 | 299 | 141 | 184 | 281 | 299 | 141 | 184 | 281 | 299 | 141 | 184
| 50 PoE Load (A) | 253 | 269 | 129 | 170 | 253 | 269 | 129 | 170 | 253 | 269 | 129 | 170 | 253 | 269 | 129 | 170 | 253 | 269 | 129 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68.3784 | 66.9154 | 32.0896 | 42.2886 | 68.3784 | 66.9154 | 32.0896 | 42.2886 | 68.3784 | 66.9154 | 32.0896 | 42.2886 | 68.3784 | 66.9154 | 32.0896 | 42.2886 | 68.3784 | 66.9154 | 32.0896 | 42.2886
Load Exceeding TMU (MW)
BLB3A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12
| 50 PoE Load (A) | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
BLB4A | NCC Rating (A) | 328 | 348 | 348 | 348 | 328 | 348 | 348 | 348 | 328 | 348 | 348 | 348 | 328 | 348 | 348 | 348 | 328 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 140 | 147 | 100 | 102 | 140 | 147 | 100 | 102 | 140 | 147 | 100 | 102 | 140 | 147 | 100 | 102 | 140 | 147 | 100 | 102
| 50 PoE Load (A) | 128 | 137 | 94 | 95 | 128 | 137 | 94 | 95 | 128 | 137 | 94 | 95 | 128 | 137 | 94 | 95 | 128 | 137 | 94 | 95
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 39 | 27 | 27 | 39 | 39 | 27 | 27 | 39 | 39 | 27 | 27 | 39 | 39 | 27 | 27 | 39 | 39 | 27 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
BLB5A | NCC Rating (A) | 327 | 327 | 366 | 366 | 327 | 327 | 366 | 366 | 327 | 327 | 366 | 366 | 327 | 327 | 366 | 366 | 327 | 327 | 366 | 366
| 10 PoE Load (A) | 191 | 206 | 108 | 132 | 191 | 206 | 108 | 132 | 191 | 206 | 108 | 132 | 191 | 206 | 108 | 132 | 191 | 206 | 108 | 132
| 50 PoE Load (A) | 170 | 185 | 100 | 123 | 170 | 185 | 100 | 123 | 170 | 185 | 100 | 123 | 170 | 185 | 100 | 123 | 170 | 185 | 100 | 123
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 57 | 27 | 34 | 52 | 57 | 27 | 34 | 52 | 57 | 27 | 34 | 52 | 57 | 27 | 34 | 52 | 57 | 27 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
BLB7A | NCC Rating (A) | 353 | 353 | 365 | 365 | 353 | 353 | 365 | 365 | 353 | 353 | 365 | 365 | 353 | 353 | 365 | 365 | 353 | 353 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 93 | 83 | 78 | 80 | 93 | 83 | 78 | 80 | 93 | 83 | 78 | 80 | 93 | 83 | 78 | 80 | 93 | 83 | 78 | 80
| 50 PoE Load (A) | 90 | 81 | 76 | 74 | 90 | 81 | 76 | 74 | 90 | 81 | 76 | 74 | 90 | 81 | 76 | 74 | 90 | 81 | 76 | 74
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 23 | 21 | 20 | 26 | 23 | 21 | 20 | 26 | 23 | 21 | 20 | 26 | 23 | 21 | 20 | 26 | 23 | 21 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
BLB8B | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 188 | 205 | 164 | 202 | 188 | 205 | 164 | 202 | 188 | 205 | 164 | 202 | 188 | 205 | 164 | 202 | 188 | 205 | 164 | 202
| 50 PoE Load (A) | 179 | 191 | 155 | 194 | 179 | 191 | 155 | 194 | 179 | 191 | 155 | 194 | 179 | 191 | 155 | 194 | 179 | 191 | 155 | 194
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 50 | 38 | 48 | 47 | 50 | 38 | 48 | 47 | 50 | 38 | 48 | 47 | 50 | 38 | 48 | 47 | 50 | 38 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
BLB9A | NCC Rating (A) | 251 | 318 | 299 | 338 | 251 | 318 | 299 | 338 | 251 | 318 | 299 | 338 | 251 | 318 | 299 | 338 | 251 | 318 | 299 | 338
| 10 PoE Load (A) | 103 | 112 | 70 | 91 | 103 | 112 | 70 | 91 | 103 | 112 | 70 | 91 | 103 | 112 | 70 | 91 | 103 | 112 | 70 | 91
| 50 PoE Load (A) | 97 | 106 | 66 | 86 | 97 | 106 | 66 | 86 | 97 | 106 | 66 | 86 | 97 | 106 | 66 | 86 | 97 | 106 | 66 | 86
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 33 | 22 | 25 | 39 | 33 | 22 | 25 | 39 | 33 | 22 | 25 | 39 | 33 | 22 | 25 | 39 | 33 | 22 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
BLB9B | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 109 | 119 | 71 | 91 | 109 | 119 | 71 | 91 | 109 | 119 | 71 | 91 | 109 | 119 | 71 | 91 | 109 | 119 | 71 | 91
| 50 PoE Load (A) | 101 | 112 | 67 | 86 | 101 | 112 | 67 | 86 | 101 | 112 | 67 | 86 | 101 | 112 | 67 | 86 | 101 | 112 | 67 | 86
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29.3605 | 32.5581 | 19.4767 | 25 | 29.3605 | 32.5581 | 19.4767 | 25 | 29.3605 | 32.5581 | 19.4767 | 25 | 29.3605 | 32.5581 | 19.4767 | 25 | 29.3605 | 32.5581 | 19.4767 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
BLBNFM6 | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 232 | 242 | 141 | 175 | 232 | 242 | 141 | 175 | 232 | 242 | 141 | 175 | 232 | 242 | 141 | 175 | 232 | 242 | 141 | 175
| 50 PoE Load (A) | 217 | 227 | 134 | 164 | 217 | 227 | 134 | 164 | 217 | 227 | 134 | 164 | 217 | 227 | 134 | 164 | 217 | 227 | 134 | 164
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 66 | 39 | 48 | 63 | 66 | 39 | 48 | 63 | 66 | 39 | 48 | 63 | 66 | 39 | 48 | 63 | 66 | 39 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
BLH (T108) | Beenleigh
BLH10A | NCC Rating (A) | 330 | 330 | 357 | 357 | 330 | 330 | 357 | 357 | 330 | 330 | 357 | 357 | 330 | 330 | 357 | 357 | 330 | 330 | 357 | 357
| 10 PoE Load (A) | 149 | 136 | 129 | 123 | 147 | 135 | 128 | 122 | 146 | 134 | 127 | 121 | 144 | 132 | 126 | 120 | 143 | 131 | 124 | 118
| 50 PoE Load (A) | 138 | 126 | 122 | 119 | 136 | 124 | 120 | 117 | 135 | 123 | 119 | 116 | 134 | 122 | 118 | 115 | 132 | 121 | 117 | 114
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 38 | 34 | 33 | 41 | 38 | 34 | 33 | 41 | 37 | 33 | 33 | 40 | 37 | 33 | 32 | 40 | 37 | 33 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
BLH10B | NCC Rating (A) | 401 | 401 | 457 | 457 | 401 | 401 | 457 | 457 | 401 | 401 | 457 | 457 | 401 | 401 | 457 | 457 | 401 | 401 | 457 | 457
| 10 PoE Load (A) | 284 | 277 | 188 | 232 | 284 | 277 | 188 | 232 | 284 | 277 | 188 | 232 | 284 | 277 | 188 | 232 | 284 | 277 | 188 | 232
| 50 PoE Load (A) | 265 | 265 | 182 | 221 | 265 | 265 | 182 | 221 | 265 | 265 | 182 | 221 | 265 | 265 | 182 | 221 | 265 | 265 | 182 | 221
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 66 | 40 | 48 | 66 | 66 | 40 | 48 | 66 | 66 | 40 | 48 | 66 | 66 | 40 | 48 | 66 | 66 | 40 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
BLH11A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 50 PoE Load (A) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
BLH11B | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 65 | 52 | 45 | 37 | 65 | 52 | 45 | 37 | 65 | 52 | 45 | 37 | 65 | 52 | 45 | 37 | 65 | 52 | 45 | 37
| 50 PoE Load (A) | 62 | 51 | 44 | 35 | 62 | 51 | 44 | 35 | 62 | 51 | 44 | 35 | 62 | 51 | 44 | 35 | 62 | 51 | 44 | 35
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 16 | 13 | 10 | 19 | 16 | 13 | 10 | 19 | 16 | 13 | 10 | 19 | 16 | 13 | 10 | 19 | 16 | 13 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
BLH12A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 266 | 288 | 212 | 222 | 271 | 294 | 216 | 227 | 276 | 300 | 221 | 231 | 282 | 306 | 225 | 236 | 288 | 312 | 230 | 241
| 50 PoE Load (A) | 246 | 269 | 201 | 212 | 251 | 275 | 205 | 216 | 256 | 280 | 209 | 220 | 261 | 286 | 213 | 225 | 266 | 292 | 218 | 229
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 66 | 45 | 47 | 62 | 67 | 46 | 48 | 64 | 69 | 47 | 49 | 65 | 70 | 48 | 50 | 66 | 71 | 48 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
BLH12B | NCC Rating (A) | 401 | 401 | 449 | 449 | 401 | 401 | 449 | 449 | 401 | 401 | 449 | 449 | 401 | 401 | 449 | 449 | 401 | 401 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 184 | 202 | 135 | 166 | 184 | 202 | 135 | 166 | 184 | 202 | 135 | 166 | 184 | 202 | 135 | 166 | 184 | 202 | 135 | 166
| 50 PoE Load (A) | 175 | 185 | 127 | 158 | 175 | 185 | 127 | 158 | 175 | 185 | 127 | 158 | 175 | 185 | 127 | 158 | 175 | 185 | 127 | 158
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 46 | 28 | 35 | 44 | 46 | 28 | 35 | 44 | 46 | 28 | 35 | 44 | 46 | 28 | 35 | 44 | 46 | 28 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
BLH13A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 23 | 18 | 17 | 14 | 23 | 18 | 17 | 14 | 23 | 18 | 17 | 14 | 23 | 18 | 17 | 14 | 22 | 18 | 17 | 13
| 50 PoE Load (A) | 22 | 18 | 16 | 12 | 22 | 18 | 16 | 12 | 22 | 18 | 16 | 12 | 22 | 18 | 16 | 12 | 22 | 18 | 16 | 12
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4
Load Exceeding TMU (MW)
BLH13B | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 360 | 360 | 344 | 344 | 360 | 360 | 344 | 344 | 360 | 360 | 344 | 344 | 360 | 360 | 344 | 344 | 360 | 360
| 10 PoE Load (A) | 67 | 59 | 47 | 49 | 67 | 59 | 47 | 49 | 67 | 59 | 47 | 49 | 67 | 59 | 47 | 49 | 67 | 59 | 47 | 49
| 50 PoE Load (A) | 63 | 56 | 46 | 48 | 63 | 56 | 46 | 48 | 63 | 56 | 46 | 48 | 63 | 56 | 46 | 48 | 63 | 56 | 46 | 48
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18 | 16 | 13 | 13 | 18 | 16 | 13 | 13 | 18 | 16 | 13 | 13 | 18 | 16 | 13 | 13 | 18 | 16 | 13 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
BLH14A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 105 | 88 | 71 | 58 | 105 | 88 | 71 | 58 | 105 | 88 | 71 | 58 | 105 | 88 | 71 | 58 | 105 | 88 | 71 | 58
| 50 PoE Load (A) | 99 | 84 | 67 | 56 | 99 | 84 | 67 | 56 | 99 | 84 | 67 | 56 | 99 | 84 | 67 | 56 | 99 | 84 | 67 | 56
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 26 | 20 | 16 | 31 | 26 | 20 | 16 | 31 | 26 | 20 | 16 | 31 | 26 | 20 | 16 | 31 | 26 | 20 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
BLH15B | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 441 | 441 | 400 | 400 | 441 | 441 | 400 | 400 | 441 | 441 | 400 | 400 | 441 | 441 | 400 | 400 | 441 | 441
| 10 PoE Load (A) | 97 | 101 | 59 | 67 | 96 | 99 | 59 | 67 | 95 | 99 | 58 | 66 | 94 | 98 | 57 | 65 | 93 | 97 | 57 | 65
| 50 PoE Load (A) | 91 | 93 | 57 | 64 | 90 | 92 | 56 | 63 | 89 | 91 | 56 | 62 | 88 | 90 | 55 | 62 | 87 | 89 | 55 | 61
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 23 | 13 | 14 | 23 | 23 | 13 | 14 | 22 | 23 | 13 | 14 | 22 | 23 | 13 | 14 | 22 | 22 | 12 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
BLH16A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 55 | 62 | 43 | 60 | 57 | 64 | 44 | 62 | 58 | 66 | 45 | 63 | 60 | 68 | 46 | 65 | 61 | 69 | 47 | 66
| 50 PoE Load (A) | 52 | 59 | 40 | 55 | 54 | 61 | 42 | 56 | 55 | 63 | 43 | 58 | 56 | 64 | 44 | 59 | 58 | 65 | 44 | 60
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 19 | 12 | 16 | 17 | 20 | 12 | 17 | 18 | 20 | 13 | 17 | 18 | 21 | 13 | 18 | 19 | 21 | 13 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
BLH9A | NCC Rating (A) | 353 | 353 | 360 | 360 | 353 | 353 | 360 | 360 | 353 | 353 | 360 | 360 | 353 | 353 | 360 | 360 | 353 | 353 | 360 | 360
| 10 PoE Load (A) | 157 | 140 | 90 | 89 | 158 | 141 | 91 | 90 | 160 | 142 | 92 | 91 | 162 | 144 | 93 | 91 | 163 | 145 | 94 | 92
| 50 PoE Load (A) | 149 | 132 | 88 | 86 | 151 | 134 | 89 | 87 | 152 | 135 | 90 | 88 | 154 | 136 | 91 | 89 | 155 | 138 | 92 | 90
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 37 | 25 | 24 | 43 | 38 | 25 | 24 | 43 | 38 | 25 | 24 | 44 | 39 | 25 | 25 | 44 | 39 | 25 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
BLH9B | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 179 | 200 | 123 | 159 | 177 | 198 | 122 | 157 | 176 | 196 | 121 | 156 | 175 | 196 | 121 | 156 | 175 | 196 | 121 | 156
| 50 PoE Load (A) | 168 | 189 | 117 | 149 | 167 | 187 | 115 | 147 | 165 | 185 | 114 | 146 | 164 | 185 | 114 | 146 | 164 | 185 | 114 | 146
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 49 | 26 | 33 | 43 | 48 | 26 | 33 | 42 | 48 | 26 | 33 | 42 | 47 | 26 | 33 | 42 | 47 | 26 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
BLHSTN16 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 171 | 222 | 127 | 123 | 171 | 222 | 127 | 123 | 171 | 222 | 127 | 123 | 171 | 222 | 127 | 123 | 171 | 222 | 127 | 123
| 50 PoE Load (A) | 154 | 195 | 104 | 113 | 154 | 195 | 104 | 113 | 154 | 195 | 104 | 113 | 154 | 195 | 104 | 113 | 154 | 195 | 104 | 113
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 61 | 31 | 33 | 48 | 61 | 31 | 33 | 48 | 61 | 31 | 33 | 48 | 61 | 31 | 33 | 48 | 61 | 31 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
BLN | Beenleigh North
BLN13A | NCC Rating (A) | 490 | 490 | 500 | 500 | 490 | 490 | 500 | 500 | 490 | 490 | 500 | 500 | 490 | 490 | 500 | 500 | 490 | 490 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 147 | 143 | 167 | 156 | 147 | 143 | 167 | 156 | 147 | 143 | 167 | 156 | 147 | 143 | 167 | 156 | 147 | 143 | 167 | 156
| 50 PoE Load (A) | 141 | 138 | 160 | 146 | 141 | 138 | 160 | 146 | 141 | 138 | 160 | 146 | 141 | 138 | 160 | 146 | 141 | 138 | 160 | 146
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28.7755 | 28.1633 | 32 | 29.2 | 28.7755 | 28.1633 | 32 | 29.2 | 28.7755 | 28.1633 | 32 | 29.2 | 28.7755 | 28.1633 | 32 | 29.2 | 28.7755 | 28.1633 | 32 | 29.2
Load Exceeding TMU (MW)
BLN15A | NCC Rating (A) | 403 | 490 | 489 | 500 | 403 | 490 | 489 | 500 | 403 | 490 | 489 | 500 | 403 | 490 | 489 | 500 | 403 | 490 | 489 | 500
| 10 PoE Load (A) | 245 | 262 | 196 | 258 | 248 | 265 | 198 | 260 | 250 | 267 | 200 | 263 | 253 | 270 | 202 | 265 | 255 | 273 | 204 | 268
| 50 PoE Load (A) | 232 | 250 | 188 | 248 | 234 | 252 | 190 | 250 | 236 | 255 | 192 | 253 | 239 | 257 | 194 | 255 | 241 | 260 | 196 | 258
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57.5682 | 51.0204 | 38.4458 | 49.6 | 58.0645 | 51.4286 | 38.8548 | 50 | 58.5608 | 52.0408 | 39.2638 | 50.6 | 59.3052 | 52.449 | 39.6728 | 51 | 59.8015 | 53.0612 | 40.0818 | 51.6
Load Exceeding TMU (MW)
BLN16A | NCC Rating (A) | 447 | 478 | 478 | 478 | 447 | 478 | 478 | 478 | 447 | 478 | 478 | 478 | 447 | 478 | 478 | 478 | 447 | 478 | 478 | 478
| 10 PoE Load (A) | 255 | 297 | 180 | 269 | 250 | 303 | 180 | 274 | 255 | 309 | 183 | 280 | 260 | 316 | 187 | 285 | 265 | 322 | 191 | 291
| 50 PoE Load (A) | 241 | 275 | 167 | 244 | 236 | 281 | 166 | 249 | 241 | 287 | 170 | 254 | 245 | 292 | 173 | 259 | 250 | 298 | 177 | 265
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 58 | 35 | 51 | 53 | 59 | 35 | 52 | 54 | 60 | 36 | 53 | 55 | 61 | 36 | 54 | 56 | 62 | 37 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
BLN1B | NCC Rating (A) | 403 | 490 | 489 | 520 | 403 | 490 | 489 | 520 | 403 | 490 | 489 | 520 | 403 | 490 | 489 | 520 | 403 | 490 | 489 | 520
| 10 PoE Load (A) | 129 | 111 | 120 | 107 | 129 | 111 | 120 | 107 | 129 | 111 | 120 | 107 | 129 | 111 | 120 | 107 | 129 | 111 | 120 | 107
| 50 PoE Load (A) | 115 | 106 | 102 | 100 | 115 | 106 | 102 | 100 | 115 | 106 | 102 | 100 | 115 | 106 | 102 | 100 | 115 | 106 | 102 | 100
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28.536 | 21.6327 | 20.8589 | 19.2308 | 28.536 | 21.6327 | 20.8589 | 19.2308 | 28.536 | 21.6327 | 20.8589 | 19.2308 | 28.536 | 21.6327 | 20.8589 | 19.2308 | 28.536 | 21.6327 | 20.8589 | 19.2308
Load Exceeding TMU (MW)
BLN2B | NCC Rating (A) | 403 | 511 | 489 | 540 | 403 | 511 | 489 | 540 | 403 | 511 | 489 | 540 | 403 | 511 | 489 | 540 | 403 | 511 | 489 | 540
| 10 PoE Load (A) | 91 | 69 | 72 | 68 | 91 | 69 | 72 | 68 | 91 | 69 | 72 | 68 | 90 | 68 | 71 | 67 | 89 | 67 | 70 | 66
| 50 PoE Load (A) | 86 | 65 | 66 | 64 | 86 | 65 | 66 | 64 | 86 | 65 | 66 | 64 | 85 | 65 | 65 | 63 | 85 | 64 | 65 | 63
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21.34 | 12.7202 | 13.4969 | 11.8519 | 21.34 | 12.7202 | 13.4969 | 11.8519 | 21.34 | 12.7202 | 13.4969 | 11.8519 | 21.0918 | 12.7202 | 13.2924 | 11.6667 | 21.0918 | 12.5245 | 13.2924 | 11.6667
Load Exceeding TMU (MW)
BLN3A | NCC Rating (A) | 481 | 481 | 509 | 509 | 481 | 481 | 509 | 509 | 481 | 481 | 509 | 509 | 481 | 481 | 509 | 509 | 481 | 481 | 509 | 509
| 10 PoE Load (A) | 107 | 106 | 105 | 103 | 107 | 106 | 105 | 103 | 107 | 106 | 105 | 103 | 107 | 106 | 105 | 103 | 107 | 106 | 105 | 103
| 50 PoE Load (A) | 104 | 104 | 87 | 90 | 104 | 104 | 87 | 90 | 104 | 104 | 87 | 90 | 104 | 104 | 87 | 90 | 104 | 104 | 87 | 90
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 22 | 17 | 18 | 22 | 22 | 17 | 18 | 22 | 22 | 17 | 18 | 22 | 22 | 17 | 18 | 22 | 22 | 17 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
BLN5B | NCC Rating (A) | 481 | 481 | 509 | 509 | 481 | 481 | 509 | 509 | 481 | 481 | 509 | 509 | 481 | 481 | 509 | 509 | 481 | 481 | 509 | 509
| 10 PoE Load (A) | 115 | 102 | 78 | 69 | 116 | 103 | 79 | 69 | 117 | 104 | 80 | 70 | 117 | 104 | 80 | 70 | 117 | 104 | 80 | 70
| 50 PoE Load (A) | 108 | 96 | 74 | 66 | 109 | 97 | 75 | 66 | 110 | 98 | 75 | 67 | 110 | 98 | 75 | 67 | 110 | 98 | 75 | 67
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 20 | 15 | 13 | 23 | 20 | 15 | 13 | 23 | 20 | 15 | 13 | 23 | 20 | 15 | 13 | 23 | 20 | 15 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
BMT | Black Mountain
BMT2 | NCC Rating (A) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 10 PoE Load (A) | 35 | 39 | 29 | 35 | 35 | 39 | 29 | 35 | 36 | 39 | 30 | 36 | 36 | 40 | 30 | 36 | 36 | 40 | 30 | 36
| 50 PoE Load (A) | 30 | 34 | 26 | 33 | 31 | 35 | 26 | 33 | 31 | 35 | 26 | 33 | 31 | 35 | 26 | 34 | 32 | 36 | 27 | 34
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 8.5714 | 9.7143 | 7.4286 | 9.4286 | 8.8571 | 10 | 7.4286 | 9.4286 | 8.8571 | 10 | 7.4286 | 9.4286 | 8.8571 | 10 | 7.4286 | 9.7143 | 9.1429 | 10.2857 | 7.7143 | 9.7143
Load Exceeding TMU (MW)
BMT3 | NCC Rating (A) | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330
| 10 PoE Load (A) | 38 | 41 | 27 | 33 | 39 | 42 | 27 | 33 | 39 | 42 | 28 | 34 | 40 | 42 | 28 | 34 | 40 | 43 | 28 | 34
| 50 PoE Load (A) | 29 | 35 | 23 | 31 | 30 | 36 | 24 | 31 | 30 | 36 | 24 | 31 | 30 | 36 | 24 | 32 | 30 | 37 | 24 | 32
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10 | 12 | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 | 7 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
BMT4 | NCC Rating (A) | 403 | 450 | 450 | 450 | 403 | 450 | 450 | 450 | 403 | 450 | 450 | 450 | 403 | 450 | 450 | 450 | 403 | 450 | 450 | 450
| 10 PoE Load (A) | 224 | 250 | 120 | 128 | 224 | 250 | 120 | 128 | 224 | 250 | 120 | 128 | 224 | 250 | 120 | 128 | 224 | 250 | 120 | 128
| 50 PoE Load (A) | 196 | 227 | 113 | 120 | 196 | 227 | 113 | 120 | 196 | 227 | 113 | 120 | 196 | 227 | 113 | 120 | 196 | 227 | 113 | 120
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48.6352 | 50.4444 | 25.1111 | 26.6667 | 48.6352 | 50.4444 | 25.1111 | 26.6667 | 48.6352 | 50.4444 | 25.1111 | 26.6667 | 48.6352 | 50.4444 | 25.1111 | 26.6667 | 48.6352 | 50.4444 | 25.1111 | 26.6667
Load Exceeding TMU (MW)
BMT5 | NCC Rating (A) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| 10 PoE Load (A) | 35 | 42 | 30 | 36 | 35 | 43 | 31 | 37 | 35 | 43 | 31 | 37 | 36 | 44 | 31 | 38 | 36 | 44 | 32 | 38
| 50 PoE Load (A) | 30 | 37 | 27 | 34 | 30 | 38 | 28 | 35 | 31 | 38 | 28 | 35 | 31 | 38 | 28 | 35 | 31 | 39 | 28 | 36
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 13.0435 | 16.087 | 11.7391 | 14.7826 | 13.0435 | 16.5217 | 12.1739 | 15.2174 | 13.4783 | 16.5217 | 12.1739 | 15.2174 | 13.4783 | 16.5217 | 12.1739 | 15.2174 | 13.4783 | 16.9565 | 12.1739 | 15.6522
Load Exceeding TMU (MW)
BNH | Boonah
BNH1B | NCC Rating (A) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224
| 10 PoE Load (A) | 72 | 73 | 57 | 62 | 72 | 73 | 57 | 62 | 72 | 73 | 57 | 62 | 72 | 74 | 57 | 62 | 73 | 74 | 58 | 63
| 50 PoE Load (A) | 67 | 68 | 53 | 56 | 67 | 68 | 53 | 56 | 67 | 68 | 53 | 56 | 67 | 68 | 54 | 57 | 68 | 69 | 54 | 57
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29.9107 | 30.3571 | 23.6607 | 25 | 29.9107 | 30.3571 | 23.6607 | 25 | 29.9107 | 30.3571 | 23.6607 | 25 | 29.9107 | 30.3571 | 24.1071 | 25.4464 | 30.3571 | 30.8036 | 24.1071 | 25.4464
Load Exceeding TMU (MW)
BNH2B | NCC Rating (A) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 154 | 150 | 107 | 112 | 154 | 150 | 107 | 112 | 154 | 150 | 107 | 112 | 154 | 150 | 107 | 112 | 154 | 150 | 107 | 112
| 50 PoE Load (A) | 144 | 140 | 100 | 101 | 144 | 140 | 100 | 101 | 144 | 140 | 100 | 101 | 144 | 140 | 100 | 101 | 144 | 140 | 100 | 101
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 46.6667 | 33.3333 | 33.6667 | 48 | 46.6667 | 33.3333 | 33.6667 | 48 | 46.6667 | 33.3333 | 33.6667 | 48 | 46.6667 | 33.3333 | 33.6667 | 48 | 46.6667 | 33.3333 | 33.6667
Load Exceeding TMU (MW)
BNH3A | NCC Rating (A) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292
| 10 PoE Load (A) | 17 | 17 | 13 | 16 | 17 | 17 | 13 | 16 | 17 | 17 | 13 | 16 | 17 | 17 | 13 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16
| 50 PoE Load (A) | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 5.137 | 5.137 | 4.1096 | 4.7945 | 5.137 | 5.137 | 4.1096 | 4.7945 | 5.137 | 5.137 | 4.1096 | 4.7945 | 5.137 | 5.137 | 4.1096 | 4.7945 | 5.137 | 5.137 | 4.1096 | 4.7945
Load Exceeding TMU (MW)
BNH5A | NCC Rating (A) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
| 10 PoE Load (A) | 66 | 65 | 48 | 47 | 65 | 64 | 48 | 46 | 65 | 63 | 47 | 46 | 64 | 63 | 47 | 45 | 63 | 62 | 47 | 45
| 50 PoE Load (A) | 61 | 59 | 45 | 44 | 60 | 58 | 45 | 44 | 59 | 57 | 45 | 44 | 59 | 57 | 44 | 43 | 58 | 56 | 44 | 43
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16.9444 | 16.3889 | 12.5 | 12.2222 | 16.6667 | 16.1111 | 12.5 | 12.2222 | 16.3889 | 15.8333 | 12.5 | 12.2222 | 16.3889 | 15.8333 | 12.2222 | 11.9444 | 16.1111 | 15.5556 | 12.2222 | 11.9444
Load Exceeding TMU (MW)
BNH6A | NCC Rating (A) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
| 10 PoE Load (A) | 96 | 99 | 76 | 80 | 96 | 99 | 76 | 80 | 96 | 99 | 76 | 80 | 96 | 99 | 76 | 80 | 96 | 99 | 76 | 80
| 50 PoE Load (A) | 92 | 94 | 73 | 77 | 92 | 94 | 73 | 77 | 92 | 94 | 73 | 77 | 92 | 94 | 73 | 77 | 92 | 94 | 73 | 77
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46.9388 | 47.9592 | 37.2449 | 39.2857 | 46.9388 | 47.9592 | 37.2449 | 39.2857 | 46.9388 | 47.9592 | 37.2449 | 39.2857 | 46.9388 | 47.9592 | 37.2449 | 39.2857 | 46.9388 | 47.9592 | 37.2449 | 39.2857
Load Exceeding TMU (MW)
BPN | Browns Plains
BPN24A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 111 | 84 | 76 | 57 | 111 | 84 | 76 | 57 | 111 | 84 | 76 | 57 | 111 | 84 | 76 | 57 | 111 | 84 | 76 | 57
| 50 PoE Load (A) | 105 | 81 | 71 | 55 | 105 | 81 | 71 | 55 | 105 | 81 | 71 | 55 | 105 | 81 | 71 | 55 | 105 | 81 | 71 | 55
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 20 | 17 | 13 | 26 | 20 | 17 | 13 | 26 | 20 | 17 | 13 | 26 | 20 | 17 | 13 | 26 | 20 | 17 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
BPN25B | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233
| 50 PoE Load (A) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60.6771 | 60.6771 | 55.2133 | 55.2133 | 60.6771 | 60.6771 | 55.2133 | 55.2133 | 60.6771 | 60.6771 | 55.2133 | 55.2133 | 60.6771 | 60.6771 | 55.2133 | 55.2133 | 60.6771 | 60.6771 | 55.2133 | 55.2133
Load Exceeding TMU (MW)
BPN26A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 448 | 448 | 391 | 391 | 423 | 423 | 391 | 391 | 423 | 423 | 391 | 391 | 423 | 423 | 391 | 391 | 423 | 423
| 10 PoE Load (A) | 275 | 277 | 186 | 230 | 239 | 241 | 166 | 207 | 241 | 243 | 168 | 209 | 243 | 246 | 170 | 211 | 246 | 248 | 171 | 214
| 50 PoE Load (A) | 261 | 263 | 176 | 219 | 226 | 228 | 158 | 197 | 228 | 230 | 159 | 199 | 231 | 233 | 161 | 201 | 233 | 235 | 162 | 203
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 67 | 68 | 39 | 49 | 58 | 58 | 37 | 47 | 58 | 59 | 38 | 47 | 59 | 60 | 38 | 48 | 60 | 60 | 38 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
BPN28A | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 453 | 453 | 400 | 400 | 453 | 453 | 400 | 400 | 453 | 453 | 400 | 400 | 453 | 453 | 400 | 400 | 453 | 453
| 10 PoE Load (A) | 358 | 305 | 230 | 274 | 361 | 309 | 233 | 277 | 365 | 312 | 235 | 280 | 369 | 315 | 237 | 282 | 372 | 318 | 240 | 285
| 50 PoE Load (A) | 280 | 294 | 215 | 260 | 282 | 297 | 217 | 262 | 285 | 300 | 220 | 265 | 288 | 303 | 222 | 268 | 291 | 306 | 224 | 270
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 70 | 73 | 48 | 57 | 71 | 74 | 48 | 58 | 71 | 75 | 48 | 59 | 72 | 76 | 49 | 59 | 73 | 76 | 49 | 60
Load Exceeding TMU (MW)
BPN29A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 317 | 317 | 350 | 350 | 317 | 317 | 350 | 350 | 317 | 317 | 350 | 350 | 317 | 317 | 350 | 350
| 10 PoE Load (A) | 207 | 237 | 155 | 206 | 159 | 186 | 126 | 166 | 159 | 186 | 126 | 166 | 160 | 188 | 127 | 168 | 162 | 189 | 128 | 170
| 50 PoE Load (A) | 193 | 223 | 146 | 193 | 148 | 175 | 118 | 156 | 148 | 175 | 118 | 156 | 149 | 176 | 119 | 158 | 150 | 178 | 121 | 159
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 70 | 41 | 54 | 47 | 55 | 34 | 45 | 47 | 55 | 34 | 45 | 47 | 56 | 34 | 45 | 47 | 56 | 34 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
BPN2A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 249 | 221 | 198 | 181 | 249 | 221 | 198 | 181 | 249 | 221 | 198 | 181 | 249 | 221 | 198 | 181 | 249 | 221 | 198 | 181
| 50 PoE Load (A) | 243 | 217 | 192 | 177 | 243 | 217 | 192 | 177 | 243 | 217 | 192 | 177 | 243 | 217 | 192 | 177 | 243 | 217 | 192 | 177
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 55 | 46 | 43 | 62 | 55 | 46 | 43 | 62 | 55 | 46 | 43 | 62 | 55 | 46 | 43 | 62 | 55 | 46 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
BPN3 | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 375 | 375 | 325 | 325 | 359 | 359 | 325 | 325 | 359 | 359 | 325 | 325 | 359 | 359 | 325 | 325 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 251 | 290 | 170 | 262 | 144 | 176 | 113 | 170 | 147 | 179 | 115 | 174 | 150 | 183 | 118 | 177 | 153 | 187 | 120 | 181
| 50 PoE Load (A) | 234 | 272 | 158 | 246 | 134 | 165 | 106 | 160 | 137 | 168 | 108 | 163 | 139 | 172 | 110 | 166 | 142 | 175 | 112 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68 | 79 | 42 | 66 | 41 | 51 | 29 | 45 | 42 | 52 | 30 | 45 | 43 | 53 | 31 | 46 | 44 | 54 | 31 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
BPN31A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 338 | 338 | 367 | 367 | 338 | 338 | 367 | 367 | 338 | 338 | 367 | 367 | 338 | 338 | 367 | 367
| 10 PoE Load (A) | 90 | 69 | 58 | 47 | 213 | 218 | 126 | 173 | 213 | 218 | 126 | 173 | 213 | 218 | 126 | 173 | 213 | 218 | 126 | 173
| 50 PoE Load (A) | 87 | 67 | 55 | 45 | 205 | 212 | 119 | 165 | 205 | 212 | 119 | 165 | 205 | 212 | 119 | 165 | 205 | 212 | 119 | 165
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 21 | 15 | 12 | 61 | 63 | 32 | 45 | 61 | 63 | 32 | 45 | 61 | 63 | 32 | 45 | 61 | 63 | 32 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
BPN32B | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 93 | 83 | 61 | 52 | 93 | 83 | 61 | 52 | 93 | 83 | 61 | 52 | 93 | 83 | 61 | 52 | 93 | 83 | 61 | 52
| 50 PoE Load (A) | 89 | 79 | 59 | 51 | 89 | 79 | 59 | 51 | 89 | 79 | 59 | 51 | 89 | 79 | 59 | 51 | 89 | 79 | 59 | 51
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 20 | 14 | 12 | 23 | 20 | 14 | 12 | 23 | 20 | 14 | 12 | 23 | 20 | 14 | 12 | 23 | 20 | 14 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
BPN34A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 386 | 386 | 424 | 424 | 386 | 386 | 424 | 424 | 386 | 386 | 424 | 424 | 386 | 386 | 424 | 424
| 10 PoE Load (A) | 253 | 270 | 177 | 231 | 226 | 244 | 162 | 210 | 231 | 249 | 165 | 214 | 234 | 252 | 166 | 216 | 236 | 255 | 168 | 218
| 50 PoE Load (A) | 236 | 256 | 170 | 220 | 212 | 231 | 155 | 200 | 216 | 236 | 158 | 204 | 219 | 239 | 160 | 206 | 221 | 241 | 162 | 208
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 66 | 40 | 52 | 55 | 60 | 37 | 47 | 56 | 61 | 37 | 48 | 57 | 62 | 38 | 49 | 57 | 63 | 38 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
BPN35A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 390 | 390 | 432 | 432 | 390 | 390 | 432 | 432 | 390 | 390 | 432 | 432 | 390 | 390 | 432 | 432
| 10 PoE Load (A) | 147 | 144 | 79 | 111 | 281 | 243 | 144 | 176 | 281 | 243 | 144 | 176 | 281 | 243 | 144 | 176 | 281 | 243 | 144 | 176
| 50 PoE Load (A) | 112 | 132 | 72 | 107 | 214 | 222 | 132 | 170 | 214 | 222 | 132 | 170 | 214 | 222 | 132 | 170 | 214 | 222 | 132 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 34 | 17 | 25 | 55 | 57 | 31 | 39 | 55 | 57 | 31 | 39 | 55 | 57 | 31 | 39 | 55 | 57 | 31 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
BPN36A | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 486 | 486 | 445 | 445 | 470 | 470 | 445 | 445 | 470 | 470 | 445 | 445 | 470 | 470 | 445 | 445 | 470 | 470
| 10 PoE Load (A) | 219 | 258 | 153 | 213 | 178 | 213 | 128 | 176 | 178 | 213 | 128 | 176 | 178 | 213 | 128 | 176 | 178 | 213 | 128 | 176
| 50 PoE Load (A) | 203 | 241 | 140 | 202 | 165 | 199 | 117 | 167 | 165 | 199 | 117 | 167 | 165 | 199 | 117 | 167 | 165 | 199 | 117 | 167
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 59 | 29 | 42 | 37 | 45 | 25 | 35 | 37 | 45 | 25 | 35 | 37 | 45 | 25 | 35 | 37 | 45 | 25 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
BPN4 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 220 | 182 | 123 | 101 | 220 | 182 | 123 | 101 | 220 | 182 | 123 | 101 | 220 | 182 | 123 | 101 | 220 | 182 | 123 | 101
| 50 PoE Load (A) | 202 | 167 | 116 | 98 | 202 | 167 | 116 | 98 | 202 | 167 | 116 | 98 | 202 | 167 | 116 | 98 | 202 | 167 | 116 | 98
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 53 | 34 | 29 | 64 | 53 | 34 | 29 | 64 | 53 | 34 | 29 | 64 | 53 | 34 | 29 | 64 | 53 | 34 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
BPN6 | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 411 | 411 | 400 | 400 | 421 | 421 | 400 | 400 | 421 | 421 | 400 | 400 | 421 | 421 | 400 | 400 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 170 | 217 | 112 | 180 | 187 | 235 | 124 | 197 | 187 | 235 | 124 | 197 | 187 | 235 | 124 | 197 | 187 | 235 | 124 | 197
| 50 PoE Load (A) | 157 | 203 | 105 | 169 | 173 | 220 | 116 | 185 | 173 | 220 | 116 | 185 | 173 | 220 | 116 | 185 | 173 | 220 | 116 | 185
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 53 | 26 | 41 | 43 | 55 | 28 | 44 | 43 | 55 | 28 | 44 | 43 | 55 | 28 | 44 | 43 | 55 | 28 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
BPN7B | NCC Rating (A) | 464 | 464 | 501 | 501 | 464 | 464 | 501 | 501 | 464 | 464 | 501 | 501 | 464 | 464 | 501 | 501 | 464 | 464 | 501 | 501
| 10 PoE Load (A) | 208 | 191 | 135 | 112 | 208 | 191 | 135 | 112 | 208 | 191 | 135 | 112 | 208 | 191 | 135 | 112 | 208 | 191 | 135 | 112
| 50 PoE Load (A) | 203 | 186 | 131 | 108 | 203 | 186 | 131 | 108 | 203 | 186 | 131 | 108 | 203 | 186 | 131 | 108 | 203 | 186 | 131 | 108
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 40 | 26 | 22 | 44 | 40 | 26 | 22 | 44 | 40 | 26 | 22 | 44 | 40 | 26 | 22 | 44 | 40 | 26 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
BRD | Brendale
BRD10A | NCC Rating (A) | 332 | 332 | 360 | 360 | 332 | 332 | 360 | 360 | 332 | 332 | 360 | 360 | 332 | 332 | 360 | 360 | 332 | 332 | 360 | 360
| 10 PoE Load (A) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 50 PoE Load (A) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Load Exceeding TMU (MW)
BRD10B | NCC Rating (A) | 332 | 332 | 360 | 360 | 332 | 332 | 360 | 360 | 332 | 332 | 360 | 360 | 332 | 332 | 360 | 360 | 332 | 332 | 360 | 360
| 10 PoE Load (A) | 95 | 114 | 82 | 111 | 95 | 114 | 82 | 111 | 95 | 114 | 82 | 111 | 95 | 114 | 82 | 111 | 95 | 114 | 82 | 111
| 50 PoE Load (A) | 88 | 106 | 78 | 102 | 88 | 106 | 78 | 102 | 88 | 106 | 78 | 102 | 88 | 106 | 78 | 102 | 88 | 106 | 78 | 102
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 32 | 22 | 28 | 27 | 32 | 22 | 28 | 27 | 32 | 22 | 28 | 27 | 32 | 22 | 28 | 27 | 32 | 22 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
BRD11A | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 208 | 236 | 132 | 180 | 212 | 241 | 134 | 184 | 216 | 246 | 137 | 187 | 219 | 249 | 138 | 189 | 221 | 252 | 139 | 191
| 50 PoE Load (A) | 191 | 215 | 120 | 165 | 195 | 219 | 122 | 168 | 199 | 224 | 124 | 171 | 202 | 227 | 126 | 173 | 204 | 229 | 127 | 175
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47.75 | 53.75 | 30 | 41.25 | 48.75 | 54.75 | 30.5 | 42 | 49.75 | 56 | 31 | 42.75 | 50.5 | 56.75 | 31.5 | 43.25 | 51 | 57.25 | 31.75 | 43.75
Load Exceeding TMU (MW)
BRD13A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 244 | 245 | 193 | 265 | 249 | 250 | 197 | 271 | 254 | 255 | 201 | 276 | 259 | 260 | 205 | 282 | 265 | 265 | 209 | 287
| 50 PoE Load (A) | 206 | 228 | 181 | 243 | 210 | 232 | 184 | 248 | 215 | 237 | 188 | 253 | 219 | 242 | 192 | 258 | 223 | 246 | 195 | 264
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 55 | 40 | 54 | 51 | 56 | 41 | 55 | 52 | 57 | 42 | 57 | 53 | 58 | 43 | 58 | 54 | 60 | 44 | 59
Load Exceeding TMU (MW)
BRD14B | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 171 | 149 | 164 | 157 | 171 | 149 | 164 | 157 | 171 | 149 | 164 | 156 | 170 | 148 | 162 | 155 | 168 | 147 | 161 | 153
| 50 PoE Load (A) | 166 | 145 | 151 | 151 | 166 | 145 | 151 | 151 | 166 | 145 | 150 | 150 | 165 | 144 | 149 | 149 | 164 | 143 | 147 | 147
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 37 | 35 | 35 | 42 | 37 | 35 | 35 | 42 | 37 | 35 | 35 | 42 | 36 | 35 | 35 | 41 | 36 | 34 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
BRD15A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 126 | 130 | 125 | 128 | 126 | 130 | 125 | 128 | 126 | 130 | 125 | 128 | 126 | 130 | 125 | 128 | 126 | 130 | 125 | 128
| 50 PoE Load (A) | 123 | 124 | 123 | 126 | 123 | 124 | 123 | 126 | 123 | 124 | 123 | 126 | 123 | 124 | 123 | 126 | 123 | 124 | 123 | 126
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 33 | 30 | 31 | 33 | 33 | 30 | 31 | 33 | 33 | 30 | 31 | 33 | 33 | 30 | 31 | 33 | 33 | 30 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
BRD16A | NCC Rating (A) | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486
| 10 PoE Load (A) | 190 | 152 | 151 | 141 | 190 | 152 | 151 | 141 | 190 | 152 | 151 | 141 | 190 | 152 | 151 | 141 | 190 | 152 | 151 | 141
| 50 PoE Load (A) | 175 | 147 | 143 | 130 | 175 | 147 | 143 | 130 | 175 | 147 | 143 | 130 | 175 | 147 | 143 | 130 | 175 | 147 | 143 | 130
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 32 | 30 | 27 | 43 | 32 | 30 | 27 | 43 | 32 | 30 | 27 | 43 | 32 | 30 | 27 | 43 | 32 | 30 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
BRD2A | NCC Rating (A) | 403 | 488 | 489 | 517 | 403 | 488 | 489 | 517 | 403 | 488 | 489 | 517 | 403 | 488 | 489 | 517 | 403 | 488 | 489 | 517
| 10 PoE Load (A) | 137 | 141 | 84 | 104 | 137 | 141 | 84 | 104 | 137 | 141 | 84 | 104 | 137 | 141 | 84 | 104 | 137 | 141 | 84 | 104
| 50 PoE Load (A) | 126 | 131 | 78 | 95 | 126 | 131 | 78 | 95 | 126 | 131 | 78 | 95 | 126 | 131 | 78 | 95 | 126 | 131 | 78 | 95
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 27 | 16 | 18 | 31 | 27 | 16 | 18 | 31 | 27 | 16 | 18 | 31 | 27 | 16 | 18 | 31 | 27 | 16 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
BRD3B | NCC Rating (A) | 314 | 335 | 335 | 335 | 314 | 335 | 335 | 335 | 314 | 335 | 335 | 335 | 314 | 335 | 335 | 335 | 314 | 335 | 335 | 335
| 10 PoE Load (A) | 141 | 156 | 100 | 127 | 142 | 158 | 101 | 129 | 144 | 159 | 102 | 130 | 144 | 160 | 102 | 130 | 144 | 160 | 102 | 130
| 50 PoE Load (A) | 126 | 144 | 90 | 117 | 128 | 146 | 91 | 118 | 129 | 147 | 91 | 120 | 129 | 148 | 91 | 120 | 129 | 148 | 91 | 120
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 43 | 27 | 35 | 41 | 44 | 27 | 35 | 41 | 44 | 27 | 36 | 41 | 44 | 27 | 36 | 41 | 44 | 27 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
BRD4B | NCC Rating (A) | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 237 | 274 | 113 | 155 | 234.63 | 279.48 | 111.87 | 158.1 | 232 | 289 | 111 | 166 | 232 | 297 | 112 | 171 | 235 | 306 | 113 | 176
| 50 PoE Load (A) | 207 | 235 | 106 | 144 | 204.93 | 239.7 | 104.94 | 146.88 | 202 | 248 | 103 | 154 | 203 | 255 | 104 | 158 | 205 | 263 | 105 | 163
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52.6718 | 59.7964 | 25.5422 | 34.6988 | 52.145 | 60.9924 | 25.2867 | 35.3928 | 51 | 63 | 25 | 37 | 52 | 65 | 25 | 38 | 52 | 67 | 25 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
BRD5A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 207 | 215 | 155 | 204 | 211 | 220 | 158 | 208 | 215 | 224 | 162 | 212 | 219 | 229 | 165 | 217 | 224 | 233 | 168 | 221
| 50 PoE Load (A) | 193 | 202 | 144 | 191 | 197 | 206 | 147 | 195 | 201 | 210 | 150 | 199 | 205 | 215 | 153 | 203 | 209 | 219 | 156 | 207
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 49 | 32 | 43 | 48 | 50 | 33 | 43 | 49 | 51 | 34 | 44 | 49 | 52 | 34 | 45 | 50 | 53 | 35 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
BRD7A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 117 | 114 | 111 | 114 | 117 | 114 | 111 | 114 | 117 | 114 | 111 | 114 | 117 | 114 | 111 | 114 | 117 | 114 | 111 | 114
| 50 PoE Load (A) | 115 | 113 | 109 | 111 | 115 | 113 | 109 | 111 | 115 | 113 | 109 | 111 | 115 | 113 | 109 | 111 | 115 | 113 | 109 | 111
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
BRD8A | NCC Rating (A) | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486
| 10 PoE Load (A) | 296 | 298 | 154 | 196 | 296 | 298 | 154 | 196 | 296 | 298 | 154 | 196 | 296 | 298 | 154 | 196 | 296 | 298 | 154 | 196
| 50 PoE Load (A) | 240 | 267 | 143 | 186 | 240 | 267 | 143 | 186 | 240 | 267 | 143 | 186 | 240 | 267 | 143 | 186 | 240 | 267 | 143 | 186
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 58 | 29 | 38 | 60 | 58 | 29 | 38 | 60 | 58 | 29 | 38 | 60 | 58 | 29 | 38 | 60 | 58 | 29 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
BRT | Brighton
BRT3 | NCC Rating (A) | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249
| 10 PoE Load (A) | 95 | 109 | 78 | 97 | 95 | 109 | 78 | 97 | 95 | 109 | 78 | 98 | 96 | 110 | 79 | 99 | 97 | 111 | 80 | 99
| 50 PoE Load (A) | 86 | 101 | 71 | 90 | 86 | 101 | 71 | 90 | 86 | 101 | 71 | 90 | 87 | 102 | 71 | 91 | 88 | 103 | 72 | 92
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 44 | 28 | 36 | 38 | 44 | 28 | 36 | 38 | 44 | 28 | 36 | 38 | 44 | 29 | 36 | 38 | 45 | 29 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
BRT5 | NCC Rating (A) | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249
| 10 PoE Load (A) | 144 | 169 | 106 | 132 | 144 | 169 | 106 | 132 | 144 | 169 | 106 | 132 | 144 | 169 | 106 | 132 | 144 | 169 | 106 | 132
| 50 PoE Load (A) | 134 | 154 | 100 | 120 | 134 | 154 | 100 | 120 | 134 | 154 | 100 | 120 | 134 | 154 | 100 | 120 | 134 | 154 | 100 | 120
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 67 | 40 | 48 | 58 | 67 | 40 | 48 | 58 | 67 | 40 | 48 | 58 | 67 | 40 | 48 | 58 | 67 | 40 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
BRT6 | NCC Rating (A) | 217 | 217 | 234 | 234 | 217 | 217 | 234 | 234 | 217 | 217 | 234 | 234 | 217 | 217 | 234 | 234 | 217 | 217 | 234 | 234
| 10 PoE Load (A) | 131 | 154 | 102 | 125 | 131 | 154 | 102 | 125 | 131 | 154 | 102 | 125 | 131 | 154 | 102 | 125 | 131 | 154 | 102 | 125
| 50 PoE Load (A) | 124 | 138 | 96 | 116 | 124 | 138 | 96 | 116 | 124 | 138 | 96 | 116 | 124 | 138 | 96 | 116 | 124 | 138 | 96 | 116
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 64 | 41 | 50 | 57 | 64 | 41 | 50 | 57 | 64 | 41 | 50 | 57 | 64 | 41 | 50 | 57 | 64 | 41 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
BRT8 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 136 | 142 | 99 | 125 | 136 | 142 | 99 | 125 | 136 | 142 | 99 | 125 | 136 | 142 | 99 | 125 | 136 | 142 | 99 | 125
| 50 PoE Load (A) | 122 | 132 | 88 | 116 | 122 | 132 | 88 | 116 | 122 | 132 | 88 | 116 | 122 | 132 | 88 | 116 | 122 | 132 | 88 | 116
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 39 | 26 | 34 | 36 | 39 | 26 | 34 | 36 | 39 | 26 | 34 | 36 | 39 | 26 | 34 | 36 | 39 | 26 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
BTA | Bethania
BTA13A | NCC Rating (A) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 217 | 228 | 141 | 198 | 219 | 230 | 142 | 200 | 221 | 233 | 143 | 202 | 223 | 235 | 145 | 204 | 225 | 237 | 146 | 206
| 50 PoE Load (A) | 197 | 210 | 133 | 190 | 199 | 212 | 134 | 192 | 201 | 214 | 135 | 194 | 203 | 216 | 137 | 195 | 205 | 219 | 138 | 197
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39.4 | 42 | 26.6 | 38 | 39.8 | 42.4 | 26.8 | 38.4 | 40.2 | 42.8 | 27 | 38.8 | 40.6 | 43.2 | 27.4 | 39 | 41 | 43.8 | 27.6 | 39.4
Load Exceeding TMU (MW)
BTA15A | NCC Rating (A) | 364 | 364 | 409 | 409 | 364 | 364 | 409 | 409 | 364 | 364 | 409 | 409 | 364 | 364 | 409 | 409 | 364 | 364 | 409 | 409
| 10 PoE Load (A) | 183 | 190 | 135 | 148 | 183 | 190 | 135 | 148 | 183 | 190 | 135 | 148 | 183 | 190 | 135 | 148 | 183 | 190 | 135 | 148
| 50 PoE Load (A) | 173 | 176 | 127 | 141 | 173 | 176 | 127 | 141 | 173 | 176 | 127 | 141 | 173 | 176 | 127 | 141 | 173 | 176 | 127 | 141
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 48 | 31 | 34 | 48 | 48 | 31 | 34 | 48 | 48 | 31 | 34 | 48 | 48 | 31 | 34 | 48 | 48 | 31 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
BTA1A | NCC Rating (A) | 382 | 382 | 411 | 411 | 382 | 382 | 411 | 411 | 382 | 382 | 411 | 411 | 382 | 382 | 411 | 411 | 382 | 382 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 165 | 157 | 122 | 149 | 167 | 158 | 123 | 151 | 168 | 160 | 124 | 152 | 169 | 160 | 124 | 152 | 169 | 160 | 124 | 152
| 50 PoE Load (A) | 145 | 150 | 114 | 139 | 147 | 152 | 115 | 140 | 148 | 154 | 116 | 141 | 149 | 154 | 116 | 141 | 149 | 154 | 116 | 141
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 39 | 28 | 34 | 38 | 40 | 28 | 34 | 39 | 40 | 28 | 34 | 39 | 40 | 28 | 34 | 39 | 40 | 28 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
BTA2B | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
BTA3A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 265 | 277 | 136 | 185 | 259 | 280 | 136 | 188 | 265 | 285 | 138 | 191 | 268 | 289 | 140 | 193 | 271 | 292 | 141 | 195
| 50 PoE Load (A) | 248 | 261 | 129 | 173 | 244 | 264 | 129 | 175 | 248 | 269 | 131 | 179 | 252 | 273 | 132 | 180 | 254 | 276 | 134 | 182
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 69 | 73 | 32 | 43 | 68 | 74 | 32 | 43 | 69 | 75 | 32 | 44 | 70 | 76 | 33 | 45 | 71 | 77 | 33 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
BTA5A | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 414 | 414 | 388 | 388 | 414 | 414 | 388 | 388 | 414 | 414 | 388 | 388 | 414 | 414 | 388 | 388 | 414 | 414
| 10 PoE Load (A) | 235 | 259 | 173 | 196 | 237 | 261 | 175 | 198 | 239 | 264 | 176 | 200 | 240 | 265 | 176 | 200 | 240 | 265 | 176 | 200
| 50 PoE Load (A) | 219 | 236 | 160 | 183 | 221 | 239 | 162 | 184 | 224 | 241 | 163 | 186 | 224 | 242 | 163 | 186 | 224 | 242 | 163 | 186
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 61 | 39 | 44 | 57 | 62 | 39 | 45 | 58 | 62 | 39 | 45 | 58 | 62 | 39 | 45 | 58 | 62 | 39 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
BTN | Bromelton
BTN1 | NCC Rating (A) | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582
| 10 PoE Load (A) | 172 | 172 | 159 | 153 | 172 | 172 | 159 | 153 | 172 | 172 | 159 | 153 | 172 | 172 | 159 | 153 | 172 | 172 | 159 | 153
| 50 PoE Load (A) | 169 | 169 | 154 | 150 | 169 | 169 | 154 | 150 | 169 | 169 | 154 | 150 | 169 | 169 | 154 | 150 | 169 | 169 | 154 | 150
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 29 | 26 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
BTN2 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 55 | 65 | 48 | 46 | 56 | 66 | 49 | 47 | 57 | 67 | 50 | 48 | 58 | 68 | 50 | 49 | 59 | 69 | 51 | 49
| 50 PoE Load (A) | 52 | 62 | 42 | 44 | 53 | 63 | 43 | 45 | 54 | 64 | 44 | 46 | 54 | 65 | 44 | 46 | 55 | 66 | 44 | 47
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 13.6842 | 16.3158 | 11.0526 | 11.5789 | 13.9474 | 16.5789 | 11.3158 | 11.8421 | 14.2105 | 16.8421 | 11.5789 | 12.1053 | 14.2105 | 17.1053 | 11.5789 | 12.1053 | 14.4737 | 17.3684 | 11.5789 | 12.3684
Load Exceeding TMU (MW)
BTN3 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 133 | 138 | 104 | 113 | 134 | 139 | 105 | 114 | 136 | 140 | 106 | 115 | 139 | 144 | 111 | 120 | 145 | 150 | 115 | 125
| 50 PoE Load (A) | 121 | 127 | 90 | 107 | 122 | 128 | 91 | 108 | 123 | 129 | 92 | 110 | 127 | 133 | 96 | 114 | 132 | 138 | 100 | 119
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 38 | 25 | 30 | 36 | 38 | 25 | 30 | 36 | 38 | 26 | 31 | 37 | 39 | 27 | 32 | 39 | 41 | 28 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
BTN4 | NCC Rating (A) | 403 | 535 | 489 | 582 | 403 | 535 | 489 | 582 | 403 | 535 | 489 | 582 | 403 | 535 | 489 | 582 | 403 | 535 | 489 | 582
| 10 PoE Load (A) | 135 | 140 | 137 | 141 | 135 | 140 | 137 | 141 | 135 | 140 | 137 | 141 | 135 | 140 | 137 | 141 | 135 | 140 | 137 | 141
| 50 PoE Load (A) | 133 | 138 | 135 | 138 | 133 | 138 | 135 | 138 | 133 | 138 | 135 | 138 | 133 | 138 | 135 | 138 | 133 | 138 | 135 | 138
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 26 | 28 | 24 | 33 | 26 | 28 | 24 | 33 | 26 | 28 | 24 | 33 | 26 | 28 | 24 | 33 | 26 | 28 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
BTN6 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 47 | 46 | 50 | 46 | 48 | 47 | 50 | 47 | 48 | 47 | 51 | 47 | 49 | 48 | 51 | 48 | 49 | 48 | 52 | 48
| 50 PoE Load (A) | 46 | 45 | 49 | 46 | 47 | 46 | 49 | 46 | 47 | 46 | 50 | 46 | 48 | 47 | 50 | 47 | 48 | 47 | 51 | 47
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
BTN7 | NCC Rating (A) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 134 | 135 | 81 | 80 | 134 | 135 | 81 | 80 | 134 | 135 | 81 | 80 | 134 | 135 | 81 | 80 | 134 | 135 | 81 | 80
| 50 PoE Load (A) | 133 | 134 | 80 | 79 | 133 | 134 | 80 | 79 | 133 | 134 | 80 | 79 | 133 | 134 | 80 | 79 | 133 | 134 | 80 | 79
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44.3333 | 44.6667 | 26.6667 | 26.3333 | 44.3333 | 44.6667 | 26.6667 | 26.3333 | 44.3333 | 44.6667 | 26.6667 | 26.3333 | 44.3333 | 44.6667 | 26.6667 | 26.3333 | 44.3333 | 44.6667 | 26.6667 | 26.3333
Load Exceeding TMU (MW)
BTY | Birtinya
BTY11A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 115 | 115 | 86 | 85 | 115 | 115 | 86 | 85 | 115 | 115 | 86 | 85 | 115 | 115 | 86 | 85 | 115 | 115 | 86 | 85
| 50 PoE Load (A) | 109 | 109 | 82 | 83 | 109 | 109 | 82 | 83 | 109 | 109 | 82 | 83 | 109 | 109 | 82 | 83 | 109 | 109 | 82 | 83
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28.3854 | 28.3854 | 19.4313 | 19.6682 | 28.3854 | 28.3854 | 19.4313 | 19.6682 | 28.3854 | 28.3854 | 19.4313 | 19.6682 | 28.3854 | 28.3854 | 19.4313 | 19.6682 | 28.3854 | 28.3854 | 19.4313 | 19.6682
Load Exceeding TMU (MW)
BTY5A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 268 | 314 | 218 | 272 | 284 | 333 | 232 | 288 | 301 | 353 | 245 | 305 | 317 | 372 | 257 | 321 | 333 | 390 | 270 | 337 | Non-Network Solution by Summer 2025/26
| 50 PoE Load (A) | 235 | 285 | 175 | 245 | 242.05 | 293.55 | 180.25 | 252.35 | 249.3115 | 302.3565 | 185 | 259 | 254.2977 | 308.4036 | 188.7 | 264.18 | 259.3837 | 314.5717 | 192.474 | 269.4636
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61.6798 | 74.8031 | 43.3168 | 60.6436 | 63.5302 | 77.0472 | 44.6163 | 62.4629 | 65.4361 | 79.3587 | 45.7921 | 64.1089 | 66.7448 | 80.9458 | 46.7079 | 65.3911 | 68.0797 | 82.5648 | 47.6421 | 66.6989
| Load Exceeding TMU (MW) | 15 14: 0.068667; 15 14: 0.1862
BTY7A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 222 | 260 | 202 | 254 | 299 | 337 | 204 | 257 | 302 | 341 | 206 | 259 | 305 | 344 | 208 | 262 | 308 | 347 | 210 | 265 | Non-Network Solution by Summer 2026/27
| 50 PoE Load (A) | 185 | 216 | 189 | 229 | 249 | 281 | 191 | 231 | 251 | 284 | 193 | 234 | 254 | 287 | 195 | 236 | 256 | 289 | 197 | 238
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 60 | 50 | 60 | 69 | 78 | 50 | 61 | 70 | 79 | 51 | 61 | 71 | 80 | 51 | 62 | 71 | 81 | 52 | 63
| Load Exceeding TMU (MW) | 15 14: 0
BTYSCH13 | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 108 | 102 | 97 | 90 | 108 | 102 | 97 | 90 | 108 | 102 | 97 | 90 | 108 | 102 | 97 | 90 | 108 | 102 | 97 | 90
| 50 PoE Load (A) | 106 | 101 | 91 | 86 | 106 | 101 | 91 | 86 | 106 | 101 | 91 | 86 | 106 | 101 | 91 | 86 | 106 | 101 | 91 | 86
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27.6042 | 26.3021 | 21.564 | 20.3791 | 27.6042 | 26.3021 | 21.564 | 20.3791 | 27.6042 | 26.3021 | 21.564 | 20.3791 | 27.6042 | 26.3021 | 21.564 | 20.3791 | 27.6042 | 26.3021 | 21.564 | 20.3791
Load Exceeding TMU (MW)
BTYSCH18 | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 111 | 105 | 101 | 93 | 111 | 105 | 101 | 93 | 111 | 105 | 101 | 93 | 111 | 105 | 101 | 93 | 111 | 105 | 101 | 93
| 50 PoE Load (A) | 110 | 104 | 94 | 88 | 110 | 104 | 94 | 88 | 110 | 104 | 94 | 88 | 110 | 104 | 94 | 88 | 110 | 104 | 94 | 88
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28.6458 | 27.0833 | 22.2749 | 20.8531 | 28.6458 | 27.0833 | 22.2749 | 20.8531 | 28.6458 | 27.0833 | 22.2749 | 20.8531 | 28.6458 | 27.0833 | 22.2749 | 20.8531 | 28.6458 | 27.0833 | 22.2749 | 20.8531
Load Exceeding TMU (MW)
BTYSCH3 | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 140 | 136 | 123 | 124 | 140 | 136 | 123 | 124 | 140 | 136 | 123 | 124 | 140 | 136 | 123 | 124 | 140 | 136 | 123 | 124
| 50 PoE Load (A) | 139 | 135 | 119 | 116 | 139 | 135 | 119 | 116 | 139 | 135 | 119 | 116 | 139 | 135 | 119 | 116 | 139 | 135 | 119 | 116
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36.1979 | 35.1562 | 28.1991 | 27.4882 | 36.1979 | 35.1562 | 28.1991 | 27.4882 | 36.1979 | 35.1562 | 28.1991 | 27.4882 | 36.1979 | 35.1562 | 28.1991 | 27.4882 | 36.1979 | 35.1562 | 28.1991 | 27.4882
Load Exceeding TMU (MW)
BTYSCH9 | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 139 | 134 | 121 | 120 | 139 | 134 | 121 | 120 | 139 | 134 | 121 | 120 | 139 | 134 | 121 | 120 | 139 | 134 | 121 | 120
| 50 PoE Load (A) | 137 | 132 | 117 | 113 | 137 | 132 | 117 | 113 | 137 | 132 | 117 | 113 | 137 | 132 | 117 | 113 | 137 | 132 | 117 | 113
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35.6771 | 34.375 | 27.7251 | 26.7773 | 35.6771 | 34.375 | 27.7251 | 26.7773 | 35.6771 | 34.375 | 27.7251 | 26.7773 | 35.6771 | 34.375 | 27.7251 | 26.7773 | 35.6771 | 34.375 | 27.7251 | 26.7773
Load Exceeding TMU (MW)
BVL | Booval
BVL10A | NCC Rating (A) | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323
| 10 PoE Load (A) | 90 | 89 | 54 | 65 | 91 | 90 | 54 | 66 | 91 | 91 | 55 | 67 | 92 | 91 | 55 | 67 | 92 | 91 | 55 | 67
| 50 PoE Load (A) | 82 | 82 | 50 | 62 | 82 | 82 | 50 | 62 | 83 | 83 | 50 | 63 | 83 | 83 | 50 | 63 | 83 | 83 | 50 | 63
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 25 | 15 | 19 | 25 | 25 | 15 | 19 | 26 | 26 | 16 | 19 | 26 | 26 | 16 | 19 | 26 | 26 | 16 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
BVL13A | NCC Rating (A) | 392 | 392 | 440 | 440 | 392 | 392 | 440 | 440 | 392 | 392 | 440 | 440 | 392 | 392 | 440 | 440 | 392 | 392 | 440 | 440
| 10 PoE Load (A) | 277 | 276 | 175 | 189 | 279 | 278 | 176 | 191 | 282 | 281 | 178 | 193 | 283 | 282 | 178 | 193 | 283 | 282 | 178 | 193
| 50 PoE Load (A) | 259 | 258 | 165 | 175 | 261 | 260 | 166 | 177 | 264 | 263 | 168 | 178 | 265 | 264 | 168 | 178 | 265 | 264 | 168 | 178
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 66 | 37 | 40 | 67 | 66 | 38 | 40 | 67 | 67 | 38 | 41 | 68 | 67 | 38 | 41 | 68 | 67 | 38 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
BVL15A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 432 | 432 | 399 | 399 | 432 | 432 | 399 | 399 | 432 | 432 | 399 | 399 | 432 | 432 | 399 | 399 | 432 | 432
| 10 PoE Load (A) | 201 | 185 | 125 | 125 | 201 | 185 | 125 | 125 | 201 | 185 | 125 | 125 | 201 | 185 | 125 | 125 | 201 | 185 | 125 | 125
| 50 PoE Load (A) | 190 | 172 | 110 | 109 | 190 | 172 | 110 | 109 | 190 | 172 | 110 | 109 | 190 | 172 | 110 | 109 | 190 | 172 | 110 | 109
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 43 | 25 | 25 | 48 | 43 | 25 | 25 | 48 | 43 | 25 | 25 | 48 | 43 | 25 | 25 | 48 | 43 | 25 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
BVL2A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 416 | 416 | 399 | 399 | 416 | 416 | 399 | 399 | 416 | 416 | 399 | 399 | 416 | 416 | 399 | 399 | 416 | 416
| 10 PoE Load (A) | 179 | 189 | 117 | 149 | 180 | 191 | 118 | 150 | 182 | 193 | 119 | 151 | 183 | 193 | 119 | 151 | 183 | 193 | 119 | 151
| 50 PoE Load (A) | 170 | 174 | 110 | 142 | 172 | 176 | 111 | 143 | 173 | 178 | 112 | 144 | 174 | 178 | 112 | 144 | 174 | 178 | 112 | 144
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 44 | 26 | 34 | 43 | 44 | 27 | 34 | 43 | 45 | 27 | 35 | 44 | 45 | 27 | 35 | 44 | 45 | 27 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
BVL3A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 448 | 448 | 399 | 399 | 448 | 448 | 399 | 399 | 448 | 448 | 399 | 399 | 448 | 448 | 399 | 399 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 170 | 176 | 120 | 135 | 171 | 178 | 121 | 137 | 173 | 179 | 122 | 138 | 174 | 180 | 122 | 138 | 174 | 180 | 122 | 138
| 50 PoE Load (A) | 155 | 162 | 110 | 125 | 157 | 164 | 111 | 127 | 158 | 165 | 112 | 128 | 159 | 166 | 112 | 128 | 159 | 166 | 112 | 128
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 41 | 25 | 28 | 39 | 41 | 25 | 28 | 40 | 41 | 25 | 29 | 40 | 42 | 25 | 29 | 40 | 42 | 25 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
BVL5A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 440 | 440 | 399 | 399 | 440 | 440 | 399 | 399 | 440 | 440 | 399 | 399 | 440 | 440 | 399 | 399 | 440 | 440
| 10 PoE Load (A) | 323 | 334 | 177 | 220 | 326 | 337 | 179 | 222 | 329 | 341 | 181 | 224 | 330 | 342 | 181 | 224 | 330 | 342 | 181 | 224
| 50 PoE Load (A) | 282 | 301 | 165 | 206 | 285 | 304 | 167 | 208 | 288 | 307 | 168 | 210 | 289 | 308 | 168 | 210 | 289 | 308 | 168 | 210
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 71 | 75 | 37 | 47 | 71 | 76 | 38 | 47 | 72 | 77 | 38 | 48 | 72 | 77 | 38 | 48 | 72 | 77 | 38 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
BVL9A | NCC Rating (A) | 407 | 407 | 460 | 460 | 407 | 407 | 460 | 460 | 407 | 407 | 460 | 460 | 407 | 407 | 460 | 460 | 407 | 407 | 460 | 460
| 10 PoE Load (A) | 58 | 63 | 50 | 61 | 59 | 64 | 50 | 62 | 60 | 64 | 51 | 62 | 60 | 65 | 51 | 63 | 61 | 65 | 52 | 64
| 50 PoE Load (A) | 54 | 59 | 46 | 57 | 55 | 60 | 46 | 57 | 55 | 61 | 46 | 58 | 56 | 61 | 47 | 58 | 57 | 62 | 47 | 59
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 13.2678 | 14.4963 | 10 | 12.3913 | 13.5135 | 14.742 | 10 | 12.3913 | 13.5135 | 14.9877 | 10 | 12.6087 | 13.7592 | 14.9877 | 10.2174 | 12.6087 | 14.0049 | 15.2334 | 10.2174 | 12.8261
Load Exceeding TMU (MW)
BVLNCM7 | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 448 | 448 | 406 | 406 | 448 | 448 | 406 | 406 | 448 | 448 | 406 | 406 | 448 | 448 | 406 | 406 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 258 | 251 | 172 | 150 | 260 | 254 | 174 | 151 | 263 | 256 | 175 | 153 | 266 | 259 | 177 | 154 | 268 | 261 | 179 | 156
| 50 PoE Load (A) | 238 | 232 | 151 | 139 | 240 | 234 | 153 | 141 | 242 | 236 | 154 | 142 | 245 | 239 | 156 | 144 | 247 | 241 | 158 | 145
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 57 | 34 | 31 | 59 | 58 | 34 | 31 | 60 | 58 | 34 | 32 | 60 | 59 | 35 | 32 | 61 | 59 | 35 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
BWH | Beerwah
BWH12A | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 113 | 122 | 116 | 123 | 114 | 124 | 117 | 124 | 115 | 125 | 118 | 126 | 116 | 126 | 119 | 127 | 118 | 127 | 121 | 128
| 50 PoE Load (A) | 103 | 109 | 109 | 116 | 104 | 110 | 110 | 117 | 105 | 111 | 111 | 119 | 106 | 113 | 113 | 120 | 107 | 114 | 114 | 121
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36.7857 | 38.9286 | 38.9286 | 41.4286 | 37.1429 | 39.2857 | 39.2857 | 41.7857 | 37.5 | 39.6429 | 39.6429 | 42.5 | 37.8571 | 40.3571 | 40.3571 | 42.8571 | 38.2143 | 40.7143 | 40.7143 | 43.2143
Load Exceeding TMU (MW)
BWH13A | NCC Rating (A) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
| 10 PoE Load (A) | 76 | 91 | 63 | 78 | 77 | 92 | 63 | 78 | 77 | 93 | 64 | 79 | 78 | 94 | 65 | 80 | 79 | 95 | 65 | 81
| 50 PoE Load (A) | 68 | 83 | 57 | 74 | 69 | 83 | 57 | 75 | 70 | 84 | 58 | 75 | 71 | 85 | 58 | 76 | 71 | 86 | 59 | 77
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21.25 | 25.9375 | 17.8125 | 23.125 | 21.5625 | 25.9375 | 17.8125 | 23.4375 | 21.875 | 26.25 | 18.125 | 23.4375 | 22.1875 | 26.5625 | 18.125 | 23.75 | 22.1875 | 26.875 | 18.4375 | 24.0625
Load Exceeding TMU (MW)
BWH16A | NCC Rating (A) | 375 | 375 | 400 | 400 | 375 | 375 | 400 | 400 | 375 | 375 | 400 | 400 | 375 | 375 | 400 | 400 | 375 | 375 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 262 | 301 | 168 | 218 | 262 | 301 | 168 | 218 | 262 | 301 | 168 | 218 | 262 | 301 | 168 | 218 | 262 | 301 | 168 | 218
| 50 PoE Load (A) | 237 | 270 | 163 | 206 | 237 | 270 | 163 | 206 | 237 | 270 | 163 | 206 | 237 | 270 | 163 | 206 | 237 | 270 | 163 | 206
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63.2 | 72 | 40.75 | 51.5 | 63.2 | 72 | 40.75 | 51.5 | 63.2 | 72 | 40.75 | 51.5 | 63.2 | 72 | 40.75 | 51.5 | 63.2 | 72 | 40.75 | 51.5
Load Exceeding TMU (MW)
BWH7A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 255 | 273 | 174 | 222 | 258 | 276 | 176 | 224 | 261 | 279 | 177 | 226 | 262 | 280 | 177 | 226 | 262 | 280 | 177 | 226
| 50 PoE Load (A) | 235 | 249 | 165 | 206 | 238 | 251 | 166 | 208 | 240 | 254 | 168 | 210 | 241 | 254 | 168 | 210 | 241 | 254 | 168 | 210
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 69 | 43 | 54 | 66 | 70 | 44 | 55 | 67 | 71 | 44 | 55 | 67 | 71 | 44 | 55 | 67 | 71 | 44 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
BWH8A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433
| 10 PoE Load (A) | 202 | 217 | 128 | 144 | 202 | 217 | 128 | 144 | 202 | 217 | 128 | 144 | 202 | 217 | 128 | 144 | 202 | 217 | 128 | 144
| 50 PoE Load (A) | 178 | 194 | 123 | 137 | 178 | 194 | 123 | 137 | 178 | 194 | 123 | 137 | 178 | 194 | 123 | 137 | 178 | 194 | 123 | 137
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 49 | 28 | 32 | 45 | 49 | 28 | 32 | 45 | 49 | 28 | 32 | 45 | 49 | 28 | 32 | 45 | 49 | 28 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
CBT (T11) | Caboolture
CBT12A | NCC Rating (A) | 403 | 403 | 414 | 414 | 403 | 403 | 414 | 414 | 403 | 403 | 414 | 414 | 403 | 403 | 414 | 414 | 403 | 403 | 414 | 414 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 375 | 403 | 205 | 285 | 382 | 411 | 209 | 291 | 277.6096 | 308.25 | 154.3385 | 215.4733 | 280.3857 | 311.3325 | 155.8818 | 217.628 | 283.1896 | 314.4458 | 157.4407 | 219.8043 | Non-Network Solution by Summer 2022/23
| 50 PoE Load (A) | 326 | 353 | 191 | 257 | 333 | 360 | 195 | 262 | 242 | 270 | 144 | 194 | 244.42 | 272.7 | 145.44 | 195.94 | 246.8642 | 275.427 | 146.8944 | 197.8994
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 81 | 88 | 46 | 62 | 83 | 89 | 47 | 63 | 60.0496 | 66.9975 | 34.7826 | 46.8599 | 60.6501 | 67.6675 | 35.1304 | 47.3285 | 61.2566 | 68.3442 | 35.4817 | 47.8018
| Load Exceeding TMU (MW) | 14 13: 0.1; 15 14: 0.6; 14 13: 0.2; 15 14: 0.7
CBT13A | NCC Rating (A) | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 238 | 218 | 127 | 139 | 240 | 220 | 129 | 141 | 243 | 222 | 130 | 142 | 245 | 224 | 131 | 144 | 248 | 226 | 133 | 145
| 50 PoE Load (A) | 221 | 204 | 121 | 123 | 224 | 206 | 123 | 125 | 226 | 208 | 124 | 126 | 228 | 210 | 125 | 127 | 230 | 213 | 126 | 128
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49.3304 | 45.5357 | 27.0089 | 27.4554 | 50 | 45.9821 | 27.4554 | 27.9018 | 50.4464 | 46.4286 | 27.6786 | 28.125 | 50.8929 | 46.875 | 27.9018 | 28.3482 | 51.3393 | 47.5446 | 28.125 | 28.5714
Load Exceeding TMU (MW)
CBT15A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 204 | 211 | 111 | 136 | 206 | 214 | 112 | 138 | 208 | 216 | 113 | 139 | 210 | 218 | 114 | 140 | 212 | 220 | 115 | 142
| 50 PoE Load (A) | 164 | 178 | 105 | 127 | 166 | 180 | 106 | 129 | 168 | 182 | 107 | 130 | 169 | 184 | 108 | 131 | 171 | 186 | 110 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43.0446 | 46.7192 | 26.25 | 31.75 | 43.5696 | 47.2441 | 26.5 | 32.25 | 44.0945 | 47.769 | 26.75 | 32.5 | 44.357 | 48.294 | 27 | 32.75 | 44.8819 | 48.8189 | 27.5 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
CBT16A | NCC Rating (A) | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464
| 10 PoE Load (A) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
| 50 PoE Load (A) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828 | 46.9828
Load Exceeding TMU (MW)
CBT4A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 132 | 108 | 90 | 71 | 132 | 108 | 90 | 71 | 132 | 108 | 90 | 71 | 130 | 107 | 88 | 69 | 127 | 104 | 87 | 68
| 50 PoE Load (A) | 116 | 93 | 82 | 59 | 116 | 93 | 82 | 59 | 116 | 93 | 82 | 59 | 114 | 91 | 80 | 58 | 112 | 90 | 79 | 57
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 26 | 22 | 16 | 32 | 26 | 22 | 16 | 32 | 26 | 22 | 16 | 32 | 25 | 21 | 15 | 31 | 25 | 21 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
CBT7A | NCC Rating (A) | 358 | 358 | 379 | 379 | 358 | 358 | 379 | 379 | 358 | 358 | 379 | 379 | 358 | 358 | 379 | 379 | 358 | 358 | 379 | 379
| 10 PoE Load (A) | 146 | 132 | 76 | 69 | 179 | 164 | 108 | 100 | 181 | 166 | 109 | 101 | 183 | 168 | 110 | 102 | 184 | 169 | 111 | 103
| 50 PoE Load (A) | 136 | 124 | 73 | 67 | 167 | 154 | 103 | 96 | 168 | 156 | 104 | 97 | 170 | 158 | 105 | 98 | 172 | 159 | 106 | 99
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 35 | 19 | 18 | 47 | 43 | 27 | 25 | 47 | 44 | 27 | 26 | 47 | 44 | 28 | 26 | 48 | 44 | 28 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
CBT8A | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 332 | 370 | 181 | 236 | 318 | 354 | 183 | 238 | 133.2465 | 167.5079 | 88.3081 | 113.4907 | 134.5789 | 169.183 | 89.1912 | 114.6256 | 135.9247 | 170.8748 | 90.0831 | 115.7719 | Non-Network Solution by Summer 2022/23
| 50 PoE Load (A) | 297 | 332 | 170 | 213 | 284 | 317 | 172 | 216 | 119 | 150 | 83 | 103 | 120.19 | 151.5 | 83.83 | 104.03 | 121.3919 | 153.015 | 84.6683 | 105.0703
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 92 | 102 | 52 | 66 | 88 | 98 | 53 | 67 | 33.0556 | 41.6667 | 23.0556 | 28.6111 | 33.3861 | 42.0833 | 23.2861 | 28.8972 | 33.72 | 42.5042 | 23.519 | 29.1862
| Load Exceeding TMU (MW) | 14 13: 0.7; 15 14: 1.4; 14 13: 0.5; 15 14: 1.1
CBT9A | NCC Rating (A) | 402 | 418 | 444 | 423 | 402 | 418 | 444 | 423 | 402 | 418 | 444 | 423 | 402 | 418 | 444 | 423 | 402 | 418 | 444 | 423
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 271 | 146 | 188 | 270.68 | 273.71 | 147.46 | 189.88 | 273.3868 | 276.4471 | 148.9346 | 191.7788
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 267 | 144 | 185 | 266.64 | 269.67 | 145.44 | 186.85 | 269.3064 | 272.3667 | 146.8944 | 188.7185
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6716 | 63.8756 | 32.4324 | 43.7352 | 66.3284 | 64.5144 | 32.7568 | 44.1726 | 66.9916 | 65.1595 | 33.0843 | 44.6143
Load Exceeding TMU (MW)
CBW | Caboolture West
CBW10 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 171 | 201 | 106 | 134 | 253 | 280 | 149 | 187 | 255 | 283 | 151 | 189 | 258 | 285 | 152 | 191 | 260 | 288 | 154 | 193
| 50 PoE Load (A) | 151 | 182 | 98 | 124 | 223 | 253 | 137 | 174 | 225 | 256 | 139 | 176 | 227 | 258 | 140 | 178 | 229 | 261 | 142 | 179
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 54 | 27 | 35 | 56 | 63 | 34 | 44 | 56 | 64 | 35 | 44 | 57 | 65 | 35 | 44 | 57 | 65 | 35 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
CBW11 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 228 | 281 | 139 | 200 | 230 | 284 | 140 | 202 | 232 | 287 | 142 | 204 | 234 | 290 | 143 | 206 | 237 | 293 | 144 | 208
| 50 PoE Load (A) | 201 | 242 | 130 | 177 | 203 | 244 | 132 | 179 | 205 | 246 | 133 | 181 | 207 | 249 | 134 | 183 | 209 | 251 | 136 | 185
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 71 | 36 | 49 | 60 | 72 | 37 | 50 | 61 | 73 | 37 | 50 | 61 | 74 | 37 | 51 | 62 | 74 | 38 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
CBW12 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 147 | 139 | 105 | 106 | 148 | 141 | 106 | 107 | 150 | 142 | 107 | 108 | 151 | 144 | 108 | 109 | 153 | 145 | 110 | 110
| 50 PoE Load (A) | 136 | 130 | 101 | 99 | 138 | 132 | 102 | 100 | 139 | 133 | 103 | 101 | 140 | 134 | 104 | 102 | 142 | 136 | 105 | 103
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 42 | 31 | 30 | 45 | 43 | 31 | 31 | 45 | 43 | 31 | 31 | 45 | 43 | 32 | 31 | 46 | 44 | 32 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
CBW13 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 48 | 53 | 31 | 45 | 48 | 53 | 31 | 45 | 49 | 54 | 31 | 45 | 49 | 54 | 31 | 45 | 49 | 54 | 31 | 45
| 50 PoE Load (A) | 43 | 49 | 28 | 39 | 44 | 50 | 29 | 40 | 44 | 50 | 29 | 40 | 44 | 50 | 29 | 40 | 44 | 50 | 29 | 40
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 15 | 8 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
CBW14 | NCC Rating (A) | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330
| 10 PoE Load (A) | 65 | 64 | 50 | 52 | 66 | 64 | 50 | 53 | 66 | 65 | 51 | 53 | 67 | 65 | 51 | 53 | 67 | 65 | 51 | 53
| 50 PoE Load (A) | 59 | 57 | 46 | 51 | 60 | 58 | 46 | 51 | 61 | 59 | 46 | 52 | 61 | 59 | 46 | 52 | 61 | 59 | 46 | 52
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 19 | 14 | 15 | 20 | 19 | 14 | 15 | 20 | 19 | 14 | 16 | 20 | 19 | 14 | 16 | 20 | 19 | 14 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
CBW4 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 124 | 104 | 98 | 91 | 124 | 104 | 98 | 91 | 124 | 104 | 98 | 91 | 124 | 104 | 98 | 91 | 124 | 104 | 98 | 91
| 50 PoE Load (A) | 117 | 99 | 92 | 84 | 117 | 99 | 92 | 84 | 117 | 99 | 92 | 84 | 117 | 99 | 92 | 84 | 117 | 99 | 92 | 84
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 32 | 28 | 26 | 38 | 32 | 28 | 26 | 38 | 32 | 28 | 26 | 38 | 32 | 28 | 26 | 38 | 32 | 28 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
CBW5 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 107 | 105 | 72 | 82 | 110 | 107 | 73 | 83 | 112 | 109 | 74 | 85 | 113 | 111 | 75 | 86 | 114 | 112 | 76 | 86
| 50 PoE Load (A) | 101 | 99 | 68 | 78 | 103 | 101 | 69 | 80 | 105 | 103 | 71 | 81 | 106 | 104 | 71 | 82 | 107 | 105 | 72 | 83
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 31 | 20 | 23 | 32 | 32 | 20 | 24 | 33 | 32 | 21 | 24 | 33 | 33 | 21 | 24 | 34 | 33 | 21 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
CBW6 | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 381 | 412 | 246 | 324 | 275 | 309 | 190 | 252 | 277 | 312 | 191 | 254 | 280 | 315 | 193 | 257 | 283 | 318 | 195 | 259 | Non-Network Solution by Summer 2021/22
| 50 PoE Load (A) | 348 | 380 | 228 | 298 | 251 | 285 | 176 | 232 | 253 | 288 | 178 | 234 | 256 | 290 | 180 | 237 | 258 | 293 | 182 | 239
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 87 | 95 | 57 | 75 | 63 | 71 | 44 | 58 | 63 | 72 | 45 | 59 | 64 | 73 | 45 | 59 | 65 | 73 | 45 | 60
| Load Exceeding TMU (MW) | 14 13: 0.5; 15 14: 1.1
CBW7 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 172 | 187 | 126 | 162 | 176 | 190 | 128 | 165 | 179 | 194 | 131 | 168 | 182 | 197 | 132 | 170 | 184 | 199 | 133 | 172
| 50 PoE Load (A) | 157 | 175 | 119 | 150 | 161 | 178 | 121 | 153 | 164 | 182 | 123 | 156 | 166 | 184 | 124 | 157 | 168 | 186 | 126 | 159
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 52 | 33 | 42 | 47 | 53 | 34 | 43 | 48 | 54 | 34 | 43 | 49 | 54 | 35 | 44 | 50 | 55 | 35 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
CBW8 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 131 | 126 | 118 | 115 | 131 | 126 | 118 | 115 | 131 | 126 | 118 | 115 | 131 | 126 | 118 | 115 | 131 | 126 | 118 | 115
| 50 PoE Load (A) | 129 | 123 | 115 | 111 | 129 | 123 | 115 | 111 | 129 | 123 | 115 | 111 | 129 | 123 | 115 | 111 | 129 | 123 | 115 | 111
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 40 | 35 | 34 | 42 | 40 | 35 | 34 | 42 | 40 | 35 | 34 | 42 | 40 | 35 | 34 | 42 | 40 | 35 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
CBW9 | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 90 | 71 | 72 | 71 | 90 | 71 | 72 | 71 | 90 | 71 | 72 | 71 | 90 | 71 | 72 | 71 | 90 | 71 | 72 | 71
| 50 PoE Load (A) | 74 | 66 | 68 | 68 | 74 | 66 | 68 | 68 | 74 | 66 | 68 | 68 | 74 | 66 | 68 | 68 | 74 | 66 | 68 | 68
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
CCY (T81) | Cades County
CCY12A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 161 | 169 | 106 | 151 | 163 | 171 | 107 | 152 | 164 | 173 | 108 | 154 | 166 | 175 | 110 | 155 | 168 | 176 | 111 | 157
| 50 PoE Load (A) | 138 | 155 | 101 | 144 | 140 | 157 | 102 | 146 | 141 | 159 | 103 | 147 | 143 | 160 | 104 | 149 | 144 | 162 | 105 | 150
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 49 | 28 | 40 | 44 | 49 | 28 | 41 | 44 | 50 | 29 | 41 | 45 | 50 | 29 | 41 | 45 | 51 | 29 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
CCY13A | NCC Rating (A) | 332 | 332 | 359 | 359 | 332 | 332 | 359 | 359 | 332 | 332 | 359 | 359 | 332 | 332 | 359 | 359 | 332 | 332 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 285 | 237 | 148 | 177 | 288 | 239 | 149 | 179 | 290 | 242 | 151 | 181 | 293 | 244 | 152 | 183 | 296 | 247 | 154 | 184
| 50 PoE Load (A) | 217 | 225 | 138 | 163 | 219 | 227 | 140 | 165 | 221 | 229 | 141 | 167 | 223 | 231 | 143 | 168 | 225 | 234 | 144 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65 | 68 | 39 | 46 | 66 | 68 | 39 | 46 | 67 | 69 | 39 | 46 | 67 | 70 | 40 | 47 | 68 | 70 | 40 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
CCY14B | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 175 | 158 | 93 | 100 | 177 | 159 | 94 | 101 | 179 | 161 | 95 | 102 | 181 | 162 | 96 | 103 | 182 | 164 | 97 | 104
| 50 PoE Load (A) | 152 | 149 | 90 | 96 | 154 | 151 | 91 | 97 | 155 | 152 | 92 | 98 | 157 | 154 | 93 | 99 | 159 | 155 | 94 | 100
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 39 | 22 | 23 | 41 | 40 | 22 | 24 | 41 | 40 | 22 | 24 | 41 | 41 | 23 | 24 | 42 | 41 | 23 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
CCY15A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 75 | 68 | 58 | 49 | 75 | 68 | 58 | 49 | 75 | 68 | 58 | 49 | 75 | 68 | 58 | 49 | 75 | 68 | 58 | 49
| 50 PoE Load (A) | 72 | 64 | 55 | 48 | 72 | 64 | 55 | 48 | 72 | 64 | 55 | 48 | 72 | 64 | 55 | 48 | 72 | 64 | 55 | 48
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 18 | 15 | 13 | 21 | 18 | 15 | 13 | 21 | 18 | 15 | 13 | 21 | 18 | 15 | 13 | 21 | 18 | 15 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
CCY18A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 156 | 133 | 70 | 61 | 156 | 133 | 70 | 61 | 156 | 133 | 70 | 61 | 156 | 133 | 70 | 61 | 156 | 133 | 70 | 61
| 50 PoE Load (A) | 144 | 123 | 65 | 54 | 144 | 123 | 65 | 54 | 144 | 123 | 65 | 54 | 144 | 123 | 65 | 54 | 144 | 123 | 65 | 54
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 40 | 20 | 16 | 47 | 40 | 20 | 16 | 47 | 40 | 20 | 16 | 47 | 40 | 20 | 16 | 47 | 40 | 20 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
CCY1B | NCC Rating (A) | 435 | 435 | 460 | 460 | 435 | 435 | 460 | 460 | 435 | 435 | 460 | 460 | 435 | 435 | 460 | 460 | 435 | 435 | 460 | 460
| 10 PoE Load (A) | 271 | 267 | 177 | 191 | 271 | 267 | 177 | 191 | 271 | 267 | 177 | 191 | 271 | 267 | 177 | 191 | 271 | 267 | 177 | 191
| 50 PoE Load (A) | 259 | 255 | 174 | 186 | 259 | 255 | 174 | 186 | 259 | 255 | 174 | 186 | 259 | 255 | 174 | 186 | 259 | 255 | 174 | 186
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 59 | 38 | 41 | 60 | 59 | 38 | 41 | 60 | 59 | 38 | 41 | 60 | 59 | 38 | 41 | 60 | 59 | 38 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
CCY20A | NCC Rating (A) | 443 | 443 | 464 | 464 | 443 | 443 | 464 | 464 | 443 | 443 | 464 | 464 | 443 | 443 | 464 | 464 | 443 | 443 | 464 | 464
| 10 PoE Load (A) | 117 | 93 | 76 | 61 | 117 | 93 | 76 | 61 | 117 | 93 | 76 | 61 | 117 | 93 | 76 | 61 | 117 | 93 | 76 | 61
| 50 PoE Load (A) | 115 | 91 | 71 | 57 | 115 | 91 | 71 | 57 | 115 | 91 | 71 | 57 | 115 | 91 | 71 | 57 | 115 | 91 | 71 | 57
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 20 | 15 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12 | 26 | 20 | 15 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
CCY21A | NCC Rating (A) | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321
| 10 PoE Load (A) | 85 | 63 | 20 | 14 | 85 | 63 | 20 | 14 | 85 | 63 | 20 | 14 | 85 | 63 | 20 | 14 | 85 | 63 | 20 | 14
| 50 PoE Load (A) | 85 | 62 | 16 | 13 | 85 | 62 | 16 | 13 | 85 | 62 | 16 | 13 | 85 | 62 | 16 | 13 | 85 | 62 | 16 | 13
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 21 | 5 | 4 | 29 | 21 | 5 | 4 | 29 | 21 | 5 | 4 | 29 | 21 | 5 | 4 | 29 | 21 | 5 | 4
Load Exceeding TMU (MW)
CCY24B | NCC Rating (A) | 440 | 440 | 461 | 461 | 440 | 440 | 461 | 461 | 440 | 440 | 461 | 461 | 440 | 440 | 461 | 461 | 440 | 440 | 461 | 461
| 10 PoE Load (A) | 176 | 161 | 95 | 91 | 176 | 161 | 95 | 91 | 176 | 161 | 95 | 91 | 176 | 161 | 95 | 91 | 176 | 161 | 95 | 91
| 50 PoE Load (A) | 169 | 154 | 87 | 86 | 169 | 154 | 87 | 86 | 169 | 154 | 87 | 86 | 169 | 154 | 87 | 86 | 169 | 154 | 87 | 86
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 35 | 19 | 19 | 38 | 35 | 19 | 19 | 38 | 35 | 19 | 19 | 38 | 35 | 19 | 19 | 38 | 35 | 19 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
CCY25A | NCC Rating (A) | 421 | 421 | 467 | 467 | 421 | 421 | 467 | 467 | 421 | 421 | 467 | 467 | 421 | 421 | 467 | 467 | 421 | 421 | 467 | 467
| 10 PoE Load (A) | 324 | 301 | 195 | 253 | 327 | 304 | 197 | 256 | 331 | 307 | 199 | 258 | 332 | 308 | 199 | 258 | 332 | 308 | 199 | 258
| 50 PoE Load (A) | 265 | 280 | 187 | 244 | 267 | 283 | 189 | 246 | 270 | 285 | 191 | 248 | 271 | 286 | 191 | 248 | 271 | 286 | 191 | 248
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 66 | 40 | 52 | 63 | 67 | 40 | 53 | 64 | 68 | 41 | 53 | 64 | 68 | 41 | 53 | 64 | 68 | 41 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
CCY26A | NCC Rating (A) | 421 | 421 | 456 | 456 | 421 | 421 | 456 | 456 | 421 | 421 | 456 | 456 | 421 | 421 | 456 | 456 | 421 | 421 | 456 | 456
| 10 PoE Load (A) | 276 | 269 | 134 | 172 | 276 | 269 | 134 | 172 | 276 | 269 | 134 | 172 | 276 | 269 | 134 | 172 | 276 | 269 | 134 | 172
| 50 PoE Load (A) | 242 | 242 | 129 | 162 | 242 | 242 | 129 | 162 | 242 | 242 | 129 | 162 | 242 | 242 | 129 | 162 | 242 | 242 | 129 | 162
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 57 | 28 | 35 | 57 | 57 | 28 | 35 | 57 | 57 | 28 | 35 | 57 | 57 | 28 | 35 | 57 | 57 | 28 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
CCY3B | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 233 | 197 | 128 | 154 | 238 | 201 | 130 | 157 | 243 | 205 | 133 | 160 | 246 | 208 | 134 | 162 | 249 | 210 | 135 | 164
| 50 PoE Load (A) | 180 | 189 | 122 | 147 | 183 | 192 | 124 | 150 | 187 | 196 | 126 | 153 | 189 | 199 | 128 | 154 | 191 | 201 | 129 | 156
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 56 | 34 | 41 | 54 | 57 | 35 | 42 | 55 | 58 | 35 | 43 | 56 | 59 | 36 | 43 | 57 | 59 | 36 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
CCY4A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 130 | 123 | 97 | 78 | 130 | 123 | 97 | 78 | 130 | 123 | 97 | 78 | 130 | 123 | 97 | 78 | 130 | 123 | 97 | 78
| 50 PoE Load (A) | 126 | 120 | 91 | 66 | 126 | 120 | 91 | 66 | 126 | 120 | 91 | 66 | 126 | 120 | 91 | 66 | 126 | 120 | 91 | 66
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 39 | 28 | 20 | 41 | 39 | 28 | 20 | 41 | 39 | 28 | 20 | 41 | 39 | 28 | 20 | 41 | 39 | 28 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
CCY5A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 168 | 124 | 105 | 79 | 168 | 124 | 105 | 79 | 168 | 124 | 105 | 79 | 168 | 124 | 105 | 79 | 168 | 124 | 105 | 79
| 50 PoE Load (A) | 159 | 119 | 100 | 76 | 159 | 119 | 100 | 76 | 159 | 119 | 100 | 76 | 159 | 119 | 100 | 76 | 159 | 119 | 100 | 76
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 31 | 24 | 19 | 42 | 31 | 24 | 19 | 42 | 31 | 24 | 19 | 42 | 31 | 24 | 19 | 42 | 31 | 24 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
CCY6A | NCC Rating (A) | 353 | 353 | 359 | 359 | 353 | 353 | 359 | 359 | 353 | 353 | 359 | 359 | 353 | 353 | 359 | 359 | 353 | 353 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 176 | 160 | 104 | 115 | 185 | 168 | 110 | 121 | 194 | 177 | 115 | 127 | 202 | 185 | 120 | 132 | 210 | 192 | 124 | 138
| 50 PoE Load (A) | 167 | 152 | 99 | 109 | 176 | 160 | 104 | 114 | 185 | 168 | 110 | 120 | 193 | 175 | 114 | 125 | 200 | 182 | 118 | 130
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 43 | 28 | 30 | 50 | 45 | 29 | 32 | 52 | 47 | 31 | 33 | 55 | 50 | 32 | 35 | 57 | 52 | 33 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
CCY7A | NCC Rating (A) | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375
| 10 PoE Load (A) | 226 | 224 | 118 | 145 | 229 | 226 | 120 | 146 | 231 | 229 | 121 | 148 | 233 | 231 | 122 | 149 | 236 | 233 | 123 | 151
| 50 PoE Load (A) | 196 | 202 | 112 | 137 | 198 | 204 | 113 | 138 | 200 | 206 | 115 | 140 | 202 | 208 | 116 | 141 | 204 | 210 | 117 | 142
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 57 | 30 | 36 | 56 | 58 | 30 | 37 | 57 | 58 | 31 | 37 | 57 | 59 | 31 | 38 | 58 | 60 | 31 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
CCY8A | NCC Rating (A) | 328 | 328 | 348 | 348 | 328 | 328 | 348 | 348 | 328 | 328 | 348 | 348 | 328 | 328 | 348 | 348 | 328 | 328 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 131 | 145 | 94 | 116 | 133 | 148 | 96 | 119 | 136 | 151 | 98 | 121 | 139 | 154 | 100 | 124 | 141 | 157 | 102 | 126
| 50 PoE Load (A) | 125 | 134 | 87 | 110 | 128 | 137 | 88 | 113 | 130 | 140 | 90 | 115 | 133 | 142 | 92 | 117 | 135 | 145 | 94 | 119
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 41 | 25 | 32 | 39 | 42 | 25 | 32 | 40 | 43 | 26 | 33 | 40 | 43 | 26 | 34 | 41 | 44 | 27 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
CCY17A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 348 | 348 | 318 | 318 | 348 | 348 | 318 | 318 | 348 | 348 | 318 | 318 | 348 | 348 | 318 | 318 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 101 | 113 | 81 | 106 | 101 | 113 | 81 | 106 | 101 | 113 | 81 | 106 | 101 | 113 | 81 | 106 | 101 | 113 | 81 | 106
| 50 PoE Load (A) | 95 | 106 | 76 | 100 | 95 | 106 | 76 | 100 | 95 | 106 | 76 | 100 | 95 | 106 | 76 | 100 | 95 | 106 | 76 | 100
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29.8742 | 33.3333 | 21.8391 | 28.7356 | 29.8742 | 33.3333 | 21.8391 | 28.7356 | 29.8742 | 33.3333 | 21.8391 | 28.7356 | 29.8742 | 33.3333 | 21.8391 | 28.7356 | 29.8742 | 33.3333 | 21.8391 | 28.7356
Load Exceeding TMU (MW)
CCYUPC2 | NCC Rating (A) | 379 | 443 | 456 | 474 | 379 | 443 | 456 | 474 | 379 | 443 | 456 | 474 | 379 | 443 | 456 | 474 | 379 | 443 | 456 | 474
| 10 PoE Load (A) | 288 | 269 | 162 | 215 | 288 | 269 | 162 | 215 | 288 | 269 | 162 | 215 | 288 | 269 | 162 | 215 | 288 | 269 | 162 | 215
| 50 PoE Load (A) | 245 | 252 | 151 | 204 | 245 | 252 | 151 | 204 | 245 | 252 | 151 | 204 | 245 | 252 | 151 | 204 | 245 | 252 | 151 | 204
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65 | 57 | 33 | 43 | 65 | 57 | 33 | 43 | 65 | 57 | 33 | 43 | 65 | 57 | 33 | 43 | 65 | 57 | 33 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
CCY23A | NCC Rating (A) | 353 | 353 | 365 | 365 | 353 | 353 | 365 | 365 | 353 | 353 | 365 | 365 | 353 | 353 | 365 | 365 | 353 | 353 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 220 | 215 | 156 | 166 | 220 | 215 | 156 | 166 | 220 | 215 | 156 | 166 | 220 | 215 | 156 | 166 | 220 | 215 | 156 | 166
| 50 PoE Load (A) | 212 | 207 | 150 | 160 | 212 | 207 | 150 | 160 | 212 | 207 | 150 | 160 | 212 | 207 | 150 | 160 | 212 | 207 | 150 | 160
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60.0567 | 58.6402 | 41.0959 | 43.8356 | 60.0567 | 58.6402 | 41.0959 | 43.8356 | 60.0567 | 58.6402 | 41.0959 | 43.8356 | 60.0567 | 58.6402 | 41.0959 | 43.8356 | 60.0567 | 58.6402 | 41.0959 | 43.8356
Load Exceeding TMU (MW)
CFD | Clayfield
CFD1A | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 238 | 251 | 149 | 178 | 238 | 251 | 149 | 178 | 238 | 251 | 149 | 178 | 238 | 251 | 149 | 178 | 238 | 251 | 149 | 178
| 50 PoE Load (A) | 210 | 221 | 141 | 164 | 210 | 221 | 141 | 164 | 210 | 221 | 141 | 164 | 210 | 221 | 141 | 164 | 210 | 221 | 141 | 164
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 51 | 31 | 36 | 52 | 51 | 31 | 36 | 52 | 51 | 31 | 36 | 52 | 51 | 31 | 36 | 52 | 51 | 31 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
CFD2A | NCC Rating (A) | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249
| 10 PoE Load (A) | 136 | 146 | 95 | 123 | 136 | 146 | 95 | 123 | 136 | 146 | 95 | 123 | 136 | 146 | 95 | 123 | 136 | 146 | 95 | 123
| 50 PoE Load (A) | 126 | 136 | 89 | 114 | 126 | 136 | 89 | 114 | 126 | 136 | 89 | 114 | 126 | 136 | 89 | 114 | 126 | 136 | 89 | 114
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 59 | 36 | 46 | 55 | 59 | 36 | 46 | 55 | 59 | 36 | 46 | 55 | 59 | 36 | 46 | 55 | 59 | 36 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
CFD6A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 187 | 206 | 151 | 174 | 189 | 208 | 152 | 176 | 191 | 210 | 154 | 178 | 193 | 212 | 155 | 180 | 195 | 215 | 157 | 181
| 50 PoE Load (A) | 176 | 195 | 143 | 164 | 178 | 197 | 145 | 166 | 180 | 199 | 146 | 168 | 182 | 201 | 148 | 169 | 184 | 203 | 149 | 171
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 50 | 34 | 39 | 46 | 51 | 34 | 39 | 46 | 51 | 35 | 40 | 47 | 52 | 35 | 40 | 47 | 52 | 35 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
CFD8A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 223 | 204 | 131 | 145 | 223 | 204 | 131 | 145 | 223 | 204 | 131 | 145 | 223 | 204 | 131 | 145 | 223 | 204 | 131 | 145
| 50 PoE Load (A) | 209 | 191 | 125 | 138 | 209 | 191 | 125 | 138 | 209 | 191 | 125 | 138 | 209 | 191 | 125 | 138 | 209 | 191 | 125 | 138
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 55 | 36 | 40 | 61 | 55 | 36 | 40 | 61 | 55 | 36 | 40 | 61 | 55 | 36 | 40 | 61 | 55 | 36 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
CFD9A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 93 | 78 | 70 | 71 | 93 | 78 | 70 | 71 | 93 | 78 | 70 | 71 | 93 | 78 | 70 | 71 | 93 | 78 | 70 | 71
| 50 PoE Load (A) | 91 | 76 | 68 | 69 | 91 | 76 | 68 | 69 | 91 | 76 | 68 | 69 | 91 | 76 | 68 | 69 | 91 | 76 | 68 | 69
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 27 | 23 | 23 | 33 | 27 | 23 | 23 | 33 | 27 | 23 | 23 | 33 | 27 | 23 | 23 | 33 | 27 | 23 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
CFDTAB4 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 115 | 98 | 65 | 67 | 115 | 98 | 65 | 67 | 115 | 98 | 65 | 67 | 115 | 98 | 65 | 67 | 115 | 98 | 65 | 67
| 50 PoE Load (A) | 105 | 90 | 63 | 64 | 105 | 90 | 63 | 64 | 105 | 90 | 63 | 64 | 105 | 90 | 63 | 64 | 105 | 90 | 63 | 64
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 31 | 21 | 21 | 37 | 31 | 21 | 21 | 37 | 31 | 21 | 21 | 37 | 31 | 21 | 21 | 37 | 31 | 21 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
CHL | Camp Hill
CHL10 | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 375 | 375 | 344 | 344 | 375 | 375 | 344 | 344 | 375 | 375 | 344 | 344 | 375 | 375 | 344 | 344 | 375 | 375
| 10 PoE Load (A) | 156 | 177 | 122 | 153 | 156 | 177 | 122 | 153 | 156 | 177 | 122 | 153 | 156 | 177 | 122 | 153 | 156 | 177 | 122 | 153
| 50 PoE Load (A) | 144 | 165 | 116 | 140 | 144 | 165 | 116 | 140 | 144 | 165 | 116 | 140 | 144 | 165 | 116 | 140 | 144 | 165 | 116 | 140
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 48 | 31 | 37 | 42 | 48 | 31 | 37 | 42 | 48 | 31 | 37 | 42 | 48 | 31 | 37 | 42 | 48 | 31 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
CHL11A | NCC Rating (A) | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322
| 10 PoE Load (A) | 157 | 178 | 120 | 142 | 157 | 178 | 120 | 142 | 157 | 178 | 120 | 142 | 157 | 178 | 120 | 142 | 157 | 178 | 120 | 142
| 50 PoE Load (A) | 144 | 161 | 109 | 131 | 144 | 161 | 109 | 131 | 144 | 161 | 109 | 131 | 144 | 161 | 109 | 131 | 144 | 161 | 109 | 131
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 50 | 34 | 41 | 45 | 50 | 34 | 41 | 45 | 50 | 34 | 41 | 45 | 50 | 34 | 41 | 45 | 50 | 34 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
CHL2 | NCC Rating (A) | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348
| 10 PoE Load (A) | 180 | 197 | 118 | 138 | 180 | 197 | 118 | 138 | 180 | 197 | 118 | 138 | 180 | 197 | 118 | 138 | 180 | 197 | 118 | 138
| 50 PoE Load (A) | 159 | 176 | 107 | 128 | 159 | 176 | 107 | 128 | 159 | 176 | 107 | 128 | 159 | 176 | 107 | 128 | 159 | 176 | 107 | 128
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 55 | 36 | 37 | 64 | 55 | 36 | 37 | 64 | 55 | 36 | 37 | 64 | 55 | 36 | 37 | 64 | 55 | 36 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
CHL3 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 233 | 256 | 169 | 203 | 233 | 256 | 169 | 203 | 233 | 256 | 169 | 203 | 233 | 256 | 169 | 203 | 233 | 256 | 169 | 203
| 50 PoE Load (A) | 219 | 239 | 152 | 186 | 219 | 239 | 152 | 186 | 219 | 239 | 152 | 186 | 219 | 239 | 152 | 186 | 219 | 239 | 152 | 186
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65 | 71 | 44 | 54 | 65 | 71 | 44 | 54 | 65 | 71 | 44 | 54 | 65 | 71 | 44 | 54 | 65 | 71 | 44 | 54
Load Exceeding TMU (MW)
CHL4 | NCC Rating (A) | 269 | 269 | 293 | 293 | 269 | 269 | 293 | 293 | 269 | 269 | 293 | 293 | 269 | 269 | 293 | 293 | 269 | 269 | 293 | 293
| 10 PoE Load (A) | 119 | 151 | 136 | 172 | 121 | 152 | 137 | 174 | 122 | 154 | 138 | 176 | 123 | 155 | 140 | 178 | 124 | 157 | 141 | 179
| 50 PoE Load (A) | 109 | 137 | 129 | 163 | 111 | 138 | 130 | 164 | 112 | 140 | 131 | 166 | 113 | 141 | 133 | 168 | 114 | 142 | 134 | 169
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 51 | 44 | 55 | 41 | 51 | 44 | 56 | 42 | 52 | 45 | 57 | 42 | 52 | 45 | 57 | 42 | 53 | 46 | 58
Load Exceeding TMU (MW)
CHL5 | NCC Rating (A) | 327 | 327 | 348 | 348 | 327 | 327 | 348 | 348 | 327 | 327 | 348 | 348 | 327 | 327 | 348 | 348 | 327 | 327 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 230 | 254 | 166 | 219 | 225 | 254 | 163 | 219 | 220 | 254 | 160 | 219 | 219 | 254 | 160 | 219 | 219 | 254 | 160 | 219
| 50 PoE Load (A) | 206 | 231 | 155 | 204 | 202 | 231 | 152 | 204 | 198 | 231 | 149 | 204 | 196 | 231 | 149 | 204 | 196 | 231 | 149 | 204
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 71 | 45 | 59 | 62 | 71 | 44 | 59 | 60 | 71 | 43 | 59 | 60 | 71 | 43 | 59 | 60 | 71 | 43 | 59
Load Exceeding TMU (MW)
CHL6A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 204 | 224 | 158 | 198 | 204 | 224 | 158 | 198 | 204 | 224 | 158 | 198 | 204 | 224 | 158 | 198 | 204 | 224 | 158 | 198
| 50 PoE Load (A) | 184 | 204 | 142 | 183 | 184 | 204 | 142 | 183 | 184 | 204 | 142 | 183 | 184 | 204 | 142 | 183 | 184 | 204 | 142 | 183
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 60 | 41 | 53 | 54 | 60 | 41 | 53 | 54 | 60 | 41 | 53 | 54 | 60 | 41 | 53 | 54 | 60 | 41 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
CHL7 | NCC Rating (A) | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327
| 10 PoE Load (A) | 240 | 246 | 142 | 174 | 240 | 246 | 142 | 174 | 240 | 246 | 142 | 174 | 240 | 246 | 142 | 174 | 240 | 246 | 142 | 174
| 50 PoE Load (A) | 221 | 226 | 131 | 161 | 221 | 226 | 131 | 161 | 221 | 226 | 131 | 161 | 221 | 226 | 131 | 161 | 221 | 226 | 131 | 161
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 67 | 69 | 40 | 49 | 67 | 69 | 40 | 49 | 67 | 69 | 40 | 49 | 67 | 69 | 40 | 49 | 67 | 69 | 40 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
CHL8 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 375 | 375 | 338 | 338 | 375 | 375 | 338 | 338 | 375 | 375 | 338 | 338 | 375 | 375 | 338 | 338 | 375 | 375
| 10 PoE Load (A) | 110 | 118 | 65 | 82 | 110 | 118 | 65 | 82 | 110 | 118 | 65 | 82 | 110 | 118 | 65 | 82 | 110 | 118 | 65 | 82
| 50 PoE Load (A) | 95 | 109 | 61 | 75 | 95 | 109 | 61 | 75 | 95 | 109 | 61 | 75 | 95 | 109 | 61 | 75 | 95 | 109 | 61 | 75
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 32 | 16 | 20 | 28 | 32 | 16 | 20 | 28 | 32 | 16 | 20 | 28 | 32 | 16 | 20 | 28 | 32 | 16 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
CHL9 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 38 | 42 | 29 | 33 | 38 | 42 | 29 | 33 | 38 | 42 | 29 | 33 | 38 | 42 | 29 | 33 | 38 | 42 | 29 | 33
| 50 PoE Load (A) | 35 | 38 | 25 | 31 | 35 | 38 | 25 | 31 | 35 | 38 | 25 | 31 | 35 | 38 | 25 | 31 | 35 | 38 | 25 | 31
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
CLD | Caloundra
CLD10 | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.45 | 237.93 | 232.78 | 245.14 | 236.9 | 24.72 | 249.26 | 262.65 | 253.38 | 271.92 | 265.74 | 281.19
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 231 | 226 | 238 | 230 | 24 | 242 | 255 | 246 | 264 | 258 | 273
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1081 | 62.4324 | 57.8005 | 60.8696 | 62.1622 | 6.4865 | 61.8926 | 65.2174 | 66.4865 | 71.3514 | 65.9847 | 69.821
Load Exceeding TMU (MW)
CLD11 | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 329 | 346 | 292 | 355 | 336 | 353 | 298 | 362 | 300.764 | 309.6871 | 259.2358 | 315.5897 | 314.6067 | 323.7638 | 276.1951 | 337.6346 | 31.4607 | 342.1718 | 293.1545 | 357.359 | Non-Network Solution by Summer 2022/23
| 50 PoE Load (A) | 261 | 320 | 241 | 306 | 267 | 326 | 246 | 312 | 239 | 286 | 214 | 272 | 250 | 299 | 228 | 291 | 25 | 316 | 242 | 308
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 67.268 | 82.4742 | 57.109 | 72.5118 | 68.8144 | 84.0206 | 58.2938 | 73.9336 | 61.5979 | 73.7113 | 50.7109 | 64.455 | 64.433 | 77.0619 | 54.0284 | 68.9573 | 6.4433 | 81.4433 | 57.346 | 72.9858
| Load Exceeding TMU (MW) | 15 14: 0.2; 15 14: 0.3; 15 14: 0.10671
CLD16A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 73 | 62 | 58 | 56 | 73 | 63 | 58 | 57 | 74 | 64 | 59 | 57 | 74 | 64 | 59 | 57 | 74 | 64 | 59 | 57
| 50 PoE Load (A) | 66 | 60 | 54 | 55 | 66 | 60 | 55 | 56 | 67 | 61 | 55 | 56 | 67 | 61 | 55 | 56 | 67 | 61 | 55 | 56
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 18 | 15 | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 20 | 18 | 15 | 16 | 20 | 18 | 15 | 16 | 20 | 18 | 15 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
CLD17A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 115 | 146 | 120 | 155 | 118 | 149 | 122 | 158 | 120 | 152 | 125 | 161 | 122 | 155 | 127 | 164 | 125 | 158 | 130 | 168
| 50 PoE Load (A) | 107 | 130 | 111 | 143 | 109 | 133 | 114 | 146 | 111 | 135 | 116 | 149 | 113 | 138 | 118 | 152 | 116 | 141 | 121 | 155
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 41 | 33 | 42 | 34 | 42 | 34 | 43 | 35 | 43 | 34 | 44 | 36 | 43 | 35 | 45 | 36 | 44 | 36 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
CLD18A | NCC Rating (A) | 321 | 339 | 347 | 347 | 321 | 339 | 347 | 347 | 321 | 339 | 347 | 347 | 321 | 339 | 347 | 347 | 321 | 339 | 347 | 347 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 271 | 255 | 278 | 291 | 300 | 288 | 272 | 291 | 156 | 161.7391 | 148.9278 | 164.7957 | 156 | 162.7826 | 150.9962 | 166.8817 | 158.1818 | 163.8261 | 76.5323 | 87.6129 | Non-Network Solution by Winter 2023
| 50 PoE Load (A) | 249 | 244 | 268 | 279 | 275 | 276 | 263 | 279 | 143 | 155 | 144 | 158 | 143 | 156 | 146 | 160 | 145 | 157 | 74 | 84
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 77.5701 | 71.9764 | 77.2334 | 80.4035 | 85.6698 | 81.4159 | 75.7925 | 80.4035 | 44.5483 | 45.7227 | 41.4986 | 45.5331 | 44.5483 | 46.0177 | 42.0749 | 46.1095 | 45.1713 | 46.3127 | 21.3256 | 24.2075
| Load Exceeding TMU (MW) | 13 12: 0; 14 13: 0.3; 15 14: 0.1; 13 12: 0
CLD1A | NCC Rating (A) | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 291 | 315 | 287.64 | 281.52 | 297 | 322 | 290 | 284 | 267.5267 | 290.6137 | 262.9749 | 257.2464 | 277.729 | 301.0758 | 276.4875 | 269.5942 | 291.3321 | 316.1877 | 290 | 282.971 | Non-Network Solution by Summer 2022/23
| 50 PoE Load (A) | 256 | 272 | 276.42 | 273.36 | 262 | 277 | 279 | 276 | 236 | 250 | 253 | 250 | 245 | 259 | 266 | 262 | 257 | 272 | 279 | 275
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 75.5162 | 80.236 | 81.5398 | 80.6372 | 77 | 82 | 82 | 81 | 69.6165 | 73.7463 | 74.6313 | 73.7463 | 72.2714 | 76.4012 | 78.4661 | 77.2861 | 75.8112 | 80.236 | 82.3009 | 81.1209
| Load Exceeding TMU (MW) | 15 14: 0.015244; 12 11: 0.099466; 15 14: 0.1; 12 11: 0.1; 13 12: 0.1; 15 14: 0.015244; 12 11: 0.14863; 13 12: 0.072409
CLD2 | NCC Rating (A) | 417 | 417 | 454 | 454 | 417 | 417 | 454 | 454 | 417 | 417 | 454 | 454 | 417 | 417 | 454 | 454 | 417 | 417 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 241 | 274 | 188 | 227 | 246 | 279 | 192 | 232 | 251 | 285 | 196 | 236 | 256 | 291 | 200 | 241 | 261 | 297 | 204 | 246
| 50 PoE Load (A) | 220 | 256 | 177 | 218 | 225 | 261 | 180 | 223 | 229 | 266 | 184 | 227 | 234 | 272 | 188 | 232 | 238 | 277 | 191 | 237
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 61 | 39 | 48 | 54 | 63 | 40 | 49 | 55 | 64 | 41 | 50 | 56 | 65 | 41 | 51 | 57 | 66 | 42 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
CLD20A | NCC Rating (A) | 291 | 309 | 328 | 328 | 291 | 309 | 328 | 328 | 291 | 309 | 328 | 328 | 291 | 309 | 328 | 328 | 291 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 113 | 142 | 113 | 147 | 113 | 142 | 113 | 147 | 113 | 142 | 113 | 147 | 114 | 143 | 114 | 149 | 115 | 145 | 115 | 150
| 50 PoE Load (A) | 106 | 135 | 106 | 138 | 106 | 135 | 106 | 138 | 106 | 135 | 106 | 138 | 107 | 136 | 107 | 140 | 108 | 137 | 108 | 141
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 44 | 32 | 42 | 36 | 44 | 32 | 42 | 36 | 44 | 32 | 42 | 37 | 44 | 33 | 43 | 37 | 44 | 33 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
CLD21A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 273 | 304 | 205 | 243 | 276 | 307 | 207 | 246 | 279 | 310 | 209 | 248 | 281 | 313 | 211 | 251 | 284 | 316 | 213 | 253
| 50 PoE Load (A) | 243 | 271 | 181 | 221 | 245 | 274 | 183 | 224 | 248 | 277 | 185 | 226 | 250 | 279 | 187 | 228 | 253 | 282 | 189 | 230
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 65 | 40 | 49 | 59 | 66 | 41 | 50 | 60 | 67 | 41 | 50 | 60 | 67 | 42 | 51 | 61 | 68 | 42 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
CLD22A | NCC Rating (A) | 398 | 398 | 421 | 421 | 398 | 398 | 421 | 421 | 398 | 398 | 421 | 421 | 398 | 398 | 421 | 421 | 398 | 398 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 130 | 151 | 115 | 141 | 138 | 160 | 122 | 149 | 146 | 170 | 129 | 158 | 154 | 179 | 136 | 166 | 161 | 188 | 143 | 174
| 50 PoE Load (A) | 125 | 145 | 111 | 137 | 133 | 154 | 117 | 145 | 141 | 163 | 124 | 154 | 148 | 172 | 131 | 161 | 156 | 181 | 137 | 169
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 36 | 26 | 33 | 33 | 39 | 28 | 34 | 35 | 41 | 30 | 36 | 37 | 43 | 31 | 38 | 39 | 45 | 33 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
CLD25A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 106 | 130 | 117 | 134 | 111 | 137 | 123 | 141 | 117 | 143 | 129 | 148 | 122 | 150 | 135 | 154 | 127 | 156 | 140 | 160
| 50 PoE Load (A) | 103 | 120 | 105 | 129 | 108 | 127 | 111 | 135 | 113 | 133 | 116 | 142 | 118 | 139 | 121 | 148 | 123 | 144 | 125 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 38 | 31 | 38 | 34 | 40 | 33 | 40 | 36 | 42 | 34 | 42 | 37 | 44 | 36 | 44 | 39 | 45 | 37 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
CLD26A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 136 | 120 | 90 | 83 | 137 | 121 | 90 | 84 | 139 | 122 | 91 | 85 | 140 | 124 | 92 | 86 | 142 | 125 | 93 | 87
| 50 PoE Load (A) | 131 | 115 | 87 | 80 | 132 | 116 | 88 | 81 | 133 | 117 | 89 | 81 | 135 | 118 | 90 | 82 | 136 | 119 | 91 | 83
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 36 | 26 | 24 | 42 | 36 | 26 | 24 | 42 | 37 | 26 | 24 | 42 | 37 | 27 | 24 | 43 | 38 | 27 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
CLD28A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 297 | 322 | 220 | 271 | 300 | 325 | 223 | 274 | 303 | 328 | 225 | 277 | 306 | 331 | 227 | 280 | 309 | 335 | 229 | 282
| 50 PoE Load (A) | 267 | 294 | 203 | 242 | 270 | 297 | 205 | 245 | 273 | 300 | 207 | 247 | 275 | 303 | 209 | 250 | 278 | 306 | 211 | 252
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 70 | 77 | 50 | 60 | 71 | 78 | 51 | 61 | 72 | 79 | 51 | 61 | 72 | 79 | 52 | 62 | 73 | 80 | 52 | 62
Load Exceeding TMU (MW)
CLD29A | NCC Rating (A) | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 252.4985 | 347.0117 | 171.2854 | 278.2512 | 285.3233 | 392.1232 | 193.5525 | 314.4239 | 135.16 | 199.02 | 13.78 | 122.04 | 146.06 | 215.07 | 15.9 | 126.36 | 164.59 | 243.96 | 15.9 | 142.56 | Non-Network Solution by Summer 2022/23
| 50 PoE Load (A) | 231.65 | 324.31 | 161.59 | 257.64 | 261.7645 | 366.4703 | 182.5967 | 291.1332 | 124 | 186 | 13 | 113 | 134 | 201 | 15 | 117 | 151 | 228 | 15 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58.944 | 82.5216 | 38.9373 | 62.0819 | 77 | 82 | 82 | 81 | 31.5522 | 47.3282 | 3.1325 | 27.2289 | 34.0967 | 51.145 | 3.6145 | 28.1928 | 38.4224 | 58.0153 | 3.6145 | 31.8072
| Load Exceeding TMU (MW) | 15 14: 0.18883; 15 14: 0.99219
CLD3 | NCC Rating (A) | 440 | 440 | 439 | 439 | 440 | 440 | 439 | 439 | 440 | 440 | 439 | 439 | 440 | 440 | 439 | 439 | 440 | 440 | 439 | 439
| 10 PoE Load (A) | 140 | 100 | 109 | 89 | 142 | 101 | 110 | 90 | 143 | 102 | 111 | 91 | 145 | 103 | 112 | 92 | 146 | 104 | 113 | 93
| 50 PoE Load (A) | 134 | 95 | 103 | 87 | 136 | 96 | 104 | 88 | 137 | 97 | 105 | 88 | 138 | 98 | 106 | 89 | 140 | 99 | 107 | 90
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 22 | 23 | 20 | 31 | 22 | 24 | 20 | 31 | 22 | 24 | 20 | 31 | 22 | 24 | 20 | 32 | 22 | 24 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
CLD30A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 80 | 93 | 90 | 102 | 81 | 94 | 91 | 103 | 82 | 95 | 91 | 104 | 82 | 96 | 92 | 105 | 83 | 97 | 93 | 106
| 50 PoE Load (A) | 75 | 91 | 85 | 93 | 76 | 91 | 86 | 94 | 77 | 92 | 87 | 95 | 78 | 93 | 88 | 96 | 79 | 94 | 88 | 97
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 28 | 25 | 28 | 24 | 29 | 25 | 28 | 24 | 29 | 26 | 28 | 24 | 29 | 26 | 28 | 25 | 30 | 26 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
CLD4 | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.56 | 196.73 | 182.31 | 199.82 | 167.89 | 210.12 | 195.7 | 214.24 | 179.22 | 224.54 | 209.09 | 228.66
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 191 | 177 | 194 | 163 | 204 | 190 | 208 | 174 | 218 | 203 | 222
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0811 | 51.6216 | 45.2685 | 49.6164 | 44.0541 | 55.1351 | 48.5934 | 53.1969 | 47.027 | 58.9189 | 51.9182 | 56.7775
Load Exceeding TMU (MW)
CLD7A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 417 | 417 | 379 | 379 | 417 | 417 | 379 | 379 | 417 | 417 | 379 | 379 | 417 | 417 | 379 | 379 | 417 | 417
| 10 PoE Load (A) | 149 | 142 | 113 | 123 | 149 | 142 | 113 | 123 | 149 | 142 | 113 | 123 | 149 | 142 | 113 | 123 | 149 | 142 | 113 | 123
| 50 PoE Load (A) | 140 | 132 | 109 | 120 | 140 | 132 | 109 | 120 | 140 | 132 | 109 | 120 | 140 | 132 | 109 | 120 | 140 | 132 | 109 | 120
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 35 | 26 | 29 | 37 | 35 | 26 | 29 | 37 | 35 | 26 | 29 | 37 | 35 | 26 | 29 | 37 | 35 | 26 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
CLD8 | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 138 | 117 | 89 | 83 | 141 | 119 | 90 | 85 | 144 | 121 | 92 | 86 | 146 | 123 | 93 | 87 | 147 | 124 | 94 | 88
| 50 PoE Load (A) | 134 | 114 | 86 | 81 | 137 | 116 | 87 | 83 | 140 | 118 | 89 | 85 | 141 | 120 | 90 | 86 | 143 | 121 | 91 | 86
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33.5 | 28.5 | 21.5 | 20.25 | 34.25 | 29 | 21.75 | 20.75 | 35 | 29.5 | 22.25 | 21.25 | 35.25 | 30 | 22.5 | 21.5 | 35.75 | 30.25 | 22.75 | 21.5
Load Exceeding TMU (MW)
CLD9A | NCC Rating (A) | 315 | 315 | 353 | 353 | 315 | 315 | 353 | 353 | 315 | 315 | 353 | 353 | 315 | 315 | 353 | 353 | 315 | 315 | 353 | 353
| 10 PoE Load (A) | 193 | 199 | 154 | 176 | 193 | 199 | 154 | 176 | 193 | 199 | 154 | 176 | 193 | 199 | 154 | 176 | 193 | 199 | 154 | 176
| 50 PoE Load (A) | 177 | 180 | 144 | 168 | 177 | 180 | 144 | 168 | 177 | 180 | 144 | 168 | 177 | 180 | 144 | 168 | 177 | 180 | 144 | 168
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 57 | 41 | 48 | 56 | 57 | 41 | 48 | 56 | 57 | 41 | 48 | 56 | 57 | 41 | 48 | 56 | 57 | 41 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
CLM | Coolum
CLM10 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 200 | 192 | 287 | 286 | 304 | 297 | 287 | 286 | 304 | 297 | 287 | 287 | 305 | 299 | 290 | 290 | 308 | 302 | 293 | 292
| 50 PoE Load (A) | 188 | 177 | 272 | 274 | 285 | 274 | 272 | 274 | 285 | 274 | 272 | 274 | 287 | 276 | 275 | 277 | 290 | 278 | 278 | 280
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49.4737 | 46.5789 | 71.5789 | 72.1053 | 75 | 72.1053 | 71.5789 | 72.1053 | 75 | 72.1053 | 71.5789 | 72.1053 | 75.5263 | 72.6316 | 72.3684 | 72.8947 | 76.3158 | 73.1579 | 73.1579 | 73.6842
Load Exceeding TMU (MW)
CLM3 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 148 | 179 | 119 | 155 | 149 | 181 | 120 | 156 | 151 | 183 | 121 | 158 | 152 | 184 | 123 | 159 | 154 | 186 | 124 | 161
| 50 PoE Load (A) | 132 | 153 | 111 | 147 | 133 | 154 | 112 | 148 | 134 | 156 | 113 | 150 | 136 | 158 | 115 | 151 | 137 | 159 | 116 | 153
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 48 | 33 | 43 | 42 | 49 | 33 | 44 | 42 | 49 | 34 | 44 | 43 | 50 | 34 | 45 | 43 | 50 | 34 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
CLM4 | NCC Rating (A) | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486
| 10 PoE Load (A) | 83 | 109 | 72 | 91 | 83 | 110 | 73 | 92 | 84 | 111 | 74 | 92 | 85 | 112 | 75 | 93 | 86 | 113 | 75 | 94
| 50 PoE Load (A) | 72 | 96 | 65 | 81 | 73 | 97 | 65 | 82 | 74 | 98 | 66 | 83 | 75 | 98 | 67 | 83 | 75 | 99 | 67 | 84
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16 | 21 | 13 | 17 | 16 | 21 | 13 | 17 | 16 | 21 | 14 | 17 | 16 | 21 | 14 | 17 | 16 | 22 | 14 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
CLM5 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 159 | 188 | 149 | 192 | 161 | 190 | 150 | 194 | 162 | 192 | 152 | 196 | 164 | 193 | 154 | 198 | 166 | 195 | 155 | 200
| 50 PoE Load (A) | 151 | 177 | 141 | 177 | 152 | 179 | 142 | 179 | 154 | 181 | 143 | 181 | 156 | 182 | 145 | 182 | 157 | 184 | 146 | 184
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 52 | 39 | 49 | 45 | 53 | 40 | 50 | 46 | 53 | 40 | 50 | 46 | 54 | 40 | 51 | 46 | 55 | 41 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
CLM6 | NCC Rating (A) | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 188 | 215 | 195 | 245 | 190 | 217 | 197 | 247 | 192 | 219 | 199 | 250 | 194 | 221 | 200 | 252 | 196 | 224 | 202 | 255
| 50 PoE Load (A) | 175 | 196 | 181 | 221 | 177 | 198 | 183 | 224 | 179 | 200 | 185 | 226 | 180 | 202 | 187 | 228 | 182 | 204 | 188 | 230
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 45 | 40 | 49 | 41 | 46 | 40 | 49 | 41 | 46 | 41 | 50 | 42 | 47 | 41 | 50 | 42 | 47 | 41 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
CLM7 | NCC Rating (A) | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323
| 10 PoE Load (A) | 115 | 118 | 88 | 106 | 115 | 118 | 88 | 106 | 115 | 118 | 88 | 106 | 115 | 118 | 88 | 106 | 115 | 118 | 88 | 106
| 50 PoE Load (A) | 107 | 111 | 83 | 98 | 107 | 111 | 83 | 98 | 107 | 111 | 83 | 98 | 107 | 111 | 83 | 98 | 107 | 111 | 83 | 98
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 34 | 26 | 30 | 33 | 34 | 26 | 30 | 33 | 34 | 26 | 30 | 33 | 34 | 26 | 30 | 33 | 34 | 26 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
CLM8 | NCC Rating (A) | 481 | 481 | 509 | 509 | 481 | 481 | 509 | 509 | 481 | 481 | 509 | 509 | 481 | 481 | 509 | 509 | 481 | 481 | 509 | 509
| 10 PoE Load (A) | 143 | 171 | 123 | 159 | 145 | 173 | 124 | 161 | 146 | 174 | 125 | 162 | 148 | 176 | 127 | 164 | 149 | 178 | 128 | 166
| 50 PoE Load (A) | 133 | 160 | 114 | 152 | 135 | 162 | 115 | 154 | 136 | 164 | 117 | 155 | 137 | 165 | 118 | 157 | 139 | 167 | 119 | 159
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 33 | 22 | 30 | 28 | 34 | 23 | 30 | 28 | 34 | 23 | 31 | 29 | 34 | 23 | 31 | 29 | 35 | 23 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
CLM9 | NCC Rating (A) | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 257 | 306 | 217 | 285 | 260 | 309 | 219 | 288 | 262 | 312 | 221 | 291 | 265 | 315 | 223 | 293 | 268 | 318 | 225 | 296
| 50 PoE Load (A) | 229 | 287 | 204 | 260 | 231 | 290 | 206 | 263 | 233 | 293 | 209 | 265 | 236 | 296 | 211 | 268 | 238 | 299 | 213 | 271
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 66 | 45 | 57 | 53 | 67 | 45 | 58 | 54 | 68 | 46 | 58 | 55 | 68 | 46 | 59 | 55 | 69 | 47 | 60
Load Exceeding TMU (MW)
CMA | Coomera
CMA11A | NCC Rating (A) | 376 | 376 | 403 | 403 | 376 | 376 | 403 | 403 | 376 | 376 | 403 | 403 | 376 | 376 | 403 | 403 | 376 | 376 | 403 | 403
| 10 PoE Load (A) | 309 | 256 | 229 | 221 | 312 | 259 | 232 | 223 | 240 | 199 | 178 | 188 | 245 | 203 | 183 | 194 | 253 | 210 | 189 | 200
| 50 PoE Load (A) | 290 | 247 | 221 | 213 | 293 | 249 | 224 | 216 | 225 | 191 | 172 | 182 | 231 | 196 | 177 | 187 | 237 | 201 | 182 | 193
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 77 | 66 | 55 | 53 | 78 | 66 | 56 | 53 | 60 | 51 | 43 | 45 | 61 | 52 | 44 | 46 | 63 | 54 | 45 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
CMA11B | NCC Rating (A) | 398 | 398 | 426 | 426 | 398 | 398 | 426 | 426 | 398 | 398 | 426 | 426 | 398 | 398 | 426 | 426 | 398 | 398 | 426 | 426
| 10 PoE Load (A) | 292.9 | 311.08 | 133.32 | 163.62 | 295.829 | 314.1908 | 134.6532 | 165.2562 | 298.7873 | 317.3327 | 135.9997 | 166.9088 | 301.7752 | 320.506 | 137.3597 | 168.5778 | 304.7929 | 323.7111 | 138.7333 | 170.2636
| 50 PoE Load (A) | 261.59 | 272.7 | 126.25 | 154.53 | 264.2059 | 275.427 | 127.5125 | 156.0753 | 266.848 | 278.1813 | 128.7876 | 157.6361 | 269.5164 | 280.9631 | 130.0755 | 159.2124 | 272.2116 | 283.7727 | 131.3763 | 160.8045
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65.7261 | 68.5176 | 29.6362 | 36.2746 | 66.3834 | 69.2028 | 29.9325 | 36.6374 | 67.0472 | 69.8948 | 30.2318 | 37.0038 | 67.7177 | 70.5937 | 30.5342 | 37.3738 | 68.3949 | 71.2997 | 30.8395 | 37.7475
Load Exceeding TMU (MW)
CMA13B | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 78 | 48 | 57 | 40 | 78 | 48 | 57 | 40 | 78 | 48 | 57 | 40 | 78 | 48 | 57 | 40 | 78 | 48 | 57 | 40
| 50 PoE Load (A) | 74 | 46 | 55 | 38 | 74 | 46 | 55 | 38 | 74 | 46 | 55 | 38 | 74 | 46 | 55 | 38 | 74 | 46 | 55 | 38
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 10 | 12 | 8 | 17 | 10 | 12 | 8 | 17 | 10 | 12 | 8 | 17 | 10 | 12 | 8 | 17 | 10 | 12 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
CMA15A | NCC Rating (A) | 488 | 488 | 500 | 500 | 488 | 488 | 500 | 500 | 488 | 488 | 500 | 500 | 488 | 488 | 500 | 500 | 488 | 488 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 246 | 244 | 128 | 163 | 253 | 251 | 132 | 168 | 261 | 258 | 136 | 173 | 267 | 265 | 138 | 176 | 272 | 270 | 141 | 180
| 50 PoE Load (A) | 242 | 240 | 123 | 154 | 249 | 247 | 127 | 159 | 257 | 255 | 130 | 163 | 263 | 261 | 133 | 166 | 268 | 266 | 136 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49.5902 | 49.1803 | 24.6 | 30.8 | 51.0246 | 50.6148 | 25.4 | 31.8 | 52.6639 | 52.2541 | 26 | 32.6 | 53.8934 | 53.4836 | 26.6 | 33.2 | 54.918 | 54.5082 | 27.2 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
CMA17A | NCC Rating (A) | 393 | 393 | 423 | 423 | 393 | 393 | 423 | 423 | 393 | 393 | 423 | 423 | 393 | 393 | 423 | 423 | 393 | 393 | 423 | 423 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 373.6837 | 379.2213 | 162.2926 | 263.331 | 377.4205 | 383.0135 | 163.9155 | 265.9644 | 203 | 208 | 38 | 116 | 217.21 | 222.56 | 40.66 | 124.12 | 227 | 232 | 43 | 133 | Non-Network Solution by Summer 2022/23
| 50 PoE Load (A) | 342.39 | 355.52 | 149.48 | 238.36 | 345.8139 | 359.0752 | 150.9748 | 240.7436 | 186 | 195 | 35 | 105 | 199.02 | 208.65 | 37.45 | 112.35 | 208 | 218 | 40 | 120
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 87.1221 | 90.4631 | 35.3381 | 56.3499 | 87.9934 | 91.3677 | 35.6914 | 56.9134 | 47 | 50 | 8 | 25 | 50.6412 | 53.0916 | 8.8534 | 26.5603 | 53 | 55 | 9 | 28
| Load Exceeding TMU (MW) | 14 13: 0.53335; 15 14: 0.78354; 14 13: 0.59859; 15 14: 0.85128
CMA18A | NCC Rating (A) | 375 | 375 | 411 | 411 | 375 | 375 | 411 | 411 | 375 | 375 | 411 | 411 | 375 | 375 | 411 | 411 | 375 | 375 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 239 | 263 | 140 | 189 | 241 | 266 | 141 | 191 | 243 | 268 | 143 | 193 | 247 | 273 | 146 | 197 | 252 | 278 | 149 | 201
| 50 PoE Load (A) | 221 | 240 | 131 | 176 | 223 | 243 | 132 | 178 | 225 | 245 | 134 | 180 | 229 | 249 | 136 | 183 | 234 | 254 | 139 | 187
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 64 | 32 | 43 | 60 | 65 | 32 | 43 | 60 | 65 | 32 | 44 | 61 | 66 | 33 | 45 | 62 | 68 | 34 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
CMA18B | NCC Rating (A) | 418 | 418 | 450 | 450 | 418 | 418 | 450 | 450 | 418 | 418 | 450 | 450 | 418 | 418 | 450 | 450 | 418 | 418 | 450 | 450
| 10 PoE Load (A) | 276.4332 | 282.0053 | 157.8549 | 224.4478 | 273.6689 | 279.1852 | 156.2763 | 222.2033 | 264 | 277 | 149 | 219 | 266.64 | 282.54 | 150.49 | 223.38 | 267 | 286 | 152 | 227
| 50 PoE Load (A) | 252.35 | 263.68 | 148.32 | 206 | 249.8265 | 261.0432 | 146.8368 | 203.94 | 241 | 259 | 140 | 201 | 243.41 | 264.18 | 141.4 | 205.02 | 244 | 267 | 143 | 209
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60.3708 | 63.0813 | 32.96 | 45.7778 | 59.7671 | 62.4505 | 32.6304 | 45.32 | 58 | 62 | 31 | 45 | 58.2321 | 63.201 | 31.4222 | 45.56 | 58 | 64 | 32 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
CMA19B | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87
| 50 PoE Load (A) | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
CMA20A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 248 | 226 | 154 | 176 | 250 | 228 | 156 | 177 | 253 | 231 | 157 | 179 | 255 | 233 | 159 | 181 | 258 | 235 | 160 | 183
| 50 PoE Load (A) | 206 | 209 | 145 | 169 | 208 | 211 | 146 | 171 | 210 | 214 | 148 | 172 | 213 | 216 | 149 | 174 | 215 | 218 | 150 | 176
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 58 | 36 | 42 | 58 | 59 | 36 | 42 | 59 | 59 | 37 | 43 | 59 | 60 | 37 | 43 | 60 | 61 | 37 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
CMA8A | NCC Rating (A) | 442 | 442 | 468 | 468 | 442 | 442 | 468 | 468 | 442 | 442 | 468 | 468 | 442 | 442 | 468 | 468 | 442 | 442 | 468 | 468
| 10 PoE Load (A) | 126 | 129 | 77 | 100 | 127 | 130 | 78 | 101 | 129 | 131 | 79 | 102 | 130 | 133 | 80 | 103 | 131 | 134 | 80 | 104
| 50 PoE Load (A) | 118 | 121 | 73 | 94 | 119 | 122 | 74 | 95 | 120 | 123 | 74 | 96 | 121 | 125 | 75 | 97 | 123 | 126 | 76 | 98
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 27 | 16 | 20 | 27 | 28 | 16 | 20 | 27 | 28 | 16 | 20 | 27 | 28 | 16 | 21 | 28 | 28 | 16 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
CMA9A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 423 | 423 | 395 | 395 | 423 | 423 | 395 | 395 | 423 | 423 | 395 | 395 | 423 | 423 | 395 | 395 | 423 | 423
| 10 PoE Load (A) | 245 | 246 | 171 | 175 | 248 | 249 | 173 | 176 | 260 | 261 | 182 | 186 | 263 | 264 | 184 | 188 | 265 | 266 | 185 | 189
| 50 PoE Load (A) | 229 | 232 | 163 | 165 | 232 | 235 | 164 | 166 | 243 | 246 | 173 | 175 | 246 | 249 | 175 | 177 | 248 | 251 | 177 | 179
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 59 | 38 | 39 | 59 | 59 | 39 | 39 | 62 | 62 | 41 | 41 | 62 | 63 | 41 | 42 | 63 | 64 | 42 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
CMACMT10 | NCC Rating (A) | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493
| 10 PoE Load (A) | 110 | 108 | 69 | 68 | 110 | 108 | 69 | 68 | 110 | 108 | 69 | 68 | 108.9 | 106.92 | 68.31 | 67.32 | 108 | 106 | 68 | 66
| 50 PoE Load (A) | 106 | 105 | 65 | 65 | 106 | 105 | 65 | 65 | 106 | 105 | 65 | 65 | 104.94 | 103.95 | 64.35 | 64.35 | 104 | 103 | 64 | 64
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22.9935 | 22.7766 | 13.1846 | 13.1846 | 22.9935 | 22.7766 | 13.1846 | 13.1846 | 23 | 23 | 13 | 13 | 22.7636 | 22.5488 | 13.0527 | 13.0527 | 23 | 22 | 13 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
CMACMT21 | NCC Rating (A) | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493
| 10 PoE Load (A) | 108 | 108 | 71 | 70 | 108 | 108 | 71 | 70 | 108 | 108 | 71 | 70 | 108 | 108 | 71 | 70 | 108 | 108 | 71 | 70
| 50 PoE Load (A) | 105 | 104 | 69 | 69 | 105 | 104 | 69 | 69 | 105 | 104 | 69 | 69 | 105 | 104 | 69 | 69 | 105 | 104 | 69 | 69
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22.7766 | 22.5597 | 13.9959 | 13.9959 | 22.7766 | 22.5597 | 13.9959 | 13.9959 | 23 | 23 | 14 | 14 | 22.7766 | 22.5597 | 13.9959 | 13.9959 | 23 | 23 | 14 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
CMD | Currimundi
CMD11A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 239 | 311 | 275 | 297 | 251 | 326 | 289 | 312 | 263 | 343 | 303 | 327 | 275 | 358 | 315 | 340 | 286 | 372 | 328 | 353 | Non-Network Solution by Summer 2023/24
| 50 PoE Load (A) | 227 | 296 | 249 | 276 | 239 | 311 | 261 | 290 | 251 | 326 | 274 | 304 | 262 | 341 | 285 | 316 | 272 | 354 | 296 | 329
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 78 | 62 | 68 | 63 | 82 | 65 | 72 | 66 | 86 | 68 | 75 | 69 | 89 | 71 | 78 | 71 | 93 | 73 | 81
| Load Exceeding TMU (MW) | 15 14: 0.1; 15 14: 0.4; 15 14: 0.7; 15 14: 0.9; 13 12: 0.1
CMD13A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 199 | 213 | 168 | 181 | 215 | 229 | 176 | 190 | 226 | 240 | 185 | 199 | 236 | 251 | 192 | 207 | 245 | 261 | 200 | 216
| 50 PoE Load (A) | 182 | 199 | 145 | 166 | 196 | 214 | 152 | 174 | 206 | 225 | 159 | 183 | 215 | 234 | 166 | 190 | 224 | 244 | 172 | 198
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 59 | 40 | 46 | 58 | 63 | 42 | 49 | 61 | 66 | 44 | 51 | 64 | 69 | 46 | 53 | 66 | 72 | 48 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
CMD15A | NCC Rating (A) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
| 10 PoE Load (A) | 129 | 162 | 108 | 138 | 131 | 164 | 109 | 139 | 132 | 165 | 110 | 140 | 133 | 167 | 111 | 142 | 135 | 169 | 112 | 143
| 50 PoE Load (A) | 118 | 152 | 99 | 129 | 119 | 153 | 100 | 130 | 121 | 155 | 101 | 131 | 122 | 156 | 102 | 132 | 123 | 158 | 103 | 134
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24.5833 | 31.6667 | 20.625 | 26.875 | 24.7917 | 31.875 | 20.8333 | 27.0833 | 25.2083 | 32.2917 | 21.0417 | 27.2917 | 25.4167 | 32.5 | 21.25 | 27.5 | 25.625 | 32.9167 | 21.4583 | 27.9167
Load Exceeding TMU (MW)
CMD17A | NCC Rating (A) | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
CMD3A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 43 | 52 | 40 | 53 | 43 | 52 | 40 | 53 | 43 | 52 | 40 | 53 | 43 | 53 | 40 | 53 | 43 | 53 | 41 | 54
| 50 PoE Load (A) | 35 | 49 | 32 | 51 | 35 | 49 | 32 | 51 | 35 | 49 | 32 | 51 | 35 | 49 | 32 | 52 | 36 | 50 | 33 | 52
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 9 | 13 | 8 | 13 | 9 | 13 | 8 | 13 | 9 | 13 | 8 | 13 | 9 | 13 | 8 | 13 | 9 | 13 | 8 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
CMD5A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 118 | 154 | 124 | 147 | 118 | 154 | 124 | 147 | 118 | 154 | 124 | 147 | 118 | 154 | 124 | 147 | 118 | 154 | 124 | 147
| 50 PoE Load (A) | 111 | 143 | 112 | 138 | 111 | 143 | 112 | 138 | 111 | 143 | 112 | 138 | 111 | 143 | 112 | 138 | 111 | 143 | 112 | 138
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29.1339 | 37.5328 | 28 | 34.5 | 29.1339 | 37.5328 | 28 | 34.5 | 29.1339 | 37.5328 | 28 | 34.5 | 29.1339 | 37.5328 | 28 | 34.5 | 29.1339 | 37.5328 | 28 | 34.5
Load Exceeding TMU (MW)
CMD7A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 77 | 97 | 64 | 87 | 78 | 98 | 64 | 88 | 78 | 99 | 65 | 89 | 79 | 100 | 66 | 90 | 80 | 101 | 66 | 91
| 50 PoE Load (A) | 70 | 91 | 59 | 81 | 71 | 91 | 60 | 82 | 72 | 92 | 60 | 83 | 72 | 93 | 61 | 83 | 73 | 94 | 62 | 84
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 27 | 16 | 23 | 21 | 27 | 17 | 23 | 21 | 27 | 17 | 23 | 21 | 28 | 17 | 23 | 22 | 28 | 17 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
CMD9A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 70 | 90 | 76 | 96 | 70 | 90 | 76 | 96 | 70 | 91 | 77 | 97 | 71 | 92 | 77 | 98 | 72 | 93 | 78 | 99
| 50 PoE Load (A) | 66 | 87 | 70 | 90 | 66 | 87 | 70 | 90 | 66 | 88 | 71 | 92 | 67 | 88 | 72 | 93 | 68 | 89 | 73 | 94
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16.3772 | 21.3235 | 15.5902 | 20.0445 | 16.3772 | 21.3235 | 15.5902 | 20.0445 | 16 | 21 | 16 | 20 | 17 | 22 | 16 | 21 | 17 | 22 | 16 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
CMV | Calamvale
CMV10A | NCC Rating (A) | 360 | 360 | 379 | 379 | 360 | 360 | 379 | 379 | 360 | 360 | 379 | 379 | 360 | 360 | 379 | 379 | 360 | 360 | 379 | 379
| 10 PoE Load (A) | 222 | 215 | 155 | 158 | 222 | 215 | 155 | 158 | 222 | 215 | 155 | 158 | 222 | 215 | 155 | 158 | 222 | 215 | 155 | 158
| 50 PoE Load (A) | 216 | 210 | 152 | 155 | 216 | 210 | 152 | 155 | 216 | 210 | 152 | 155 | 216 | 210 | 152 | 155 | 216 | 210 | 152 | 155
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 58 | 40 | 41 | 60 | 58 | 40 | 41 | 60 | 58 | 40 | 41 | 60 | 58 | 40 | 41 | 60 | 58 | 40 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
CMV11A | NCC Rating (A) | 393 | 393 | 414 | 414 | 393 | 393 | 414 | 414 | 393 | 393 | 414 | 414 | 393 | 393 | 414 | 414 | 393 | 393 | 414 | 414
| 10 PoE Load (A) | 209.07 | 241.39 | 137.36 | 189.88 | 211 | 243 | 139 | 192 | 213 | 245 | 140 | 194 | 215 | 247 | 142 | 196 | 217 | 250 | 143 | 198
| 50 PoE Load (A) | 192.91 | 221.19 | 132.6 | 183.6 | 194 | 223 | 133 | 184 | 196 | 225 | 134 | 186 | 198 | 227 | 135 | 188 | 200 | 229 | 137 | 189
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49.0865 | 56.2824 | 32.029 | 44.3478 | 49 | 57 | 32 | 44 | 50 | 57 | 32 | 45 | 50 | 58 | 33 | 45 | 51 | 58 | 33 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
CMV12A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 365 | 365 | 338 | 338 | 365 | 365 | 338 | 338 | 365 | 365 | 338 | 338 | 365 | 365 | 338 | 338 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 119 | 129 | 86 | 104 | 119 | 129 | 86 | 104 | 119 | 129 | 86 | 104 | 119 | 129 | 86 | 104 | 119 | 129 | 86 | 104
| 50 PoE Load (A) | 113 | 121 | 82 | 99 | 113 | 121 | 82 | 99 | 113 | 121 | 82 | 99 | 113 | 121 | 82 | 99 | 113 | 121 | 82 | 99
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 36 | 23 | 27 | 33 | 36 | 23 | 27 | 33 | 36 | 23 | 27 | 33 | 36 | 23 | 27 | 33 | 36 | 23 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
CMV12B | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 308 | 304 | 193 | 250 | 308 | 304 | 193 | 250 | 308 | 304 | 193 | 250 | 308 | 304 | 193 | 250 | 308 | 304 | 193 | 250
| 50 PoE Load (A) | 237 | 279 | 174 | 226 | 237 | 279 | 174 | 226 | 237 | 279 | 174 | 226 | 237 | 279 | 174 | 226 | 237 | 279 | 174 | 226
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 67 | 39 | 50 | 57 | 67 | 39 | 50 | 57 | 67 | 39 | 50 | 57 | 67 | 39 | 50 | 57 | 67 | 39 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
CMV13 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 365 | 365 | 338 | 338 | 365 | 365 | 338 | 338 | 365 | 365 | 338 | 338 | 365 | 365 | 338 | 338 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 206 | 233 | 126 | 182 | 206 | 233 | 126 | 182 | 206 | 233 | 126 | 182 | 206 | 233 | 126 | 182 | 206 | 233 | 126 | 182
| 50 PoE Load (A) | 194 | 217 | 118 | 172 | 194 | 217 | 118 | 172 | 194 | 217 | 118 | 172 | 194 | 217 | 118 | 172 | 194 | 217 | 118 | 172
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 64 | 32 | 47 | 57 | 64 | 32 | 47 | 57 | 64 | 32 | 47 | 57 | 64 | 32 | 47 | 57 | 64 | 32 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
CMV14 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 157 | 164 | 110 | 139 | 157 | 164 | 110 | 139 | 157 | 164 | 110 | 139 | 157 | 164 | 110 | 139 | 157 | 164 | 110 | 139
| 50 PoE Load (A) | 148 | 154 | 104 | 131 | 148 | 154 | 104 | 131 | 148 | 154 | 104 | 131 | 148 | 154 | 104 | 131 | 148 | 154 | 104 | 131
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 46 | 29 | 36 | 44 | 46 | 29 | 36 | 44 | 46 | 29 | 36 | 44 | 46 | 29 | 36 | 44 | 46 | 29 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
CMV7 | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 219 | 235 | 152 | 200 | 219 | 235 | 152 | 200 | 219 | 235 | 152 | 200 | 219 | 235 | 152 | 200 | 219 | 235 | 152 | 200
| 50 PoE Load (A) | 204 | 222 | 144 | 191 | 204 | 222 | 144 | 191 | 204 | 222 | 144 | 191 | 204 | 222 | 144 | 191 | 204 | 222 | 144 | 191
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 58 | 36 | 47 | 54 | 58 | 36 | 47 | 54 | 58 | 36 | 47 | 54 | 58 | 36 | 47 | 54 | 58 | 36 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
CMV8 | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 245 | 275 | 141 | 163 | 245 | 275 | 141 | 163 | 245 | 275 | 141 | 163 | 245 | 275 | 141 | 163 | 245 | 275 | 141 | 163
| 50 PoE Load (A) | 212 | 248 | 131 | 153 | 212 | 248 | 131 | 153 | 212 | 248 | 131 | 153 | 212 | 248 | 131 | 153 | 212 | 248 | 131 | 153
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 61 | 31 | 36 | 52 | 61 | 31 | 36 | 52 | 61 | 31 | 36 | 52 | 61 | 31 | 36 | 52 | 61 | 31 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
CMV9A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 98 | 108 | 68 | 94 | 98 | 108 | 68 | 94 | 98 | 108 | 68 | 94 | 98 | 109 | 69 | 95 | 99 | 110 | 70 | 96
| 50 PoE Load (A) | 87 | 99 | 64 | 89 | 87 | 99 | 64 | 89 | 87 | 99 | 65 | 89 | 87 | 99 | 65 | 90 | 88 | 100 | 66 | 91
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 24 | 14 | 20 | 21 | 24 | 14 | 20 | 21 | 24 | 14 | 20 | 21 | 24 | 15 | 20 | 21 | 24 | 15 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
CMV9B | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351
| 10 PoE Load (A) | 113 | 124 | 73 | 110 | 113 | 124 | 73 | 110 | 113 | 124 | 73 | 110 | 113 | 124 | 73 | 110 | 113 | 124 | 73 | 110
| 50 PoE Load (A) | 107 | 117 | 69 | 105 | 107 | 117 | 69 | 105 | 107 | 117 | 69 | 105 | 107 | 117 | 69 | 105 | 107 | 117 | 69 | 105
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 36 | 20 | 30 | 33 | 36 | 20 | 30 | 33 | 36 | 20 | 30 | 33 | 36 | 20 | 30 | 33 | 36 | 20 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
CMY | Coominya
CMY1 | NCC Rating (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 10 PoE Load (A) | 86 | 88 | 50 | 57 | 86 | 88 | 50 | 57 | 86 | 88 | 50 | 57 | 87 | 89 | 51 | 58 | 88 | 90 | 51 | 58
| 50 PoE Load (A) | 80 | 82 | 48 | 55 | 80 | 82 | 48 | 55 | 80 | 82 | 48 | 55 | 81 | 83 | 49 | 56 | 81 | 83 | 49 | 56
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 41 | 24 | 27.5 | 40 | 41 | 24 | 27.5 | 40 | 41 | 24 | 27.5 | 40.5 | 41.5 | 24.5 | 28 | 40.5 | 41.5 | 24.5 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
CMY2 | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 109 | 104 | 96 | 90 | 109 | 104 | 96 | 90 | 109 | 104 | 96 | 90 | 109 | 104 | 96 | 90 | 109 | 104 | 96 | 90
| 50 PoE Load (A) | 107 | 101 | 95 | 88 | 107 | 101 | 95 | 88 | 107 | 101 | 95 | 88 | 107 | 101 | 95 | 88 | 107 | 101 | 95 | 88
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26.75 | 25.25 | 23.75 | 22 | 26.75 | 25.25 | 23.75 | 22 | 26.75 | 25.25 | 23.75 | 22 | 26.75 | 25.25 | 23.75 | 22 | 26.75 | 25.25 | 23.75 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
CMY3 | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 98 | 85 | 81 | 74 | 98 | 85 | 81 | 74 | 98 | 85 | 81 | 74 | 98 | 85 | 81 | 74 | 98 | 85 | 81 | 74
| 50 PoE Load (A) | 92 | 81 | 77 | 71 | 92 | 81 | 77 | 71 | 92 | 81 | 77 | 71 | 92 | 81 | 77 | 71 | 92 | 81 | 77 | 71
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 23 | 21 | 19 | 26 | 23 | 21 | 19 | 26 | 23 | 21 | 19 | 26 | 23 | 21 | 19 | 26 | 23 | 21 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
CMY4 | NCC Rating (A) | 180 | 180 | 180 | 180 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
| 10 PoE Load (A) | 151 | 155 | 74 | 89 | 152 | 156 | 75 | 90 | 154 | 158 | 76 | 91 | 155 | 159 | 77 | 92 | 157 | 161 | 77 | 93
| 50 PoE Load (A) | 136 | 142 | 71 | 87 | 138 | 144 | 72 | 88 | 139 | 145 | 73 | 88 | 140 | 147 | 74 | 89 | 142 | 148 | 74 | 90
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 75.5556 | 78.8889 | 39.4444 | 48.3333 | 61.3333 | 64 | 32 | 39.1111 | 61.7778 | 64.4444 | 32.4444 | 39.1111 | 62.2222 | 65.3333 | 32.8889 | 39.5556 | 63.1111 | 65.7778 | 32.8889 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
CNA | Cooneana
CNA3B | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 45 | 45 | 50 | 54 | 50 | 50 | 56 | 60 | 55 | 56 | 62 | 66 | 60 | 61 | 67 | 72 | 65 | 66 | 72 | 78
| 50 PoE Load (A) | 43 | 42 | 49 | 53 | 48 | 47 | 54 | 58 | 53 | 52 | 60 | 65 | 58 | 57 | 65 | 70 | 63 | 61 | 70 | 75
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10.75 | 10.5 | 12.25 | 13.25 | 12 | 11.75 | 13.5 | 14.5 | 13.25 | 13 | 15 | 16.25 | 14.5 | 14.25 | 16.25 | 17.5 | 15.75 | 15.25 | 17.5 | 18.75
Load Exceeding TMU (MW)
CNA5A | NCC Rating (A) | 448 | 448 | 479 | 479 | 448 | 448 | 479 | 479 | 448 | 448 | 479 | 479 | 448 | 448 | 479 | 479 | 448 | 448 | 479 | 479
| 10 PoE Load (A) | 26 | 29 | 28 | 29 | 27 | 30 | 29 | 30 | 28 | 31 | 30 | 32 | 29 | 33 | 32 | 33 | 31 | 35 | 34 | 35
| 50 PoE Load (A) | 23 | 27 | 25 | 26 | 24 | 28 | 26 | 27 | 25 | 29 | 27 | 28 | 27 | 30 | 29 | 30 | 28 | 32 | 30 | 32
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
CNA7A | NCC Rating (A) | 351 | 458 | 422 | 495 | 351 | 458 | 422 | 495 | 351 | 458 | 422 | 495 | 351 | 458 | 422 | 495 | 351 | 458 | 422 | 495
| 10 PoE Load (A) | 137 | 142 | 106 | 115 | 140 | 145 | 109 | 118 | 143 | 148 | 111 | 120 | 145 | 150 | 112 | 121 | 146 | 152 | 113 | 122
| 50 PoE Load (A) | 127 | 131 | 99 | 109 | 130 | 134 | 101 | 111 | 132 | 137 | 103 | 113 | 134 | 138 | 104 | 114 | 135 | 140 | 105 | 115
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 29 | 23 | 22 | 37 | 29 | 24 | 22 | 38 | 30 | 24 | 23 | 38 | 30 | 25 | 23 | 39 | 31 | 25 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
CNA8A | NCC Rating (A) | 403 | 452 | 452 | 452 | 403 | 452 | 452 | 452 | 403 | 452 | 452 | 452 | 403 | 452 | 452 | 452 | 403 | 452 | 452 | 452
| 10 PoE Load (A) | 229 | 250 | 171 | 217 | 199 | 221 | 164 | 201 | 239 | 266 | 196 | 240 | 279 | 311 | 225 | 276 | 321 | 357 | 259 | 318
| 50 PoE Load (A) | 215 | 233 | 155 | 199 | 187 | 206 | 149 | 185 | 224 | 247 | 177 | 221 | 262 | 289 | 204 | 254 | 301 | 332 | 235 | 292
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53.3499 | 51.5487 | 34.292 | 44.0265 | 46.402 | 45.5752 | 32.9646 | 40.9292 | 55.5831 | 54.646 | 39.1593 | 48.8938 | 65.0124 | 63.9381 | 45.1327 | 56.1947 | 74.6898 | 73.4513 | 51.9912 | 64.6018
Load Exceeding TMU (MW)
CNA9A | NCC Rating (A) | 403 | 490 | 489 | 500 | 403 | 490 | 489 | 500 | 403 | 490 | 489 | 500 | 403 | 490 | 489 | 500 | 403 | 490 | 489 | 500
| 10 PoE Load (A) | 150 | 156 | 133 | 141 | 97 | 95 | 114 | 120 | 117 | 115 | 135 | 143 | 135 | 132 | 153 | 162 | 153 | 150 | 173 | 183
| 50 PoE Load (A) | 138 | 148 | 115 | 129 | 90 | 90 | 98 | 110 | 108 | 108 | 117 | 131 | 125 | 125 | 133 | 148 | 141 | 141 | 150 | 167
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34.2432 | 30.2041 | 23.5174 | 25.8 | 22.3325 | 18.3673 | 20.0409 | 22 | 26.799 | 22.0408 | 23.9264 | 26.2 | 31.0174 | 25.5102 | 27.1984 | 29.6 | 34.9876 | 28.7755 | 30.6748 | 33.4
Load Exceeding TMU (MW)
CNB | Cornubia
CNB21B | NCC Rating (A) | 284 | 284 | 289 | 289 | 284 | 284 | 289 | 289 | 284 | 284 | 289 | 289 | 284 | 284 | 289 | 289 | 284 | 284 | 289 | 289
| 10 PoE Load (A) | 201 | 184 | 125 | 164 | 201 | 184 | 125 | 164 | 201 | 184 | 125 | 164 | 201 | 184 | 125 | 164 | 201 | 184 | 125 | 164
| 50 PoE Load (A) | 158 | 173 | 118 | 154 | 158 | 173 | 118 | 154 | 158 | 173 | 118 | 154 | 158 | 173 | 118 | 154 | 158 | 173 | 118 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 61 | 41 | 53 | 56 | 61 | 41 | 53 | 56 | 61 | 41 | 53 | 56 | 61 | 41 | 53 | 56 | 61 | 41 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
CNB24A | NCC Rating (A) | 423 | 500 | 500 | 500 | 423 | 500 | 500 | 500 | 423 | 500 | 500 | 500 | 423 | 500 | 500 | 500 | 423 | 500 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 160 | 170 | 115 | 154 | 160 | 170 | 115 | 154 | 160 | 170 | 115 | 154 | 160 | 170 | 115 | 154 | 160 | 170 | 115 | 154
| 50 PoE Load (A) | 145 | 160 | 108 | 145 | 145 | 160 | 108 | 145 | 145 | 160 | 108 | 145 | 145 | 160 | 108 | 145 | 145 | 160 | 108 | 145
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34.279 | 32 | 21.6 | 29 | 34.279 | 32 | 21.6 | 29 | 34.279 | 32 | 21.6 | 29 | 34.279 | 32 | 21.6 | 29 | 34.279 | 32 | 21.6 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
CNB25A | NCC Rating (A) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423
| 10 PoE Load (A) | 113 | 133 | 75 | 101 | 113 | 133 | 75 | 101 | 113 | 133 | 75 | 101 | 113 | 133 | 75 | 101 | 113 | 133 | 75 | 101
| 50 PoE Load (A) | 105 | 120 | 70 | 95 | 105 | 120 | 70 | 95 | 105 | 120 | 70 | 95 | 105 | 120 | 70 | 95 | 105 | 120 | 70 | 95
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 28 | 17 | 22 | 25 | 28 | 17 | 22 | 25 | 28 | 17 | 22 | 25 | 28 | 17 | 22 | 25 | 28 | 17 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
CNB26A | NCC Rating (A) | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461
| 10 PoE Load (A) | 217 | 163 | 176 | 169 | 261 | 205 | 217 | 210 | 261 | 205 | 217 | 210 | 259 | 203 | 215 | 208 | 257 | 201 | 213 | 206
| 50 PoE Load (A) | 194 | 154 | 166 | 161 | 233 | 193 | 205 | 200 | 233 | 193 | 205 | 200 | 232 | 192 | 203 | 198 | 229 | 190 | 201 | 196
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 36 | 36 | 35 | 58 | 45 | 44 | 43 | 58 | 45 | 44 | 43 | 57 | 45 | 44 | 43 | 57 | 45 | 44 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
COR | Cooran
COR22A | NCC Rating (A) | 116 | 148 | 148 | 148 | 116 | 148 | 148 | 148 | 116 | 148 | 148 | 148 | 116 | 148 | 148 | 148 | 116 | 148 | 148 | 148
| 10 PoE Load (A) | 73 | 87 | 64 | 75 | 74 | 88 | 65 | 76 | 75 | 88 | 66 | 77 | 75 | 89 | 66 | 78 | 76 | 90 | 67 | 78
| 50 PoE Load (A) | 64 | 73 | 59 | 70 | 65 | 74 | 59 | 70 | 66 | 75 | 60 | 71 | 66 | 76 | 60 | 72 | 67 | 76 | 61 | 73
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55.1724 | 49.3243 | 39.8649 | 47.2973 | 56.0345 | 50 | 39.8649 | 47.2973 | 56.8966 | 50.6757 | 40.5405 | 47.973 | 56.8966 | 51.3514 | 40.5405 | 48.6486 | 57.7586 | 51.3514 | 41.2162 | 49.3243
Load Exceeding TMU (MW)
COR23A | NCC Rating (A) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
| 10 PoE Load (A) | 50 | 57 | 52 | 62 | 51 | 57 | 52 | 63 | 51 | 58 | 53 | 64 | 52 | 59 | 53 | 64 | 52 | 59 | 54 | 65
| 50 PoE Load (A) | 46 | 53 | 49 | 59 | 47 | 54 | 49 | 59 | 47 | 54 | 50 | 60 | 48 | 55 | 50 | 60 | 48 | 55 | 51 | 61
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52.2727 | 60.2273 | 55.6818 | 67.0455 | 53.4091 | 61.3636 | 55.6818 | 67.0455 | 53.4091 | 61.3636 | 56.8182 | 68.1818 | 54.5455 | 62.5 | 56.8182 | 68.1818 | 54.5455 | 62.5 | 57.9545 | 69.3182
Load Exceeding TMU (MW)
COR25A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 360 | 360 | 359 | 359 | 360 | 360 | 359 | 359 | 360 | 360 | 359 | 359 | 360 | 360 | 359 | 359 | 360 | 360
| 10 PoE Load (A) | 101 | 105 | 107 | 110 | 102 | 106 | 108 | 111 | 103 | 107 | 109 | 112 | 104 | 108 | 109 | 112 | 104 | 108 | 109 | 112
| 50 PoE Load (A) | 95 | 98 | 103 | 106 | 96 | 99 | 104 | 107 | 97 | 100 | 105 | 108 | 97 | 100 | 105 | 108 | 97 | 100 | 105 | 108
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26.4624 | 27.2981 | 28.6111 | 29.4444 | 26.7409 | 27.5766 | 28.8889 | 29.7222 | 27.0195 | 27.8552 | 29.1667 | 30 | 27.0195 | 27.8552 | 29.1667 | 30 | 27.0195 | 27.8552 | 29.1667 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
COR26A | NCC Rating (A) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| 10 PoE Load (A) | 84 | 105 | 77 | 91 | 85 | 106 | 78 | 92 | 86 | 107 | 79 | 93 | 87 | 108 | 79 | 94 | 87 | 109 | 80 | 95
| 50 PoE Load (A) | 77 | 95 | 70 | 87 | 78 | 96 | 71 | 88 | 78 | 97 | 72 | 88 | 79 | 98 | 73 | 89 | 80 | 99 | 73 | 90
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42.7778 | 52.7778 | 38.8889 | 48.3333 | 43.3333 | 53.3333 | 39.4444 | 48.8889 | 43.3333 | 53.8889 | 40 | 48.8889 | 43.8889 | 54.4444 | 40.5556 | 49.4444 | 44.4444 | 55 | 40.5556 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
CPB | Capalaba
CPB1 | NCC Rating (A) | 330 | 330 | 351 | 351 | 330 | 330 | 351 | 351 | 330 | 330 | 351 | 351 | 330 | 330 | 351 | 351 | 330 | 330 | 351 | 351
| 10 PoE Load (A) | 175 | 157 | 113 | 103 | 175 | 157 | 113 | 103 | 175 | 157 | 113 | 103 | 175 | 157 | 113 | 103 | 175 | 157 | 113 | 103
| 50 PoE Load (A) | 167 | 150 | 108 | 98 | 167 | 150 | 108 | 98 | 167 | 150 | 108 | 98 | 167 | 150 | 108 | 98 | 167 | 150 | 108 | 98
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 46 | 31 | 28 | 51 | 46 | 31 | 28 | 51 | 46 | 31 | 28 | 51 | 46 | 31 | 28 | 51 | 46 | 31 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
CPB2 | NCC Rating (A) | 464 | 464 | 488 | 488 | 464 | 464 | 488 | 488 | 464 | 464 | 488 | 488 | 464 | 464 | 488 | 488 | 464 | 464 | 488 | 488
| 10 PoE Load (A) | 70 | 54 | 46 | 34 | 70 | 54 | 46 | 34 | 70 | 54 | 46 | 34 | 70 | 54 | 46 | 34 | 70 | 54 | 46 | 34
| 50 PoE Load (A) | 66 | 51 | 43 | 32 | 66 | 51 | 43 | 32 | 66 | 51 | 43 | 32 | 66 | 51 | 43 | 32 | 66 | 51 | 43 | 32
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 11 | 9 | 7 | 14 | 11 | 9 | 7 | 14 | 11 | 9 | 7 | 14 | 11 | 9 | 7 | 14 | 11 | 9 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
CPB3 | NCC Rating (A) | 308 | 308 | 332 | 332 | 308 | 308 | 332 | 332 | 308 | 308 | 332 | 332 | 308 | 308 | 332 | 332 | 308 | 308 | 332 | 332
| 10 PoE Load (A) | 117 | 128 | 82 | 102 | 117 | 128 | 82 | 102 | 117 | 128 | 82 | 102 | 118 | 129 | 83 | 103 | 119 | 130 | 84 | 104
| 50 PoE Load (A) | 112 | 115 | 78 | 97 | 112 | 115 | 78 | 97 | 112 | 115 | 78 | 97 | 112 | 115 | 79 | 98 | 113 | 116 | 80 | 99
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 37 | 24 | 29 | 36 | 37 | 24 | 29 | 36 | 37 | 24 | 29 | 36 | 37 | 24 | 30 | 37 | 38 | 24 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
CPB4 | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 234 | 215 | 155 | 193 | 237 | 217 | 157 | 195 | 239 | 219 | 158 | 197 | 241 | 221 | 160 | 199 | 244 | 224 | 162 | 201
| 50 PoE Load (A) | 194 | 207 | 149 | 185 | 196 | 209 | 151 | 187 | 198 | 211 | 152 | 189 | 200 | 213 | 154 | 191 | 202 | 215 | 155 | 193
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 51 | 35 | 43 | 49 | 51 | 35 | 44 | 49 | 52 | 36 | 44 | 50 | 52 | 36 | 45 | 50 | 53 | 36 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
CPB5 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 42 | 28 | 24 | 16 | 42 | 28 | 24 | 16 | 42 | 28 | 24 | 16 | 42 | 28 | 24 | 16 | 42 | 28 | 24 | 16
| 50 PoE Load (A) | 40 | 27 | 22 | 15 | 40 | 27 | 22 | 15 | 40 | 27 | 22 | 15 | 40 | 27 | 22 | 15 | 40 | 27 | 22 | 15
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 | 6 | 4
Load Exceeding TMU (MW)
CPB6 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 137 | 128 | 81 | 87 | 136 | 127 | 81 | 86 | 135 | 126 | 80 | 85 | 133 | 125 | 79 | 84 | 132 | 123 | 78 | 84
| 50 PoE Load (A) | 130 | 122 | 79 | 85 | 128 | 121 | 79 | 84 | 127 | 119 | 78 | 84 | 126 | 118 | 77 | 83 | 125 | 117 | 76 | 82
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 38 | 23 | 25 | 40 | 38 | 23 | 25 | 40 | 38 | 23 | 25 | 40 | 37 | 23 | 24 | 39 | 37 | 23 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
CPB7 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 158 | 139 | 111 | 92 | 158 | 139 | 111 | 92 | 158 | 139 | 111 | 92 | 158 | 139 | 111 | 92 | 158 | 139 | 111 | 92
| 50 PoE Load (A) | 156 | 136 | 109 | 89 | 156 | 136 | 109 | 89 | 156 | 136 | 109 | 89 | 156 | 136 | 109 | 89 | 156 | 136 | 109 | 89
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 44 | 33 | 27 | 50 | 44 | 33 | 27 | 50 | 44 | 33 | 27 | 50 | 44 | 33 | 27 | 50 | 44 | 33 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
CPB8 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 102 | 90 | 65 | 74 | 102 | 90 | 65 | 74 | 102 | 90 | 65 | 74 | 102 | 90 | 65 | 74 | 102 | 90 | 65 | 74
| 50 PoE Load (A) | 79 | 86 | 62 | 68 | 79 | 86 | 62 | 68 | 79 | 86 | 62 | 68 | 79 | 86 | 62 | 68 | 79 | 86 | 62 | 68
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 27 | 18 | 20 | 25 | 27 | 18 | 20 | 25 | 27 | 18 | 20 | 25 | 27 | 18 | 20 | 25 | 27 | 18 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
CPC | Carole Park Central
CPC1A | NCC Rating (A) | 387 | 387 | 426 | 426 | 387 | 387 | 426 | 426 | 387 | 387 | 426 | 426 | 387 | 387 | 426 | 426 | 387 | 387 | 426 | 426
| 10 PoE Load (A) | 164 | 152 | 153 | 145 | 164 | 152 | 153 | 145 | 164 | 152 | 153 | 145 | 164 | 152 | 153 | 145 | 164 | 152 | 153 | 145
| 50 PoE Load (A) | 158 | 146 | 144 | 138 | 158 | 146 | 144 | 138 | 158 | 146 | 144 | 138 | 158 | 146 | 144 | 138 | 158 | 146 | 144 | 138
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 38 | 34 | 32 | 41 | 38 | 34 | 32 | 41 | 38 | 34 | 32 | 41 | 38 | 34 | 32 | 41 | 38 | 34 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
CPC22A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 359 | 359 | 344 | 344 | 359 | 359 | 344 | 344 | 359 | 359 | 344 | 344 | 359 | 359 | 344 | 344 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 198 | 181 | 149 | 143 | 198 | 181 | 149 | 143 | 198 | 181 | 149 | 143 | 198 | 181 | 149 | 143 | 198 | 181 | 149 | 143
| 50 PoE Load (A) | 189 | 175 | 146 | 140 | 189 | 175 | 146 | 140 | 189 | 175 | 146 | 140 | 189 | 175 | 146 | 140 | 189 | 175 | 146 | 140
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 51 | 41 | 39 | 55 | 51 | 41 | 39 | 55 | 51 | 41 | 39 | 55 | 51 | 41 | 39 | 55 | 51 | 41 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
CPC22B | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 189 | 181 | 192 | 186 | 189 | 181 | 192 | 186 | 189 | 181 | 192 | 186 | 189 | 181 | 192 | 186 | 189 | 181 | 192 | 186
| 50 PoE Load (A) | 177 | 171 | 181 | 177 | 177 | 171 | 181 | 177 | 177 | 171 | 181 | 177 | 177 | 171 | 181 | 177 | 177 | 171 | 181 | 177
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 62 | 60 | 59 | 64 | 62 | 60 | 59 | 64 | 62 | 60 | 59 | 64 | 62 | 60 | 59 | 64 | 62 | 60 | 59
Load Exceeding TMU (MW)
CPC23A | NCC Rating (A) | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388
| 10 PoE Load (A) | 231 | 224 | 234 | 216 | 231 | 224 | 234 | 216 | 231 | 224 | 234 | 216 | 231 | 224 | 234 | 216 | 231 | 224 | 234 | 216
| 50 PoE Load (A) | 218 | 215 | 215 | 212 | 218 | 215 | 215 | 212 | 218 | 215 | 215 | 212 | 218 | 215 | 215 | 212 | 218 | 215 | 215 | 212
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 58 | 55 | 55 | 59 | 58 | 55 | 55 | 59 | 58 | 55 | 55 | 59 | 58 | 55 | 55 | 59 | 58 | 55 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
CPC25A | NCC Rating (A) | 417 | 417 | 439 | 439 | 417 | 417 | 439 | 439 | 417 | 417 | 439 | 439 | 417 | 417 | 439 | 439 | 417 | 417 | 439 | 439
| 10 PoE Load (A) | 186 | 168 | 143 | 135 | 186 | 168 | 143 | 135 | 186 | 168 | 143 | 135 | 186 | 168 | 143 | 135 | 186 | 168 | 143 | 135
| 50 PoE Load (A) | 182 | 163 | 138 | 132 | 182 | 163 | 138 | 132 | 182 | 163 | 138 | 132 | 182 | 163 | 138 | 132 | 182 | 163 | 138 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 39 | 31 | 30 | 44 | 39 | 31 | 30 | 44 | 39 | 31 | 30 | 44 | 39 | 31 | 30 | 44 | 39 | 31 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
CPC2A | NCC Rating (A) | 441 | 441 | 475 | 475 | 441 | 441 | 475 | 475 | 441 | 441 | 475 | 475 | 441 | 441 | 475 | 475 | 441 | 441 | 475 | 475
| 10 PoE Load (A) | 232 | 243 | 155 | 206 | 232 | 243 | 155 | 206 | 232 | 243 | 155 | 206 | 232 | 243 | 155 | 206 | 232 | 243 | 155 | 206
| 50 PoE Load (A) | 207 | 221 | 142 | 190 | 207 | 221 | 142 | 190 | 207 | 221 | 142 | 190 | 207 | 221 | 142 | 190 | 207 | 221 | 142 | 190
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 50 | 30 | 40 | 47 | 50 | 30 | 40 | 47 | 50 | 30 | 40 | 47 | 50 | 30 | 40 | 47 | 50 | 30 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
CPC2B | NCC Rating (A) | 421 | 421 | 467 | 467 | 421 | 421 | 467 | 467 | 421 | 421 | 467 | 467 | 421 | 421 | 467 | 467 | 421 | 421 | 467 | 467
| 10 PoE Load (A) | 268 | 249 | 154 | 219 | 268 | 249 | 154 | 219 | 268 | 249 | 154 | 219 | 268 | 249 | 154 | 219 | 268 | 249 | 154 | 219
| 50 PoE Load (A) | 216 | 233 | 146 | 203 | 216 | 233 | 146 | 203 | 216 | 233 | 146 | 203 | 216 | 233 | 146 | 203 | 216 | 233 | 146 | 203
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 55 | 31 | 43 | 51 | 55 | 31 | 43 | 51 | 55 | 31 | 43 | 51 | 55 | 31 | 43 | 51 | 55 | 31 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
CPC3A | NCC Rating (A) | 417 | 417 | 439 | 439 | 417 | 417 | 439 | 439 | 417 | 417 | 439 | 439 | 417 | 417 | 439 | 439 | 417 | 417 | 439 | 439
| 10 PoE Load (A) | 37 | 36 | 48 | 50 | 37 | 36 | 48 | 50 | 37 | 36 | 48 | 50 | 37 | 36 | 48 | 50 | 37 | 36 | 48 | 50
| 50 PoE Load (A) | 35 | 35 | 47 | 49 | 35 | 35 | 47 | 49 | 35 | 35 | 47 | 49 | 35 | 35 | 47 | 49 | 35 | 35 | 47 | 49
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
CPC3B | NCC Rating (A) | 421 | 421 | 448 | 448 | 421 | 421 | 448 | 448 | 421 | 421 | 448 | 448 | 421 | 421 | 448 | 448 | 421 | 421 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 242 | 212 | 223 | 212 | 242 | 212 | 223 | 212 | 242 | 212 | 223 | 212 | 242 | 212 | 223 | 212 | 242 | 212 | 223 | 212
| 50 PoE Load (A) | 226 | 205 | 210 | 204 | 226 | 205 | 210 | 204 | 226 | 205 | 210 | 204 | 226 | 205 | 210 | 204 | 226 | 205 | 210 | 204
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53.6817 | 48.6936 | 46.875 | 45.5357 | 53.6817 | 48.6936 | 46.875 | 45.5357 | 53.6817 | 48.6936 | 46.875 | 45.5357 | 53.6817 | 48.6936 | 46.875 | 45.5357 | 53.6817 | 48.6936 | 46.875 | 45.5357
Load Exceeding TMU (MW)
CPC5A | NCC Rating (A) | 410 | 410 | 431 | 431 | 410 | 410 | 431 | 431 | 410 | 410 | 431 | 431 | 410 | 410 | 431 | 431 | 410 | 410 | 431 | 431
| 10 PoE Load (A) | 125 | 128 | 126 | 126 | 125 | 128 | 126 | 126 | 125 | 128 | 126 | 126 | 125 | 128 | 126 | 126 | 125 | 128 | 126 | 126
| 50 PoE Load (A) | 123 | 124 | 125 | 125 | 123 | 124 | 125 | 125 | 123 | 124 | 125 | 125 | 123 | 124 | 125 | 125 | 123 | 124 | 125 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
CPD | Carpendale
CPD1 | NCC Rating (A) | 116 | 140 | 140 | 140 | 116 | 140 | 140 | 140 | 116 | 140 | 140 | 140 | 116 | 140 | 140 | 140 | 116 | 140 | 140 | 140
| 10 PoE Load (A) | 51 | 55 | 40 | 47 | 51 | 55 | 40 | 47 | 51 | 55 | 40 | 47 | 51 | 55 | 40 | 47 | 51 | 55 | 40 | 47
| 50 PoE Load (A) | 45 | 50 | 36 | 45 | 45 | 50 | 36 | 45 | 45 | 50 | 36 | 45 | 45 | 50 | 36 | 45 | 45 | 50 | 36 | 45
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38.7931 | 35.7143 | 25.7143 | 32.1429 | 38.7931 | 35.7143 | 25.7143 | 32.1429 | 38.7931 | 35.7143 | 25.7143 | 32.1429 | 38.7931 | 35.7143 | 25.7143 | 32.1429 | 38.7931 | 35.7143 | 25.7143 | 32.1429
Load Exceeding TMU (MW)
CPD2A | NCC Rating (A) | 81 | 133 | 121 | 140 | 81 | 133 | 121 | 140 | 81 | 133 | 121 | 140 | 81 | 133 | 121 | 140 | 81 | 133 | 121 | 140
| 10 PoE Load (A) | 43 | 51 | 28 | 34 | 43 | 51 | 28 | 34 | 43 | 51 | 28 | 34 | 43 | 51 | 28 | 34 | 43 | 51 | 28 | 34
| 50 PoE Load (A) | 41 | 45 | 27 | 32 | 41 | 45 | 27 | 32 | 41 | 45 | 27 | 32 | 41 | 45 | 27 | 32 | 41 | 45 | 27 | 32
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50.6173 | 33.8346 | 22.314 | 22.8571 | 50.6173 | 33.8346 | 22.314 | 22.8571 | 50.6173 | 33.8346 | 22.314 | 22.8571 | 50.6173 | 33.8346 | 22.314 | 22.8571 | 50.6173 | 33.8346 | 22.314 | 22.8571
Load Exceeding TMU (MW)
CPK | Carole Park
CPK10 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 422 | 422 | 380 | 380 | 422 | 422 | 380 | 380 | 422 | 422 | 380 | 380 | 422 | 422 | 380 | 380 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 188 | 195 | 126 | 149 | 188 | 195 | 126 | 149 | 188 | 195 | 126 | 149 | 188 | 195 | 126 | 149 | 188 | 195 | 126 | 149
| 50 PoE Load (A) | 177 | 184 | 119 | 131 | 177 | 184 | 119 | 131 | 177 | 184 | 119 | 131 | 177 | 184 | 119 | 131 | 177 | 184 | 119 | 131
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 48 | 28 | 31 | 46 | 48 | 28 | 31 | 46 | 48 | 28 | 31 | 46 | 48 | 28 | 31 | 46 | 48 | 28 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
CPK11 | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 226 | 205 | 216 | 193 | 222 | 205 | 211 | 193 | 217 | 205 | 207 | 193 | 214 | 205 | 205 | 193 | 212 | 205 | 203 | 193
| 50 PoE Load (A) | 211 | 195 | 195 | 187 | 206 | 195 | 191 | 187 | 202 | 195 | 188 | 187 | 200 | 195 | 186 | 187 | 198 | 195 | 184 | 187
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 52 | 48 | 46 | 54 | 52 | 47 | 46 | 53 | 52 | 46 | 46 | 53 | 52 | 45 | 46 | 52 | 52 | 45 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
CPK12 | NCC Rating (A) | 403 | 403 | 431 | 431 | 403 | 403 | 431 | 431 | 403 | 403 | 431 | 431 | 403 | 403 | 431 | 431 | 403 | 403 | 431 | 431
| 10 PoE Load (A) | 268 | 268 | 190 | 190 | 268 | 268 | 190 | 190 | 268 | 268 | 190 | 190 | 268 | 268 | 190 | 190 | 268 | 268 | 190 | 190
| 50 PoE Load (A) | 237 | 241 | 181 | 177 | 237 | 241 | 181 | 177 | 237 | 241 | 181 | 177 | 237 | 241 | 181 | 177 | 237 | 241 | 181 | 177
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 60 | 42 | 41 | 59 | 60 | 42 | 41 | 59 | 60 | 42 | 41 | 59 | 60 | 42 | 41 | 59 | 60 | 42 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
CPK13 | NCC Rating (A) | 407 | 407 | 433 | 433 | 407 | 407 | 433 | 433 | 407 | 407 | 433 | 433 | 407 | 407 | 433 | 433 | 407 | 407 | 433 | 433
| 10 PoE Load (A) | 114 | 121 | 88 | 106 | 114 | 123 | 88 | 108 | 114 | 126 | 89 | 111 | 115 | 129 | 90 | 114 | 118 | 133 | 92 | 117
| 50 PoE Load (A) | 105 | 111 | 83 | 100 | 105 | 114 | 83 | 102 | 105 | 116 | 83 | 104 | 106 | 119 | 85 | 108 | 108 | 122 | 87 | 111
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 27 | 19 | 23 | 26 | 28 | 19 | 24 | 26 | 28 | 19 | 24 | 26 | 29 | 20 | 25 | 27 | 30 | 20 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
CPK5 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 300 | 304 | 289 | 293 | 300 | 304 | 289 | 293 | 300 | 304 | 289 | 293 | 300 | 304 | 289 | 293 | 300 | 304 | 289 | 293
| 50 PoE Load (A) | 286 | 291 | 283 | 289 | 286 | 291 | 283 | 289 | 286 | 291 | 283 | 289 | 286 | 291 | 283 | 289 | 286 | 291 | 283 | 289
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 72 | 74 | 68 | 70 | 72 | 74 | 68 | 70 | 72 | 74 | 68 | 70 | 72 | 74 | 68 | 70 | 72 | 74 | 68 | 70
Load Exceeding TMU (MW)
CPK6 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 139 | 130 | 142 | 128 | 140 | 130 | 143 | 128 | 141 | 130 | 145 | 128 | 142 | 130 | 145 | 128 | 142 | 130 | 145 | 128
| 50 PoE Load (A) | 136 | 127 | 137 | 124 | 137 | 127 | 138 | 124 | 139 | 127 | 139 | 124 | 139 | 127 | 139 | 124 | 139 | 127 | 139 | 124
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 32 | 33 | 30 | 35 | 32 | 33 | 30 | 35 | 32 | 34 | 30 | 35 | 32 | 34 | 30 | 35 | 32 | 34 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
CPK7 | NCC Rating (A) | 327 | 327 | 359 | 359 | 327 | 327 | 359 | 359 | 327 | 327 | 359 | 359 | 327 | 327 | 359 | 359 | 327 | 327 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 153 | 146 | 88 | 98 | 153 | 146 | 88 | 98 | 153 | 146 | 88 | 98 | 153 | 146 | 88 | 98 | 153 | 146 | 88 | 98
| 50 PoE Load (A) | 146 | 140 | 85 | 94 | 146 | 140 | 85 | 94 | 146 | 140 | 85 | 94 | 146 | 140 | 85 | 94 | 146 | 140 | 85 | 94
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 43 | 24 | 26 | 45 | 43 | 24 | 26 | 45 | 43 | 24 | 26 | 45 | 43 | 24 | 26 | 45 | 43 | 24 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
CPK8 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 212 | 199 | 180 | 167 | 212 | 199 | 180 | 167 | 212 | 199 | 180 | 167 | 212 | 199 | 180 | 167 | 212 | 199 | 180 | 167
| 50 PoE Load (A) | 206 | 193 | 169 | 162 | 206 | 193 | 169 | 162 | 206 | 193 | 169 | 162 | 206 | 193 | 169 | 162 | 206 | 193 | 169 | 162
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 49 | 41 | 39 | 52 | 49 | 41 | 39 | 52 | 49 | 41 | 39 | 52 | 49 | 41 | 39 | 52 | 49 | 41 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
CPK9 | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 106 | 112 | 88 | 107 | 106 | 112 | 88 | 107 | 106 | 112 | 88 | 107 | 106 | 112 | 88 | 107 | 106 | 112 | 88 | 107
| 50 PoE Load (A) | 102 | 107 | 82 | 100 | 102 | 107 | 82 | 100 | 102 | 107 | 82 | 100 | 102 | 107 | 82 | 100 | 102 | 107 | 82 | 100
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 29 | 20 | 25 | 28 | 29 | 20 | 25 | 28 | 29 | 20 | 25 | 28 | 29 | 20 | 25 | 28 | 29 | 20 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
CPL | Coopers Plains
CPL22A | NCC Rating (A) | 454 | 454 | 492 | 492 | 454 | 454 | 492 | 492 | 454 | 454 | 492 | 492 | 454 | 454 | 492 | 492 | 454 | 454 | 492 | 492
| 10 PoE Load (A) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 50 PoE Load (A) | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
Load Exceeding TMU (MW)
CPL23A | NCC Rating (A) | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348
| 10 PoE Load (A) | 61 | 71 | 98 | 129 | 61 | 71 | 98 | 129 | 61 | 71 | 98 | 129 | 61 | 71 | 98 | 129 | 61 | 71 | 98 | 129
| 50 PoE Load (A) | 57 | 68 | 85 | 119 | 57 | 68 | 85 | 119 | 57 | 68 | 85 | 119 | 57 | 68 | 85 | 119 | 57 | 68 | 85 | 119
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 21 | 28 | 34 | 23 | 21 | 28 | 34 | 23 | 21 | 28 | 34 | 23 | 21 | 28 | 34 | 23 | 21 | 28 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
CPL25A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 32 | 35 | 31 | 35 | 32 | 35 | 31 | 35 | 32 | 35 | 31 | 35 | 32 | 35 | 31 | 35 | 32 | 35 | 31 | 35
| 50 PoE Load (A) | 30 | 33 | 28 | 33 | 30 | 33 | 28 | 33 | 30 | 33 | 28 | 33 | 30 | 33 | 28 | 33 | 30 | 33 | 28 | 33
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
CPL25B | NCC Rating (A) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 168 | 139 | 174 | 155 | 166 | 137 | 172 | 154 | 165 | 136 | 170 | 152 | 163 | 134 | 168 | 151 | 161 | 133 | 167 | 149
| 50 PoE Load (A) | 158 | 131 | 158 | 145 | 157 | 129 | 156 | 144 | 155 | 128 | 155 | 142 | 154 | 127 | 153 | 141 | 152 | 126 | 152 | 139
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31.6 | 26.2 | 31.6 | 29 | 31.4 | 25.8 | 31.2 | 28.8 | 31 | 25.6 | 31 | 28.4 | 30.8 | 25.4 | 30.6 | 28.2 | 30.4 | 25.2 | 30.4 | 27.8
Load Exceeding TMU (MW)
CPL26A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 347 | 347 | 344 | 344 | 347 | 347 | 344 | 344 | 347 | 347 | 344 | 344 | 347 | 347 | 344 | 344 | 347 | 347
| 10 PoE Load (A) | 151 | 114 | 100 | 101 | 149 | 113 | 99 | 100 | 148 | 112 | 98 | 99 | 146 | 111 | 97 | 98 | 145 | 110 | 96 | 97
| 50 PoE Load (A) | 135 | 108 | 96 | 96 | 133 | 107 | 95 | 95 | 132 | 106 | 94 | 94 | 131 | 105 | 93 | 93 | 129 | 104 | 92 | 92
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 31 | 28 | 28 | 39 | 31 | 27 | 27 | 38 | 31 | 27 | 27 | 38 | 30 | 27 | 27 | 38 | 30 | 27 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
CPL2A | NCC Rating (A) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355
| 10 PoE Load (A) | 190 | 150 | 273 | 235 | 190 | 150 | 273 | 235 | 190 | 150 | 273 | 235 | 190 | 150 | 273 | 235 | 190 | 150 | 273 | 235
| 50 PoE Load (A) | 177 | 139 | 259 | 228 | 177 | 139 | 259 | 228 | 177 | 139 | 259 | 228 | 177 | 139 | 259 | 228 | 177 | 139 | 259 | 228
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 39 | 73 | 64 | 50 | 39 | 73 | 64 | 50 | 39 | 73 | 64 | 50 | 39 | 73 | 64 | 50 | 39 | 73 | 64
Load Exceeding TMU (MW)
CPL3A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 306 | 256 | 247 | 243 | 303 | 253 | 245 | 241 | 300 | 251 | 242 | 238 | 297 | 248 | 240 | 236 | 294 | 246 | 238 | 233
| 50 PoE Load (A) | 280 | 241 | 232 | 230 | 277 | 239 | 230 | 228 | 274 | 236 | 228 | 226 | 271 | 234 | 225 | 223 | 269 | 232 | 223 | 221
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 71 | 61 | 56 | 55 | 70 | 60 | 55 | 55 | 69 | 60 | 55 | 54 | 69 | 59 | 54 | 54 | 68 | 59 | 54 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
CPL5A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 134 | 106 | 82 | 74 | 134 | 106 | 82 | 74 | 134 | 106 | 82 | 74 | 134 | 106 | 82 | 74 | 134 | 106 | 82 | 74
| 50 PoE Load (A) | 127 | 100 | 79 | 73 | 127 | 100 | 79 | 73 | 127 | 100 | 79 | 73 | 127 | 100 | 79 | 73 | 127 | 100 | 79 | 73
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 29 | 23 | 21 | 37 | 29 | 23 | 21 | 37 | 29 | 23 | 21 | 37 | 29 | 23 | 21 | 37 | 29 | 23 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
CPL6A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 174 | 124 | 121 | 99 | 172 | 123 | 120 | 98 | 171 | 122 | 119 | 97 | 170 | 122 | 119 | 97 | 170 | 122 | 119 | 97
| 50 PoE Load (A) | 165 | 120 | 118 | 96 | 163 | 119 | 116 | 95 | 162 | 118 | 115 | 94 | 161 | 117 | 115 | 94 | 161 | 117 | 115 | 94
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 35 | 34 | 28 | 47 | 35 | 34 | 28 | 47 | 34 | 34 | 27 | 47 | 34 | 34 | 27 | 47 | 34 | 34 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
CPR | Coorparoo
CPR11A | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 101.97 | 97.02 | 78.21 | 86.13 | 100.9503 | 96.0498 | 77.4279 | 85.2687 | 101 | 95 | 77 | 84 | 100 | 95 | 77 | 84 | 100 | 95 | 77 | 84
| 50 PoE Load (A) | 95.04 | 90.09 | 72.27 | 80.19 | 94.0896 | 89.1891 | 71.5473 | 79.3881 | 93 | 89 | 71 | 79 | 93 | 88 | 71 | 79 | 93 | 88 | 71 | 79
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31.3663 | 29.7327 | 22.0335 | 24.4482 | 31.0527 | 29.4353 | 21.8132 | 24.2037 | 31 | 29 | 22 | 24 | 31 | 29 | 22 | 24 | 31 | 29 | 22 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
CPR13A | NCC Rating (A) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
| 10 PoE Load (A) | 164 | 144 | 93 | 87 | 162 | 142 | 92 | 87 | 160 | 141 | 91 | 86 | 159 | 139 | 90 | 85 | 157 | 138 | 90 | 84
| 50 PoE Load (A) | 154 | 134 | 89 | 83 | 153 | 132 | 88 | 82 | 151 | 131 | 87 | 82 | 150 | 130 | 87 | 81 | 148 | 128 | 86 | 80
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 37 | 25 | 23 | 42 | 37 | 25 | 23 | 42 | 36 | 24 | 23 | 42 | 36 | 24 | 22 | 41 | 36 | 24 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
CPR15A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 448 | 448 | 403 | 408 | 448 | 448 | 403 | 408 | 448 | 448 | 403 | 408 | 448 | 448 | 403 | 408 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 203 | 218 | 145 | 174 | 205 | 220 | 147 | 175 | 207 | 223 | 148 | 177 | 209 | 225 | 150 | 179 | 211 | 227 | 151 | 181
| 50 PoE Load (A) | 182 | 197 | 129 | 159 | 184 | 199 | 131 | 161 | 186 | 201 | 132 | 163 | 188 | 203 | 133 | 164 | 190 | 206 | 135 | 166
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 48 | 29 | 36 | 46 | 49 | 29 | 36 | 46 | 49 | 29 | 36 | 47 | 50 | 30 | 37 | 47 | 50 | 30 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
CPR17A | NCC Rating (A) | 244 | 305 | 289 | 333 | 244 | 305 | 289 | 333 | 244 | 305 | 289 | 333 | 244 | 305 | 289 | 333 | 244 | 305 | 289 | 333
| 10 PoE Load (A) | 175 | 186 | 115 | 144 | 177 | 188 | 116 | 146 | 179 | 190 | 118 | 147 | 181 | 192 | 119 | 149 | 183 | 194 | 120 | 150
| 50 PoE Load (A) | 162 | 173 | 109 | 137 | 164 | 175 | 110 | 139 | 166 | 177 | 111 | 140 | 167 | 179 | 113 | 141 | 169 | 180 | 114 | 143
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 67 | 57 | 38 | 41 | 67 | 57 | 38 | 42 | 68 | 58 | 39 | 42 | 69 | 59 | 39 | 42 | 69 | 59 | 39 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
CPR19A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 167 | 145 | 98 | 100 | 167 | 145 | 98 | 100 | 167 | 145 | 98 | 100 | 167 | 145 | 98 | 100 | 167 | 145 | 98 | 100
| 50 PoE Load (A) | 153 | 134 | 96 | 95 | 153 | 134 | 96 | 95 | 153 | 134 | 96 | 95 | 153 | 134 | 96 | 95 | 153 | 134 | 96 | 95
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 47 | 31 | 31 | 54 | 47 | 31 | 31 | 54 | 47 | 31 | 31 | 54 | 47 | 31 | 31 | 54 | 47 | 31 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
CPR21A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 123.22 | 140.39 | 81.81 | 102.01 | 124 | 141 | 83 | 103 | 125 | 143 | 84 | 104 | 126 | 144 | 85 | 105 | 127 | 145 | 85 | 106
| 50 PoE Load (A) | 113.12 | 129.28 | 77.77 | 95.95 | 114 | 130 | 79 | 97 | 115 | 131 | 79 | 98 | 116 | 133 | 80 | 99 | 117 | 134 | 81 | 100
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32.5057 | 37.1494 | 22.3477 | 27.5718 | 33 | 37 | 23 | 28 | 33 | 38 | 23 | 28 | 33 | 38 | 23 | 28 | 34 | 39 | 23 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
CPR23A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 194 | 183 | 126 | 144 | 194 | 183 | 126 | 144 | 194 | 183 | 126 | 144 | 195 | 184 | 128 | 145 | 197 | 186 | 129 | 147
| 50 PoE Load (A) | 185 | 177 | 119 | 137 | 185 | 177 | 119 | 137 | 185 | 177 | 119 | 137 | 186 | 178 | 120 | 139 | 188 | 180 | 122 | 140
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 51 | 34 | 39 | 53 | 51 | 34 | 39 | 53 | 51 | 34 | 39 | 53 | 51 | 35 | 40 | 54 | 52 | 35 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
CPS | Capalaba South
CPS12B | NCC Rating (A) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 173 | 199 | 148 | 177 | 173 | 199 | 148 | 177 | 173 | 199 | 148 | 177 | 174 | 200 | 150 | 179 | 175 | 202 | 151 | 181
| 50 PoE Load (A) | 164 | 182 | 135 | 169 | 164 | 182 | 135 | 169 | 164 | 182 | 135 | 170 | 165 | 183 | 136 | 171 | 167 | 185 | 138 | 173
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40.796 | 45.2736 | 33.5821 | 42.0398 | 40.796 | 45.2736 | 33.5821 | 42.0398 | 40.796 | 45.2736 | 33.5821 | 42.2886 | 41.0448 | 45.5224 | 33.8308 | 42.5373 | 41.5423 | 46.0199 | 34.3284 | 43.0348
Load Exceeding TMU (MW)
CPS13A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 402 | 402 | 399 | 399 | 402 | 402 | 399 | 399 | 402 | 402 | 399 | 399 | 402 | 402 | 399 | 399 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 81 | 54 | 40 | 29 | 81 | 54 | 40 | 29 | 81 | 54 | 40 | 29 | 81 | 54 | 40 | 29 | 81 | 54 | 40 | 29
| 50 PoE Load (A) | 76 | 48 | 38 | 27 | 76 | 48 | 38 | 27 | 76 | 48 | 38 | 27 | 76 | 48 | 38 | 27 | 76 | 48 | 38 | 27
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19.0476 | 12.0301 | 9.4527 | 6.7164 | 19.0476 | 12.0301 | 9.4527 | 6.7164 | 19.0476 | 12.0301 | 9.4527 | 6.7164 | 19.0476 | 12.0301 | 9.4527 | 6.7164 | 19.0476 | 12.0301 | 9.4527 | 6.7164
Load Exceeding TMU (MW)
CPS15A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 402 | 402 | 381 | 381 | 402 | 402 | 381 | 381 | 402 | 402 | 381 | 381 | 402 | 402 | 381 | 381 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 214 | 267 | 172 | 206 | 214 | 267 | 172 | 206 | 214 | 267 | 172 | 206 | 214 | 267 | 172 | 206 | 214 | 267 | 172 | 206
| 50 PoE Load (A) | 204 | 237 | 159 | 194 | 204 | 237 | 159 | 194 | 204 | 237 | 159 | 194 | 204 | 237 | 159 | 194 | 204 | 237 | 159 | 194
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53.5433 | 62.2047 | 39.5522 | 48.2587 | 53.5433 | 62.2047 | 39.5522 | 48.2587 | 53.5433 | 62.2047 | 39.5522 | 48.2587 | 53.5433 | 62.2047 | 39.5522 | 48.2587 | 53.5433 | 62.2047 | 39.5522 | 48.2587
Load Exceeding TMU (MW)
CPS1B | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 139 | 104 | 102 | 82 | 139 | 104 | 102 | 82 | 139 | 104 | 102 | 82 | 139 | 104 | 102 | 82 | 139 | 104 | 102 | 82
| 50 PoE Load (A) | 133 | 102 | 99 | 80 | 133 | 102 | 99 | 80 | 133 | 102 | 99 | 80 | 133 | 102 | 99 | 80 | 133 | 102 | 99 | 80
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 28 | 26 | 21 | 37 | 28 | 26 | 21 | 37 | 28 | 26 | 21 | 37 | 28 | 26 | 21 | 37 | 28 | 26 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
CPS2B | NCC Rating (A) | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461 | 403 | 425 | 461 | 461
| 10 PoE Load (A) | 201 | 227 | 149 | 188 | 203 | 230 | 151 | 190 | 205 | 232 | 152 | 192 | 207 | 234 | 154 | 194 | 209 | 237 | 155 | 196
| 50 PoE Load (A) | 192 | 217 | 141 | 179 | 194 | 219 | 143 | 181 | 196 | 221 | 144 | 183 | 198 | 223 | 146 | 185 | 200 | 225 | 147 | 187
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 51 | 31 | 39 | 48 | 51 | 31 | 39 | 49 | 52 | 31 | 40 | 49 | 52 | 32 | 40 | 50 | 53 | 32 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
CPS5A | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351
| 10 PoE Load (A) | 133 | 138 | 118 | 114 | 133 | 138 | 118 | 114 | 133 | 138 | 118 | 115 | 134 | 138 | 119 | 116 | 135 | 140 | 120 | 117
| 50 PoE Load (A) | 125 | 129 | 111 | 109 | 125 | 129 | 111 | 109 | 125 | 129 | 111 | 109 | 125 | 129 | 112 | 110 | 127 | 131 | 113 | 111
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 40 | 32 | 31 | 38 | 40 | 32 | 31 | 38 | 40 | 32 | 31 | 39 | 40 | 32 | 31 | 39 | 40 | 32 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
CRB | Currumbin
CRB15A | NCC Rating (A) | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 108 | 100 | 95 | 95 | 107 | 99 | 94 | 94 | 106 | 98 | 93 | 93 | 105 | 97 | 92 | 92 | 104 | 96 | 91 | 91
| 50 PoE Load (A) | 102 | 96 | 93 | 92 | 101 | 95 | 92 | 91 | 100 | 94 | 91 | 90 | 99 | 94 | 90 | 89 | 98 | 93 | 89 | 88
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 22 | 20 | 19 | 25 | 21 | 19 | 19 | 25 | 21 | 19 | 19 | 25 | 21 | 19 | 19 | 24 | 21 | 19 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
CRB16B | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 172 | 189 | 52 | 108 | 172 | 189 | 52 | 108 | 172 | 189 | 52 | 108 | 172 | 189 | 52 | 108 | 172 | 189 | 52 | 108
| 50 PoE Load (A) | 172 | 189 | 48 | 90 | 172 | 189 | 48 | 90 | 172 | 189 | 48 | 90 | 172 | 189 | 48 | 90 | 172 | 189 | 48 | 90
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 42 | 10 | 19 | 39 | 42 | 10 | 19 | 39 | 42 | 10 | 19 | 39 | 42 | 10 | 19 | 39 | 42 | 10 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
CRB18A | NCC Rating (A) | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 94 | 84 | 87 | 84 | 94 | 84 | 87 | 84 | 94 | 84 | 87 | 84 | 93 | 83 | 86 | 83 | 92 | 83 | 85 | 83
| 50 PoE Load (A) | 88 | 80 | 83 | 80 | 88 | 80 | 83 | 80 | 88 | 80 | 83 | 80 | 87 | 79 | 82 | 79 | 87 | 79 | 81 | 78
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 18 | 18 | 17 | 22 | 18 | 18 | 17 | 22 | 18 | 18 | 17 | 22 | 18 | 17 | 17 | 21 | 18 | 17 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
CRB22A | NCC Rating (A) | 374 | 374 | 419 | 419 | 374 | 374 | 419 | 419 | 374 | 374 | 419 | 419 | 374 | 374 | 419 | 419 | 374 | 374 | 419 | 419
| 10 PoE Load (A) | 177 | 212 | 171 | 188 | 177 | 212 | 171 | 188 | 177 | 212 | 171 | 188 | 177 | 212 | 171 | 188 | 177 | 212 | 171 | 188
| 50 PoE Load (A) | 162 | 195 | 150 | 180 | 162 | 195 | 150 | 180 | 162 | 195 | 150 | 180 | 162 | 195 | 150 | 180 | 162 | 195 | 150 | 180
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 52 | 36 | 43 | 43 | 52 | 36 | 43 | 43 | 52 | 36 | 43 | 43 | 52 | 36 | 43 | 43 | 52 | 36 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
CRB24B | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 416 | 416 | 388 | 388 | 416 | 416 | 388 | 388 | 416 | 416 | 388 | 388 | 416 | 416 | 388 | 388 | 416 | 416
| 10 PoE Load (A) | 226 | 251 | 213 | 259 | 231 | 256 | 217 | 264 | 236 | 261 | 221 | 269 | 240 | 266 | 226 | 275 | 245 | 272 | 230 | 280
| 50 PoE Load (A) | 216 | 239 | 206 | 253 | 220 | 244 | 210 | 258 | 224 | 249 | 214 | 263 | 229 | 254 | 218 | 268 | 233 | 259 | 222 | 273
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 62 | 49 | 61 | 57 | 63 | 50 | 62 | 58 | 64 | 51 | 63 | 59 | 65 | 52 | 64 | 60 | 67 | 53 | 66
Load Exceeding TMU (MW)
CRB25A | NCC Rating (A) | 374 | 430 | 430 | 430 | 374 | 430 | 430 | 430 | 374 | 430 | 430 | 430 | 374 | 430 | 430 | 430 | 374 | 430 | 430 | 430
| 10 PoE Load (A) | 159 | 174 | 134 | 174 | 161 | 176 | 136 | 176 | 162 | 177 | 137 | 177 | 164 | 179 | 138 | 179 | 165 | 181 | 140 | 181
| 50 PoE Load (A) | 136 | 156 | 128 | 165 | 137 | 158 | 130 | 166 | 139 | 159 | 131 | 168 | 140 | 161 | 132 | 170 | 141 | 162 | 134 | 172
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 36 | 30 | 38 | 37 | 37 | 30 | 39 | 37 | 37 | 30 | 39 | 37 | 37 | 31 | 39 | 38 | 38 | 31 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
CRBTHP14 | NCC Rating (A) | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517
| 10 PoE Load (A) | 217 | 237 | 180 | 218 | 221 | 242 | 183 | 222 | 225 | 247 | 187 | 227 | 230 | 252 | 191 | 231 | 234 | 257 | 195 | 236
| 50 PoE Load (A) | 204 | 222 | 174 | 209 | 208 | 226 | 177 | 214 | 213 | 230 | 181 | 218 | 217 | 235 | 184 | 222 | 221 | 240 | 188 | 227
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 48 | 36 | 41 | 52 | 49 | 36 | 41 | 53 | 50 | 37 | 42 | 54 | 51 | 38 | 43 | 55 | 52 | 38 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
CRBTHP26 | NCC Rating (A) | 391 | 459 | 470 | 517 | 391 | 459 | 470 | 517 | 391 | 459 | 470 | 517 | 391 | 459 | 470 | 517 | 391 | 459 | 470 | 517
| 10 PoE Load (A) | 194 | 203 | 170 | 192 | 196 | 205 | 172 | 194 | 198 | 207 | 174 | 196 | 200 | 209 | 176 | 198 | 202 | 211 | 177 | 200
| 50 PoE Load (A) | 181 | 188 | 161 | 175 | 183 | 190 | 162 | 177 | 185 | 192 | 164 | 178 | 187 | 194 | 166 | 180 | 188 | 196 | 167 | 182
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 41 | 34 | 34 | 47 | 41 | 35 | 34 | 47 | 42 | 35 | 35 | 48 | 42 | 35 | 35 | 48 | 43 | 36 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
CRM | Crestmead
CRM12A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 150 | 119 | 122 | 111 | 150 | 119 | 122 | 111 | 150 | 119 | 122 | 111 | 150 | 119 | 122 | 111 | 150 | 119 | 122 | 111
| 50 PoE Load (A) | 145 | 115 | 117 | 107 | 145 | 115 | 117 | 107 | 145 | 115 | 117 | 107 | 145 | 115 | 117 | 107 | 145 | 115 | 117 | 107
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 29 | 28 | 26 | 37 | 29 | 28 | 26 | 37 | 29 | 28 | 26 | 37 | 29 | 28 | 26 | 37 | 29 | 28 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
CRM13A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 279 | 296 | 205 | 271 | 284 | 302 | 209 | 277 | 290 | 308 | 212 | 282 | 292 | 310 | 212 | 282 | 292 | 310 | 212 | 282
| 50 PoE Load (A) | 262 | 279 | 192 | 256 | 267 | 285 | 196 | 261 | 272 | 291 | 199 | 266 | 275 | 293 | 199 | 266 | 275 | 293 | 199 | 266
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 67 | 43 | 57 | 65 | 69 | 44 | 58 | 66 | 70 | 45 | 59 | 66 | 71 | 45 | 59 | 66 | 71 | 45 | 59
Load Exceeding TMU (MW)
CRM13B | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 429 | 429 | 389 | 389 | 429 | 429 | 389 | 389 | 429 | 429 | 389 | 389 | 429 | 429 | 389 | 389 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 164 | 151 | 143 | 131 | 164 | 151 | 143 | 131 | 164 | 151 | 143 | 131 | 164 | 151 | 143 | 131 | 164 | 151 | 143 | 131
| 50 PoE Load (A) | 158 | 146 | 140 | 129 | 158 | 146 | 140 | 129 | 158 | 146 | 140 | 129 | 158 | 146 | 140 | 129 | 158 | 146 | 140 | 129
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 38 | 33 | 30 | 41 | 38 | 33 | 30 | 41 | 38 | 33 | 30 | 41 | 38 | 33 | 30 | 41 | 38 | 33 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
CRM15A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 281 | 259 | 186 | 242 | 286 | 265 | 190 | 247 | 292 | 270 | 194 | 251 | 298 | 275 | 197 | 256 | 304 | 281 | 201 | 262
| 50 PoE Load (A) | 241 | 247 | 176 | 229 | 246 | 252 | 180 | 234 | 251 | 257 | 183 | 238 | 256 | 262 | 187 | 243 | 261 | 268 | 191 | 248
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 64 | 42 | 54 | 63 | 65 | 43 | 55 | 64 | 66 | 44 | 57 | 66 | 67 | 44 | 58 | 67 | 69 | 45 | 59
Load Exceeding TMU (MW)
CRM16A | NCC Rating (A) | 413 | 413 | 435 | 435 | 413 | 413 | 435 | 435 | 413 | 413 | 435 | 435 | 413 | 413 | 435 | 435 | 413 | 413 | 435 | 435
| 10 PoE Load (A) | 344 | 357 | 255 | 291 | 317 | 321 | 255 | 291 | 317 | 321 | 255 | 291 | 317 | 321 | 255 | 291 | 317 | 321 | 255 | 291
| 50 PoE Load (A) | 307 | 329 | 235 | 275 | 283 | 296 | 235 | 275 | 283 | 296 | 235 | 275 | 283 | 296 | 235 | 275 | 283 | 296 | 235 | 275
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 74 | 80 | 54 | 63 | 69 | 72 | 54 | 63 | 69 | 72 | 54 | 63 | 69 | 72 | 54 | 63 | 69 | 72 | 54 | 63
Load Exceeding TMU (MW)
CRM1B | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 61 | 55 | 60 | 55 | 61 | 55 | 60 | 55 | 61 | 55 | 60 | 55 | 61 | 55 | 60 | 55 | 61 | 55 | 60 | 55
| 50 PoE Load (A) | 57 | 54 | 58 | 53 | 57 | 54 | 58 | 53 | 57 | 54 | 58 | 53 | 57 | 54 | 58 | 53 | 57 | 54 | 58 | 53
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
CRM2B | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 13 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10
| 50 PoE Load (A) | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
CRM3A | NCC Rating (A) | 390 | 390 | 405 | 405 | 390 | 390 | 405 | 405 | 390 | 390 | 405 | 405 | 390 | 390 | 405 | 405 | 390 | 390 | 405 | 405 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 389 | 360 | 304 | 323 | 401 | 371 | 313 | 332 | 222 | 237 | 193 | 204 | 227 | 243 | 197 | 208 | 232 | 248 | 201 | 212 | Non-Network Solution by Summer 2022/23
| 50 PoE Load (A) | 341 | 335 | 298 | 310 | 352 | 345 | 307 | 320 | 195 | 221 | 189 | 196 | 199 | 226 | 193 | 200 | 203 | 230 | 197 | 204
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 88 | 86 | 74 | 77 | 90 | 89 | 76 | 79 | 50 | 57 | 47 | 48 | 51 | 58 | 48 | 49 | 52 | 59 | 49 | 50
| Load Exceeding TMU (MW) | 72: 0.6; 74: 0.4; 72: 0.8; 74: 0.6
CRM5A | NCC Rating (A) | 403 | 427 | 454 | 454 | 403 | 427 | 454 | 454 | 403 | 427 | 454 | 454 | 403 | 427 | 454 | 454 | 403 | 427 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 199 | 212 | 132 | 162 | 218 | 232 | 132 | 162 | 218 | 232 | 132 | 162 | 218 | 232 | 132 | 162 | 218 | 232 | 132 | 162
| 50 PoE Load (A) | 180 | 194 | 126 | 153 | 197 | 212 | 126 | 153 | 197 | 212 | 126 | 153 | 197 | 212 | 126 | 153 | 197 | 212 | 126 | 153
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 45 | 28 | 34 | 49 | 50 | 28 | 34 | 49 | 50 | 28 | 34 | 49 | 50 | 28 | 34 | 49 | 50 | 28 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
CRM5B | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 405 | 405 | 400 | 400 | 405 | 405 | 400 | 400 | 405 | 405 | 400 | 400 | 405 | 405 | 400 | 400 | 405 | 405
| 10 PoE Load (A) | 50 | 44 | 42 | 40 | 50 | 44 | 42 | 40 | 255 | 212 | 197 | 207 | 255 | 212 | 197 | 207 | 255 | 212 | 197 | 207
| 50 PoE Load (A) | 49 | 43 | 41 | 39 | 49 | 43 | 41 | 39 | 249 | 206 | 190 | 202 | 249 | 206 | 190 | 202 | 249 | 206 | 190 | 202
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 62 | 52 | 47 | 50 | 62 | 52 | 47 | 50 | 62 | 52 | 47 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
CRMEDB2 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 427 | 427 | 395 | 395 | 427 | 427 | 395 | 395 | 427 | 427 | 395 | 395 | 427 | 427 | 395 | 395 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 110 | 107 | 110 | 109 | 110 | 107 | 110 | 109 | 110 | 107 | 110 | 109 | 110 | 107 | 110 | 109 | 110 | 107 | 110 | 109
| 50 PoE Load (A) | 107 | 106 | 109 | 108 | 107 | 106 | 109 | 108 | 107 | 106 | 109 | 108 | 107 | 106 | 109 | 108 | 107 | 106 | 109 | 108
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
CRY (T70) | Cooroy
CRY2A | NCC Rating (A) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 105 | 112 | 91 | 101 | 107 | 113 | 92 | 102 | 108 | 115 | 93 | 103 | 109 | 116 | 93 | 104 | 110 | 117 | 94 | 105
| 50 PoE Load (A) | 96 | 104 | 84 | 95 | 97 | 105 | 85 | 96 | 98 | 107 | 86 | 97 | 99 | 108 | 87 | 98 | 100 | 109 | 88 | 99
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 34.6667 | 28 | 31.6667 | 32.3333 | 35 | 28.3333 | 32 | 32.6667 | 35.6667 | 28.6667 | 32.3333 | 33 | 36 | 29 | 32.6667 | 33.3333 | 36.3333 | 29.3333 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
CRY3A | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 148 | 157 | 119 | 135 | 149 | 159 | 120 | 136 | 151 | 160 | 121 | 138 | 152 | 162 | 123 | 139 | 154 | 163 | 124 | 140
| 50 PoE Load (A) | 128 | 141 | 107 | 124 | 129 | 142 | 108 | 126 | 130 | 144 | 109 | 127 | 132 | 145 | 110 | 128 | 133 | 147 | 112 | 129
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 35.25 | 26.75 | 31 | 32.25 | 35.5 | 27 | 31.5 | 32.5 | 36 | 27.25 | 31.75 | 33 | 36.25 | 27.5 | 32 | 33.25 | 36.75 | 28 | 32.25
Load Exceeding TMU (MW)
CRY5A | NCC Rating (A) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| 10 PoE Load (A) | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18
| 50 PoE Load (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889 | 8.8889
Load Exceeding TMU (MW)
CRY6A | NCC Rating (A) | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
| 10 PoE Load (A) | 74 | 83 | 77 | 93 | 75 | 84 | 78 | 94 | 76 | 85 | 78 | 95 | 77 | 85 | 79 | 96 | 77 | 86 | 80 | 97
| 50 PoE Load (A) | 67 | 76 | 72 | 85 | 67 | 77 | 73 | 86 | 68 | 77 | 74 | 86 | 69 | 78 | 75 | 87 | 69 | 79 | 75 | 88
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 29 | 28 | 33 | 26 | 30 | 28 | 33 | 26 | 30 | 29 | 34 | 27 | 30 | 29 | 34 | 27 | 31 | 29 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
CSE | Chermside
CSE10 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 116 | 116 | 79 | 89 | 118 | 118 | 79 | 90 | 119 | 119 | 80 | 91 | 120 | 120 | 81 | 92 | 121 | 121 | 82 | 92
| 50 PoE Load (A) | 109 | 110 | 74 | 84 | 110 | 111 | 75 | 85 | 111 | 112 | 76 | 86 | 113 | 114 | 76 | 87 | 114 | 115 | 77 | 88
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 39 | 24 | 27 | 39 | 39 | 24 | 28 | 39 | 39 | 25 | 28 | 40 | 40 | 25 | 28 | 40 | 40 | 25 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
CSE2 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 92 | 83 | 63 | 69 | 91 | 82 | 62 | 69 | 90 | 82 | 62 | 68 | 90 | 81 | 62 | 68 | 90 | 81 | 62 | 68
| 50 PoE Load (A) | 77 | 78 | 61 | 65 | 76 | 77 | 60 | 64 | 76 | 77 | 60 | 63 | 75 | 76 | 60 | 63 | 75 | 76 | 60 | 63
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 27 | 20 | 21 | 27 | 27 | 20 | 21 | 27 | 27 | 19 | 21 | 26 | 27 | 19 | 21 | 26 | 27 | 19 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
CSE21A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 57 | 59 | 42 | 48 | 57 | 59 | 42 | 48 | 57 | 59 | 42 | 48 | 57 | 59 | 42 | 48 | 57 | 59 | 42 | 48
| 50 PoE Load (A) | 54 | 58 | 40 | 46 | 54 | 58 | 40 | 46 | 54 | 58 | 40 | 46 | 54 | 58 | 40 | 46 | 54 | 58 | 40 | 46
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 15 | 10 | 11 | 14 | 15 | 10 | 11 | 14 | 15 | 10 | 11 | 14 | 15 | 10 | 11 | 14 | 15 | 10 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
CSE23A | NCC Rating (A) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290
| 10 PoE Load (A) | 68 | 66 | 50 | 50 | 67 | 65 | 49 | 49 | 67 | 64 | 49 | 49 | 66 | 63 | 48 | 48 | 65 | 63 | 48 | 48
| 50 PoE Load (A) | 66 | 63 | 46 | 48 | 65 | 62 | 45 | 47 | 64 | 61 | 45 | 47 | 64 | 61 | 44 | 46 | 63 | 60 | 44 | 46
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22.7586 | 21.7241 | 15.8621 | 16.5517 | 22 | 21 | 16 | 16 | 22 | 21 | 15 | 16 | 22 | 21 | 15 | 16 | 22 | 21 | 15 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
CSE27A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 87 | 79 | 59 | 61 | 87 | 79 | 59 | 61 | 87 | 79 | 59 | 61 | 87 | 79 | 59 | 61 | 87 | 79 | 59 | 61
| 50 PoE Load (A) | 82 | 76 | 57 | 56 | 82 | 76 | 57 | 56 | 82 | 76 | 57 | 56 | 82 | 76 | 57 | 56 | 82 | 76 | 57 | 56
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 20 | 14 | 13 | 21 | 20 | 14 | 13 | 21 | 20 | 14 | 13 | 21 | 20 | 14 | 13 | 21 | 20 | 14 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
CSE3 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 206 | 187 | 113 | 106 | 206 | 187 | 113 | 106 | 206 | 187 | 113 | 106 | 206 | 187 | 113 | 106 | 206 | 187 | 113 | 106
| 50 PoE Load (A) | 192 | 172 | 111 | 104 | 192 | 172 | 111 | 104 | 192 | 172 | 111 | 104 | 192 | 172 | 111 | 104 | 192 | 172 | 111 | 104
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 56 | 34 | 32 | 62 | 56 | 34 | 32 | 62 | 56 | 34 | 32 | 62 | 56 | 34 | 32 | 62 | 56 | 34 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
CSE4 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 173 | 172 | 150 | 176 | 175 | 174 | 152 | 178 | 177 | 176 | 153 | 180 | 178 | 178 | 155 | 182 | 180 | 179 | 156 | 183
| 50 PoE Load (A) | 163 | 163 | 144 | 166 | 164 | 164 | 145 | 168 | 166 | 166 | 147 | 170 | 168 | 168 | 148 | 171 | 169 | 169 | 150 | 173
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 48 | 40 | 46 | 49 | 49 | 40 | 47 | 49 | 49 | 41 | 47 | 50 | 50 | 41 | 48 | 50 | 50 | 42 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
CSE6 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 208 | 223 | 173 | 202 | 245 | 260 | 174 | 204 | 247 | 263 | 176 | 206 | 250 | 266 | 178 | 209 | 252 | 268 | 180 | 211
| 50 PoE Load (A) | 190 | 205 | 158 | 187 | 225 | 239 | 160 | 188 | 227 | 241 | 162 | 190 | 229 | 244 | 163 | 192 | 232 | 246 | 165 | 194
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 64 | 47 | 55 | 71 | 75 | 47 | 56 | 71 | 76 | 48 | 56 | 72 | 77 | 48 | 57 | 73 | 77 | 49 | 57
Load Exceeding TMU (MW)
CSE7 | NCC Rating (A) | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348
| 10 PoE Load (A) | 114 | 129 | 82 | 103 | 114 | 129 | 82 | 103 | 114 | 129 | 82 | 103 | 114 | 129 | 82 | 103 | 114 | 129 | 82 | 103
| 50 PoE Load (A) | 104 | 119 | 74 | 95 | 104 | 119 | 74 | 95 | 104 | 119 | 74 | 95 | 104 | 119 | 74 | 95 | 104 | 119 | 74 | 95
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 37 | 25 | 27 | 41 | 37 | 25 | 27 | 41 | 37 | 25 | 27 | 41 | 37 | 25 | 27 | 41 | 37 | 25 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
CSE9 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 222 | 247 | 158 | 197 | 222 | 247 | 158 | 197 | 222 | 247 | 158 | 197 | 222 | 247 | 158 | 197 | 222 | 247 | 158 | 197
| 50 PoE Load (A) | 206 | 231 | 144 | 183 | 206 | 231 | 144 | 183 | 206 | 231 | 144 | 183 | 206 | 231 | 144 | 183 | 206 | 231 | 144 | 183
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 68 | 40 | 51 | 61 | 68 | 40 | 51 | 61 | 68 | 40 | 51 | 61 | 68 | 40 | 51 | 61 | 68 | 40 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
CSEPCH12 | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 132 | 125 | 91 | 89 | 131 | 124 | 90 | 88 | 130 | 123 | 89 | 87 | 128 | 122 | 88 | 86 | 127 | 120 | 88 | 85
| 50 PoE Load (A) | 128 | 122 | 87 | 86 | 126 | 121 | 86 | 85 | 125 | 119 | 85 | 85 | 124 | 118 | 85 | 84 | 123 | 117 | 84 | 83
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 33 | 22 | 21 | 35 | 33 | 21 | 21 | 34 | 33 | 21 | 21 | 34 | 32 | 21 | 21 | 34 | 32 | 21 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
CSEPCH16 | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 131 | 120 | 93 | 91 | 131 | 120 | 93 | 91 | 131 | 120 | 93 | 91 | 131 | 120 | 93 | 91 | 131 | 120 | 93 | 91
| 50 PoE Load (A) | 124 | 115 | 89 | 88 | 124 | 115 | 89 | 88 | 124 | 115 | 89 | 88 | 124 | 115 | 89 | 88 | 124 | 115 | 89 | 88
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 32 | 22 | 22 | 34 | 32 | 22 | 22 | 34 | 32 | 22 | 22 | 34 | 32 | 22 | 22 | 34 | 32 | 22 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
CSEPCH25 | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 133 | 127 | 92 | 89 | 132 | 126 | 91 | 88 | 131 | 125 | 90 | 87 | 129 | 124 | 89 | 86 | 128 | 122 | 88 | 85
| 50 PoE Load (A) | 129 | 124 | 87 | 86 | 127 | 123 | 86 | 85 | 126 | 121 | 85 | 85 | 125 | 120 | 85 | 84 | 124 | 119 | 84 | 83
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 34 | 22 | 21 | 35 | 34 | 21 | 21 | 35 | 33 | 21 | 21 | 34 | 33 | 21 | 21 | 34 | 33 | 21 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
CSEWCE18 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 109 | 97 | 55 | 47 | 109 | 97 | 55 | 47 | 109 | 97 | 55 | 47 | 109 | 97 | 55 | 47 | 109 | 97 | 55 | 47
| 50 PoE Load (A) | 102 | 92 | 50 | 43 | 102 | 92 | 50 | 43 | 102 | 92 | 50 | 43 | 102 | 92 | 50 | 43 | 102 | 92 | 50 | 43
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 24 | 12 | 10 | 26 | 24 | 12 | 10 | 26 | 24 | 12 | 10 | 26 | 24 | 12 | 10 | 26 | 24 | 12 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
CSEWCE20 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 113 | 107 | 100 | 95 | 113 | 107 | 100 | 95 | 113 | 107 | 100 | 95 | 113 | 107 | 100 | 95 | 113 | 107 | 100 | 95
| 50 PoE Load (A) | 110 | 103 | 98 | 91 | 110 | 103 | 98 | 91 | 110 | 103 | 98 | 91 | 110 | 103 | 98 | 91 | 110 | 103 | 98 | 91
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 26 | 23 | 22 | 28 | 26 | 23 | 22 | 28 | 26 | 23 | 22 | 28 | 26 | 23 | 22 | 28 | 26 | 23 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
CSEWCS13 | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 421 | 421 | 414 | 414 | 421 | 421 | 414 | 414 | 421 | 421 | 414 | 414 | 421 | 421 | 414 | 414 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 175 | 161 | 142 | 118 | 175 | 161 | 142 | 118 | 175 | 161 | 142 | 118 | 175 | 161 | 142 | 118 | 175 | 161 | 142 | 118
| 50 PoE Load (A) | 172 | 159 | 127 | 113 | 172 | 159 | 127 | 113 | 172 | 159 | 127 | 113 | 172 | 159 | 127 | 113 | 172 | 159 | 127 | 113
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 38 | 30 | 27 | 42 | 38 | 30 | 27 | 42 | 38 | 30 | 27 | 42 | 38 | 30 | 27 | 42 | 38 | 30 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
CSEWCS14 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 175 | 161 | 143 | 119 | 175 | 161 | 143 | 119 | 175 | 161 | 143 | 119 | 175 | 161 | 143 | 119 | 175 | 161 | 143 | 119
| 50 PoE Load (A) | 172 | 159 | 126 | 114 | 172 | 159 | 126 | 114 | 172 | 159 | 126 | 114 | 172 | 159 | 126 | 114 | 172 | 159 | 126 | 114
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 41 | 30 | 27 | 44 | 41 | 30 | 27 | 44 | 41 | 30 | 27 | 44 | 41 | 30 | 27 | 44 | 41 | 30 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
CSEWCS24 | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 166 | 154 | 121 | 109 | 166 | 154 | 121 | 109 | 166 | 154 | 121 | 109 | 166 | 154 | 121 | 109 | 166 | 154 | 121 | 109
| 50 PoE Load (A) | 163 | 151 | 117 | 105 | 163 | 151 | 117 | 105 | 163 | 151 | 117 | 105 | 163 | 151 | 117 | 105 | 163 | 151 | 117 | 105
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 39 | 28 | 25 | 42 | 39 | 28 | 25 | 42 | 39 | 28 | 25 | 42 | 39 | 28 | 25 | 42 | 39 | 28 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
CST | Charlotte St
ACSCST3 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 90 | 83 | 89 | 79 | 90 | 83 | 89 | 79 | 90 | 83 | 89 | 79 | 90 | 83 | 89 | 79 | 90 | 83 | 89 | 79
| 50 PoE Load (A) | 86 | 80 | 82 | 74 | 86 | 80 | 82 | 74 | 86 | 80 | 82 | 74 | 86 | 80 | 82 | 74 | 86 | 80 | 82 | 74
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 21 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
AMCCST16 | NCC Rating (A) | 476 | 476 | 515 | 515 | 476 | 476 | 515 | 515 | 476 | 476 | 515 | 515 | 476 | 476 | 515 | 515 | 476 | 476 | 515 | 515
| 10 PoE Load (A) | 112 | 111 | 54 | 51 | 112 | 111 | 54 | 51 | 112 | 111 | 54 | 51 | 112 | 111 | 54 | 51 | 112 | 111 | 54 | 51
| 50 PoE Load (A) | 107 | 102 | 50 | 46 | 107 | 102 | 50 | 46 | 107 | 102 | 50 | 46 | 107 | 102 | 50 | 46 | 107 | 102 | 50 | 46
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22.479 | 21.4286 | 9.7087 | 8.932 | 22.479 | 21.4286 | 9.7087 | 8.932 | 22.479 | 21.4286 | 9.7087 | 8.932 | 22.479 | 21.4286 | 9.7087 | 8.932 | 22.479 | 21.4286 | 9.7087 | 8.932
Load Exceeding TMU (MW)
AMCCST24 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 45 | 42 | 24 | 18 | 45 | 42 | 24 | 18 | 45 | 42 | 24 | 18 | 45 | 42 | 24 | 18 | 45 | 42 | 24 | 18
| 50 PoE Load (A) | 43 | 40 | 23 | 17 | 43 | 40 | 23 | 17 | 43 | 40 | 23 | 17 | 43 | 40 | 23 | 17 | 43 | 40 | 23 | 17
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 15 | 14 | 8 | 6 | 15 | 14 | 8 | 6 | 15 | 14 | 8 | 6 | 15 | 14 | 8 | 6 | 15 | 14 | 8 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
AMMCST26 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 146 | 132 | 115 | 99 | 146 | 132 | 115 | 99 | 146 | 132 | 115 | 99 | 146 | 132 | 115 | 99 | 146 | 132 | 115 | 99
| 50 PoE Load (A) | 142 | 128 | 107 | 95 | 142 | 128 | 107 | 95 | 142 | 128 | 107 | 95 | 142 | 128 | 107 | 95 | 142 | 128 | 107 | 95
Target = 75 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 34 | 27 | 24 | 37 | 34 | 27 | 24 | 37 | 34 | 27 | 24 | 37 | 34 | 27 | 24 | 37 | 34 | 27 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
AMPCST4 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 83 | 78 | 47 | 44 | 83 | 78 | 47 | 44 | 83 | 78 | 47 | 44 | 83 | 78 | 47 | 44 | 83 | 78 | 47 | 44
| 50 PoE Load (A) | 81 | 75 | 44 | 42 | 81 | 75 | 44 | 42 | 81 | 75 | 44 | 42 | 81 | 75 | 44 | 42 | 81 | 75 | 44 | 42
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 27 | 16 | 15 | 29 | 27 | 16 | 15 | 29 | 27 | 16 | 15 | 29 | 27 | 16 | 15 | 29 | 27 | 16 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
AQECST25 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 107 | 99 | 83 | 76 | 107 | 99 | 83 | 76 | 107 | 99 | 83 | 76 | 107 | 99 | 83 | 76 | 107 | 99 | 83 | 76
| 50 PoE Load (A) | 103 | 96 | 78 | 71 | 103 | 96 | 78 | 71 | 103 | 96 | 78 | 71 | 103 | 96 | 78 | 71 | 103 | 96 | 78 | 71
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 34 | 28 | 25 | 37 | 34 | 28 | 25 | 37 | 34 | 28 | 25 | 37 | 34 | 28 | 25 | 37 | 34 | 28 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
BOQCST2 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 114 | 103 | 68 | 62 | 114 | 103 | 68 | 62 | 114 | 103 | 68 | 62 | 114 | 103 | 68 | 62 | 114 | 103 | 68 | 62
| 50 PoE Load (A) | 110 | 99 | 66 | 60 | 110 | 99 | 66 | 60 | 110 | 99 | 66 | 60 | 110 | 99 | 66 | 60 | 110 | 99 | 66 | 60
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 35 | 24 | 21 | 39 | 35 | 24 | 21 | 39 | 35 | 24 | 21 | 39 | 35 | 24 | 21 | 39 | 35 | 24 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
CABCST13 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 78 | 77 | 52 | 52 | 78 | 77 | 52 | 52 | 78 | 77 | 52 | 52 | 78 | 77 | 52 | 52 | 78 | 77 | 52 | 52
| 50 PoE Load (A) | 73 | 73 | 50 | 50 | 73 | 73 | 50 | 50 | 73 | 73 | 50 | 50 | 73 | 73 | 50 | 50 | 73 | 73 | 50 | 50
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 26 | 18 | 18 | 26 | 26 | 18 | 18 | 26 | 26 | 18 | 18 | 26 | 26 | 18 | 18 | 26 | 26 | 18 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
CAECST30 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 69 | 66 | 46 | 44 | 69 | 66 | 46 | 44 | 69 | 66 | 46 | 44 | 69 | 66 | 46 | 44 | 69 | 66 | 46 | 44
| 50 PoE Load (A) | 67 | 64 | 44 | 43 | 67 | 64 | 44 | 43 | 67 | 64 | 44 | 43 | 67 | 64 | 44 | 43 | 67 | 64 | 44 | 43
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 23 | 16 | 15 | 24 | 23 | 16 | 15 | 24 | 23 | 16 | 15 | 24 | 23 | 16 | 15 | 24 | 23 | 16 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
CBQCST1 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 85 | 74 | 41 | 32 | 85 | 74 | 41 | 32 | 85 | 74 | 41 | 32 | 85 | 74 | 41 | 32 | 85 | 74 | 41 | 32
| 50 PoE Load (A) | 79 | 70 | 40 | 32 | 79 | 70 | 40 | 32 | 79 | 70 | 40 | 32 | 79 | 70 | 40 | 32 | 79 | 70 | 40 | 32
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 25 | 14 | 11 | 28 | 25 | 14 | 11 | 28 | 25 | 14 | 11 | 28 | 25 | 14 | 11 | 28 | 25 | 14 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
CCECST12 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 60 | 53 | 36 | 32 | 60 | 53 | 36 | 32 | 60 | 53 | 36 | 32 | 60 | 53 | 36 | 32 | 60 | 53 | 36 | 32
| 50 PoE Load (A) | 56 | 51 | 33 | 30 | 56 | 51 | 33 | 30 | 56 | 51 | 33 | 30 | 56 | 51 | 33 | 30 | 56 | 51 | 33 | 30
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 18 | 12 | 11 | 20 | 18 | 12 | 11 | 20 | 18 | 12 | 11 | 20 | 18 | 12 | 11 | 20 | 18 | 12 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
CCECST7 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 61 | 59 | 32 | 33 | 61 | 59 | 32 | 33 | 61 | 59 | 32 | 33 | 61 | 59 | 32 | 33 | 61 | 59 | 32 | 33
| 50 PoE Load (A) | 58 | 56 | 30 | 31 | 58 | 56 | 30 | 31 | 58 | 56 | 30 | 31 | 58 | 56 | 30 | 31 | 58 | 56 | 30 | 31
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 20 | 11 | 11 | 21 | 20 | 11 | 11 | 21 | 20 | 11 | 11 | 21 | 20 | 11 | 11 | 21 | 20 | 11 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
CEACST21 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 89 | 88 | 69 | 69 | 89 | 88 | 69 | 69 | 89 | 88 | 69 | 69 | 89 | 88 | 69 | 69 | 89 | 88 | 69 | 69
| 50 PoE Load (A) | 86 | 85 | 67 | 67 | 86 | 85 | 67 | 67 | 86 | 85 | 67 | 67 | 86 | 85 | 67 | 67 | 86 | 85 | 67 | 67
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 30 | 24 | 24 | 31 | 30 | 24 | 24 | 31 | 30 | 24 | 24 | 31 | 30 | 24 | 24 | 31 | 30 | 24 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
CGSCST11 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 129 | 114 | 79 | 72 | 129 | 114 | 79 | 72 | 129 | 114 | 79 | 72 | 129 | 114 | 79 | 72 | 129 | 114 | 79 | 72
| 50 PoE Load (A) | 123 | 109 | 77 | 69 | 123 | 109 | 77 | 69 | 123 | 109 | 77 | 69 | 123 | 109 | 77 | 69 | 123 | 109 | 77 | 69
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 39 | 28 | 25 | 44 | 39 | 28 | 25 | 44 | 39 | 28 | 25 | 44 | 39 | 28 | 25 | 44 | 39 | 28 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
CHSCST15 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 56 | 49 | 30 | 25 | 56 | 49 | 30 | 25 | 56 | 49 | 30 | 25 | 56 | 49 | 30 | 25 | 56 | 49 | 30 | 25
| 50 PoE Load (A) | 54 | 47 | 29 | 24 | 54 | 47 | 29 | 24 | 54 | 47 | 29 | 24 | 54 | 47 | 29 | 24 | 54 | 47 | 29 | 24
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 17 | 10 | 9 | 19 | 17 | 10 | 9 | 19 | 17 | 10 | 9 | 19 | 17 | 10 | 9 | 19 | 17 | 10 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
CLTCST27 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 110 | 103 | 67 | 63 | 110 | 103 | 67 | 63 | 110 | 103 | 67 | 63 | 110 | 103 | 67 | 63 | 110 | 103 | 67 | 63
| 50 PoE Load (A) | 105 | 99 | 66 | 62 | 105 | 99 | 66 | 62 | 105 | 99 | 66 | 62 | 105 | 99 | 66 | 62 | 105 | 99 | 66 | 62
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 35 | 24 | 22 | 38 | 35 | 24 | 22 | 38 | 35 | 24 | 22 | 38 | 35 | 24 | 22 | 38 | 35 | 24 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
CMBCST9 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 67 | 59 | 42 | 36 | 67 | 59 | 42 | 36 | 67 | 59 | 42 | 36 | 67 | 59 | 42 | 36 | 67 | 59 | 42 | 36
| 50 PoE Load (A) | 64 | 56 | 41 | 35 | 64 | 56 | 41 | 35 | 64 | 56 | 41 | 35 | 64 | 56 | 41 | 35 | 64 | 56 | 41 | 35
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 20 | 15 | 13 | 23 | 20 | 15 | 13 | 23 | 20 | 15 | 13 | 23 | 20 | 15 | 13 | 23 | 20 | 15 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
CSTCTG5 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 144 | 139 | 96 | 92 | 144 | 139 | 96 | 92 | 144 | 139 | 96 | 92 | 144 | 139 | 96 | 92 | 144 | 139 | 96 | 92
| 50 PoE Load (A) | 136 | 131 | 91 | 90 | 136 | 131 | 91 | 90 | 136 | 131 | 91 | 90 | 136 | 131 | 91 | 90 | 136 | 131 | 91 | 90
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 47 | 32 | 32 | 48 | 47 | 32 | 32 | 48 | 47 | 32 | 32 | 48 | 47 | 32 | 32 | 48 | 47 | 32 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
CSTCTW11 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 105 | 93 | 62 | 52 | 105 | 93 | 62 | 52 | 105 | 93 | 62 | 52 | 105 | 93 | 62 | 52 | 105 | 93 | 62 | 52
| 50 PoE Load (A) | 101 | 90 | 60 | 49 | 101 | 90 | 60 | 49 | 101 | 90 | 60 | 49 | 101 | 90 | 60 | 49 | 101 | 90 | 60 | 49
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 32 | 21 | 18 | 36 | 32 | 21 | 18 | 36 | 32 | 21 | 18 | 36 | 32 | 21 | 18 | 36 | 32 | 21 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
CSTECC8 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 139 | 126 | 95 | 86 | 139 | 126 | 95 | 86 | 139 | 126 | 95 | 86 | 139 | 126 | 95 | 86 | 139 | 126 | 95 | 86
| 50 PoE Load (A) | 136 | 122 | 89 | 81 | 136 | 122 | 89 | 81 | 136 | 122 | 89 | 81 | 136 | 122 | 89 | 81 | 136 | 122 | 89 | 81
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 44 | 32 | 29 | 49 | 44 | 32 | 29 | 49 | 44 | 32 | 29 | 49 | 44 | 32 | 29 | 49 | 44 | 32 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
CSTFAC5 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 77 | 69 | 48 | 41 | 77 | 69 | 48 | 41 | 77 | 69 | 48 | 41 | 77 | 69 | 48 | 41 | 77 | 69 | 48 | 41
| 50 PoE Load (A) | 73 | 66 | 46 | 40 | 73 | 66 | 46 | 40 | 73 | 66 | 46 | 40 | 73 | 66 | 46 | 40 | 73 | 66 | 46 | 40
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 24 | 17 | 14 | 26 | 24 | 17 | 14 | 26 | 24 | 17 | 14 | 26 | 24 | 17 | 14 | 26 | 24 | 17 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
CSTFHL17 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 106 | 101 | 66 | 65 | 106 | 101 | 66 | 65 | 106 | 101 | 66 | 65 | 106 | 101 | 66 | 65 | 106 | 101 | 66 | 65
| 50 PoE Load (A) | 102 | 97 | 65 | 63 | 102 | 97 | 65 | 63 | 102 | 97 | 65 | 63 | 102 | 97 | 65 | 63 | 102 | 97 | 65 | 63
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 35 | 23 | 23 | 36 | 35 | 23 | 23 | 36 | 35 | 23 | 23 | 36 | 35 | 23 | 23 | 36 | 35 | 23 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
CSTGTC19 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 109 | 106 | 87 | 84 | 109 | 106 | 87 | 84 | 109 | 106 | 87 | 84 | 109 | 106 | 87 | 84 | 109 | 106 | 87 | 84
| 50 PoE Load (A) | 105 | 101 | 85 | 83 | 105 | 101 | 85 | 83 | 105 | 101 | 85 | 83 | 105 | 101 | 85 | 83 | 105 | 101 | 85 | 83
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 36 | 30 | 30 | 38 | 36 | 30 | 30 | 38 | 36 | 30 | 30 | 38 | 36 | 30 | 30 | 38 | 36 | 30 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
CSTGWA6 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 91 | 82 | 60 | 52 | 91 | 82 | 60 | 52 | 91 | 82 | 60 | 52 | 91 | 82 | 60 | 52 | 91 | 82 | 60 | 52
| 50 PoE Load (A) | 87 | 78 | 58 | 50 | 87 | 78 | 58 | 50 | 87 | 78 | 58 | 50 | 87 | 78 | 58 | 50 | 87 | 78 | 58 | 50
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 28 | 21 | 18 | 31 | 28 | 21 | 18 | 31 | 28 | 21 | 18 | 31 | 28 | 21 | 18 | 31 | 28 | 21 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
CSTHAW26 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 61 | 55 | 49 | 47 | 61 | 55 | 49 | 47 | 61 | 55 | 49 | 47 | 61 | 55 | 49 | 47 | 61 | 55 | 49 | 47
| 50 PoE Load (A) | 58 | 52 | 47 | 45 | 58 | 52 | 47 | 45 | 58 | 52 | 47 | 45 | 58 | 52 | 47 | 45 | 58 | 52 | 47 | 45
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 19 | 17 | 16 | 21 | 19 | 17 | 16 | 21 | 19 | 17 | 16 | 21 | 19 | 17 | 16 | 21 | 19 | 17 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
CSTHTH17 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 84 | 78 | 53 | 49 | 84 | 78 | 53 | 49 | 84 | 78 | 53 | 49 | 84 | 78 | 53 | 49 | 84 | 78 | 53 | 49
| 50 PoE Load (A) | 81 | 75 | 52 | 49 | 81 | 75 | 52 | 49 | 81 | 75 | 52 | 49 | 81 | 75 | 52 | 49 | 81 | 75 | 52 | 49
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 27 | 19 | 18 | 29 | 27 | 19 | 18 | 29 | 27 | 19 | 18 | 29 | 27 | 19 | 18 | 29 | 27 | 19 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
CSTKKM16 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 102 | 86 | 64 | 59 | 102 | 86 | 64 | 59 | 102 | 86 | 64 | 59 | 102 | 86 | 64 | 59 | 102 | 86 | 64 | 59
| 50 PoE Load (A) | 97 | 82 | 63 | 58 | 97 | 82 | 63 | 58 | 97 | 82 | 63 | 58 | 97 | 82 | 63 | 58 | 97 | 82 | 63 | 58
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 29 | 23 | 21 | 35 | 29 | 23 | 21 | 35 | 29 | 23 | 21 | 35 | 29 | 23 | 21 | 35 | 29 | 23 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
CSTMKT23 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 48 | 50 | 32 | 28 | 48 | 50 | 32 | 28 | 48 | 50 | 32 | 28 | 48 | 50 | 32 | 28 | 48 | 50 | 32 | 28
| 50 PoE Load (A) | 46 | 41 | 30 | 27 | 46 | 41 | 30 | 27 | 46 | 41 | 30 | 27 | 46 | 41 | 30 | 27 | 46 | 41 | 30 | 27
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16 | 15 | 11 | 10 | 16 | 15 | 11 | 10 | 16 | 15 | 11 | 10 | 16 | 15 | 11 | 10 | 16 | 15 | 11 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
CSTMKY7 | NCC Rating (A) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390
| 10 PoE Load (A) | 81 | 74 | 50 | 43 | 81 | 74 | 50 | 43 | 81 | 74 | 50 | 43 | 81 | 74 | 50 | 43 | 81 | 74 | 50 | 43
| 50 PoE Load (A) | 78 | 70 | 48 | 42 | 78 | 70 | 48 | 42 | 78 | 70 | 48 | 42 | 78 | 70 | 48 | 42 | 78 | 70 | 48 | 42
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 17.9487 | 12.3077 | 10.7692 | 20 | 17.9487 | 12.3077 | 10.7692 | 20 | 17.9487 | 12.3077 | 10.7692 | 20 | 17.9487 | 12.3077 | 10.7692 | 20 | 17.9487 | 12.3077 | 10.7692
Load Exceeding TMU (MW)
CSTMWA22 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 144 | 151 | 100 | 88 | 144 | 151 | 100 | 88 | 144 | 151 | 100 | 88 | 144 | 151 | 100 | 88 | 144 | 151 | 100 | 88
| 50 PoE Load (A) | 143 | 140 | 98 | 85 | 143 | 140 | 98 | 85 | 143 | 140 | 98 | 85 | 143 | 140 | 98 | 85 | 143 | 140 | 98 | 85
Target = 75 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 37 | 25 | 22 | 38 | 37 | 25 | 22 | 38 | 37 | 25 | 22 | 38 | 37 | 25 | 22 | 38 | 37 | 25 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
CSTNME10 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 161 | 137 | 95 | 86 | 161 | 137 | 95 | 86 | 161 | 137 | 95 | 86 | 161 | 137 | 95 | 86 | 161 | 137 | 95 | 86
| 50 PoE Load (A) | 159 | 134 | 93 | 84 | 159 | 134 | 93 | 84 | 159 | 134 | 93 | 84 | 159 | 134 | 93 | 84 | 159 | 134 | 93 | 84
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 48 | 33 | 30 | 57 | 48 | 33 | 30 | 57 | 48 | 33 | 30 | 57 | 48 | 33 | 30 | 57 | 48 | 33 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
CSTPMH22 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 56 | 50 | 38 | 35 | 56 | 50 | 38 | 35 | 56 | 50 | 38 | 35 | 56 | 50 | 38 | 35 | 56 | 50 | 38 | 35
| 50 PoE Load (A) | 53 | 47 | 37 | 34 | 53 | 47 | 37 | 34 | 53 | 47 | 37 | 34 | 53 | 47 | 37 | 34 | 53 | 47 | 37 | 34
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 17 | 13 | 12 | 19 | 17 | 13 | 12 | 19 | 17 | 13 | 12 | 19 | 17 | 13 | 12 | 19 | 17 | 13 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQEA19 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 58 | 56 | 46 | 41 | 58 | 56 | 46 | 41 | 58 | 56 | 46 | 41 | 58 | 56 | 46 | 41 | 58 | 56 | 46 | 41
| 50 PoE Load (A) | 55 | 53 | 43 | 39 | 55 | 53 | 43 | 39 | 55 | 53 | 43 | 39 | 55 | 53 | 43 | 39 | 55 | 53 | 43 | 39
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 19 | 15 | 14 | 20 | 19 | 15 | 14 | 20 | 19 | 15 | 14 | 20 | 19 | 15 | 14 | 20 | 19 | 15 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQEA23 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 50 | 47 | 48 | 42 | 50 | 47 | 48 | 42 | 50 | 47 | 48 | 42 | 50 | 47 | 48 | 42 | 50 | 47 | 48 | 42
| 50 PoE Load (A) | 49 | 46 | 43 | 40 | 49 | 46 | 43 | 40 | 49 | 46 | 43 | 40 | 49 | 46 | 43 | 40 | 49 | 46 | 43 | 40
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18 | 16 | 15 | 14 | 18 | 16 | 15 | 14 | 18 | 16 | 15 | 14 | 18 | 16 | 15 | 14 | 18 | 16 | 15 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQEA29 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 55 | 53 | 46 | 41 | 55 | 53 | 46 | 41 | 55 | 53 | 46 | 41 | 55 | 53 | 46 | 41 | 55 | 53 | 46 | 41
| 50 PoE Load (A) | 53 | 50 | 41 | 39 | 53 | 50 | 41 | 39 | 53 | 50 | 41 | 39 | 53 | 50 | 41 | 39 | 53 | 50 | 41 | 39
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 18 | 15 | 14 | 19 | 18 | 15 | 14 | 19 | 18 | 15 | 14 | 19 | 18 | 15 | 14 | 19 | 18 | 15 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQEC20 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 32.32 | 32.32 | 19.19 | 18.18 | 32.6432 | 32.6432 | 19.3819 | 18.3618 | 33 | 33 | 20 | 18 | 33 | 33 | 20 | 18 | 34 | 33 | 20 | 18
| 50 PoE Load (A) | 30.3 | 27.27 | 18.18 | 17.17 | 30.603 | 27.5427 | 18.3618 | 17.3417 | 31 | 28 | 19 | 18 | 31 | 28 | 19 | 18 | 31 | 28 | 19 | 18
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10.8214 | 9.7393 | 6.4929 | 6.1321 | 10.9296 | 9.8367 | 6.5578 | 6.1935 | 11 | 10 | 7 | 6 | 11 | 10 | 7 | 6 | 11 | 10 | 7 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQEC29 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 61 | 58 | 44 | 40 | 61 | 58 | 45 | 40 | 62 | 59 | 45 | 41 | 63 | 60 | 46 | 41 | 63 | 60 | 46 | 42
| 50 PoE Load (A) | 59 | 56 | 42 | 38 | 60 | 57 | 43 | 39 | 61 | 57 | 43 | 39 | 61 | 58 | 44 | 40 | 62 | 59 | 44 | 40
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 20 | 15 | 14 | 21 | 20 | 15 | 14 | 22 | 21 | 15 | 14 | 22 | 21 | 16 | 14 | 22 | 21 | 16 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQEE10 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 58 | 52 | 43 | 37 | 58 | 52 | 43 | 37 | 58 | 52 | 43 | 37 | 58 | 52 | 43 | 37 | 58 | 52 | 43 | 37
| 50 PoE Load (A) | 56 | 50 | 39 | 36 | 56 | 50 | 39 | 36 | 56 | 50 | 39 | 36 | 56 | 50 | 39 | 36 | 56 | 50 | 39 | 36
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 18 | 14 | 13 | 20 | 18 | 14 | 13 | 20 | 18 | 14 | 13 | 20 | 18 | 14 | 13 | 20 | 18 | 14 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQEE14 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 63 | 56 | 45 | 41 | 63 | 56 | 45 | 41 | 63 | 56 | 45 | 41 | 63 | 56 | 45 | 41 | 63 | 56 | 45 | 41
| 50 PoE Load (A) | 62 | 55 | 42 | 39 | 62 | 55 | 42 | 39 | 62 | 55 | 42 | 39 | 62 | 55 | 42 | 39 | 62 | 55 | 42 | 39
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 20 | 15 | 14 | 22 | 20 | 15 | 14 | 22 | 20 | 15 | 14 | 22 | 20 | 15 | 14 | 22 | 20 | 15 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQSC20 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 90 | 83 | 67 | 59 | 90 | 83 | 67 | 59 | 90 | 83 | 67 | 59 | 90 | 83 | 67 | 59 | 90 | 83 | 67 | 59
| 50 PoE Load (A) | 88 | 81 | 64 | 56 | 88 | 81 | 64 | 56 | 88 | 81 | 64 | 56 | 88 | 81 | 64 | 56 | 88 | 81 | 64 | 56
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 29 | 23 | 20 | 31 | 29 | 23 | 20 | 31 | 29 | 23 | 20 | 31 | 29 | 23 | 20 | 31 | 29 | 23 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQSC25 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 91 | 84 | 68 | 62 | 91 | 84 | 68 | 62 | 91 | 84 | 68 | 62 | 91 | 84 | 68 | 62 | 91 | 84 | 68 | 62
| 50 PoE Load (A) | 88 | 81 | 65 | 59 | 88 | 81 | 65 | 59 | 88 | 81 | 65 | 59 | 88 | 81 | 65 | 59 | 88 | 81 | 65 | 59
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 29 | 23 | 21 | 31 | 29 | 23 | 21 | 31 | 29 | 23 | 21 | 31 | 29 | 23 | 21 | 31 | 29 | 23 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQSC30 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 92 | 87 | 68 | 61 | 92 | 87 | 68 | 61 | 92 | 87 | 68 | 61 | 92 | 87 | 68 | 61 | 92 | 87 | 68 | 61
| 50 PoE Load (A) | 89 | 84 | 64 | 58 | 89 | 84 | 64 | 58 | 89 | 84 | 64 | 58 | 89 | 84 | 64 | 58 | 89 | 84 | 64 | 58
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 30 | 23 | 21 | 32 | 30 | 23 | 21 | 32 | 30 | 23 | 21 | 32 | 30 | 23 | 21 | 32 | 30 | 23 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQUT18 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 133 | 117 | 89 | 78 | 133 | 117 | 89 | 78 | 133 | 117 | 89 | 78 | 133 | 117 | 89 | 78 | 133 | 117 | 89 | 78
| 50 PoE Load (A) | 130 | 114 | 83 | 75 | 130 | 114 | 83 | 75 | 130 | 114 | 83 | 75 | 130 | 114 | 83 | 75 | 130 | 114 | 83 | 75
Target = 75 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 41 | 30 | 27 | 46 | 41 | 30 | 27 | 46 | 41 | 30 | 27 | 46 | 41 | 30 | 27 | 46 | 41 | 30 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQUT28 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 207 | 191 | 125 | 110 | 207 | 191 | 125 | 110 | 207 | 191 | 125 | 110 | 207 | 191 | 125 | 110 | 207 | 191 | 125 | 110
| 50 PoE Load (A) | 200 | 180 | 120 | 105 | 200 | 180 | 120 | 105 | 200 | 180 | 120 | 105 | 200 | 180 | 120 | 105 | 200 | 180 | 120 | 105
Target = 75 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 47 | 30 | 27 | 53 | 47 | 30 | 27 | 53 | 47 | 30 | 27 | 53 | 47 | 30 | 27 | 53 | 47 | 30 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQWF13 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
| 10 PoE Load (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 50 PoE Load (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQWF15 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
| 10 PoE Load (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 50 PoE Load (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQWF4 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
| 10 PoE Load (A) | 104 | 103 | 100 | 100 | 104 | 103 | 100 | 100 | 104 | 103 | 100 | 100 | 104 | 103 | 100 | 100 | 104 | 103 | 100 | 100
| 50 PoE Load (A) | 102 | 102 | 100 | 100 | 102 | 102 | 100 | 100 | 102 | 102 | 100 | 100 | 102 | 102 | 100 | 100 | 102 | 102 | 100 | 100
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
CSTQWF9 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
| 10 PoE Load (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 50 PoE Load (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
CSTRSD2 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
10 PoE Load (A) | bar: 72 to 70
50 PoE Load (A) | bar: 72 to 70
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
CSTRSD6 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
10 PoE Load (A) | bar: 72 to 70
50 PoE Load (A) | bar: 72 to 70
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
CSTSAM24 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 73 | 66 | 57 | 54 | 73 | 66 | 57 | 54 | 73 | 66 | 57 | 54 | 73 | 66 | 57 | 54 | 73 | 66 | 57 | 54
| 50 PoE Load (A) | 71 | 65 | 56 | 53 | 71 | 65 | 56 | 53 | 71 | 65 | 56 | 53 | 71 | 65 | 56 | 53 | 71 | 65 | 56 | 53
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 23 | 20 | 19 | 25 | 23 | 20 | 19 | 25 | 23 | 20 | 19 | 25 | 23 | 20 | 19 | 25 | 23 | 20 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
CSTSGC12 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 133 | 127 | 93 | 86 | 133 | 127 | 93 | 86 | 133 | 127 | 93 | 86 | 133 | 127 | 93 | 86 | 133 | 127 | 93 | 86
| 50 PoE Load (A) | 129 | 123 | 91 | 84 | 129 | 123 | 91 | 84 | 129 | 123 | 91 | 84 | 129 | 123 | 91 | 84 | 129 | 123 | 91 | 84
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 44 | 33 | 30 | 46 | 44 | 33 | 30 | 46 | 44 | 33 | 30 | 46 | 44 | 33 | 30 | 46 | 44 | 33 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
CSTSGM8 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 86 | 81 | 61 | 54 | 86 | 81 | 61 | 54 | 86 | 81 | 61 | 54 | 86 | 81 | 61 | 54 | 86 | 81 | 61 | 54
| 50 PoE Load (A) | 84 | 79 | 59 | 53 | 84 | 79 | 59 | 53 | 84 | 79 | 59 | 53 | 84 | 79 | 59 | 53 | 84 | 79 | 59 | 53
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 28 | 21 | 19 | 30 | 28 | 21 | 19 | 30 | 28 | 21 | 19 | 30 | 28 | 21 | 19 | 30 | 28 | 21 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
CSTSQB28 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 104 | 93 | 72 | 65 | 104 | 93 | 72 | 65 | 104 | 93 | 72 | 65 | 104 | 93 | 72 | 65 | 104 | 93 | 72 | 65
| 50 PoE Load (A) | 100 | 91 | 71 | 64 | 100 | 91 | 71 | 64 | 100 | 91 | 71 | 64 | 100 | 91 | 71 | 64 | 100 | 91 | 71 | 64
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 33 | 25 | 23 | 36 | 33 | 25 | 23 | 36 | 33 | 25 | 23 | 36 | 33 | 25 | 23 | 36 | 33 | 25 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
CSTTCD3 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 126 | 127 | 84 | 73 | 126 | 127 | 84 | 73 | 126 | 127 | 84 | 73 | 126 | 127 | 84 | 73 | 126 | 127 | 84 | 73
| 50 PoE Load (A) | 123 | 115 | 81 | 71 | 123 | 115 | 81 | 71 | 123 | 115 | 81 | 71 | 123 | 115 | 81 | 71 | 123 | 115 | 81 | 71
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 41 | 29 | 25 | 44 | 41 | 29 | 25 | 44 | 41 | 29 | 25 | 44 | 41 | 29 | 25 | 44 | 41 | 29 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
CSTWFP1 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 90 | 82 | 50 | 43 | 90 | 82 | 50 | 43 | 90 | 82 | 50 | 43 | 90 | 82 | 50 | 43 | 90 | 82 | 50 | 43
| 50 PoE Load (A) | 85 | 77 | 48 | 42 | 85 | 77 | 48 | 42 | 85 | 77 | 48 | 42 | 85 | 77 | 48 | 42 | 85 | 77 | 48 | 42
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 28 | 17 | 15 | 30 | 28 | 17 | 15 | 30 | 28 | 17 | 15 | 30 | 28 | 17 | 15 | 30 | 28 | 17 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
CSTWKD14 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 106 | 93 | 63 | 57 | 106 | 93 | 63 | 57 | 106 | 93 | 63 | 57 | 106 | 93 | 63 | 57 | 106 | 93 | 63 | 57
| 50 PoE Load (A) | 98 | 88 | 63 | 56 | 98 | 88 | 63 | 56 | 98 | 88 | 63 | 56 | 98 | 88 | 63 | 56 | 98 | 88 | 63 | 56
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 32 | 22 | 20 | 35 | 32 | 22 | 20 | 35 | 32 | 22 | 20 | 35 | 32 | 22 | 20 | 35 | 32 | 22 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
CSTWTR7 | NCC Rating (A) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390
| 10 PoE Load (A) | 81 | 74 | 50 | 43 | 81 | 74 | 50 | 43 | 81 | 74 | 50 | 43 | 81 | 74 | 50 | 43 | 81 | 74 | 50 | 43
| 50 PoE Load (A) | 78 | 70 | 48 | 42 | 78 | 70 | 48 | 42 | 78 | 70 | 48 | 42 | 78 | 70 | 48 | 42 | 78 | 70 | 48 | 42
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 18 | 12 | 11 | 20 | 18 | 12 | 11 | 20 | 18 | 12 | 11 | 20 | 18 | 12 | 11 | 20 | 18 | 12 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
CVL | Cleveland
CVL11A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 49 | 38 | 38 | 33 | 49 | 38 | 38 | 33 | 49 | 38 | 38 | 33 | 49 | 38 | 38 | 33 | 49 | 38 | 38 | 33
| 50 PoE Load (A) | 46 | 36 | 36 | 32 | 46 | 36 | 36 | 32 | 46 | 36 | 36 | 32 | 46 | 36 | 36 | 32 | 46 | 36 | 36 | 32
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 13 | 10 | 9 | 8 | 13 | 10 | 9 | 8 | 13 | 10 | 9 | 8 | 13 | 10 | 9 | 8 | 13 | 10 | 9 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
CVL13A | NCC Rating (A) | 353 | 353 | 359 | 359 | 353 | 353 | 359 | 359 | 353 | 353 | 359 | 359 | 353 | 353 | 359 | 359 | 353 | 353 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12
| 50 PoE Load (A) | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3
Load Exceeding TMU (MW)
CVL15A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 159 | 135 | 131 | 131 | 159 | 135 | 131 | 131 | 159 | 135 | 131 | 131 | 159 | 135 | 131 | 131 | 159 | 135 | 131 | 131
| 50 PoE Load (A) | 153 | 130 | 125 | 125 | 153 | 130 | 125 | 125 | 153 | 130 | 125 | 125 | 153 | 130 | 125 | 125 | 153 | 130 | 125 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 41 | 37 | 37 | 48 | 41 | 37 | 37 | 48 | 41 | 37 | 37 | 48 | 41 | 37 | 37 | 48 | 41 | 37 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
CVL17A | NCC Rating (A) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457
| 10 PoE Load (A) | 281 | 315 | 185 | 256 | 289 | 325 | 191 | 263 | 298 | 334 | 196 | 271 | 305 | 342 | 200 | 276 | 311 | 349 | 204 | 282
| 50 PoE Load (A) | 251 | 285 | 175 | 238 | 258 | 294 | 180 | 245 | 266 | 303 | 185 | 252 | 272 | 310 | 189 | 257 | 278 | 316 | 193 | 262
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 62 | 38 | 52 | 56 | 64 | 39 | 54 | 58 | 66 | 41 | 55 | 60 | 68 | 41 | 56 | 61 | 69 | 42 | 57
Load Exceeding TMU (MW)
CVL1A | NCC Rating (A) | 403 | 488 | 489 | 517 | 403 | 488 | 489 | 517 | 403 | 488 | 489 | 517 | 403 | 488 | 489 | 517 | 403 | 488 | 489 | 517
| 10 PoE Load (A) | 236 | 275 | 154 | 198 | 238 | 278 | 155 | 200 | 241 | 281 | 157 | 202 | 243 | 284 | 158 | 204 | 246 | 286 | 160 | 206
| 50 PoE Load (A) | 225 | 250 | 144 | 187 | 227 | 253 | 146 | 189 | 229 | 255 | 147 | 191 | 232 | 258 | 149 | 192 | 234 | 260 | 150 | 194
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 51 | 29 | 36 | 56 | 52 | 30 | 36 | 57 | 52 | 30 | 37 | 57 | 53 | 30 | 37 | 58 | 53 | 31 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
CVL3A | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391
| 10 PoE Load (A) | 137 | 140 | 118 | 124 | 137 | 140 | 118 | 124 | 137 | 140 | 118 | 124 | 137 | 140 | 118 | 124 | 137 | 140 | 118 | 124
| 50 PoE Load (A) | 121 | 135 | 111 | 118 | 121 | 135 | 111 | 118 | 121 | 135 | 111 | 118 | 121 | 135 | 111 | 118 | 121 | 135 | 111 | 118
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 36 | 28 | 30 | 33 | 36 | 28 | 30 | 33 | 36 | 28 | 30 | 33 | 36 | 28 | 30 | 33 | 36 | 28 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
CVL5A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 134 | 155 | 76 | 111 | 135 | 156 | 77 | 112 | 136 | 158 | 77 | 113 | 138 | 159 | 78 | 115 | 139 | 161 | 79 | 116
| 50 PoE Load (A) | 120 | 140 | 71 | 101 | 121 | 141 | 71 | 102 | 122 | 143 | 72 | 103 | 123 | 144 | 73 | 104 | 125 | 146 | 74 | 105
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 37 | 18 | 25 | 32 | 37 | 18 | 25 | 32 | 37 | 18 | 26 | 32 | 38 | 18 | 26 | 33 | 38 | 18 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
CVL7A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 266 | 276 | 197 | 245 | 268 | 279 | 198 | 247 | 271 | 282 | 200 | 250 | 274 | 284 | 202 | 252 | 276 | 287 | 204 | 255
| 50 PoE Load (A) | 224 | 256 | 175 | 225 | 226 | 258 | 177 | 228 | 229 | 261 | 179 | 230 | 231 | 263 | 181 | 232 | 233 | 266 | 183 | 235
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58.7927 | 67.1916 | 43.75 | 56.25 | 59.3176 | 67.7165 | 44.25 | 57 | 60.105 | 68.5039 | 44.75 | 57.5 | 60.6299 | 69.0289 | 45.25 | 58 | 61.1549 | 69.8163 | 45.75 | 58.75
Load Exceeding TMU (MW)
CVL9A | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 421 | 421 | 388 | 388 | 421 | 421 | 388 | 388 | 421 | 421 | 388 | 388 | 421 | 421 | 388 | 388 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 193 | 217 | 153 | 189 | 195 | 219 | 154 | 191 | 197 | 222 | 156 | 193 | 199 | 224 | 157 | 195 | 201 | 226 | 159 | 197
| 50 PoE Load (A) | 182 | 204 | 143 | 176 | 184 | 206 | 144 | 178 | 185 | 208 | 146 | 180 | 187 | 210 | 147 | 182 | 189 | 212 | 149 | 184
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 53 | 34 | 42 | 47 | 53 | 34 | 42 | 48 | 54 | 35 | 43 | 48 | 54 | 35 | 43 | 49 | 55 | 35 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
DBS | Doboy
DBS11A | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
DBS13A | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 177 | 174 | 144 | 137 | 177 | 174 | 144 | 137 | 177 | 174 | 144 | 137 | 177 | 174 | 144 | 137 | 177 | 174 | 144 | 137
| 50 PoE Load (A) | 172 | 168 | 139 | 134 | 172 | 168 | 139 | 134 | 172 | 168 | 139 | 134 | 172 | 168 | 139 | 134 | 172 | 168 | 139 | 134
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 42 | 32 | 31 | 43 | 42 | 32 | 31 | 43 | 42 | 32 | 31 | 43 | 42 | 32 | 31 | 43 | 42 | 32 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
DBS15A | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
DBS16A | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 153 | 131 | 99 | 88 | 153 | 131 | 99 | 88 | 153 | 131 | 99 | 88 | 153 | 131 | 99 | 88 | 153 | 131 | 99 | 88
| 50 PoE Load (A) | 147 | 127 | 96 | 85 | 147 | 127 | 96 | 85 | 147 | 127 | 96 | 85 | 147 | 127 | 96 | 85 | 147 | 127 | 96 | 85
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 32 | 22 | 20 | 37 | 32 | 22 | 20 | 37 | 32 | 22 | 20 | 37 | 32 | 22 | 20 | 37 | 32 | 22 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
DBS2A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 70 | 69 | 55 | 69 | 70 | 69 | 55 | 69 | 70 | 69 | 55 | 69 | 70 | 69 | 55 | 69 | 70 | 69 | 55 | 69
| 50 PoE Load (A) | 66 | 66 | 54 | 64 | 66 | 66 | 54 | 64 | 66 | 66 | 54 | 64 | 66 | 66 | 54 | 64 | 66 | 66 | 54 | 64
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 21 | 16 | 20 | 21 | 21 | 16 | 20 | 21 | 21 | 16 | 20 | 21 | 21 | 16 | 20 | 21 | 21 | 16 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
DBS4A | NCC Rating (A) | 304 | 304 | 330 | 330 | 304 | 304 | 330 | 330 | 304 | 304 | 330 | 330 | 304 | 304 | 330 | 330 | 304 | 304 | 330 | 330
| 10 PoE Load (A) | 229 | 187 | 141 | 136 | 229 | 187 | 141 | 136 | 229 | 187 | 141 | 136 | 229 | 187 | 141 | 136 | 229 | 187 | 141 | 136
| 50 PoE Load (A) | 214 | 176 | 139 | 133 | 214 | 176 | 139 | 133 | 214 | 176 | 139 | 133 | 214 | 176 | 139 | 133 | 214 | 176 | 139 | 133
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 70 | 58 | 42 | 40 | 70 | 58 | 42 | 40 | 70 | 58 | 42 | 40 | 70 | 58 | 42 | 40 | 70 | 58 | 42 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
DBS5A | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 158 | 124 | 102 | 85 | 158 | 124 | 102 | 85 | 158 | 124 | 102 | 85 | 158 | 124 | 102 | 85 | 158 | 124 | 102 | 85
| 50 PoE Load (A) | 152 | 117 | 97 | 82 | 152 | 117 | 97 | 82 | 152 | 117 | 97 | 82 | 152 | 117 | 97 | 82 | 152 | 117 | 97 | 82
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 30 | 23 | 19 | 38 | 30 | 23 | 19 | 38 | 30 | 23 | 19 | 38 | 30 | 23 | 19 | 38 | 30 | 23 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
DBY | Deception Bay
DBY10 | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 206 | 207 | 139 | 147 | 206 | 207 | 139 | 147 | 206 | 207 | 139 | 147 | 207 | 209 | 141 | 149 | 209 | 211 | 142 | 150
| 50 PoE Load (A) | 190 | 195 | 135 | 142 | 190 | 195 | 135 | 142 | 190 | 195 | 135 | 142 | 191 | 196 | 137 | 144 | 193 | 198 | 138 | 145
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 51 | 32 | 34 | 49 | 51 | 32 | 34 | 49 | 51 | 32 | 34 | 50 | 51 | 32 | 34 | 50 | 52 | 33 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
DBY11 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 133 | 160 | 94 | 128 | 134 | 161 | 94 | 129 | 136 | 163 | 95 | 130 | 137 | 165 | 96 | 132 | 138 | 166 | 97 | 133
| 50 PoE Load (A) | 120 | 145 | 88 | 117 | 122 | 147 | 89 | 118 | 123 | 148 | 90 | 120 | 124 | 150 | 91 | 121 | 125 | 151 | 92 | 122
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 43 | 25 | 33 | 36 | 43 | 25 | 33 | 36 | 44 | 25 | 33 | 37 | 44 | 25 | 34 | 37 | 45 | 26 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
DBY4 | NCC Rating (A) | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 261 | 263 | 140 | 173 | 266 | 269 | 143 | 176 | 272 | 274 | 146 | 180 | 275 | 278 | 147 | 181 | 278 | 280 | 149 | 183
| 50 PoE Load (A) | 227 | 234 | 128 | 157 | 232 | 239 | 130 | 160 | 236 | 243 | 133 | 163 | 239 | 247 | 134 | 165 | 242 | 249 | 135 | 167
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 54 | 28 | 35 | 54 | 55 | 29 | 35 | 55 | 56 | 29 | 36 | 55 | 57 | 30 | 36 | 56 | 58 | 30 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
DBY5 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 33 | 33 | 24 | 31 | 34 | 33 | 24 | 31 | 34 | 33 | 25 | 31 | 34 | 34 | 25 | 32 | 35 | 34 | 25 | 32
| 50 PoE Load (A) | 30 | 31 | 23 | 29 | 30 | 32 | 23 | 30 | 31 | 32 | 24 | 30 | 31 | 32 | 24 | 30 | 31 | 32 | 24 | 31
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
DBY6 | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 173 | 196 | 137 | 168 | 175 | 197 | 139 | 170 | 177 | 199 | 140 | 172 | 178 | 201 | 142 | 173 | 180 | 203 | 143 | 175
| 50 PoE Load (A) | 166 | 184 | 130 | 157 | 168 | 186 | 132 | 159 | 170 | 188 | 133 | 161 | 171 | 190 | 134 | 162 | 173 | 192 | 136 | 164
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 45 | 29 | 35 | 41 | 45 | 29 | 35 | 41 | 45 | 30 | 36 | 41 | 46 | 30 | 36 | 42 | 46 | 30 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
DBY7A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 214 | 236 | 148 | 188 | 216 | 238 | 149 | 190 | 218 | 240 | 151 | 192 | 220 | 243 | 152 | 194 | 222 | 245 | 154 | 195
| 50 PoE Load (A) | 189 | 212 | 139 | 174 | 191 | 214 | 140 | 176 | 193 | 217 | 141 | 177 | 195 | 219 | 143 | 179 | 197 | 221 | 144 | 181
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 51 | 31 | 39 | 46 | 52 | 31 | 39 | 47 | 52 | 32 | 40 | 47 | 53 | 32 | 40 | 48 | 53 | 32 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
DBY8A | NCC Rating (A) | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469
| 10 PoE Load (A) | 202 | 203 | 140 | 164 | 204 | 205 | 141 | 166 | 206 | 207 | 142 | 167 | 207 | 208 | 142 | 167 | 207 | 208 | 142 | 167
| 50 PoE Load (A) | 190 | 192 | 132 | 151 | 192 | 194 | 134 | 153 | 194 | 196 | 135 | 154 | 195 | 197 | 135 | 154 | 195 | 197 | 135 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 44 | 28 | 32 | 48 | 45 | 28 | 33 | 48 | 45 | 29 | 33 | 48 | 46 | 29 | 33 | 48 | 46 | 29 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
DBY9 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 255 | 265 | 169 | 202 | 255 | 265 | 169 | 202 | 255 | 265 | 169 | 202 | 255 | 265 | 169 | 202 | 255 | 265 | 169 | 202
| 50 PoE Load (A) | 237 | 249 | 160 | 188 | 237 | 249 | 160 | 188 | 237 | 249 | 160 | 188 | 237 | 249 | 160 | 188 | 237 | 249 | 160 | 188
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 64 | 38 | 45 | 61 | 64 | 38 | 45 | 61 | 64 | 38 | 45 | 61 | 64 | 38 | 45 | 61 | 64 | 38 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
DRA | Darra
DRA11A | NCC Rating (A) | 420 | 420 | 440 | 440 | 420 | 420 | 440 | 440 | 420 | 420 | 440 | 440 | 420 | 420 | 440 | 440 | 420 | 420 | 440 | 440
| 10 PoE Load (A) | 91 | 103 | 75 | 89 | 91 | 103 | 75 | 89 | 91 | 103 | 75 | 89 | 91 | 104 | 76 | 90 | 92 | 105 | 77 | 91
| 50 PoE Load (A) | 87 | 92 | 72 | 85 | 87 | 92 | 72 | 85 | 87 | 92 | 72 | 85 | 88 | 93 | 73 | 86 | 88 | 94 | 74 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 22 | 16 | 19 | 21 | 22 | 16 | 19 | 21 | 22 | 16 | 19 | 21 | 22 | 17 | 20 | 21 | 22 | 17 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
DRA12A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 247 | 208 | 166 | 156 | 247 | 208 | 166 | 156 | 247 | 208 | 166 | 156 | 247 | 208 | 166 | 156 | 247 | 208 | 166 | 156
| 50 PoE Load (A) | 231 | 198 | 157 | 151 | 231 | 198 | 157 | 151 | 231 | 198 | 157 | 151 | 231 | 198 | 157 | 151 | 231 | 198 | 157 | 151
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 75 | 64 | 48 | 46 | 75 | 64 | 48 | 46 | 75 | 64 | 48 | 46 | 75 | 64 | 48 | 46 | 75 | 64 | 48 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
DRA13A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 56 | 54 | 50 | 54 | 56 | 54 | 50 | 54 | 56 | 54 | 50 | 54 | 56 | 54 | 50 | 54 | 56 | 54 | 50 | 54
| 50 PoE Load (A) | 53 | 51 | 48 | 51 | 53 | 51 | 48 | 51 | 53 | 51 | 48 | 51 | 53 | 51 | 48 | 51 | 53 | 51 | 48 | 51
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
DRA15A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 222 | 204 | 188 | 189 | 222 | 204 | 188 | 189 | 222 | 204 | 188 | 189 | 222 | 204 | 188 | 189 | 222 | 204 | 188 | 189
| 50 PoE Load (A) | 212 | 196 | 183 | 181 | 212 | 196 | 183 | 181 | 212 | 196 | 183 | 181 | 212 | 196 | 183 | 181 | 212 | 196 | 183 | 181
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 50 | 44 | 44 | 54 | 50 | 44 | 44 | 54 | 50 | 44 | 44 | 54 | 50 | 44 | 44 | 54 | 50 | 44 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
DRA16A | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352
| 10 PoE Load (A) | 3 | 3 | 22 | 23 | 3 | 3 | 22 | 23 | 3 | 3 | 22 | 23 | 3 | 3 | 22 | 23 | 3 | 3 | 22 | 23
| 50 PoE Load (A) | 3 | 3 | 21 | 22 | 3 | 3 | 21 | 22 | 3 | 3 | 21 | 22 | 3 | 3 | 21 | 22 | 3 | 3 | 21 | 22
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
DRA4A | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352
| 10 PoE Load (A) | 60 | 58 | 48 | 48 | 60 | 58 | 48 | 48 | 60 | 58 | 48 | 48 | 60 | 58 | 48 | 48 | 60 | 58 | 48 | 48
| 50 PoE Load (A) | 56 | 54 | 47 | 47 | 56 | 54 | 47 | 47 | 56 | 54 | 47 | 47 | 56 | 54 | 47 | 47 | 56 | 54 | 47 | 47
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 17 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
DRA5A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 170 | 142 | 124 | 117 | 170 | 142 | 124 | 117 | 170 | 142 | 124 | 117 | 170 | 142 | 124 | 117 | 170 | 142 | 124 | 117
| 50 PoE Load (A) | 162 | 139 | 122 | 115 | 162 | 139 | 122 | 115 | 162 | 139 | 122 | 115 | 162 | 139 | 122 | 115 | 162 | 139 | 122 | 115
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 35 | 29 | 28 | 41 | 35 | 29 | 28 | 41 | 35 | 29 | 28 | 41 | 35 | 29 | 28 | 41 | 35 | 29 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
DRA7A | NCC Rating (A) | 553 | 591 | 678 | 683 | 553 | 591 | 678 | 683 | 553 | 591 | 678 | 683 | 553 | 591 | 678 | 683 | 553 | 591 | 678 | 683
| 10 PoE Load (A) | 67 | 52 | 50 | 48 | 66 | 51 | 49 | 48 | 65 | 51 | 49 | 47 | 65 | 50 | 48 | 47 | 64 | 50 | 48 | 46
| 50 PoE Load (A) | 64 | 50 | 48 | 46 | 63 | 49 | 48 | 46 | 62 | 49 | 47 | 46 | 62 | 48 | 47 | 45 | 61 | 48 | 47 | 45
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
DRA7B | NCC Rating (A) | 537 | 537 | 621 | 621 | 537 | 537 | 621 | 621 | 537 | 537 | 621 | 621 | 537 | 537 | 621 | 621 | 537 | 537 | 621 | 621
| 10 PoE Load (A) | 66 | 51 | 49 | 47 | 66 | 51 | 49 | 47 | 66 | 51 | 49 | 47 | 66 | 51 | 49 | 47 | 66 | 51 | 49 | 47
| 50 PoE Load (A) | 63 | 49 | 48 | 46 | 63 | 49 | 48 | 46 | 63 | 49 | 48 | 46 | 63 | 49 | 48 | 46 | 63 | 49 | 48 | 46
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12 | 9 | 8 | 7 | 12 | 9 | 8 | 7 | 12 | 9 | 8 | 7 | 12 | 9 | 8 | 7 | 12 | 9 | 8 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
DRA8A | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 389 | 389 | 370 | 370 | 389 | 389 | 370 | 370 | 389 | 389 | 370 | 370 | 389 | 389 | 370 | 370 | 389 | 389
| 10 PoE Load (A) | 176 | 153 | 152 | 153 | 176 | 153 | 152 | 153 | 176 | 153 | 152 | 153 | 176 | 153 | 152 | 153 | 176 | 153 | 152 | 153
| 50 PoE Load (A) | 167 | 148 | 147 | 149 | 167 | 148 | 147 | 149 | 167 | 148 | 147 | 149 | 167 | 148 | 147 | 149 | 167 | 148 | 147 | 149
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 40 | 38 | 38 | 45 | 40 | 38 | 38 | 45 | 40 | 38 | 38 | 45 | 40 | 38 | 38 | 45 | 40 | 38 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
DRA9A | NCC Rating (A) | 292 | 309 | 328 | 328 | 292 | 309 | 328 | 328 | 292 | 309 | 328 | 328 | 292 | 309 | 328 | 328 | 292 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 67 | 55 | 59 | 60 | 66 | 54 | 59 | 59 | 66 | 54 | 58 | 59 | 65 | 53 | 58 | 58 | 64 | 53 | 57 | 58
| 50 PoE Load (A) | 63 | 52 | 56 | 57 | 62 | 51 | 56 | 57 | 61 | 51 | 55 | 56 | 61 | 50 | 55 | 56 | 60 | 50 | 54 | 55
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 17 | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 | 21 | 16 | 17 | 17 | 21 | 16 | 17 | 17 | 21 | 16 | 17 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
DRD | Duffield Road
DRD13A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 163 | 196 | 144 | 185 | 165 | 198 | 146 | 187 | 166 | 200 | 147 | 189 | 168 | 202 | 149 | 190 | 170 | 204 | 150 | 192
| 50 PoE Load (A) | 149 | 184 | 136 | 172 | 150 | 186 | 137 | 174 | 152 | 188 | 138 | 175 | 153 | 190 | 140 | 177 | 155 | 192 | 141 | 179
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 47 | 32 | 41 | 39 | 48 | 33 | 41 | 39 | 48 | 33 | 42 | 39 | 49 | 33 | 42 | 40 | 49 | 33 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
DRD15B | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 237 | 255 | 191 | 235 | 239 | 258 | 193 | 237 | 242 | 261 | 195 | 239 | 244 | 263 | 197 | 242 | 247 | 266 | 199 | 244
| 50 PoE Load (A) | 218 | 236 | 181 | 222 | 221 | 239 | 183 | 225 | 223 | 241 | 185 | 227 | 225 | 244 | 187 | 229 | 227 | 246 | 188 | 232
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 61 | 43 | 53 | 57 | 61 | 43 | 53 | 57 | 62 | 44 | 54 | 58 | 63 | 44 | 54 | 58 | 63 | 45 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
DRD16A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 187 | 153 | 165 | 145 | 187 | 153 | 165 | 145 | 187 | 153 | 165 | 145 | 186 | 152 | 164 | 143 | 184 | 150 | 162 | 142
| 50 PoE Load (A) | 172 | 147 | 159 | 140 | 172 | 147 | 159 | 140 | 172 | 147 | 159 | 140 | 171 | 146 | 157 | 138 | 169 | 145 | 156 | 137
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 38 | 38 | 33 | 44 | 38 | 38 | 33 | 44 | 38 | 38 | 33 | 44 | 38 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
DRD2B | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 271 | 285 | 191 | 209 | 271 | 285 | 191 | 209 | 271 | 285 | 191 | 209 | 271 | 285 | 191 | 209 | 271 | 285 | 191 | 209
| 50 PoE Load (A) | 243 | 258 | 181 | 196 | 243 | 258 | 181 | 196 | 243 | 258 | 181 | 196 | 243 | 258 | 181 | 196 | 243 | 258 | 181 | 196
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 68 | 45 | 49 | 64 | 68 | 45 | 49 | 64 | 68 | 45 | 49 | 64 | 68 | 45 | 49 | 64 | 68 | 45 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
DRD3A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 216 | 215 | 143 | 161 | 216 | 215 | 143 | 161 | 216 | 215 | 143 | 161 | 216 | 215 | 143 | 161 | 216 | 215 | 143 | 161
| 50 PoE Load (A) | 199 | 201 | 129 | 154 | 199 | 201 | 129 | 154 | 199 | 201 | 129 | 154 | 199 | 201 | 129 | 154 | 199 | 201 | 129 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 52 | 31 | 37 | 51 | 52 | 31 | 37 | 51 | 52 | 31 | 37 | 51 | 52 | 31 | 37 | 51 | 52 | 31 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
DRD5A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 285 | 270 | 190 | 243 | 287 | 273 | 192 | 246 | 290 | 276 | 194 | 248 | 293 | 279 | 196 | 251 | 296 | 281 | 198 | 253
| 50 PoE Load (A) | 233 | 251 | 179 | 230 | 236 | 254 | 180 | 232 | 238 | 257 | 182 | 234 | 240 | 259 | 184 | 236 | 243 | 262 | 186 | 239
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 65 | 42 | 55 | 61 | 65 | 43 | 55 | 61 | 66 | 43 | 56 | 62 | 67 | 44 | 56 | 62 | 67 | 44 | 57
Load Exceeding TMU (MW)
EMD | Eumundi
EMD1 | NCC Rating (A) | 251 | 260 | 260 | 260 | 251 | 260 | 260 | 260 | 251 | 260 | 260 | 260 | 251 | 260 | 260 | 260 | 251 | 260 | 260 | 260
| 10 PoE Load (A) | 57 | 61 | 52 | 55 | 58 | 61 | 53 | 55 | 58 | 62 | 53 | 56 | 59 | 62 | 54 | 57 | 60 | 63 | 55 | 57
| 50 PoE Load (A) | 54 | 55 | 49 | 49 | 55 | 56 | 49 | 49 | 55 | 56 | 50 | 50 | 56 | 57 | 50 | 50 | 57 | 58 | 51 | 51
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21.5139 | 21.1538 | 18.8462 | 18.8462 | 21.9124 | 21.5385 | 18.8462 | 18.8462 | 21.9124 | 21.5385 | 19.2308 | 19.2308 | 22.3108 | 21.9231 | 19.2308 | 19.2308 | 22.7092 | 22.3077 | 19.6154 | 19.6154
Load Exceeding TMU (MW)
EMD2 | NCC Rating (A) | 155 | 200 | 200 | 200 | 155 | 200 | 200 | 200 | 155 | 200 | 200 | 200 | 155 | 200 | 200 | 200 | 155 | 200 | 200 | 200
| 10 PoE Load (A) | 53 | 57 | 48 | 55 | 54 | 57 | 49 | 55 | 54 | 58 | 49 | 56 | 55 | 58 | 50 | 56 | 55 | 59 | 50 | 57
| 50 PoE Load (A) | 47 | 51 | 46 | 52 | 48 | 52 | 46 | 52 | 48 | 52 | 46 | 53 | 49 | 53 | 47 | 53 | 49 | 53 | 47 | 54
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30.3226 | 25.5 | 23 | 26 | 30.9677 | 26 | 23 | 26 | 30.9677 | 26 | 23 | 26.5 | 31.6129 | 26.5 | 23.5 | 26.5 | 31.6129 | 26.5 | 23.5 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
EMD3 | NCC Rating (A) | 231 | 250 | 250 | 250 | 231 | 250 | 250 | 250 | 231 | 250 | 250 | 250 | 231 | 250 | 250 | 250 | 231 | 250 | 250 | 250
| 10 PoE Load (A) | 80 | 88 | 73 | 86 | 81 | 89 | 74 | 86 | 82 | 90 | 75 | 87 | 83 | 90 | 75 | 88 | 84 | 91 | 76 | 89
| 50 PoE Load (A) | 71 | 80 | 67 | 79 | 71 | 81 | 68 | 79 | 72 | 81 | 69 | 80 | 73 | 82 | 69 | 81 | 74 | 83 | 70 | 82
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30.7359 | 32 | 26.8 | 31.6 | 30.7359 | 32.4 | 27.2 | 31.6 | 31.1688 | 32.4 | 27.6 | 32 | 31.6017 | 32.8 | 27.6 | 32.4 | 32.0346 | 33.2 | 28 | 32.8
Load Exceeding TMU (MW)
EMP | Eight Mile Plains Bus 2
EMP20A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226
| 50 PoE Load (A) | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58.8542 | 58.8542 | 53.5545 | 53.5545 | 58.8542 | 58.8542 | 53.5545 | 53.5545 | 58.8542 | 58.8542 | 53.5545 | 53.5545 | 58.8542 | 58.8542 | 53.5545 | 53.5545 | 58.8542 | 58.8542 | 53.5545 | 53.5545
Load Exceeding TMU (MW)
EMP22A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 205 | 189 | 134 | 126 | 205 | 189 | 134 | 126 | 205 | 189 | 134 | 126 | 205 | 189 | 134 | 126 | 205 | 189 | 134 | 126
| 50 PoE Load (A) | 200 | 183 | 130 | 123 | 200 | 183 | 130 | 123 | 200 | 183 | 130 | 123 | 200 | 183 | 130 | 123 | 200 | 183 | 130 | 123
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 51 | 34 | 32 | 56 | 51 | 34 | 32 | 56 | 51 | 34 | 32 | 56 | 51 | 34 | 32 | 56 | 51 | 34 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
EMP23A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 194 | 204 | 138 | 184 | 194 | 204 | 138 | 184 | 194 | 204 | 138 | 184 | 194 | 204 | 138 | 184 | 194 | 204 | 138 | 184
| 50 PoE Load (A) | 174 | 188 | 131 | 167 | 174 | 188 | 131 | 167 | 174 | 188 | 131 | 167 | 174 | 188 | 131 | 167 | 174 | 188 | 131 | 167
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 59 | 39 | 49 | 55 | 59 | 39 | 49 | 55 | 59 | 39 | 49 | 55 | 59 | 39 | 49 | 55 | 59 | 39 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
EMP25A | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 117 | 133 | 86 | 109 | 119 | 135 | 87 | 111 | 120 | 136 | 88 | 112 | 121 | 137 | 89 | 113 | 122 | 139 | 90 | 114
| 50 PoE Load (A) | 108 | 122 | 81 | 105 | 109 | 124 | 82 | 106 | 110 | 125 | 83 | 107 | 112 | 126 | 84 | 108 | 113 | 127 | 84 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 30 | 19 | 25 | 27 | 30 | 19 | 25 | 27 | 31 | 19 | 25 | 27 | 31 | 20 | 25 | 28 | 31 | 20 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
EMPGDR21 | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 336 | 326 | 208 | 282 | 339 | 329 | 210 | 285 | 343 | 332 | 213 | 288 | 346 | 336 | 215 | 290 | 350 | 339 | 217 | 293 | Non-Network Solution by Summer 2025/26
| 50 PoE Load (A) | 299 | 294 | 178 | 243 | 302 | 297 | 180 | 245 | 305 | 300 | 182 | 248 | 308 | 303 | 183 | 250 | 311 | 306 | 185 | 253
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 79 | 77 | 43 | 59 | 80 | 78 | 44 | 60 | 80 | 79 | 44 | 60 | 81 | 80 | 45 | 61 | 82 | 81 | 45 | 62
| Load Exceeding TMU (MW) | 72: 0.1; 72: 0.1; 74: 0.1
EMP | Eight Mile Plains Bus 1
EMP15A | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 389 | 389 | 370 | 370 | 389 | 389 | 370 | 370 | 389 | 389 | 370 | 370 | 389 | 389 | 370 | 370 | 389 | 389
| 10 PoE Load (A) | 151 | 131 | 121 | 120 | 151 | 131 | 121 | 120 | 151 | 131 | 121 | 120 | 151 | 131 | 121 | 120 | 151 | 131 | 121 | 120
| 50 PoE Load (A) | 145 | 128 | 115 | 114 | 145 | 128 | 115 | 114 | 145 | 128 | 115 | 114 | 145 | 128 | 115 | 114 | 145 | 128 | 115 | 114
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 34 | 30 | 29 | 39 | 34 | 30 | 29 | 39 | 34 | 30 | 29 | 39 | 34 | 30 | 29 | 39 | 34 | 30 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
EMP2A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 256 | 238 | 170 | 189 | 256 | 238 | 170 | 189 | 256 | 238 | 170 | 189 | 256 | 238 | 170 | 189 | 256 | 238 | 170 | 189
| 50 PoE Load (A) | 213 | 222 | 161 | 178 | 213 | 222 | 161 | 178 | 213 | 222 | 161 | 178 | 213 | 222 | 161 | 178 | 213 | 222 | 161 | 178
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 67 | 70 | 48 | 53 | 67 | 70 | 48 | 53 | 67 | 70 | 48 | 53 | 67 | 70 | 48 | 53 | 67 | 70 | 48 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
EMP3 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 205 | 201 | 166 | 166 | 205 | 201 | 166 | 166 | 205 | 201 | 166 | 166 | 205 | 201 | 166 | 166 | 205 | 201 | 166 | 166
| 50 PoE Load (A) | 198 | 195 | 160 | 160 | 198 | 195 | 160 | 160 | 198 | 195 | 160 | 160 | 198 | 195 | 160 | 160 | 198 | 195 | 160 | 160
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 61 | 47 | 47 | 62 | 61 | 47 | 47 | 62 | 61 | 47 | 47 | 62 | 61 | 47 | 47 | 62 | 61 | 47 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
EMP4 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 193 | 194 | 140 | 159 | 193 | 194 | 140 | 159 | 193 | 194 | 140 | 159 | 193 | 194 | 140 | 159 | 193 | 194 | 140 | 159
| 50 PoE Load (A) | 183 | 184 | 135 | 150 | 183 | 184 | 135 | 150 | 183 | 184 | 135 | 150 | 183 | 184 | 135 | 150 | 183 | 184 | 135 | 150
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 58 | 40 | 44 | 58 | 58 | 40 | 44 | 58 | 58 | 40 | 44 | 58 | 58 | 40 | 44 | 58 | 58 | 40 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
EMP5 | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 314 | 303 | 266 | 266 | 314 | 303 | 266 | 266 | 314 | 303 | 266 | 266 | 314 | 303 | 266 | 266 | 314 | 303 | 266 | 266
| 50 PoE Load (A) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 69.2708 | 69.2708 | 63.0332 | 63.0332 | 69.2708 | 69.2708 | 63.0332 | 63.0332 | 69.2708 | 69.2708 | 63.0332 | 63.0332 | 69.2708 | 69.2708 | 63.0332 | 63.0332 | 69.2708 | 69.2708 | 63.0332 | 63.0332
Load Exceeding TMU (MW)
ENG | Enoggera
AGEENG16 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
ENG11A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6
| 50 PoE Load (A) | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 2.2785 | 1.7722 | 1.75 | 1.5 | 2.2785 | 1.7722 | 1.75 | 1.5 | 2.2785 | 1.7722 | 1.75 | 1.5 | 2.2785 | 1.7722 | 1.75 | 1.5 | 2.2785 | 1.7722 | 1.75 | 1.5
Load Exceeding TMU (MW)
ENG13A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 126 | 115 | 87 | 88 | 125 | 114 | 86 | 87 | 124 | 113 | 85 | 86 | 122 | 112 | 84 | 86 | 121 | 111 | 83 | 85
| 50 PoE Load (A) | 117 | 109 | 81 | 82 | 116 | 108 | 80 | 81 | 115 | 107 | 79 | 80 | 114 | 106 | 79 | 80 | 113 | 105 | 78 | 79
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 32 | 24 | 24 | 34 | 32 | 24 | 24 | 34 | 32 | 24 | 24 | 34 | 31 | 23 | 24 | 33 | 31 | 23 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
ENG15A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 199.98 | 208.06 | 128.52 | 183.6 | 201.9798 | 210.1406 | 129.8052 | 185.436 | 203 | 211 | 130 | 185 | 205 | 213 | 131 | 187 | 207 | 215 | 132 | 189
| 50 PoE Load (A) | 186.85 | 195.94 | 121.38 | 175.44 | 188.7185 | 197.8994 | 122.5938 | 177.1944 | 190 | 199 | 123 | 177 | 192 | 201 | 124 | 179 | 194 | 203 | 125 | 181
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58.7579 | 61.6164 | 35.9112 | 51.9053 | 59.3454 | 62.2325 | 36.2704 | 52.4244 | 59.7484 | 62.5786 | 36.3905 | 52.3669 | 60.3774 | 63.2075 | 36.6864 | 52.9586 | 61.0063 | 63.8365 | 36.9822 | 53.5503
Load Exceeding TMU (MW)
ENG17A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 156 | 185 | 121 | 164 | 158 | 187 | 122 | 166 | 160 | 189 | 124 | 167 | 161 | 190 | 125 | 169 | 163 | 192 | 126 | 171
| 50 PoE Load (A) | 138 | 168 | 111 | 153 | 139 | 170 | 112 | 154 | 141 | 171 | 113 | 156 | 142 | 173 | 115 | 157 | 143 | 175 | 116 | 159
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 48 | 32 | 44 | 40 | 49 | 32 | 44 | 40 | 49 | 33 | 45 | 41 | 50 | 33 | 45 | 41 | 50 | 33 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
ENG2A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 188 | 223 | 144 | 187 | 190 | 226 | 145 | 188 | 192 | 228 | 146 | 190 | 194 | 230 | 148 | 192 | 196 | 233 | 149 | 194
| 50 PoE Load (A) | 167 | 202 | 125 | 172 | 169 | 204 | 127 | 174 | 170 | 206 | 128 | 175 | 172 | 208 | 129 | 177 | 174 | 210 | 130 | 179
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 60 | 35 | 48 | 50 | 60 | 35 | 48 | 50 | 61 | 36 | 49 | 51 | 62 | 36 | 49 | 51 | 62 | 36 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
ENG3A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400
10 PoE Load (A) | bar: 72 to 70
50 PoE Load (A) | bar: 72 to 70
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0.25316 | 0.25316 | 0.25 | 0.25 | 0.25316 | 0.25316 | 0.25 | 0.25 | 0.25316 | 0.25316 | 0.25 | 0.25 | 0.25316 | 0.25316 | 0.25 | 0.25 | 0.25316 | 0.25316 | 0.25 | 0.25
Load Exceeding TMU (MW)
ENG4A | NCC Rating (A) | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441
| 10 PoE Load (A) | 124 | 132 | 89 | 110 | 126 | 133 | 90 | 112 | 127 | 134 | 91 | 113 | 128 | 136 | 91 | 114 | 129 | 137 | 92 | 115
| 50 PoE Load (A) | 117 | 125 | 85 | 106 | 118 | 126 | 86 | 107 | 119 | 127 | 87 | 108 | 120 | 129 | 88 | 109 | 121 | 130 | 88 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 31 | 19 | 24 | 29 | 31 | 19 | 24 | 30 | 31 | 20 | 25 | 30 | 32 | 20 | 25 | 30 | 32 | 20 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
ENG7A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 196 | 187 | 120 | 135 | 196 | 187 | 120 | 135 | 196 | 187 | 120 | 135 | 196 | 187 | 120 | 135 | 196 | 187 | 120 | 135
| 50 PoE Load (A) | 185 | 176 | 114 | 126 | 185 | 176 | 114 | 126 | 185 | 176 | 114 | 126 | 185 | 176 | 114 | 126 | 185 | 176 | 114 | 126
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 52 | 32 | 35 | 55 | 52 | 32 | 35 | 55 | 52 | 32 | 35 | 55 | 52 | 32 | 35 | 55 | 52 | 32 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
ENG8A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 27 | 27 | 20 | 22 | 27 | 27 | 20 | 22 | 27 | 27 | 20 | 22 | 27 | 27 | 20 | 22 | 27 | 27 | 20 | 22
| 50 PoE Load (A) | 26 | 23 | 19 | 20 | 26 | 23 | 19 | 20 | 26 | 23 | 19 | 20 | 26 | 23 | 19 | 20 | 26 | 23 | 19 | 20
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
ESK | Esk
ESK2B | NCC Rating (A) | 116 | 184 | 169 | 200 | 116 | 184 | 169 | 200 | 116 | 184 | 169 | 200 | 116 | 184 | 169 | 200 | 116 | 184 | 169 | 200
| 10 PoE Load (A) | 53 | 55 | 36 | 40 | 53 | 55 | 36 | 40 | 53 | 55 | 36 | 40 | 53 | 55 | 36 | 40 | 53 | 55 | 36 | 40
| 50 PoE Load (A) | 49 | 51 | 34 | 37 | 49 | 51 | 34 | 37 | 49 | 51 | 34 | 37 | 49 | 51 | 34 | 37 | 49 | 51 | 34 | 37
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42.2414 | 27.7174 | 20.1183 | 18.5 | 42.2414 | 27.7174 | 20.1183 | 18.5 | 42.2414 | 27.7174 | 20.1183 | 18.5 | 42.2414 | 27.7174 | 20.1183 | 18.5 | 42.2414 | 27.7174 | 20.1183 | 18.5
Load Exceeding TMU (MW)
ESK3A | NCC Rating (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 10 PoE Load (A) | 24 | 29 | 17 | 22 | 24 | 29 | 17 | 22 | 24 | 29 | 17 | 22 | 24 | 29 | 17 | 23 | 25 | 29 | 17 | 23
| 50 PoE Load (A) | 22 | 27 | 16 | 21 | 22 | 27 | 16 | 21 | 22 | 27 | 16 | 21 | 22 | 27 | 16 | 21 | 22 | 27 | 16 | 21
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 27 | 16 | 21 | 22 | 27 | 16 | 21 | 22 | 27 | 16 | 21 | 22 | 27 | 16 | 21 | 22 | 27 | 16 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
ESK5A | NCC Rating (A) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232
| 10 PoE Load (A) | 88 | 92 | 73 | 74 | 88 | 92 | 73 | 74 | 88 | 92 | 73 | 74 | 88 | 93 | 74 | 75 | 89 | 94 | 74 | 75
| 50 PoE Load (A) | 83 | 88 | 68 | 70 | 83 | 88 | 68 | 70 | 83 | 88 | 68 | 70 | 84 | 89 | 69 | 71 | 84 | 89 | 69 | 71
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35.7759 | 37.931 | 29.3103 | 30.1724 | 35.7759 | 37.931 | 29.3103 | 30.1724 | 35.7759 | 37.931 | 29.3103 | 30.1724 | 36.2069 | 38.3621 | 29.7414 | 30.6034 | 36.2069 | 38.3621 | 29.7414 | 30.6034
Load Exceeding TMU (MW)
FBS | Fisherman Is BS
FBSFIS12 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 150 | 167 | 145 | 179 | 150 | 167 | 145 | 179 | 150 | 167 | 145 | 179 | 150 | 167 | 145 | 179 | 150 | 167 | 145 | 179
| 50 PoE Load (A) | 140 | 155 | 129 | 147 | 140 | 155 | 129 | 147 | 140 | 155 | 129 | 147 | 140 | 155 | 129 | 147 | 140 | 155 | 129 | 147
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45.3074 | 50.1618 | 39.3293 | 44.8171 | 45.3074 | 50.1618 | 39.3293 | 44.8171 | 45.3074 | 50.1618 | 39.3293 | 44.8171 | 45.3074 | 50.1618 | 39.3293 | 44.8171 | 45.3074 | 50.1618 | 39.3293 | 44.8171
Load Exceeding TMU (MW)
FBSFIS13 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 136 | 125 | 108 | 108 | 136 | 125 | 108 | 108 | 136 | 125 | 108 | 108 | 136 | 125 | 108 | 108 | 136 | 125 | 108 | 108
| 50 PoE Load (A) | 132 | 120 | 101 | 103 | 132 | 120 | 101 | 103 | 132 | 120 | 101 | 103 | 132 | 120 | 101 | 103 | 132 | 120 | 101 | 103
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 39 | 31 | 31 | 43 | 39 | 31 | 31 | 43 | 39 | 31 | 31 | 43 | 39 | 31 | 31 | 43 | 39 | 31 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
FBSSSC31 | NCC Rating (A) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790
| 10 PoE Load (A) | 511 | 516 | 489 | 490 | 511 | 516 | 489 | 490 | 511 | 516 | 489 | 490 | 511 | 516 | 489 | 490 | 511 | 516 | 489 | 490
| 50 PoE Load (A) | 501 | 506 | 484 | 488 | 501 | 506 | 484 | 488 | 501 | 506 | 484 | 488 | 501 | 506 | 484 | 488 | 501 | 506 | 484 | 488
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 64 | 61 | 62 | 63 | 64 | 61 | 62 | 63 | 64 | 61 | 62 | 63 | 64 | 61 | 62 | 63 | 64 | 61 | 62
Load Exceeding TMU (MW)
FDS | Flinders
FDS1 | NCC Rating (A) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184
| 10 PoE Load (A) | 132 | 106 | 109 | 115 | 132 | 106 | 109 | 115 | 132 | 106 | 109 | 115 | 132 | 106 | 109 | 115 | 132 | 106 | 109 | 115
| 50 PoE Load (A) | 123 | 100 | 102 | 107 | 123 | 100 | 102 | 107 | 123 | 100 | 102 | 107 | 123 | 100 | 102 | 107 | 123 | 100 | 102 | 107
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66.8478 | 54.3478 | 55.4348 | 58.1522 | 66.8478 | 54.3478 | 55.4348 | 58.1522 | 66.8478 | 54.3478 | 55.4348 | 58.1522 | 66.8478 | 54.3478 | 55.4348 | 58.1522 | 66.8478 | 54.3478 | 55.4348 | 58.1522
Load Exceeding TMU (MW)
FDS3 | NCC Rating (A) | 183 | 210 | 210 | 210 | 183 | 210 | 210 | 210 | 183 | 210 | 210 | 210 | 183 | 210 | 210 | 210 | 183 | 210 | 210 | 210
| 10 PoE Load (A) | 86 | 93 | 66 | 78 | 86 | 93 | 66 | 78 | 86 | 93 | 66 | 79 | 87 | 93 | 66 | 79 | 88 | 94 | 67 | 80
| 50 PoE Load (A) | 77 | 83 | 60 | 74 | 77 | 83 | 60 | 74 | 77 | 83 | 60 | 74 | 77 | 84 | 61 | 75 | 78 | 84 | 61 | 76
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 40 | 29 | 35 | 42 | 40 | 29 | 35 | 42 | 40 | 29 | 35 | 42 | 40 | 29 | 36 | 43 | 40 | 29 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
FDS4 | NCC Rating (A) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
| 10 PoE Load (A) | 49 | 55 | 36 | 46 | 50 | 56 | 37 | 47 | 51 | 57 | 37 | 48 | 52 | 58 | 38 | 49 | 54 | 59 | 39 | 50
| 50 PoE Load (A) | 46 | 49 | 31 | 40 | 46 | 50 | 31 | 41 | 47 | 51 | 32 | 41 | 48 | 52 | 33 | 42 | 49 | 53 | 33 | 43
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39.6552 | 42.2414 | 26.7241 | 34.4828 | 39.6552 | 43.1034 | 26.7241 | 35.3448 | 40.5172 | 43.9655 | 27.5862 | 35.3448 | 41.3793 | 44.8276 | 28.4483 | 36.2069 | 42.2414 | 45.6897 | 28.4483 | 37.069
Load Exceeding TMU (MW)
FIS | Fisherman Is A
BCTFIS15 | NCC Rating (A) | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 36 | 40 | 35 | 38 | 36 | 40 | 35 | 38 | 36 | 40 | 35 | 38 | 36 | 40 | 35 | 38 | 36 | 40 | 35 | 38
| 50 PoE Load (A) | 35 | 38 | 33 | 36 | 35 | 38 | 33 | 36 | 35 | 38 | 33 | 36 | 35 | 38 | 33 | 36 | 35 | 38 | 33 | 36
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 9.3834 | 10.1877 | 8.0292 | 8.7591 | 9.3834 | 10.1877 | 8.0292 | 8.7591 | 9.3834 | 10.1877 | 8.0292 | 8.7591 | 9.3834 | 10.1877 | 8.0292 | 8.7591 | 9.3834 | 10.1877 | 8.0292 | 8.7591
Load Exceeding TMU (MW)
BCTFIS4 | NCC Rating (A) | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 36 | 40 | 35 | 38 | 36 | 40 | 35 | 38 | 36 | 40 | 35 | 38 | 36 | 40 | 35 | 38 | 36 | 40 | 35 | 38
| 50 PoE Load (A) | 35 | 38 | 33 | 36 | 35 | 38 | 33 | 36 | 35 | 38 | 33 | 36 | 35 | 38 | 33 | 36 | 35 | 38 | 33 | 36
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 9.3834 | 10.1877 | 8.0292 | 8.7591 | 9.3834 | 10.1877 | 8.0292 | 8.7591 | 9.3834 | 10.1877 | 8.0292 | 8.7591 | 9.3834 | 10.1877 | 8.0292 | 8.7591 | 9.3834 | 10.1877 | 8.0292 | 8.7591
Load Exceeding TMU (MW)
FBSFIS12 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 150 | 166 | 148 | 178 | 150 | 166 | 148 | 178 | 150 | 166 | 148 | 178 | 150 | 166 | 148 | 178 | 150 | 166 | 148 | 178
| 50 PoE Load (A) | 141 | 154 | 132 | 164 | 141 | 154 | 132 | 164 | 141 | 154 | 132 | 164 | 141 | 154 | 132 | 164 | 141 | 154 | 132 | 164
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 50 | 40 | 50 | 46 | 50 | 40 | 50 | 46 | 50 | 40 | 50 | 46 | 50 | 40 | 50 | 46 | 50 | 40 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
FBSFIS13 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
FIS16A | NCC Rating (A) | 237 | 237 | 249 | 249 | 237 | 237 | 249 | 249 | 237 | 237 | 249 | 249 | 237 | 237 | 249 | 249 | 237 | 237 | 249 | 249
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
FIS16B | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
FIS17A | NCC Rating (A) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0606 | 16.0606 | 16.0606 | 16.0606 | 16.0606 | 16.0606 | 16.0606 | 16.0606 | 16.0606 | 16.0606 | 16.0606 | 16.0606
Load Exceeding TMU (MW)
FIS5A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 173 | 159 | 158 | 149 | 173 | 159 | 158 | 149 | 173 | 159 | 158 | 149 | 173 | 159 | 158 | 149 | 173 | 159 | 158 | 149
| 50 PoE Load (A) | 163 | 149 | 142 | 140 | 163 | 149 | 142 | 140 | 163 | 149 | 142 | 140 | 163 | 149 | 142 | 140 | 163 | 149 | 142 | 140
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 48 | 43 | 43 | 53 | 48 | 43 | 43 | 53 | 48 | 43 | 43 | 53 | 48 | 43 | 43 | 53 | 48 | 43 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
FIS7A | NCC Rating (A) | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321
| 10 PoE Load (A) | 110 | 106 | 184 | 185 | 143 | 139 | 127 | 128 | 142 | 138 | 126 | 127 | 141 | 137 | 126 | 127 | 141 | 137 | 126 | 127
| 50 PoE Load (A) | 106 | 103 | 175 | 177 | 139 | 136 | 121 | 123 | 138 | 135 | 120 | 122 | 137 | 134 | 120 | 122 | 137 | 134 | 120 | 122
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 35 | 55 | 55 | 47 | 46 | 38 | 38 | 46 | 45 | 37 | 38 | 46 | 45 | 37 | 38 | 46 | 45 | 37 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
FIS8A | NCC Rating (A) | 237 | 237 | 249 | 249 | 237 | 237 | 249 | 249 | 237 | 237 | 249 | 249 | 237 | 237 | 249 | 249 | 237 | 237 | 249 | 249
| 10 PoE Load (A) | 77 | 81 | 75 | 82 | 77 | 81 | 75 | 82 | 77 | 81 | 75 | 82 | 77 | 81 | 75 | 82 | 77 | 81 | 75 | 82
| 50 PoE Load (A) | 74 | 78 | 72 | 79 | 74 | 78 | 72 | 79 | 74 | 78 | 72 | 79 | 74 | 78 | 72 | 79 | 74 | 78 | 72 | 79
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31.2236 | 32.9114 | 28.9157 | 31.7269 | 31.2236 | 32.9114 | 28.9157 | 31.7269 | 31.2236 | 32.9114 | 28.9157 | 31.7269 | 31.2236 | 32.9114 | 28.9157 | 31.7269 | 31.2236 | 32.9114 | 28.9157 | 31.7269
Load Exceeding TMU (MW)
FIS8B | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 77 | 82 | 76 | 84 | 77 | 82 | 76 | 84 | 77 | 82 | 76 | 84 | 77 | 82 | 76 | 84 | 77 | 82 | 76 | 84
| 50 PoE Load (A) | 75 | 79 | 73 | 80 | 75 | 79 | 73 | 80 | 75 | 79 | 73 | 80 | 75 | 79 | 73 | 80 | 75 | 79 | 73 | 80
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24.2718 | 25.5663 | 22.2561 | 24.3902 | 24.2718 | 25.5663 | 22.2561 | 24.3902 | 24.2718 | 25.5663 | 22.2561 | 24.3902 | 24.2718 | 25.5663 | 22.2561 | 24.3902 | 24.2718 | 25.5663 | 22.2561 | 24.3902
Load Exceeding TMU (MW)
FISPBA11 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 82 | 83 | 73 | 73 | 82 | 83 | 73 | 73 | 82 | 83 | 73 | 73 | 82 | 83 | 73 | 73 | 82 | 83 | 73 | 73
| 50 PoE Load (A) | 78 | 79 | 71 | 70 | 78 | 79 | 71 | 70 | 78 | 79 | 71 | 70 | 78 | 79 | 71 | 70 | 78 | 79 | 71 | 70
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19.7468 | 20 | 17.75 | 17.5 | 19.7468 | 20 | 17.75 | 17.5 | 19.7468 | 20 | 17.75 | 17.5 | 19.7468 | 20 | 17.75 | 17.5 | 19.7468 | 20 | 17.75 | 17.5
Load Exceeding TMU (MW)
FISPBA9 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 136 | 150 | 117 | 137 | 136 | 150 | 117 | 137 | 136 | 150 | 117 | 137 | 136 | 150 | 117 | 137 | 136 | 150 | 117 | 137
| 50 PoE Load (A) | 124 | 134 | 109 | 123 | 124 | 134 | 109 | 123 | 124 | 134 | 109 | 123 | 124 | 134 | 109 | 123 | 124 | 134 | 109 | 123
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31.3924 | 33.9241 | 27.25 | 30.75 | 31.3924 | 33.9241 | 27.25 | 30.75 | 31.3924 | 33.9241 | 27.25 | 30.75 | 31.3924 | 33.9241 | 27.25 | 30.75 | 31.3924 | 33.9241 | 27.25 | 30.75
Load Exceeding TMU (MW)
FISPTT16 | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
GAP | The Gap
GAP1A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 128 | 136 | 111 | 129 | 128 | 136 | 111 | 129 | 128 | 136 | 111 | 129 | 127 | 135 | 110 | 128 | 126 | 134 | 109 | 126
| 50 PoE Load (A) | 120 | 128 | 98 | 118 | 120 | 128 | 98 | 118 | 120 | 128 | 98 | 118 | 119 | 127 | 97 | 117 | 118 | 125 | 96 | 115
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 38 | 27 | 33 | 35 | 38 | 27 | 33 | 35 | 38 | 27 | 33 | 35 | 37 | 27 | 32 | 35 | 37 | 27 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
GAP2A | NCC Rating (A) | 217 | 217 | 234 | 234 | 217 | 217 | 234 | 234 | 217 | 217 | 234 | 234 | 217 | 217 | 234 | 234 | 217 | 217 | 234 | 234
| 10 PoE Load (A) | 86 | 82 | 71 | 69 | 86 | 82 | 71 | 69 | 86 | 82 | 71 | 69 | 86 | 82 | 71 | 69 | 86 | 82 | 71 | 69
| 50 PoE Load (A) | 84 | 80 | 69 | 67 | 84 | 80 | 69 | 67 | 84 | 80 | 69 | 67 | 84 | 80 | 69 | 67 | 84 | 80 | 69 | 67
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 37 | 30 | 29 | 39 | 37 | 30 | 29 | 39 | 37 | 30 | 29 | 39 | 37 | 30 | 29 | 39 | 37 | 30 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
GAP4A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 134 | 147 | 99 | 129 | 134 | 147 | 99 | 129 | 134 | 147 | 99 | 129 | 134 | 147 | 99 | 129 | 134 | 147 | 99 | 129
| 50 PoE Load (A) | 125 | 133 | 92 | 116 | 125 | 133 | 92 | 116 | 125 | 133 | 92 | 116 | 125 | 133 | 92 | 116 | 125 | 133 | 92 | 116
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 32 | 21 | 26 | 30 | 32 | 21 | 26 | 30 | 32 | 21 | 26 | 30 | 32 | 21 | 26 | 30 | 32 | 21 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
GAP6A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 153 | 155 | 111 | 133 | 153 | 155 | 111 | 133 | 153 | 155 | 111 | 133 | 153 | 155 | 111 | 133 | 153 | 155 | 111 | 133
| 50 PoE Load (A) | 132 | 144 | 101 | 126 | 132 | 144 | 101 | 126 | 132 | 144 | 101 | 126 | 132 | 144 | 101 | 126 | 132 | 144 | 101 | 126
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 42 | 29 | 36 | 38 | 42 | 29 | 36 | 38 | 42 | 29 | 36 | 38 | 42 | 29 | 36 | 38 | 42 | 29 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
GAP8A | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 280 | 285 | 213 | 235 | 280 | 285 | 213 | 235 | 280 | 285 | 212 | 235 | 279 | 283 | 210 | 232 | 276 | 280 | 208 | 230
| 50 PoE Load (A) | 267 | 270 | 202 | 223 | 267 | 270 | 202 | 223 | 267 | 270 | 202 | 223 | 265 | 268 | 200 | 220 | 263 | 266 | 198 | 218
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 65 | 45 | 50 | 66 | 65 | 45 | 50 | 66 | 65 | 45 | 50 | 66 | 65 | 45 | 49 | 65 | 64 | 44 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
GAP9A | NCC Rating (A) | 308 | 338 | 348 | 348 | 308 | 338 | 348 | 348 | 308 | 338 | 348 | 348 | 308 | 338 | 348 | 348 | 308 | 338 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 128 | 142 | 113 | 137 | 128 | 142 | 113 | 137 | 128 | 142 | 113 | 137 | 128 | 142 | 113 | 137 | 128 | 142 | 113 | 137
| 50 PoE Load (A) | 119 | 133 | 104 | 128 | 119 | 133 | 104 | 128 | 119 | 133 | 104 | 128 | 119 | 133 | 104 | 128 | 119 | 133 | 104 | 128
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 39 | 30 | 37 | 38 | 39 | 30 | 37 | 38 | 39 | 30 | 37 | 38 | 39 | 30 | 37 | 38 | 39 | 30 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
GBG | Geebung
GBG1B | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 78 | 71 | 81 | 72 | 78 | 71 | 81 | 72 | 78 | 71 | 81 | 72 | 78 | 71 | 81 | 72 | 78 | 71 | 81 | 72
| 50 PoE Load (A) | 69 | 66 | 75 | 67 | 69 | 66 | 75 | 67 | 69 | 66 | 75 | 67 | 69 | 66 | 75 | 67 | 69 | 66 | 75 | 67
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
GBG21A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 185 | 168 | 168 | 162 | 185 | 168 | 168 | 162 | 185 | 168 | 168 | 162 | 185 | 168 | 168 | 162 | 185 | 168 | 168 | 162
| 50 PoE Load (A) | 181 | 163 | 164 | 159 | 181 | 163 | 164 | 159 | 181 | 163 | 164 | 159 | 181 | 163 | 164 | 159 | 181 | 163 | 164 | 159
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65 | 59 | 55 | 53 | 65 | 59 | 55 | 53 | 65 | 59 | 55 | 53 | 65 | 59 | 55 | 53 | 65 | 59 | 55 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
GBG23A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 272 | 242 | 254 | 229 | 272 | 242 | 254 | 229 | 272 | 242 | 254 | 229 | 272 | 242 | 254 | 229 | 272 | 242 | 254 | 229
| 50 PoE Load (A) | 264 | 235 | 236 | 220 | 264 | 235 | 236 | 220 | 264 | 235 | 236 | 220 | 264 | 235 | 236 | 220 | 264 | 235 | 236 | 220
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 70 | 62 | 58 | 54 | 70 | 62 | 58 | 54 | 70 | 62 | 58 | 54 | 70 | 62 | 58 | 54 | 70 | 62 | 58 | 54
Load Exceeding TMU (MW)
GBG24A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 177 | 171 | 119 | 117 | 177 | 171 | 119 | 117 | 177 | 171 | 119 | 117 | 177 | 171 | 119 | 117 | 177 | 171 | 119 | 117
| 50 PoE Load (A) | 154 | 149 | 117 | 114 | 154 | 149 | 117 | 114 | 154 | 149 | 117 | 114 | 154 | 149 | 117 | 114 | 154 | 149 | 117 | 114
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 48 | 36 | 35 | 50 | 48 | 36 | 35 | 50 | 48 | 36 | 35 | 50 | 48 | 36 | 35 | 50 | 48 | 36 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
GBG25 | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 410 | 410 | 403 | 414 | 410 | 410 | 403 | 414 | 410 | 410 | 403 | 414 | 410 | 410 | 403 | 414 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 145 | 98 | 114 | 96 | 145 | 98 | 114 | 96 | 145 | 98 | 114 | 96 | 145 | 98 | 114 | 96 | 145 | 98 | 114 | 96
| 50 PoE Load (A) | 140 | 95 | 111 | 91 | 140 | 95 | 111 | 91 | 140 | 95 | 111 | 91 | 140 | 95 | 111 | 91 | 140 | 95 | 111 | 91
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 23 | 27 | 22 | 35 | 23 | 27 | 22 | 35 | 23 | 27 | 22 | 35 | 23 | 27 | 22 | 35 | 23 | 27 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
GBG26 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 213 | 202 | 153 | 161 | 213 | 202 | 153 | 161 | 213 | 202 | 153 | 161 | 213 | 202 | 153 | 161 | 213 | 202 | 153 | 161
| 50 PoE Load (A) | 204 | 193 | 150 | 153 | 204 | 193 | 150 | 153 | 204 | 193 | 150 | 153 | 204 | 193 | 150 | 153 | 204 | 193 | 150 | 153
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 50 | 36 | 36 | 53 | 50 | 36 | 36 | 53 | 50 | 36 | 36 | 53 | 50 | 36 | 36 | 53 | 50 | 36 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
GBG27 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 197 | 218 | 134 | 164 | 197 | 218 | 134 | 164 | 197 | 218 | 134 | 164 | 197 | 218 | 134 | 164 | 197 | 218 | 134 | 164
| 50 PoE Load (A) | 184 | 198 | 127 | 152 | 184 | 198 | 127 | 152 | 184 | 198 | 127 | 152 | 184 | 198 | 127 | 152 | 184 | 198 | 127 | 152
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 51 | 30 | 36 | 47 | 51 | 30 | 36 | 47 | 51 | 30 | 36 | 47 | 51 | 30 | 36 | 47 | 51 | 30 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
GBG28 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 153 | 128 | 111 | 98 | 153 | 128 | 111 | 98 | 153 | 128 | 111 | 98 | 153 | 128 | 111 | 98 | 153 | 128 | 111 | 98
| 50 PoE Load (A) | 145 | 122 | 107 | 96 | 145 | 122 | 107 | 96 | 145 | 122 | 107 | 96 | 145 | 122 | 107 | 96 | 145 | 122 | 107 | 96
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 31 | 26 | 23 | 37 | 31 | 26 | 23 | 37 | 31 | 26 | 23 | 37 | 31 | 26 | 23 | 37 | 31 | 26 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
GBG2A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 179 | 196 | 176 | 188 | 181 | 198 | 178 | 190 | 183 | 200 | 180 | 192 | 184 | 202 | 181 | 194 | 186 | 204 | 183 | 196
| 50 PoE Load (A) | 168 | 182 | 167 | 179 | 170 | 184 | 169 | 181 | 171 | 186 | 170 | 183 | 173 | 188 | 172 | 184 | 175 | 190 | 174 | 186
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 57 | 49 | 53 | 53 | 58 | 50 | 53 | 54 | 58 | 50 | 54 | 54 | 59 | 51 | 55 | 55 | 60 | 51 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
GBG32A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 186 | 169 | 161 | 156 | 186 | 169 | 161 | 156 | 186 | 169 | 161 | 156 | 186 | 169 | 161 | 156 | 186 | 169 | 161 | 156
| 50 PoE Load (A) | 178 | 163 | 157 | 152 | 178 | 163 | 157 | 152 | 178 | 163 | 157 | 152 | 178 | 163 | 157 | 152 | 178 | 163 | 157 | 152
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 53 | 48 | 46 | 58 | 53 | 48 | 46 | 58 | 53 | 48 | 46 | 58 | 53 | 48 | 46 | 58 | 53 | 48 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
GBG33A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 139 | 156 | 142 | 155 | 139 | 156 | 142 | 155 | 139 | 156 | 142 | 155 | 139 | 156 | 142 | 155 | 139 | 156 | 142 | 155
| 50 PoE Load (A) | 131 | 143 | 135 | 141 | 131 | 143 | 135 | 141 | 131 | 143 | 135 | 141 | 131 | 143 | 135 | 141 | 131 | 143 | 135 | 141
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 41 | 39 | 40 | 38 | 41 | 39 | 40 | 38 | 41 | 39 | 40 | 38 | 41 | 39 | 40 | 38 | 41 | 39 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
GBG34A | NCC Rating (A) | 362 | 362 | 385 | 385 | 362 | 362 | 385 | 385 | 362 | 362 | 385 | 385 | 362 | 362 | 385 | 385 | 362 | 362 | 385 | 385
| 10 PoE Load (A) | 66 | 46 | 47 | 34 | 66 | 46 | 47 | 34 | 66 | 46 | 47 | 34 | 66 | 46 | 47 | 34 | 66 | 46 | 47 | 34
| 50 PoE Load (A) | 62 | 44 | 45 | 32 | 62 | 44 | 45 | 32 | 62 | 44 | 45 | 32 | 62 | 44 | 45 | 32 | 62 | 44 | 45 | 32
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 12 | 12 | 8 | 17 | 12 | 12 | 8 | 17 | 12 | 12 | 8 | 17 | 12 | 12 | 8 | 17 | 12 | 12 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
GBG3A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4
| 50 PoE Load (A) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Load Exceeding TMU (MW)
GBG4A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 152 | 119 | 99 | 83 | 152 | 119 | 99 | 83 | 152 | 119 | 99 | 83 | 152 | 119 | 99 | 83 | 152 | 119 | 99 | 83
| 50 PoE Load (A) | 147 | 114 | 95 | 81 | 147 | 114 | 95 | 81 | 147 | 114 | 95 | 81 | 147 | 114 | 95 | 81 | 147 | 114 | 95 | 81
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 30 | 23 | 20 | 39 | 30 | 23 | 20 | 39 | 30 | 23 | 20 | 39 | 30 | 23 | 20 | 39 | 30 | 23 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
GBG6A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 328 | 328 | 338 | 338 | 328 | 328 | 338 | 338 | 328 | 328 | 338 | 338 | 328 | 328 | 338 | 338 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 72 | 50 | 40 | 28 | 72 | 50 | 40 | 28 | 72 | 50 | 40 | 28 | 72 | 50 | 40 | 28 | 72 | 50 | 40 | 28
| 50 PoE Load (A) | 69 | 47 | 38 | 27 | 69 | 47 | 38 | 27 | 69 | 47 | 38 | 27 | 69 | 47 | 38 | 27 | 69 | 47 | 38 | 27
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 14 | 12 | 8 | 20 | 14 | 12 | 8 | 20 | 14 | 12 | 8 | 20 | 14 | 12 | 8 | 20 | 14 | 12 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
GBN | Goomboorian
GBN2 | NCC Rating (A) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| 10 PoE Load (A) | 18 | 22 | 16 | 23 | 18 | 22 | 16 | 23 | 18 | 22 | 16 | 23 | 18 | 22 | 17 | 23 | 18 | 22 | 17 | 23
| 50 PoE Load (A) | 17 | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18.8889 | 22.2222 | 16.6667 | 22.2222 | 18.8889 | 22.2222 | 16.6667 | 22.2222 | 18.8889 | 22.2222 | 16.6667 | 22.2222 | 18.8889 | 22.2222 | 16.6667 | 22.2222 | 18.8889 | 22.2222 | 16.6667 | 22.2222
Load Exceeding TMU (MW)
GBN3 | NCC Rating (A) | 155 | 170 | 170 | 170 | 155 | 170 | 170 | 170 | 155 | 170 | 170 | 170 | 155 | 170 | 170 | 170 | 155 | 170 | 170 | 170
| 10 PoE Load (A) | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11
| 50 PoE Load (A) | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 4.5161 | 5.2941 | 5.2941 | 5.8824 | 4.5161 | 5.2941 | 5.2941 | 5.8824 | 4.5161 | 5.2941 | 5.2941 | 5.8824 | 4.5161 | 5.2941 | 5.2941 | 5.8824 | 4.5161 | 5.2941 | 5.2941 | 5.8824
Load Exceeding TMU (MW)
GBN4 | NCC Rating (A) | 155 | 255 | 231 | 280 | 155 | 255 | 231 | 280 | 155 | 255 | 231 | 280 | 155 | 255 | 231 | 280 | 155 | 255 | 231 | 280
| 10 PoE Load (A) | 78 | 76 | 55 | 66 | 78 | 76 | 55 | 66 | 78 | 76 | 55 | 66 | 79 | 77 | 56 | 66 | 79 | 78 | 56 | 67
| 50 PoE Load (A) | 62 | 67 | 51 | 62 | 62 | 67 | 51 | 62 | 62 | 67 | 51 | 62 | 62 | 67 | 52 | 63 | 63 | 68 | 52 | 63
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 26.2745 | 22.0779 | 22.1429 | 40 | 26.2745 | 22.0779 | 22.1429 | 40 | 26.2745 | 22.0779 | 22.1429 | 40 | 26.2745 | 22.5108 | 22.5 | 40.6452 | 26.6667 | 22.5108 | 22.5
Load Exceeding TMU (MW)
GGR | Glenore Grove
GGR1 | NCC Rating (A) | 228 | 250 | 250 | 250 | 228 | 250 | 250 | 250 | 228 | 250 | 250 | 250 | 228 | 250 | 250 | 250 | 228 | 250 | 250 | 250
| 10 PoE Load (A) | 131 | 146 | 95 | 102 | 133 | 148 | 96 | 103 | 134 | 149 | 97 | 104 | 135 | 151 | 98 | 105 | 137 | 152 | 99 | 106
| 50 PoE Load (A) | 116 | 128 | 90 | 98 | 117 | 129 | 91 | 99 | 118 | 130 | 92 | 100 | 119 | 132 | 93 | 101 | 120 | 133 | 94 | 102
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50.8772 | 51.2 | 36 | 39.2 | 51.3158 | 51.6 | 36.4 | 39.6 | 51.7544 | 52 | 36.8 | 40 | 52.193 | 52.8 | 37.2 | 40.4 | 52.6316 | 53.2 | 37.6 | 40.8
Load Exceeding TMU (MW)
GGR2 | NCC Rating (A) | 228 | 250 | 250 | 250 | 228 | 250 | 250 | 250 | 228 | 250 | 250 | 250 | 228 | 250 | 250 | 250 | 228 | 250 | 250 | 250
| 10 PoE Load (A) | 20 | 20 | 28 | 27 | 20 | 20 | 28 | 27 | 20 | 20 | 28 | 27 | 20 | 20 | 28 | 27 | 20 | 20 | 28 | 27
| 50 PoE Load (A) | 18 | 18 | 26 | 24 | 18 | 18 | 26 | 24 | 18 | 18 | 26 | 24 | 18 | 18 | 26 | 24 | 18 | 18 | 26 | 24
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 7.8947 | 7.2 | 10.4 | 9.6 | 7.8947 | 7.2 | 10.4 | 9.6 | 7.8947 | 7.2 | 10.4 | 9.6 | 7.8947 | 7.2 | 10.4 | 9.6 | 7.8947 | 7.2 | 10.4 | 9.6
Load Exceeding TMU (MW)
GGR3 | NCC Rating (A) | 116 | 184 | 169 | 210 | 116 | 184 | 169 | 210 | 116 | 184 | 169 | 210 | 116 | 184 | 169 | 210 | 116 | 184 | 169 | 210
| 10 PoE Load (A) | 14 | 14 | 45 | 51 | 14 | 14 | 45 | 51 | 14 | 14 | 45 | 51 | 14 | 14 | 45 | 51 | 14 | 14 | 45 | 51
| 50 PoE Load (A) | 13 | 12 | 42 | 48 | 13 | 12 | 42 | 48 | 13 | 12 | 42 | 48 | 13 | 12 | 42 | 48 | 13 | 12 | 42 | 48
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 7 | 25 | 23 | 11 | 7 | 25 | 23 | 11 | 7 | 25 | 23 | 11 | 7 | 25 | 23 | 11 | 7 | 25 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
GGR4 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 235 | 264 | 180 | 224 | 238 | 267 | 182 | 226 | 240 | 269 | 184 | 229 | 243 | 272 | 186 | 231 | 245 | 275 | 187 | 233
| 50 PoE Load (A) | 226 | 252 | 170 | 214 | 253 | 278 | 196 | 241 | 255 | 281 | 198 | 243 | 258 | 284 | 200 | 246 | 260 | 287 | 202 | 248
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59.4737 | 66.3158 | 44.7368 | 56.3158 | 66.5789 | 73.1579 | 51.5789 | 63.4211 | 67.1053 | 73.9474 | 52.1053 | 63.9474 | 67.8947 | 74.7368 | 52.6316 | 64.7368 | 68.4211 | 75.5263 | 53.1579 | 65.2632
Load Exceeding TMU (MW)
GGR5 | NCC Rating (A) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
| 10 PoE Load (A) | 128 | 140 | 75 | 101 | 129 | 141 | 75 | 102 | 130 | 143 | 76 | 103 | 132 | 144 | 77 | 104 | 133 | 146 | 78 | 105
| 50 PoE Load (A) | 115 | 127 | 69 | 96 | 116 | 129 | 70 | 97 | 117 | 130 | 71 | 98 | 119 | 131 | 71 | 99 | 120 | 132 | 72 | 100
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52.2727 | 57.7273 | 31.3636 | 43.6364 | 52.7273 | 58.6364 | 31.8182 | 44.0909 | 53.1818 | 59.0909 | 32.2727 | 44.5455 | 54.0909 | 59.5455 | 32.2727 | 45 | 54.5455 | 60 | 32.7273 | 45.4545
Load Exceeding TMU (MW)
GHM | Grantham
GHM1 | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 323 | 300 | 295 | 272 | 323 | 300 | 295 | 272 | 323 | 300 | 295 | 272 | 323 | 300 | 295 | 272 | 323 | 300 | 295 | 272
| 50 PoE Load (A) | 315 | 288 | 289 | 267 | 315 | 288 | 289 | 267 | 315 | 288 | 289 | 267 | 315 | 288 | 289 | 267 | 315 | 288 | 289 | 267
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 78.75 | 72 | 72.25 | 66.75 | 78.75 | 72 | 72.25 | 66.75 | 78.75 | 72 | 72.25 | 66.75 | 78.75 | 72 | 72.25 | 66.75 | 78.75 | 72 | 72.25 | 66.75
Load Exceeding TMU (MW)
GHM2 | NCC Rating (A) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| 10 PoE Load (A) | 44 | 52 | 54 | 58 | 44 | 52 | 54 | 58 | 44 | 52 | 54 | 58 | 44 | 52 | 54 | 58 | 44 | 52 | 54 | 58
| 50 PoE Load (A) | 43 | 50 | 51 | 55 | 43 | 50 | 51 | 55 | 43 | 50 | 51 | 55 | 43 | 50 | 51 | 55 | 43 | 50 | 51 | 55
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18.6957 | 21.7391 | 22.1739 | 23.913 | 18.6957 | 21.7391 | 22.1739 | 23.913 | 18.6957 | 21.7391 | 22.1739 | 23.913 | 18.6957 | 21.7391 | 22.1739 | 23.913 | 18.6957 | 21.7391 | 22.1739 | 23.913
Load Exceeding TMU (MW)
GIS | Gibson Island
APFGIS12 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 167 | 165 | 163 | 161 | 167 | 165 | 163 | 161 | 167 | 165 | 163 | 161 | 167 | 165 | 163 | 161 | 167 | 165 | 163 | 161
| 50 PoE Load (A) | 165 | 163 | 161 | 160 | 165 | 163 | 161 | 160 | 165 | 163 | 161 | 160 | 165 | 163 | 161 | 160 | 165 | 163 | 161 | 160
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41.7722 | 41.2658 | 40.7595 | 40.5063 | 41.7722 | 41.2658 | 40.7595 | 40.5063 | 41.7722 | 41.2658 | 40.7595 | 40.5063 | 41.7722 | 41.2658 | 40.7595 | 40.5063 | 41.7722 | 41.2658 | 40.7595 | 40.5063
Load Exceeding TMU (MW)
APFGIS15 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 169 | 167 | 164 | 164 | 169 | 167 | 164 | 164 | 169 | 167 | 164 | 164 | 169 | 167 | 164 | 164 | 169 | 167 | 164 | 164
| 50 PoE Load (A) | 167 | 165 | 163 | 163 | 167 | 165 | 163 | 163 | 167 | 165 | 163 | 163 | 167 | 165 | 163 | 163 | 167 | 165 | 163 | 163
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42.2785 | 41.7722 | 41.2658 | 41.2658 | 42.2785 | 41.7722 | 41.2658 | 41.2658 | 42.2785 | 41.7722 | 41.2658 | 41.2658 | 42.2785 | 41.7722 | 41.2658 | 41.2658 | 42.2785 | 41.7722 | 41.2658 | 41.2658
Load Exceeding TMU (MW)
APFGIS17 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 154 | 154 | 154 | 150 | 154 | 154 | 154 | 150 | 154 | 154 | 154 | 150 | 154 | 154 | 154 | 150 | 154 | 154 | 154 | 150
| 50 PoE Load (A) | 152 | 152 | 152 | 149 | 152 | 152 | 152 | 149 | 152 | 152 | 152 | 149 | 152 | 152 | 152 | 149 | 152 | 152 | 152 | 149
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38.481 | 38.481 | 38.481 | 37.7215 | 38.481 | 38.481 | 38.481 | 37.7215 | 38.481 | 38.481 | 38.481 | 37.7215 | 38.481 | 38.481 | 38.481 | 37.7215 | 38.481 | 38.481 | 38.481 | 37.7215
Load Exceeding TMU (MW)
APFGIS2 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 154 | 154 | 154 | 149 | 154 | 154 | 154 | 149 | 154 | 154 | 154 | 149 | 154 | 154 | 154 | 149 | 154 | 154 | 154 | 149
| 50 PoE Load (A) | 152 | 152 | 152 | 148 | 152 | 152 | 152 | 148 | 152 | 152 | 152 | 148 | 152 | 152 | 152 | 148 | 152 | 152 | 152 | 148
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38.481 | 38.481 | 38.481 | 37.4684 | 38.481 | 38.481 | 38.481 | 37.4684 | 38.481 | 38.481 | 38.481 | 37.4684 | 38.481 | 38.481 | 38.481 | 37.4684 | 38.481 | 38.481 | 38.481 | 37.4684
Load Exceeding TMU (MW)
APFGIS5 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 163 | 162 | 160 | 159 | 163 | 162 | 160 | 159 | 163 | 162 | 160 | 159 | 163 | 162 | 160 | 159 | 163 | 162 | 160 | 159
| 50 PoE Load (A) | 161 | 160 | 159 | 158 | 161 | 160 | 159 | 158 | 161 | 160 | 159 | 158 | 161 | 160 | 159 | 158 | 161 | 160 | 159 | 158
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40.7595 | 40.5063 | 40.2532 | 40 | 40.7595 | 40.5063 | 40.2532 | 40 | 40.7595 | 40.5063 | 40.2532 | 40 | 40.7595 | 40.5063 | 40.2532 | 40 | 40.7595 | 40.5063 | 40.2532 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
APFGIS7 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 163 | 161 | 159 | 158 | 163 | 161 | 159 | 158 | 163 | 161 | 159 | 158 | 163 | 161 | 159 | 158 | 163 | 161 | 159 | 158
| 50 PoE Load (A) | 161 | 159 | 157 | 157 | 161 | 159 | 157 | 157 | 161 | 159 | 157 | 157 | 161 | 159 | 157 | 157 | 161 | 159 | 157 | 157
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
GIS13A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 369 | 369 | 381 | 381 | 369 | 369 | 381 | 381 | 369 | 369 | 381 | 381 | 369 | 369 | 381 | 381 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
GIS3VSP | NCC Rating (A) | 403 | 459 | 489 | 498 | 403 | 459 | 489 | 498 | 403 | 459 | 489 | 498 | 403 | 459 | 489 | 498 | 403 | 459 | 489 | 498
| 10 PoE Load (A) | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150
| 50 PoE Load (A) | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 | 150
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28.536 | 32.6797 | 23.5174 | 30.1205 | 28.536 | 32.6797 | 23.5174 | 30.1205 | 28.536 | 32.6797 | 23.5174 | 30.1205 | 28.536 | 32.6797 | 23.5174 | 30.1205 | 28.536 | 32.6797 | 23.5174 | 30.1205
Load Exceeding TMU (MW)
GLY | Grovely
GLY11A | NCC Rating (A) | 403 | 477 | 489 | 500 | 403 | 477 | 489 | 500 | 403 | 477 | 489 | 500 | 403 | 477 | 489 | 500 | 403 | 477 | 489 | 500
| 10 PoE Load (A) | 261 | 258 | 159 | 193 | 261 | 258 | 159 | 193 | 261 | 258 | 159 | 192 | 259 | 257 | 157 | 190 | 256 | 254 | 156 | 189
| 50 PoE Load (A) | 240 | 239 | 149 | 181 | 240 | 239 | 149 | 181 | 240 | 239 | 149 | 181 | 239 | 238 | 147 | 179 | 236 | 235 | 146 | 177
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59.5533 | 50.1048 | 30.4703 | 36.2 | 59.5533 | 50.1048 | 30.4703 | 36.2 | 59.5533 | 50.1048 | 30.4703 | 36.2 | 59.3052 | 49.8952 | 30.0613 | 35.8 | 58.5608 | 49.2662 | 29.8569 | 35.4
Load Exceeding TMU (MW)
GLY12A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379
| 10 PoE Load (A) | 187 | 193 | 121 | 147 | 187 | 193 | 121 | 147 | 187 | 193 | 121 | 147 | 187 | 193 | 121 | 147 | 187 | 193 | 121 | 147
| 50 PoE Load (A) | 174 | 180 | 113 | 137 | 174 | 180 | 113 | 137 | 174 | 180 | 113 | 137 | 174 | 180 | 113 | 137 | 174 | 180 | 113 | 137
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 48 | 30 | 36 | 46 | 48 | 30 | 36 | 46 | 48 | 30 | 36 | 46 | 48 | 30 | 36 | 46 | 48 | 30 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
GLY13A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 105 | 98 | 62 | 53 | 105 | 98 | 62 | 53 | 105 | 98 | 62 | 53 | 105 | 98 | 62 | 53 | 105 | 98 | 62 | 53
| 50 PoE Load (A) | 100 | 92 | 58 | 50 | 100 | 92 | 58 | 50 | 100 | 92 | 58 | 50 | 100 | 92 | 58 | 50 | 100 | 92 | 58 | 50
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 32 | 19 | 16 | 35 | 32 | 19 | 16 | 35 | 32 | 19 | 16 | 35 | 32 | 19 | 16 | 35 | 32 | 19 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
GLY15A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433
| 10 PoE Load (A) | 105 | 123 | 83 | 99 | 105 | 123 | 83 | 99 | 105 | 123 | 83 | 99 | 105 | 124 | 83 | 100 | 106 | 125 | 84 | 101
| 50 PoE Load (A) | 96 | 110 | 73 | 90 | 96 | 110 | 73 | 90 | 96 | 110 | 73 | 90 | 96 | 110 | 74 | 91 | 97 | 111 | 75 | 92
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 27 | 17 | 21 | 24 | 27 | 17 | 21 | 24 | 27 | 17 | 21 | 24 | 28 | 17 | 21 | 24 | 28 | 17 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
GLY2A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 177 | 180 | 155 | 165 | 177 | 180 | 155 | 165 | 177 | 180 | 154 | 165 | 175 | 179 | 153 | 164 | 174 | 177 | 151 | 162
| 50 PoE Load (A) | 164 | 167 | 144 | 155 | 164 | 167 | 144 | 155 | 164 | 167 | 144 | 154 | 163 | 166 | 143 | 153 | 162 | 165 | 141 | 151
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 43 | 34 | 37 | 42 | 43 | 34 | 37 | 42 | 43 | 34 | 37 | 42 | 43 | 34 | 36 | 42 | 42 | 34 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
GLY3A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 254 | 266 | 163 | 198 | 254 | 266 | 163 | 198 | 254 | 266 | 163 | 199 | 256 | 268 | 165 | 201 | 258 | 271 | 167 | 203
| 50 PoE Load (A) | 231 | 241 | 152 | 186 | 231 | 241 | 152 | 186 | 231 | 241 | 152 | 187 | 233 | 243 | 153 | 188 | 235 | 245 | 155 | 190
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 73 | 76 | 45 | 55 | 73 | 76 | 45 | 55 | 73 | 76 | 45 | 55 | 73 | 76 | 45 | 56 | 74 | 77 | 46 | 56
Load Exceeding TMU (MW)
GLY4A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 172 | 177 | 102 | 126 | 172 | 177 | 102 | 126 | 172 | 177 | 102 | 126 | 171 | 176 | 101 | 125 | 169 | 174 | 100 | 123
| 50 PoE Load (A) | 158 | 166 | 96 | 118 | 158 | 166 | 96 | 118 | 158 | 166 | 96 | 118 | 157 | 165 | 95 | 117 | 155 | 163 | 94 | 116
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 49 | 28 | 34 | 47 | 49 | 28 | 34 | 47 | 49 | 28 | 34 | 46 | 49 | 27 | 34 | 46 | 48 | 27 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
GLY7A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 109 | 81 | 56 | 49 | 109 | 81 | 56 | 49 | 109 | 81 | 56 | 49 | 109 | 81 | 56 | 49 | 109 | 81 | 56 | 49
| 50 PoE Load (A) | 97 | 80 | 53 | 48 | 97 | 80 | 53 | 48 | 97 | 80 | 53 | 48 | 97 | 80 | 53 | 48 | 97 | 80 | 53 | 48
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 28 | 17 | 15 | 34 | 28 | 17 | 15 | 34 | 28 | 17 | 15 | 34 | 28 | 17 | 15 | 34 | 28 | 17 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
GNA (H38) | Goodna
GNA12A | NCC Rating (A) | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 124 | 131 | 84 | 118 | 80 | 81 | 60 | 87 | 82 | 83 | 61 | 88 | 83 | 84 | 62 | 89 | 84 | 85 | 63 | 90
| 50 PoE Load (A) | 114 | 125 | 78 | 107 | 74 | 78 | 56 | 79 | 76 | 79 | 57 | 80 | 77 | 80 | 57 | 81 | 78 | 81 | 58 | 82
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 31 | 17 | 24 | 18 | 19 | 12 | 18 | 19 | 19 | 13 | 18 | 19 | 20 | 13 | 18 | 19 | 20 | 13 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
GNA13A | NCC Rating (A) | 408 | 408 | 416 | 416 | 408 | 408 | 416 | 416 | 408 | 408 | 416 | 416 | 408 | 408 | 416 | 416 | 408 | 408 | 416 | 416
| 10 PoE Load (A) | 100 | 97 | 69 | 76 | 101 | 98 | 70 | 77 | 102 | 99 | 70 | 78 | 103 | 100 | 71 | 79 | 104 | 101 | 72 | 80
| 50 PoE Load (A) | 95 | 92 | 66 | 73 | 96 | 92 | 66 | 74 | 96 | 93 | 67 | 74 | 97 | 94 | 68 | 75 | 98 | 95 | 68 | 76
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 22 | 16 | 18 | 23 | 23 | 16 | 18 | 24 | 23 | 16 | 18 | 24 | 23 | 16 | 18 | 24 | 23 | 16 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
GNA15A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 55 | 56 | 36 | 42 | 56 | 58 | 37 | 43 | 58 | 59 | 38 | 44 | 60 | 61 | 38 | 45 | 61 | 62 | 39 | 46
| 50 PoE Load (A) | 50 | 51 | 34 | 39 | 52 | 53 | 35 | 40 | 53 | 54 | 36 | 41 | 55 | 56 | 36 | 42 | 56 | 57 | 37 | 43
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12 | 13 | 7 | 9 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 13 | 8 | 9 | 14 | 14 | 8 | 9 | 14 | 14 | 8 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
GNA4A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 113 | 116 | 73 | 90 | 116 | 118 | 75 | 92 | 118 | 120 | 76 | 94 | 120 | 122 | 77 | 95 | 121 | 123 | 78 | 96
| 50 PoE Load (A) | 101 | 104 | 70 | 86 | 103 | 106 | 71 | 88 | 105 | 109 | 72 | 89 | 107 | 110 | 73 | 90 | 108 | 111 | 74 | 91
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 26 | 15 | 19 | 26 | 26 | 16 | 20 | 26 | 27 | 16 | 20 | 26 | 27 | 16 | 20 | 27 | 27 | 16 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
GNA5A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 162 | 149 | 115 | 131 | 163 | 151 | 116 | 132 | 165 | 152 | 117 | 133 | 166 | 153 | 117 | 133 | 166 | 153 | 117 | 133
| 50 PoE Load (A) | 142 | 143 | 107 | 123 | 143 | 144 | 108 | 125 | 145 | 146 | 109 | 126 | 145 | 146 | 109 | 126 | 145 | 146 | 109 | 126
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 35 | 24 | 27 | 36 | 35 | 24 | 28 | 36 | 36 | 24 | 28 | 36 | 36 | 24 | 28 | 36 | 36 | 24 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
GNA7A | NCC Rating (A) | 351 | 352 | 352 | 352 | 351 | 352 | 352 | 352 | 351 | 352 | 352 | 352 | 351 | 352 | 352 | 352 | 351 | 352 | 352 | 352 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 259 | 267 | 191 | 232 | 272 | 280 | 200 | 244 | 286 | 294 | 210 | 256 | 298 | 307 | 218 | 266 | 310 | 319 | 227 | 277 | Non-Network Solution by Summer 2025/26
| 50 PoE Load (A) | 242 | 250 | 182 | 215 | 254 | 263 | 191 | 226 | 267 | 276 | 200 | 237 | 279 | 288 | 208 | 246 | 290 | 300 | 216 | 256
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 69 | 71 | 52 | 61 | 72 | 75 | 54 | 64 | 76 | 78 | 57 | 67 | 79 | 82 | 59 | 70 | 83 | 85 | 61 | 73
| Load Exceeding TMU (MW) | 64: 0.1; 63: 0.2; 64: 0.4
GTN | Gatton A
GTN12A | NCC Rating (A) | 355 | 400 | 400 | 400 | 355 | 400 | 400 | 400 | 355 | 400 | 400 | 400 | 355 | 400 | 400 | 400 | 355 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 197 | 191 | 124 | 137 | 197 | 191 | 124 | 137 | 197 | 191 | 124 | 137 | 197 | 191 | 124 | 137 | 197 | 191 | 124 | 137
| 50 PoE Load (A) | 179 | 174 | 119 | 132 | 179 | 174 | 119 | 132 | 179 | 174 | 119 | 132 | 179 | 174 | 119 | 132 | 179 | 174 | 119 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50.4225 | 43.5 | 29.75 | 33 | 50.4225 | 43.5 | 29.75 | 33 | 50.4225 | 43.5 | 29.75 | 33 | 50.4225 | 43.5 | 29.75 | 33 | 50.4225 | 43.5 | 29.75 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
GTN13A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 117 | 127 | 72 | 103 | 119 | 128 | 73 | 104 | 120 | 129 | 74 | 105 | 121 | 131 | 75 | 106 | 122 | 132 | 75 | 107
| 50 PoE Load (A) | 107 | 116 | 68 | 96 | 108 | 117 | 68 | 97 | 109 | 118 | 69 | 98 | 110 | 119 | 70 | 99 | 111 | 120 | 71 | 100
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 34 | 19 | 27 | 32 | 35 | 19 | 27 | 32 | 35 | 19 | 27 | 33 | 35 | 19 | 28 | 33 | 36 | 20 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
GTN15A | NCC Rating (A) | 403 | 430 | 430 | 430 | 403 | 430 | 430 | 430 | 403 | 430 | 430 | 430 | 403 | 430 | 430 | 430 | 403 | 430 | 430 | 430
| 10 PoE Load (A) | 265 | 258 | 167 | 194 | 265 | 258 | 167 | 194 | 265 | 258 | 167 | 194 | 265 | 258 | 167 | 194 | 265 | 258 | 167 | 194
| 50 PoE Load (A) | 245 | 241 | 160 | 184 | 245 | 241 | 160 | 184 | 245 | 241 | 160 | 184 | 245 | 241 | 160 | 184 | 245 | 241 | 160 | 184
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 56 | 37 | 43 | 61 | 56 | 37 | 43 | 61 | 56 | 37 | 43 | 61 | 56 | 37 | 43 | 61 | 56 | 37 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
GTN1B | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 125 | 124 | 84 | 88 | 125 | 124 | 84 | 88 | 125 | 124 | 84 | 88 | 125 | 124 | 84 | 88 | 125 | 124 | 84 | 88
| 50 PoE Load (A) | 113 | 114 | 80 | 84 | 113 | 114 | 80 | 84 | 113 | 114 | 80 | 84 | 113 | 114 | 80 | 84 | 113 | 114 | 80 | 84
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28.25 | 28.5 | 20 | 21 | 28.25 | 28.5 | 20 | 21 | 28.25 | 28.5 | 20 | 21 | 28.25 | 28.5 | 20 | 21 | 28.25 | 28.5 | 20 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
GTN3A | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 198 | 188 | 123 | 134 | 198 | 188 | 123 | 134 | 198 | 188 | 123 | 134 | 198 | 188 | 123 | 134 | 198 | 188 | 123 | 134
| 50 PoE Load (A) | 181 | 174 | 115 | 122 | 181 | 174 | 115 | 122 | 181 | 174 | 115 | 122 | 181 | 174 | 115 | 122 | 181 | 174 | 115 | 122
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 39 | 24 | 26 | 41 | 39 | 24 | 26 | 41 | 39 | 24 | 26 | 41 | 39 | 24 | 26 | 41 | 39 | 24 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
GTN3B | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7
| 50 PoE Load (A) | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Load Exceeding TMU (MW)
GTN5B | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 100 | 105 | 72 | 71 | 100 | 105 | 72 | 71 | 100 | 105 | 72 | 71 | 100 | 105 | 72 | 71 | 100 | 105 | 72 | 71
| 50 PoE Load (A) | 88 | 94 | 69 | 69 | 88 | 94 | 69 | 69 | 88 | 94 | 69 | 69 | 88 | 94 | 69 | 69 | 88 | 94 | 69 | 69
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 23.5 | 17.25 | 17.25 | 22 | 23.5 | 17.25 | 17.25 | 22 | 23.5 | 17.25 | 17.25 | 22 | 23.5 | 17.25 | 17.25 | 22 | 23.5 | 17.25 | 17.25
Load Exceeding TMU (MW)
GVN | Gaven
GVN12A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 239 | 246 | 164 | 190 | 239 | 246 | 164 | 190 | 239 | 246 | 164 | 190 | 239 | 246 | 164 | 190 | 239 | 246 | 164 | 190
| 50 PoE Load (A) | 224 | 231 | 157 | 179 | 224 | 231 | 157 | 179 | 224 | 231 | 157 | 179 | 224 | 231 | 157 | 179 | 224 | 231 | 157 | 179
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 61 | 39 | 44 | 59 | 61 | 39 | 44 | 59 | 61 | 39 | 44 | 59 | 61 | 39 | 44 | 59 | 61 | 39 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
GVN13A | NCC Rating (A) | 403 | 404 | 438 | 438 | 403 | 404 | 438 | 438 | 403 | 404 | 438 | 438 | 403 | 404 | 438 | 438 | 403 | 404 | 438 | 438
| 10 PoE Load (A) | 266 | 264 | 144 | 196 | 266 | 264 | 144 | 196 | 266 | 264 | 144 | 196 | 266 | 264 | 144 | 196 | 266 | 264 | 144 | 196
| 50 PoE Load (A) | 236 | 253 | 137 | 186 | 236 | 253 | 137 | 186 | 236 | 253 | 137 | 186 | 236 | 253 | 137 | 186 | 236 | 253 | 137 | 186
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 63 | 31 | 42 | 59 | 63 | 31 | 42 | 59 | 63 | 31 | 42 | 59 | 63 | 31 | 42 | 59 | 63 | 31 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
GVN15A | NCC Rating (A) | 398 | 398 | 411 | 411 | 398 | 398 | 411 | 411 | 398 | 398 | 411 | 411 | 398 | 398 | 411 | 411 | 398 | 398 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 133 | 129 | 74 | 82 | 133 | 129 | 74 | 82 | 133 | 129 | 74 | 82 | 133 | 129 | 74 | 82 | 133 | 129 | 74 | 82
| 50 PoE Load (A) | 121 | 115 | 71 | 77 | 121 | 115 | 71 | 77 | 121 | 115 | 71 | 77 | 121 | 115 | 71 | 77 | 121 | 115 | 71 | 77
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 29 | 17 | 19 | 30 | 29 | 17 | 19 | 30 | 29 | 17 | 19 | 30 | 29 | 17 | 19 | 30 | 29 | 17 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
GVN16A | NCC Rating (A) | 375 | 375 | 383 | 383 | 375 | 375 | 383 | 383 | 375 | 375 | 383 | 383 | 375 | 375 | 383 | 383 | 375 | 375 | 383 | 383
| 10 PoE Load (A) | 193 | 183 | 140 | 146 | 193 | 183 | 140 | 146 | 193 | 183 | 140 | 146 | 193 | 183 | 140 | 146 | 193 | 183 | 140 | 146
| 50 PoE Load (A) | 172 | 169 | 135 | 140 | 172 | 169 | 135 | 140 | 172 | 169 | 135 | 140 | 172 | 169 | 135 | 140 | 172 | 169 | 135 | 140
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 45 | 35 | 36 | 46 | 45 | 35 | 36 | 46 | 45 | 35 | 36 | 46 | 45 | 35 | 36 | 46 | 45 | 35 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
GVN2A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 199 | 193 | 161 | 159 | 199 | 193 | 161 | 159 | 199 | 193 | 161 | 159 | 199 | 193 | 161 | 159 | 199 | 193 | 161 | 159
| 50 PoE Load (A) | 185 | 179 | 152 | 151 | 185 | 179 | 152 | 151 | 185 | 179 | 152 | 151 | 185 | 179 | 152 | 151 | 185 | 179 | 152 | 151
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48.5564 | 46.9816 | 38 | 37.75 | 48.5564 | 46.9816 | 38 | 37.75 | 48.5564 | 46.9816 | 38 | 37.75 | 48.5564 | 46.9816 | 38 | 37.75 | 48.5564 | 46.9816 | 38 | 37.75
Load Exceeding TMU (MW)
GVN3A | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 421 | 421 | 388 | 388 | 421 | 421 | 388 | 388 | 421 | 421 | 388 | 388 | 421 | 421 | 388 | 388 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 163 | 173 | 104 | 139 | 165 | 174 | 105 | 140 | 167 | 176 | 106 | 141 | 168 | 178 | 108 | 143 | 170 | 180 | 109 | 144
| 50 PoE Load (A) | 147 | 160 | 98 | 127 | 148 | 161 | 99 | 128 | 149 | 163 | 100 | 129 | 151 | 165 | 101 | 130 | 152 | 166 | 102 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 41 | 23 | 30 | 38 | 42 | 23 | 30 | 39 | 42 | 24 | 31 | 39 | 42 | 24 | 31 | 39 | 43 | 24 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
GVN3B | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 50 PoE Load (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Load Exceeding TMU (MW)
GVN5A | NCC Rating (A) | 352 | 352 | 392 | 392 | 352 | 352 | 392 | 392 | 352 | 352 | 392 | 392 | 352 | 352 | 392 | 392 | 352 | 352 | 392 | 392
| 10 PoE Load (A) | 224 | 226 | 184 | 197 | 224 | 226 | 184 | 197 | 224 | 226 | 184 | 197 | 224 | 226 | 184 | 197 | 224 | 226 | 184 | 197
| 50 PoE Load (A) | 205 | 198 | 175 | 188 | 205 | 198 | 175 | 188 | 205 | 198 | 175 | 188 | 205 | 198 | 175 | 188 | 205 | 198 | 175 | 188
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 56 | 45 | 48 | 58 | 56 | 45 | 48 | 58 | 56 | 45 | 48 | 58 | 56 | 45 | 48 | 58 | 56 | 45 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
GVN6B | NCC Rating (A) | 398 | 398 | 400 | 400 | 398 | 398 | 400 | 400 | 398 | 398 | 400 | 400 | 398 | 398 | 400 | 400 | 398 | 398 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 180 | 186 | 111 | 157 | 180 | 186 | 111 | 157 | 180 | 186 | 111 | 157 | 180 | 186 | 111 | 157 | 180 | 186 | 111 | 157
| 50 PoE Load (A) | 164 | 172 | 111 | 157 | 164 | 172 | 111 | 157 | 164 | 172 | 111 | 157 | 164 | 172 | 111 | 157 | 164 | 172 | 111 | 157
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41.206 | 43.2161 | 27.75 | 39.25 | 41.206 | 43.2161 | 27.75 | 39.25 | 41.206 | 43.2161 | 27.75 | 39.25 | 41.206 | 43.2161 | 27.75 | 39.25 | 41.206 | 43.2161 | 27.75 | 39.25
Load Exceeding TMU (MW)
GYM (T8) | Gympie
GYM2A | NCC Rating (A) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 338 | 338 | 359 | 423 | 338 | 338 | 359 | 423 | 338 | 338 | 359 | 423
| 10 PoE Load (A) | 185 | 215 | 150 | 172 | 187 | 217 | 151 | 174 | 188 | 220 | 153 | 176 | 190 | 222 | 154 | 178 | 192 | 224 | 156 | 179
| 50 PoE Load (A) | 171 | 199 | 138 | 162 | 173 | 201 | 139 | 163 | 175 | 203 | 140 | 165 | 176 | 205 | 142 | 167 | 178 | 207 | 143 | 168
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66.7969 | 77.7344 | 53.9062 | 63.2812 | 67.5781 | 78.5156 | 54.2969 | 63.6719 | 51.7751 | 60.0592 | 38.9972 | 39.0071 | 52.071 | 60.6509 | 39.5543 | 39.4799 | 52.6627 | 61.2426 | 39.8329 | 39.7163
Load Exceeding TMU (MW)
GYM2B | NCC Rating (A) | 379 | 389 | 421 | 421 | 379 | 389 | 421 | 421 | 379 | 389 | 421 | 421 | 379 | 389 | 421 | 421 | 379 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 178 | 147 | 123 | 135 | 176 | 145 | 122 | 134 | 175 | 144 | 121 | 133 | 173 | 142 | 120 | 131 | 171 | 141 | 119 | 130
| 50 PoE Load (A) | 169 | 139 | 114 | 124 | 167 | 138 | 113 | 122 | 166 | 136 | 111 | 121 | 164 | 135 | 110 | 120 | 162 | 134 | 109 | 119
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 36 | 27 | 29 | 44 | 35 | 27 | 29 | 44 | 35 | 26 | 29 | 43 | 35 | 26 | 28 | 43 | 34 | 26 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
GYM3 | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 279 | 276 | 190 | 201 | 325 | 322 | 235 | 245 | 325 | 322 | 235 | 245 | 325 | 322 | 235 | 245 | 325 | 322 | 235 | 245
| 50 PoE Load (A) | 255 | 252 | 176 | 191 | 297 | 294 | 218 | 233 | 297 | 294 | 218 | 233 | 297 | 294 | 218 | 233 | 297 | 294 | 218 | 233
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 67 | 66 | 43 | 47 | 78 | 78 | 53 | 57 | 78 | 78 | 53 | 57 | 78 | 78 | 53 | 57 | 78 | 78 | 53 | 57
Load Exceeding TMU (MW)
GYM4 | NCC Rating (A) | 351 | 379 | 410 | 410 | 351 | 379 | 410 | 410 | 351 | 379 | 410 | 410 | 351 | 379 | 410 | 410 | 351 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 87 | 82 | 81 | 86 | 87 | 82 | 81 | 86 | 87 | 82 | 81 | 86 | 87 | 82 | 81 | 86 | 87 | 82 | 81 | 86
| 50 PoE Load (A) | 81 | 78 | 75 | 81 | 81 | 78 | 75 | 81 | 81 | 78 | 75 | 81 | 81 | 78 | 75 | 81 | 81 | 78 | 75 | 81
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 21 | 18 | 20 | 23 | 21 | 18 | 20 | 23 | 21 | 18 | 20 | 23 | 21 | 18 | 20 | 23 | 21 | 18 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
GYM5A | NCC Rating (A) | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321
10 PoE Load (A) | bar: 63 to 62
50 PoE Load (A) | bar: 63 to 62
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
GYM5B | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 58 | 55 | 48 | 44 | 58 | 55 | 48 | 44 | 58 | 55 | 48 | 44 | 58 | 55 | 48 | 44 | 58 | 55 | 48 | 44
| 50 PoE Load (A) | 54 | 51 | 44 | 41 | 54 | 51 | 44 | 41 | 54 | 51 | 44 | 41 | 54 | 51 | 44 | 41 | 54 | 51 | 44 | 41
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16 | 15 | 12 | 11 | 16 | 15 | 12 | 11 | 16 | 15 | 12 | 11 | 16 | 15 | 12 | 11 | 16 | 15 | 12 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
GYM6 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 73 | 70 | 59 | 53 | 73 | 70 | 59 | 53 | 73 | 70 | 59 | 53 | 73 | 70 | 59 | 53 | 73 | 70 | 59 | 53
| 50 PoE Load (A) | 66 | 63 | 54 | 49 | 66 | 63 | 54 | 49 | 66 | 63 | 54 | 49 | 66 | 63 | 54 | 49 | 66 | 63 | 54 | 49
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 16 | 13 | 12 | 17 | 16 | 13 | 12 | 17 | 16 | 13 | 12 | 17 | 16 | 13 | 12 | 17 | 16 | 13 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
GYM7A | NCC Rating (A) | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336
| 10 PoE Load (A) | 188 | 184 | 160 | 169 | 188 | 184 | 160 | 169 | 188 | 184 | 160 | 169 | 188 | 184 | 160 | 169 | 188 | 184 | 160 | 169
| 50 PoE Load (A) | 155 | 168 | 152 | 159 | 155 | 168 | 152 | 159 | 155 | 168 | 152 | 159 | 155 | 168 | 152 | 159 | 155 | 168 | 152 | 159
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46.131 | 50 | 45.2381 | 47.3214 | 46.131 | 50 | 45.2381 | 47.3214 | 46.131 | 50 | 45.2381 | 47.3214 | 46.131 | 50 | 45.2381 | 47.3214 | 46.131 | 50 | 45.2381 | 47.3214
Load Exceeding TMU (MW)
GYM8A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 366 | 366 | 338 | 338 | 366 | 366 | 338 | 338 | 366 | 366 | 338 | 338 | 366 | 366 | 338 | 338 | 366 | 366
| 10 PoE Load (A) | 177 | 173 | 115 | 135 | 177 | 174 | 115 | 136 | 177 | 176 | 115 | 137 | 177 | 177 | 115 | 137 | 177 | 177 | 115 | 137
| 50 PoE Load (A) | 148 | 162 | 103 | 125 | 148 | 164 | 103 | 127 | 148 | 165 | 103 | 128 | 148 | 166 | 103 | 128 | 148 | 166 | 103 | 128
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 48 | 28 | 34 | 44 | 48 | 28 | 35 | 44 | 49 | 28 | 35 | 44 | 49 | 28 | 35 | 44 | 49 | 28 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
GYM8B | NCC Rating (A) | 307 | 307 | 330 | 330 | 307 | 307 | 330 | 330 | 307 | 307 | 330 | 330 | 307 | 307 | 330 | 330 | 307 | 307 | 330 | 330
| 10 PoE Load (A) | 106 | 97 | 70 | 65 | 106 | 97 | 70 | 65 | 106 | 97 | 70 | 65 | 106 | 97 | 70 | 65 | 106 | 97 | 70 | 65
| 50 PoE Load (A) | 102 | 94 | 66 | 62 | 102 | 94 | 66 | 62 | 102 | 94 | 66 | 62 | 102 | 94 | 66 | 62 | 102 | 94 | 66 | 62
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 31 | 20 | 19 | 33 | 31 | 20 | 19 | 33 | 31 | 20 | 19 | 33 | 31 | 20 | 19 | 33 | 31 | 20 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
GYM9A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 57 | 50 | 43 | 40 | 56 | 50 | 42 | 40 | 55 | 50 | 41 | 40 | 54 | 50 | 41 | 40 | 54 | 50 | 40 | 40
| 50 PoE Load (A) | 52 | 46 | 41 | 39 | 51 | 46 | 40 | 39 | 50 | 46 | 39 | 39 | 50 | 46 | 39 | 39 | 49 | 46 | 39 | 39
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 15 | 13 | 12 | 17 | 15 | 12 | 12 | 16 | 15 | 12 | 12 | 16 | 15 | 12 | 12 | 16 | 15 | 12 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
GYM9B | NCC Rating (A) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
| 10 PoE Load (A) | 82 | 82 | 77 | 82 | 82 | 82 | 77 | 82 | 82 | 82 | 77 | 82 | 82 | 82 | 77 | 82 | 82 | 82 | 77 | 82
| 50 PoE Load (A) | 79 | 79 | 75 | 80 | 79 | 79 | 75 | 80 | 79 | 79 | 75 | 80 | 79 | 79 | 75 | 80 | 79 | 79 | 75 | 80
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31.8548 | 31.8548 | 30.2419 | 32.2581 | 31.8548 | 31.8548 | 30.2419 | 32.2581 | 31.8548 | 31.8548 | 30.2419 | 32.2581 | 31.8548 | 31.8548 | 30.2419 | 32.2581 | 31.8548 | 31.8548 | 30.2419 | 32.2581
Load Exceeding TMU (MW)
GYN | Gympie North
GYN12B | NCC Rating (A) | 458 | 461 | 488 | 488 | 458 | 461 | 488 | 488 | 458 | 461 | 488 | 488 | 458 | 461 | 488 | 488 | 458 | 461 | 488 | 488
| 10 PoE Load (A) | 225 | 210 | 174 | 170 | 223 | 208 | 172 | 169 | 221 | 205 | 170 | 167 | 219 | 203 | 168 | 165 | 217 | 201 | 167 | 164
| 50 PoE Load (A) | 211 | 198 | 162 | 159 | 209 | 196 | 161 | 158 | 206 | 194 | 159 | 156 | 204 | 192 | 157 | 154 | 202 | 190 | 156 | 153
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 43 | 33 | 33 | 46 | 42 | 33 | 32 | 45 | 42 | 33 | 32 | 45 | 42 | 32 | 32 | 44 | 41 | 32 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
GYN13A | NCC Rating (A) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
| 10 PoE Load (A) | 175 | 203 | 137 | 162 | 175 | 203 | 137 | 162 | 175 | 203 | 137 | 162 | 175 | 203 | 137 | 162 | 175 | 203 | 137 | 162
| 50 PoE Load (A) | 162 | 184 | 128 | 149 | 162 | 184 | 128 | 149 | 162 | 184 | 128 | 149 | 162 | 184 | 128 | 149 | 162 | 184 | 128 | 149
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65.3226 | 74.1935 | 51.6129 | 60.0806 | 65.3226 | 74.1935 | 51.6129 | 60.0806 | 65.3226 | 74.1935 | 51.6129 | 60.0806 | 65.3226 | 74.1935 | 51.6129 | 60.0806 | 65.3226 | 74.1935 | 51.6129 | 60.0806
Load Exceeding TMU (MW)
GYN15A | NCC Rating (A) | 460 | 460 | 514 | 514 | 460 | 460 | 514 | 514 | 460 | 460 | 514 | 514 | 460 | 460 | 514 | 514 | 460 | 460 | 514 | 514
| 10 PoE Load (A) | 157 | 145 | 135 | 133 | 157 | 145 | 135 | 133 | 157 | 145 | 135 | 133 | 157 | 145 | 135 | 133 | 157 | 145 | 135 | 133
| 50 PoE Load (A) | 150 | 140 | 134 | 131 | 150 | 140 | 134 | 131 | 150 | 140 | 134 | 131 | 150 | 140 | 134 | 131 | 150 | 140 | 134 | 131
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 30 | 26 | 25 | 33 | 30 | 26 | 25 | 33 | 30 | 26 | 25 | 33 | 30 | 26 | 25 | 33 | 30 | 26 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
GYN2B | NCC Rating (A) | 439 | 460 | 514 | 514 | 439 | 460 | 514 | 514 | 439 | 460 | 514 | 514 | 439 | 460 | 514 | 514 | 439 | 460 | 514 | 514
| 10 PoE Load (A) | 95 | 87 | 66 | 59 | 94 | 86 | 65 | 58 | 94 | 85 | 64 | 58 | 93 | 84 | 64 | 57 | 92 | 83 | 63 | 56
| 50 PoE Load (A) | 90 | 82 | 60 | 55 | 90 | 82 | 60 | 55 | 89 | 81 | 59 | 54 | 88 | 80 | 59 | 54 | 87 | 79 | 58 | 53
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 18 | 12 | 11 | 20 | 18 | 12 | 11 | 20 | 18 | 12 | 11 | 20 | 17 | 11 | 10 | 20 | 17 | 11 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
GYN3A | NCC Rating (A) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228
| 10 PoE Load (A) | 78 | 92 | 62 | 74 | 78 | 92 | 62 | 74 | 78 | 92 | 62 | 74 | 79 | 93 | 63 | 74 | 80 | 94 | 64 | 75
| 50 PoE Load (A) | 73 | 86 | 58 | 70 | 73 | 86 | 58 | 70 | 73 | 86 | 58 | 70 | 73 | 87 | 59 | 71 | 74 | 87 | 59 | 71
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32.0175 | 37.7193 | 25.4386 | 30.7018 | 32.0175 | 37.7193 | 25.4386 | 30.7018 | 32.0175 | 37.7193 | 25.4386 | 30.7018 | 32.0175 | 38.1579 | 25.8772 | 31.1404 | 32.4561 | 38.1579 | 25.8772 | 31.1404
Load Exceeding TMU (MW)
GYN6A | NCC Rating (A) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
| 10 PoE Load (A) | 113 | 120 | 82 | 92 | 113 | 120 | 82 | 92 | 113 | 120 | 82 | 92 | 113 | 120 | 82 | 92 | 113 | 120 | 82 | 92
| 50 PoE Load (A) | 104 | 111 | 77 | 87 | 104 | 111 | 77 | 87 | 104 | 111 | 77 | 87 | 104 | 111 | 77 | 87 | 104 | 111 | 77 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41.9355 | 44.7581 | 31.0484 | 35.0806 | 41.9355 | 44.7581 | 31.0484 | 35.0806 | 41.9355 | 44.7581 | 31.0484 | 35.0806 | 41.9355 | 44.7581 | 31.0484 | 35.0806 | 41.9355 | 44.7581 | 31.0484 | 35.0806
Load Exceeding TMU (MW)
GYS | Gympie South
GYS2A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 176 | 173 | 176 | 172 | 176 | 173 | 176 | 172 | 176 | 173 | 176 | 172 | 176 | 173 | 176 | 172 | 176 | 173 | 176 | 172
| 50 PoE Load (A) | 172 | 170 | 173 | 170 | 172 | 170 | 173 | 170 | 172 | 170 | 173 | 170 | 172 | 170 | 173 | 170 | 172 | 170 | 173 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 43 | 42 | 41 | 44 | 43 | 42 | 41 | 44 | 43 | 42 | 41 | 44 | 43 | 42 | 41 | 44 | 43 | 42 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
GYS3A | NCC Rating (A) | 379 | 381 | 400 | 400 | 379 | 381 | 400 | 400 | 379 | 381 | 400 | 400 | 379 | 381 | 400 | 400 | 379 | 381 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 34 | 37 | 39 | 45 | 34 | 37 | 39 | 45 | 34 | 37 | 39 | 45 | 34 | 37 | 40 | 45 | 34 | 37 | 40 | 46
| 50 PoE Load (A) | 31 | 35 | 36 | 42 | 31 | 35 | 36 | 42 | 31 | 35 | 36 | 42 | 31 | 35 | 36 | 42 | 32 | 36 | 37 | 43
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 8.1794 | 9.1864 | 9 | 10.5 | 8.1794 | 9.1864 | 9 | 10.5 | 8.1794 | 9.1864 | 9 | 10.5 | 8.1794 | 9.1864 | 9 | 10.5 | 8.4433 | 9.4488 | 9.25 | 10.75
Load Exceeding TMU (MW)
GYS5A | NCC Rating (A) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 31 | 33 | 33 | 39 | 31 | 33 | 33 | 39 | 31 | 33 | 33 | 39 | 31 | 33 | 33 | 39 | 31 | 33 | 33 | 39
| 50 PoE Load (A) | 29 | 31 | 31 | 35 | 29 | 31 | 31 | 35 | 29 | 31 | 31 | 35 | 29 | 31 | 31 | 35 | 29 | 31 | 31 | 35
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
GYS6A | NCC Rating (A) | 326 | 395 | 388 | 415 | 326 | 395 | 388 | 415 | 326 | 395 | 388 | 415 | 326 | 395 | 388 | 415 | 326 | 395 | 388 | 415
| 10 PoE Load (A) | 220 | 210 | 193 | 195 | 220 | 210 | 193 | 195 | 220 | 210 | 193 | 195 | 220 | 210 | 193 | 195 | 220 | 210 | 193 | 195
| 50 PoE Load (A) | 209 | 201 | 186 | 189 | 209 | 201 | 186 | 189 | 209 | 201 | 186 | 189 | 209 | 201 | 186 | 189 | 209 | 201 | 186 | 189
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 51 | 48 | 46 | 64 | 51 | 48 | 46 | 64 | 51 | 48 | 46 | 64 | 51 | 48 | 46 | 64 | 51 | 48 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
HDA | Hendra
HDA10A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 155 | 169 | 110 | 133 | 155 | 169 | 110 | 133 | 155 | 169 | 110 | 133 | 155 | 169 | 110 | 133 | 155 | 169 | 110 | 133
| 50 PoE Load (A) | 147 | 159 | 101 | 125 | 147 | 159 | 101 | 125 | 147 | 159 | 101 | 125 | 147 | 159 | 101 | 125 | 147 | 159 | 101 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 50 | 30 | 37 | 46 | 50 | 30 | 37 | 46 | 50 | 30 | 37 | 46 | 50 | 30 | 37 | 46 | 50 | 30 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
HDA11A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 158 | 156 | 106 | 131 | 158 | 156 | 106 | 131 | 158 | 156 | 106 | 131 | 158 | 156 | 106 | 131 | 158 | 156 | 106 | 131
| 50 PoE Load (A) | 149 | 147 | 101 | 125 | 149 | 147 | 101 | 125 | 149 | 147 | 101 | 125 | 149 | 147 | 101 | 125 | 149 | 147 | 101 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 46 | 30 | 37 | 47 | 46 | 30 | 37 | 47 | 46 | 30 | 37 | 47 | 46 | 30 | 37 | 47 | 46 | 30 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
HDA13A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 167 | 172 | 102 | 120 | 167 | 172 | 102 | 120 | 167 | 172 | 102 | 120 | 167 | 172 | 102 | 120 | 167 | 172 | 102 | 120
| 50 PoE Load (A) | 156 | 160 | 96 | 113 | 156 | 160 | 96 | 113 | 156 | 160 | 96 | 113 | 156 | 160 | 96 | 113 | 156 | 160 | 96 | 113
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 41 | 23 | 27 | 40 | 41 | 23 | 27 | 40 | 41 | 23 | 27 | 40 | 41 | 23 | 27 | 40 | 41 | 23 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
HDA14A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 175 | 130 | 114 | 102 | 175 | 130 | 114 | 102 | 175 | 130 | 114 | 102 | 175 | 130 | 114 | 102 | 175 | 130 | 114 | 102
| 50 PoE Load (A) | 170 | 125 | 108 | 98 | 170 | 125 | 108 | 98 | 170 | 125 | 108 | 98 | 170 | 125 | 108 | 98 | 170 | 125 | 108 | 98
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 39 | 32 | 29 | 53 | 39 | 32 | 29 | 53 | 39 | 32 | 29 | 53 | 39 | 32 | 29 | 53 | 39 | 32 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
HDA3A | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 142 | 134 | 78 | 93 | 142 | 134 | 78 | 93 | 142 | 134 | 78 | 93 | 142 | 134 | 78 | 93 | 142 | 134 | 78 | 93
| 50 PoE Load (A) | 122 | 126 | 74 | 87 | 122 | 126 | 74 | 87 | 122 | 126 | 74 | 87 | 122 | 126 | 74 | 87 | 122 | 126 | 74 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 42 | 23 | 27 | 40 | 42 | 23 | 27 | 40 | 42 | 23 | 27 | 40 | 42 | 23 | 27 | 40 | 42 | 23 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
HDA3B | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 33 | 35 | 19 | 22 | 33 | 35 | 19 | 22 | 33 | 35 | 19 | 22 | 33 | 35 | 19 | 22 | 33 | 35 | 19 | 22
| 50 PoE Load (A) | 30 | 31 | 18 | 20 | 30 | 31 | 18 | 20 | 30 | 31 | 18 | 20 | 30 | 31 | 18 | 20 | 30 | 31 | 18 | 20
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
HDA4A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 130 | 142 | 76 | 96 | 130 | 142 | 76 | 96 | 130 | 142 | 76 | 96 | 130 | 142 | 76 | 96 | 130 | 142 | 76 | 96
| 50 PoE Load (A) | 120 | 131 | 71 | 89 | 120 | 131 | 71 | 89 | 120 | 131 | 71 | 89 | 120 | 131 | 71 | 89 | 120 | 131 | 71 | 89
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 41 | 21 | 26 | 38 | 41 | 21 | 26 | 38 | 41 | 21 | 26 | 38 | 41 | 21 | 26 | 38 | 41 | 21 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
HDATST7 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 346 | 346 | 309 | 309 | 346 | 346 | 309 | 309 | 346 | 346 | 309 | 309 | 346 | 346 | 309 | 309 | 346 | 346
| 10 PoE Load (A) | 100 | 81 | 67 | 53 | 100 | 81 | 67 | 53 | 100 | 81 | 67 | 53 | 100 | 81 | 67 | 53 | 100 | 81 | 67 | 53
| 50 PoE Load (A) | 95 | 77 | 62 | 49 | 95 | 77 | 62 | 49 | 95 | 77 | 62 | 49 | 95 | 77 | 62 | 49 | 95 | 77 | 62 | 49
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 25 | 18 | 14 | 31 | 25 | 18 | 14 | 31 | 25 | 18 | 14 | 31 | 25 | 18 | 14 | 31 | 25 | 18 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
HDN | Helidon
HDN1 | NCC Rating (A) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| 10 PoE Load (A) | 30 | 33 | 21 | 26 | 30 | 34 | 22 | 26 | 30 | 34 | 22 | 26 | 31 | 34 | 22 | 27 | 31 | 35 | 22 | 27
| 50 PoE Load (A) | 27 | 30 | 19 | 23 | 27 | 30 | 19 | 23 | 28 | 31 | 20 | 24 | 28 | 31 | 20 | 24 | 28 | 31 | 20 | 24
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11.7391 | 13.0435 | 8.2609 | 10 | 11.7391 | 13.0435 | 8.2609 | 10 | 12.1739 | 13.4783 | 8.6957 | 10.4348 | 12.1739 | 13.4783 | 8.6957 | 10.4348 | 12.1739 | 13.4783 | 8.6957 | 10.4348
Load Exceeding TMU (MW)
HDN2 | NCC Rating (A) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
| 10 PoE Load (A) | 90 | 90 | 59 | 60 | 90 | 90 | 59 | 60 | 90 | 90 | 59 | 60 | 90 | 90 | 59 | 60 | 90 | 90 | 59 | 60
| 50 PoE Load (A) | 80 | 81 | 56 | 58 | 80 | 81 | 56 | 58 | 80 | 81 | 56 | 58 | 80 | 81 | 56 | 58 | 80 | 81 | 56 | 58
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38.0952 | 38.5714 | 26.6667 | 27.619 | 38.0952 | 38.5714 | 26.6667 | 27.619 | 38.0952 | 38.5714 | 26.6667 | 27.619 | 38.0952 | 38.5714 | 26.6667 | 27.619 | 38.0952 | 38.5714 | 26.6667 | 27.619
Load Exceeding TMU (MW)
HDN3 | NCC Rating (A) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| 10 PoE Load (A) | 16 | 13 | 13 | 12 | 16 | 13 | 13 | 12 | 16 | 13 | 13 | 12 | 16 | 13 | 13 | 12 | 16 | 13 | 13 | 12
| 50 PoE Load (A) | 15 | 12 | 12 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
HDN4 | NCC Rating (A) | 207 | 267 | 248 | 289 | 207 | 267 | 248 | 289 | 207 | 267 | 248 | 289 | 207 | 267 | 248 | 289 | 207 | 267 | 248 | 289
| 10 PoE Load (A) | 40 | 44 | 31 | 34 | 41 | 45 | 31 | 34 | 41 | 45 | 31 | 34 | 41 | 46 | 32 | 35 | 42 | 46 | 32 | 35
| 50 PoE Load (A) | 36 | 39 | 27 | 30 | 37 | 40 | 28 | 31 | 37 | 40 | 28 | 31 | 37 | 40 | 28 | 31 | 38 | 41 | 28 | 32
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18 | 15 | 11 | 10 | 18 | 15 | 11 | 11 | 18 | 15 | 11 | 11 | 18 | 15 | 11 | 11 | 18 | 15 | 11 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
HIS | Hope Island
HIS12A | NCC Rating (A) | 330 | 330 | 366 | 366 | 330 | 330 | 366 | 366 | 330 | 330 | 366 | 366 | 330 | 330 | 366 | 366 | 330 | 330 | 366 | 366
| 10 PoE Load (A) | 235 | 244 | 130 | 171 | 237 | 246 | 131 | 172 | 239 | 248 | 132 | 174 | 242 | 251 | 133 | 176 | 244 | 253 | 135 | 178
| 50 PoE Load (A) | 211 | 221 | 118 | 159 | 213 | 224 | 120 | 160 | 216 | 226 | 121 | 162 | 218 | 228 | 122 | 164 | 220 | 230 | 123 | 165
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 67 | 32 | 43 | 65 | 68 | 33 | 44 | 65 | 68 | 33 | 44 | 66 | 69 | 33 | 45 | 67 | 70 | 34 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
HIS12B | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 227 | 201 | 116 | 138 | 230 | 204 | 117 | 139 | 232 | 206 | 118 | 141 | 234 | 208 | 119 | 142 | 237 | 210 | 120 | 143
| 50 PoE Load (A) | 185 | 192 | 107 | 131 | 187 | 194 | 108 | 132 | 189 | 196 | 109 | 133 | 190 | 198 | 110 | 135 | 192 | 200 | 111 | 136
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 53 | 28 | 34 | 52 | 54 | 28 | 35 | 53 | 55 | 29 | 35 | 53 | 55 | 29 | 35 | 54 | 56 | 29 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
HIS13A | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 366 | 366 | 324 | 324 | 366 | 366 | 324 | 324 | 366 | 366 | 324 | 324 | 366 | 366 | 324 | 324 | 366 | 366
| 10 PoE Load (A) | 232 | 237 | 133 | 160 | 235 | 239 | 134 | 161 | 237 | 241 | 136 | 163 | 239 | 244 | 137 | 165 | 242 | 246 | 138 | 166
| 50 PoE Load (A) | 215 | 220 | 120 | 150 | 217 | 222 | 122 | 151 | 219 | 225 | 123 | 153 | 222 | 227 | 124 | 155 | 224 | 229 | 125 | 156
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 68 | 33 | 41 | 67 | 69 | 33 | 41 | 68 | 69 | 34 | 42 | 68 | 70 | 34 | 42 | 69 | 71 | 34 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
HIS15B | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 108 | 97 | 50 | 61 | 109 | 98 | 51 | 61 | 110 | 99 | 51 | 62 | 111 | 100 | 52 | 62 | 112 | 101 | 53 | 63
| 50 PoE Load (A) | 86 | 91 | 49 | 57 | 86 | 91 | 49 | 57 | 87 | 92 | 50 | 58 | 88 | 93 | 50 | 58 | 89 | 94 | 51 | 59
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 25 | 12 | 14 | 24 | 25 | 12 | 14 | 24 | 26 | 12 | 14 | 25 | 26 | 12 | 14 | 25 | 26 | 13 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
HIS16A | NCC Rating (A) | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330
| 10 PoE Load (A) | 179.78 | 190.89 | 108.12 | 118.32 | 181.5778 | 192.7989 | 109.2012 | 119.5032 | 183 | 194 | 109 | 120 | 185 | 196 | 111 | 121 | 186 | 198 | 112 | 123
| 50 PoE Load (A) | 160.59 | 153.52 | 97.92 | 114.24 | 162.1959 | 155.0552 | 98.8992 | 115.3824 | 163 | 156 | 99 | 116 | 165 | 158 | 100 | 117 | 166 | 159 | 101 | 118
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52.6525 | 50.3344 | 29.6727 | 34.6182 | 53.179 | 50.8378 | 29.9695 | 34.9644 | 54 | 51 | 30 | 35 | 54 | 52 | 30 | 35 | 55 | 52 | 31 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
HIS1B | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 212 | 224 | 149 | 177 | 214 | 226 | 150 | 179 | 216 | 228 | 152 | 181 | 218 | 231 | 153 | 183 | 221 | 233 | 155 | 184
| 50 PoE Load (A) | 201 | 211 | 131 | 161 | 203 | 213 | 132 | 163 | 205 | 215 | 133 | 164 | 207 | 217 | 135 | 166 | 209 | 220 | 136 | 168
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 59 | 32 | 40 | 57 | 59 | 33 | 40 | 57 | 60 | 33 | 41 | 58 | 61 | 33 | 41 | 58 | 61 | 34 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
HIS2A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 191.9 | 193.92 | 111.18 | 135.66 | 193.819 | 195.8592 | 112.2918 | 137.0166 | 195 | 197 | 113 | 137 | 197 | 199 | 114 | 139 | 199 | 201 | 115 | 140
| 50 PoE Load (A) | 180.79 | 182.81 | 103.02 | 128.52 | 182.5979 | 184.6381 | 104.0502 | 129.8052 | 184 | 186 | 104 | 130 | 186 | 188 | 105 | 131 | 187 | 190 | 106 | 133
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56.8522 | 57.4874 | 30.4793 | 38.0237 | 57.4207 | 58.0623 | 30.7841 | 38.4039 | 58 | 58 | 31 | 38 | 58 | 59 | 31 | 39 | 59 | 60 | 31 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
HIS3A | NCC Rating (A) | 368 | 368 | 388 | 388 | 368 | 368 | 388 | 388 | 368 | 368 | 388 | 388 | 368 | 368 | 388 | 388 | 368 | 368 | 388 | 388
| 10 PoE Load (A) | 138 | 136 | 75 | 93 | 140 | 137 | 76 | 94 | 141 | 139 | 77 | 94 | 142 | 140 | 77 | 95 | 144 | 142 | 78 | 96
| 50 PoE Load (A) | 133 | 131 | 72 | 87 | 134 | 132 | 73 | 88 | 136 | 133 | 73 | 89 | 137 | 135 | 74 | 90 | 138 | 136 | 75 | 91
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 36 | 19 | 22 | 36 | 36 | 19 | 23 | 37 | 36 | 19 | 23 | 37 | 37 | 19 | 23 | 38 | 37 | 19 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
HIS5A | NCC Rating (A) | 378 | 378 | 399 | 399 | 378 | 378 | 399 | 399 | 378 | 378 | 399 | 399 | 378 | 378 | 399 | 399 | 378 | 378 | 399 | 399
| 10 PoE Load (A) | 166 | 173 | 108 | 141 | 169 | 176 | 110 | 144 | 172 | 180 | 113 | 147 | 175 | 183 | 114 | 150 | 177 | 187 | 115 | 153
| 50 PoE Load (A) | 155 | 163 | 101 | 131 | 158 | 166 | 103 | 134 | 161 | 170 | 105 | 136 | 163 | 173 | 106 | 139 | 165 | 176 | 107 | 142
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 43 | 25 | 33 | 42 | 44 | 26 | 33 | 43 | 45 | 26 | 34 | 43 | 46 | 27 | 35 | 44 | 47 | 27 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
HIS5B | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 276 | 264 | 137 | 165 | 281 | 270 | 140 | 168 | 287 | 275 | 142 | 171 | 293 | 281 | 145 | 175 | 299 | 286 | 148 | 178
| 50 PoE Load (A) | 242 | 247 | 121 | 155 | 247 | 252 | 123 | 159 | 252 | 257 | 126 | 162 | 257 | 262 | 128 | 165 | 262 | 267 | 131 | 168
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 67 | 69 | 30 | 38 | 69 | 70 | 30 | 39 | 70 | 72 | 31 | 40 | 72 | 73 | 32 | 41 | 73 | 74 | 32 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
HLG | Herring Lagoon
HLG1 | NCC Rating (A) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 78 | 70 | 77 | 61 | 78 | 70 | 77 | 61 | 78 | 70 | 77 | 61 | 78 | 70 | 77 | 61 | 78 | 70 | 77 | 61
| 50 PoE Load (A) | 75 | 67 | 73 | 58 | 75 | 67 | 73 | 58 | 75 | 67 | 73 | 58 | 75 | 67 | 73 | 58 | 75 | 67 | 73 | 58
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 22.3333 | 24.3333 | 19.3333 | 25 | 22.3333 | 24.3333 | 19.3333 | 25 | 22.3333 | 24.3333 | 19.3333 | 25 | 22.3333 | 24.3333 | 19.3333 | 25 | 22.3333 | 24.3333 | 19.3333
Load Exceeding TMU (MW)
HMT | Hemmant
HMT10A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 73 | 67 | 69 | 67 | 72 | 67 | 68 | 66 | 72 | 66 | 67 | 66 | 71 | 65 | 67 | 65 | 70 | 65 | 66 | 64
| 50 PoE Load (A) | 71 | 65 | 66 | 65 | 70 | 64 | 66 | 65 | 69 | 63 | 65 | 64 | 68 | 63 | 64 | 63 | 68 | 62 | 64 | 63
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
HMT2A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 56 | 56 | 38 | 40 | 56 | 56 | 38 | 40 | 56 | 56 | 38 | 40 | 56 | 56 | 38 | 40 | 56 | 56 | 38 | 40
| 50 PoE Load (A) | 54 | 55 | 37 | 38 | 54 | 55 | 37 | 38 | 54 | 55 | 37 | 38 | 54 | 55 | 37 | 38 | 54 | 55 | 37 | 38
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 20 | 12 | 13 | 19 | 20 | 12 | 13 | 19 | 20 | 12 | 13 | 19 | 20 | 12 | 13 | 19 | 20 | 12 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
HMT3A | NCC Rating (A) | 464 | 464 | 507 | 507 | 464 | 464 | 507 | 507 | 464 | 464 | 507 | 507 | 464 | 464 | 507 | 507 | 464 | 464 | 507 | 507
| 10 PoE Load (A) | 118 | 96 | 95 | 92 | 118 | 96 | 95 | 92 | 118 | 96 | 95 | 92 | 118 | 96 | 95 | 92 | 118 | 96 | 95 | 92
| 50 PoE Load (A) | 109 | 91 | 88 | 83 | 109 | 91 | 88 | 83 | 109 | 91 | 88 | 83 | 109 | 91 | 88 | 83 | 109 | 91 | 88 | 83
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 20 | 17 | 16 | 23 | 20 | 17 | 16 | 23 | 20 | 17 | 16 | 23 | 20 | 17 | 16 | 23 | 20 | 17 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
HMT5A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 27.27 | 30.3 | 18.36 | 24.48 | 27.5427 | 30.603 | 18.5436 | 24.7248 | 28 | 30 | 19 | 25 | 28 | 31 | 19 | 26 | 28 | 31 | 19 | 26
| 50 PoE Load (A) | 25.25 | 28.28 | 17.34 | 23.46 | 25.5025 | 28.5628 | 17.5134 | 23.6946 | 26 | 29 | 18 | 24 | 26 | 29 | 18 | 24 | 26 | 29 | 18 | 24
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 8.1715 | 9.1521 | 5.2866 | 7.1524 | 8.2532 | 9.2436 | 5.3395 | 7.224 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
HMT7A | NCC Rating (A) | 281 | 281 | 304 | 304 | 281 | 281 | 304 | 304 | 281 | 281 | 304 | 304 | 281 | 281 | 304 | 304 | 281 | 281 | 304 | 304
| 10 PoE Load (A) | 173.72 | 173.72 | 150.96 | 148.92 | 175.4572 | 175.4572 | 152.4696 | 150.4092 | 177 | 177 | 152 | 150 | 177 | 177 | 152 | 150 | 177 | 177 | 152 | 150
| 50 PoE Load (A) | 169.68 | 169.68 | 144.84 | 140.76 | 171.3768 | 171.3768 | 146.2884 | 142.1676 | 172 | 172 | 146 | 142 | 173 | 173 | 146 | 142 | 173 | 173 | 146 | 142
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60.3843 | 60.3843 | 47.6447 | 46.3026 | 60.9882 | 60.9882 | 48.1212 | 46.7657 | 61 | 61 | 48 | 47 | 62 | 62 | 48 | 47 | 62 | 62 | 48 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
HMT9A | NCC Rating (A) | 116 | 184 | 169 | 210 | 116 | 184 | 169 | 210 | 116 | 184 | 169 | 210 | 116 | 184 | 169 | 210 | 116 | 184 | 169 | 210
| 10 PoE Load (A) | 56 | 58 | 39 | 41 | 56 | 58 | 38 | 41 | 55 | 57 | 38 | 41 | 55 | 57 | 38 | 40 | 54 | 56 | 37 | 40
| 50 PoE Load (A) | 49 | 53 | 38 | 40 | 48 | 52 | 37 | 39 | 48 | 52 | 37 | 39 | 47 | 51 | 36 | 38 | 47 | 51 | 36 | 38
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 29 | 22 | 19 | 42 | 28 | 22 | 19 | 41 | 28 | 22 | 18 | 41 | 28 | 22 | 18 | 40 | 27 | 21 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
HPE | Holland Park East
HPE12A | NCC Rating (A) | 379 | 407 | 441 | 441 | 379 | 407 | 441 | 441 | 379 | 407 | 441 | 441 | 379 | 407 | 441 | 441 | 379 | 407 | 441 | 441
| 10 PoE Load (A) | 164 | 164 | 119 | 141 | 164 | 164 | 119 | 141 | 164 | 164 | 119 | 141 | 164 | 164 | 119 | 141 | 164 | 164 | 119 | 141
| 50 PoE Load (A) | 157 | 157 | 113 | 132 | 157 | 157 | 113 | 132 | 157 | 157 | 113 | 132 | 157 | 157 | 113 | 132 | 157 | 157 | 113 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 39 | 26 | 30 | 42 | 39 | 26 | 30 | 42 | 39 | 26 | 30 | 42 | 39 | 26 | 30 | 42 | 39 | 26 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
HPE13A | NCC Rating (A) | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441
| 10 PoE Load (A) | 297 | 317 | 186 | 216 | 297 | 317 | 186 | 216 | 297 | 317 | 186 | 216 | 297 | 317 | 186 | 216 | 297 | 317 | 186 | 216
| 50 PoE Load (A) | 271 | 292 | 174 | 204 | 271 | 292 | 174 | 204 | 271 | 292 | 174 | 204 | 271 | 292 | 174 | 204 | 271 | 292 | 174 | 204
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 67 | 72 | 40 | 46 | 67 | 72 | 40 | 46 | 67 | 72 | 40 | 46 | 67 | 72 | 40 | 46 | 67 | 72 | 40 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
HPE16A | NCC Rating (A) | 375 | 375 | 411 | 411 | 375 | 375 | 411 | 411 | 375 | 375 | 411 | 411 | 375 | 375 | 411 | 411 | 375 | 375 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 158 | 168 | 122 | 144 | 158 | 168 | 122 | 144 | 158 | 168 | 122 | 144 | 158 | 168 | 122 | 144 | 158 | 168 | 122 | 144
| 50 PoE Load (A) | 148 | 158 | 112 | 135 | 148 | 158 | 112 | 135 | 148 | 158 | 112 | 135 | 148 | 158 | 112 | 135 | 148 | 158 | 112 | 135
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 42 | 27 | 33 | 39 | 42 | 27 | 33 | 39 | 42 | 27 | 33 | 39 | 42 | 27 | 33 | 39 | 42 | 27 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
HPE3A | NCC Rating (A) | 379 | 407 | 441 | 441 | 379 | 407 | 441 | 441 | 379 | 407 | 441 | 441 | 379 | 407 | 441 | 441 | 379 | 407 | 441 | 441
| 10 PoE Load (A) | 215 | 223 | 208 | 218 | 215 | 223 | 208 | 218 | 215 | 223 | 208 | 218 | 215 | 223 | 208 | 218 | 215 | 223 | 208 | 218
| 50 PoE Load (A) | 206 | 214 | 188 | 200 | 206 | 214 | 188 | 200 | 206 | 214 | 188 | 200 | 206 | 214 | 188 | 200 | 206 | 214 | 188 | 200
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 53 | 43 | 45 | 54 | 53 | 43 | 45 | 54 | 53 | 43 | 45 | 54 | 53 | 43 | 45 | 54 | 53 | 43 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
HPE5A | NCC Rating (A) | 379 | 407 | 441 | 441 | 379 | 407 | 441 | 441 | 379 | 407 | 441 | 441 | 379 | 407 | 441 | 441 | 379 | 407 | 441 | 441
| 10 PoE Load (A) | 152 | 162 | 110 | 123 | 152 | 162 | 110 | 123 | 152 | 162 | 110 | 123 | 152 | 162 | 110 | 123 | 152 | 162 | 110 | 123
| 50 PoE Load (A) | 133 | 148 | 103 | 114 | 133 | 148 | 103 | 114 | 133 | 148 | 103 | 114 | 133 | 148 | 103 | 114 | 133 | 148 | 103 | 114
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 36 | 23 | 26 | 35 | 36 | 23 | 26 | 35 | 36 | 23 | 26 | 35 | 36 | 23 | 26 | 35 | 36 | 23 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
HPK | Holland Park
HPK10 | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 198 | 205 | 163 | 228 | 200 | 207 | 165 | 231 | 202 | 209 | 167 | 233 | 204 | 211 | 168 | 235 | 206 | 213 | 170 | 238
| 50 PoE Load (A) | 187 | 192 | 155 | 211 | 189 | 194 | 156 | 213 | 191 | 196 | 158 | 216 | 193 | 198 | 159 | 218 | 195 | 200 | 161 | 220
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 55 | 44 | 61 | 54 | 56 | 45 | 61 | 55 | 56 | 45 | 62 | 55 | 57 | 46 | 63 | 56 | 57 | 46 | 63
Load Exceeding TMU (MW)
HPK11 | NCC Rating (A) | 138 | 138 | 150 | 150 | 138 | 138 | 150 | 150 | 138 | 138 | 150 | 150 | 138 | 138 | 150 | 150 | 138 | 138 | 150 | 150
| 10 PoE Load (A) | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 23 | 19 | 23 | 21 | 23 | 19 | 23
| 50 PoE Load (A) | 19 | 21 | 18 | 21 | 19 | 21 | 18 | 21 | 19 | 21 | 18 | 21 | 19 | 21 | 18 | 21 | 19 | 21 | 18 | 21
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
HPK2 | NCC Rating (A) | 378 | 378 | 388 | 388 | 378 | 378 | 388 | 388 | 378 | 378 | 388 | 388 | 378 | 378 | 388 | 388 | 378 | 378 | 388 | 388
| 10 PoE Load (A) | 158 | 149 | 91 | 99 | 161 | 152 | 93 | 101 | 164 | 155 | 95 | 103 | 166 | 156 | 95 | 103 | 166 | 156 | 95 | 103
| 50 PoE Load (A) | 152 | 144 | 89 | 94 | 155 | 147 | 91 | 96 | 158 | 150 | 92 | 98 | 159 | 151 | 92 | 98 | 159 | 151 | 92 | 98
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 38 | 23 | 24 | 41 | 39 | 23 | 25 | 42 | 40 | 24 | 25 | 42 | 40 | 24 | 25 | 42 | 40 | 24 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
HPK3A | NCC Rating (A) | 319 | 338 | 359 | 359 | 319 | 338 | 359 | 359 | 319 | 338 | 359 | 359 | 319 | 338 | 359 | 359 | 319 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 153 | 176 | 128 | 154 | 153 | 176 | 128 | 154 | 153 | 176 | 128 | 154 | 153 | 176 | 128 | 154 | 153 | 176 | 128 | 154
| 50 PoE Load (A) | 136 | 156 | 110 | 140 | 136 | 156 | 110 | 140 | 136 | 156 | 110 | 140 | 136 | 156 | 110 | 140 | 136 | 156 | 110 | 140
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 46 | 31 | 39 | 43 | 46 | 31 | 39 | 43 | 46 | 31 | 39 | 43 | 46 | 31 | 39 | 43 | 46 | 31 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
HPK3B | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
10 PoE Load (A) | bar: 63 to 62
50 PoE Load (A) | bar: 63 to 62
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
HPK5A | NCC Rating (A) | 234 | 234 | 260 | 260 | 234 | 234 | 260 | 260 | 234 | 234 | 260 | 260 | 234 | 234 | 260 | 260 | 234 | 234 | 260 | 260
| 10 PoE Load (A) | 150 | 167 | 109 | 135 | 150 | 167 | 109 | 135 | 150 | 167 | 109 | 135 | 150 | 167 | 109 | 135 | 150 | 167 | 109 | 135
| 50 PoE Load (A) | 130 | 148 | 96 | 123 | 130 | 148 | 96 | 123 | 130 | 148 | 96 | 123 | 130 | 148 | 96 | 123 | 130 | 148 | 96 | 123
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 63 | 37 | 47 | 56 | 63 | 37 | 47 | 56 | 63 | 37 | 47 | 56 | 63 | 37 | 47 | 56 | 63 | 37 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
HPK5B | NCC Rating (A) | 161 | 161 | 176 | 176 | 161 | 161 | 176 | 176 | 161 | 161 | 176 | 176 | 161 | 161 | 176 | 176 | 161 | 161 | 176 | 176
| 10 PoE Load (A) | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9
| 50 PoE Load (A) | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5
Load Exceeding TMU (MW)
HPK6 | NCC Rating (A) | 269 | 269 | 293 | 293 | 269 | 269 | 293 | 293 | 269 | 269 | 293 | 293 | 269 | 269 | 293 | 293 | 269 | 269 | 293 | 293
| 10 PoE Load (A) | 188 | 200 | 129 | 144 | 188 | 200 | 129 | 144 | 188 | 200 | 129 | 144 | 188 | 200 | 129 | 144 | 188 | 200 | 129 | 144
| 50 PoE Load (A) | 169 | 186 | 123 | 135 | 169 | 186 | 123 | 135 | 169 | 186 | 123 | 135 | 169 | 186 | 123 | 135 | 169 | 186 | 123 | 135
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 69 | 42 | 46 | 63 | 69 | 42 | 46 | 63 | 69 | 42 | 46 | 63 | 69 | 42 | 46 | 63 | 69 | 42 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
HPK8A | NCC Rating (A) | 332 | 332 | 348 | 348 | 332 | 332 | 348 | 348 | 332 | 332 | 348 | 348 | 332 | 332 | 348 | 348 | 332 | 332 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 94 | 99 | 64 | 74 | 94 | 99 | 64 | 74 | 94 | 99 | 64 | 74 | 94 | 99 | 64 | 74 | 94 | 99 | 64 | 74
| 50 PoE Load (A) | 83 | 90 | 60 | 70 | 83 | 90 | 60 | 70 | 83 | 90 | 60 | 70 | 83 | 90 | 60 | 70 | 83 | 90 | 60 | 70
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 27 | 17 | 20 | 25 | 27 | 17 | 20 | 25 | 27 | 17 | 20 | 25 | 27 | 17 | 20 | 25 | 27 | 17 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
HPK9 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 82 | 75 | 51 | 60 | 82 | 75 | 51 | 60 | 82 | 75 | 51 | 60 | 82 | 75 | 51 | 60 | 82 | 75 | 51 | 60
| 50 PoE Load (A) | 70 | 71 | 49 | 57 | 70 | 71 | 49 | 57 | 70 | 71 | 49 | 57 | 70 | 71 | 49 | 57 | 70 | 71 | 49 | 57
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 22 | 14 | 17 | 22 | 22 | 14 | 17 | 22 | 22 | 14 | 17 | 22 | 22 | 14 | 17 | 22 | 22 | 14 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
HPKRHG4 | NCC Rating (A) | 340 | 340 | 368 | 368 | 340 | 340 | 368 | 368 | 340 | 340 | 368 | 368 | 340 | 340 | 368 | 368 | 340 | 340 | 368 | 368
| 10 PoE Load (A) | 160 | 155 | 112 | 107 | 160 | 155 | 112 | 107 | 160 | 155 | 112 | 107 | 160 | 155 | 112 | 107 | 160 | 155 | 112 | 107
| 50 PoE Load (A) | 154 | 149 | 105 | 105 | 154 | 149 | 105 | 105 | 154 | 149 | 105 | 105 | 154 | 149 | 105 | 105 | 154 | 149 | 105 | 105
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 44 | 29 | 29 | 45 | 44 | 29 | 29 | 45 | 44 | 29 | 29 | 45 | 44 | 29 | 29 | 45 | 44 | 29 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
HPKRHG7 | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 135 | 130 | 95 | 91 | 135 | 130 | 95 | 91 | 135 | 130 | 95 | 91 | 135 | 130 | 95 | 91 | 135 | 130 | 95 | 91
| 50 PoE Load (A) | 130 | 125 | 87 | 88 | 130 | 125 | 87 | 88 | 130 | 125 | 87 | 88 | 130 | 125 | 87 | 88 | 130 | 125 | 87 | 88
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 36 | 24 | 24 | 37 | 36 | 24 | 24 | 37 | 36 | 24 | 24 | 37 | 36 | 24 | 24 | 37 | 36 | 24 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
HTL | Hamilton Lands
HTL10A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 149 | 125 | 100 | 88 | 154 | 129 | 103 | 91 | 159 | 133 | 106 | 93 | 163 | 137 | 109 | 96 | 168 | 141 | 113 | 99
| 50 PoE Load (A) | 142 | 119 | 96 | 86 | 146 | 123 | 99 | 88 | 150 | 126 | 102 | 91 | 155 | 130 | 105 | 94 | 159 | 134 | 108 | 97
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 31 | 23 | 21 | 38 | 32 | 24 | 22 | 40 | 33 | 25 | 22 | 41 | 34 | 26 | 23 | 42 | 35 | 26 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
HTL11A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 328 | 328 | 338 | 338 | 328 | 328 | 338 | 338 | 328 | 328 | 338 | 338 | 328 | 328 | 338 | 338 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 57 | 39 | 39 | 31 | 59 | 41 | 41 | 32 | 60 | 42 | 42 | 33 | 62 | 43 | 43 | 34 | 64 | 44 | 44 | 35
| 50 PoE Load (A) | 53 | 38 | 37 | 30 | 55 | 39 | 38 | 31 | 56 | 40 | 39 | 32 | 58 | 41 | 41 | 33 | 60 | 42 | 42 | 34
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16 | 11 | 11 | 9 | 16 | 11 | 12 | 9 | 17 | 12 | 12 | 10 | 17 | 12 | 12 | 10 | 18 | 13 | 13 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
HTL12A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 138 | 131 | 146 | 135 | 140 | 133 | 149 | 138 | 143 | 136 | 152 | 140 | 146 | 139 | 155 | 143 | 149 | 141 | 158 | 146
| 50 PoE Load (A) | 132 | 122 | 136 | 128 | 134 | 124 | 139 | 130 | 137 | 126 | 141 | 133 | 140 | 129 | 144 | 136 | 142 | 132 | 147 | 138
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 38 | 40 | 38 | 42 | 39 | 41 | 39 | 43 | 40 | 42 | 39 | 44 | 41 | 43 | 40 | 45 | 41 | 44 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
HTL14A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 37 | 33 | 39 | 34 | 37 | 34 | 39 | 35 | 38 | 34 | 39 | 35 | 38 | 35 | 40 | 36 | 38 | 35 | 40 | 36
| 50 PoE Load (A) | 35 | 32 | 34 | 32 | 36 | 33 | 35 | 33 | 36 | 33 | 35 | 33 | 36 | 33 | 35 | 33 | 37 | 34 | 36 | 34
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
HTL16A | NCC Rating (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 10 PoE Load (A) | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | 40 | 36 | 35 | 35 | 40 | 36 | 35 | 35 | 40 | 36 | 35 | 35 | 40 | 36
| 50 PoE Load (A) | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 36
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.175 | 0.175 | 0.18 | 0.18 | 0.175 | 0.175 | 0.18 | 0.18 | 0.175 | 0.175 | 0.18 | 0.18 | 0.175 | 0.175 | 0.18 | 0.18
Load Exceeding TMU (MW)
HTL1A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 353 | 353 | 344 | 344 | 353 | 353 | 344 | 344 | 353 | 353 | 344 | 344 | 353 | 353 | 344 | 344 | 353 | 353
| 10 PoE Load (A) | 51 | 51 | 49 | 49 | 51 | 51 | 49 | 49 | 51 | 51 | 49 | 49 | 51 | 51 | 49 | 49 | 51 | 51 | 49 | 49
| 50 PoE Load (A) | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
HTL2A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 95 | 50 | 53 | 39 | 100 | 53 | 55 | 41 | 105 | 55 | 58 | 43 | 109 | 58 | 60 | 45 | 114 | 60 | 63 | 46
| 50 PoE Load (A) | 90 | 47 | 51 | 38 | 94 | 50 | 53 | 40 | 99 | 52 | 56 | 42 | 103 | 55 | 58 | 44 | 107 | 57 | 60 | 45
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 15 | 15 | 12 | 30 | 16 | 16 | 12 | 32 | 17 | 17 | 13 | 33 | 18 | 18 | 13 | 35 | 18 | 18 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
HTL3A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 131 | 101 | 95 | 82 | 139 | 107 | 101 | 87 | 147 | 113 | 107 | 93 | 155 | 119 | 113 | 97 | 163 | 125 | 118 | 102
| 50 PoE Load (A) | 122 | 96 | 92 | 80 | 130 | 102 | 97 | 85 | 138 | 108 | 103 | 90 | 145 | 114 | 108 | 94 | 152 | 120 | 114 | 99
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 25 | 22 | 20 | 34 | 27 | 24 | 21 | 36 | 29 | 25 | 22 | 38 | 30 | 26 | 23 | 40 | 32 | 28 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
HTL4A | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 300 | 300 | 303 | 303 | 300 | 300 | 303 | 303 | 300 | 300 | 303 | 303 | 300 | 300 | 303 | 303 | 300 | 300
10 PoE Load (A) | bar: 63 to 62
50 PoE Load (A) | bar: 63 to 62
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
HTL6A | NCC Rating (A) | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 123 | 105 | 84 | 81 | 142 | 121 | 96 | 93 | 163 | 139 | 110 | 106 | 182 | 155 | 121 | 117 | 200 | 171 | 133 | 129 | Non-Network Solution by Summer 2025/26
| 50 PoE Load (A) | 118 | 99 | 81 | 78 | 136 | 114 | 93 | 90 | 157 | 131 | 106 | 103 | 175 | 147 | 117 | 113 | 193 | 161 | 129 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 46 | 34 | 33 | 64 | 53 | 39 | 38 | 73 | 61 | 45 | 43 | 82 | 68 | 49 | 48 | 90 | 75 | 54 | 52
| Load Exceeding TMU (MW) | 63: 0.1; 63: 0.4
HTN | Hamilton
HHBHTN21 | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 87 | 82 | 49 | 48 | 87 | 82 | 49 | 48 | 87 | 82 | 49 | 48 | 87 | 82 | 49 | 48 | 87 | 82 | 49 | 48
| 50 PoE Load (A) | 81 | 77 | 46 | 45 | 81 | 77 | 46 | 45 | 81 | 77 | 46 | 45 | 81 | 77 | 46 | 45 | 81 | 77 | 46 | 45
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 20 | 11 | 11 | 21 | 20 | 11 | 11 | 21 | 20 | 11 | 11 | 21 | 20 | 11 | 11 | 21 | 20 | 11 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
HMRHTN7 | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 128 | 140 | 61 | 73 | 128 | 140 | 61 | 73 | 128 | 140 | 61 | 73 | 128 | 140 | 61 | 73 | 128 | 140 | 61 | 73
| 50 PoE Load (A) | 120 | 119 | 59 | 71 | 120 | 119 | 59 | 71 | 120 | 119 | 59 | 71 | 120 | 119 | 59 | 71 | 120 | 119 | 59 | 71
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 31 | 14 | 17 | 32 | 31 | 14 | 17 | 32 | 31 | 14 | 17 | 32 | 31 | 14 | 17 | 32 | 31 | 14 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
HTN1A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 152 | 155 | 104 | 123 | 154 | 157 | 106 | 124 | 155 | 158 | 107 | 125 | 157 | 160 | 108 | 127 | 158 | 162 | 109 | 128
| 50 PoE Load (A) | 143 | 148 | 98 | 114 | 144 | 149 | 99 | 115 | 146 | 151 | 100 | 117 | 147 | 152 | 101 | 118 | 149 | 154 | 102 | 119
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 48 | 30 | 35 | 47 | 48 | 30 | 35 | 47 | 49 | 31 | 36 | 48 | 49 | 31 | 36 | 48 | 50 | 31 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
HTN22A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 96 | 79 | 120 | 120 | 176 | 147 | 121 | 121 | 177 | 148 | 122 | 122 | 179 | 150 | 124 | 124 | 181 | 151 | 125 | 125
| 50 PoE Load (A) | 92 | 75 | 115 | 113 | 167 | 138 | 116 | 114 | 169 | 139 | 118 | 116 | 171 | 141 | 119 | 117 | 172 | 142 | 120 | 118
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 24 | 35 | 35 | 54 | 45 | 35 | 35 | 55 | 45 | 36 | 35 | 55 | 46 | 36 | 36 | 56 | 46 | 37 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
HTN24A | NCC Rating (A) | 403 | 403 | 429 | 429 | 403 | 403 | 429 | 429 | 403 | 403 | 429 | 429 | 403 | 403 | 429 | 429 | 403 | 403 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 30 | 32 | 21 | 28 | 30 | 32 | 21 | 28 | 31 | 33 | 21 | 29 | 31 | 33 | 21 | 29 | 31 | 33 | 22 | 29
| 50 PoE Load (A) | 27 | 29 | 19 | 25 | 27 | 29 | 19 | 26 | 28 | 30 | 20 | 26 | 28 | 30 | 20 | 26 | 28 | 30 | 20 | 26
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
HTN25A | NCC Rating (A) | 187 | 187 | 209 | 209 | 187 | 187 | 209 | 209 | 187 | 187 | 209 | 209 | 187 | 187 | 209 | 209 | 187 | 187 | 209 | 209
| 10 PoE Load (A) | 51 | 49 | 29 | 33 | 51 | 49 | 29 | 33 | 51 | 49 | 29 | 33 | 51 | 49 | 29 | 33 | 51 | 49 | 29 | 33
| 50 PoE Load (A) | 48 | 48 | 27 | 32 | 48 | 48 | 27 | 32 | 48 | 48 | 27 | 32 | 48 | 48 | 27 | 32 | 48 | 48 | 27 | 32
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 26 | 13 | 15 | 26 | 26 | 13 | 15 | 26 | 26 | 13 | 15 | 26 | 26 | 13 | 15 | 26 | 26 | 13 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
HTN27A | NCC Rating (A) | 331 | 331 | 368 | 368 | 331 | 331 | 368 | 368 | 331 | 331 | 368 | 368 | 331 | 331 | 368 | 368 | 331 | 331 | 368 | 368
| 10 PoE Load (A) | 201 | 174 | 111 | 116 | 201 | 174 | 111 | 116 | 201 | 174 | 111 | 116 | 201 | 174 | 111 | 116 | 201 | 174 | 111 | 116
| 50 PoE Load (A) | 190 | 164 | 107 | 112 | 190 | 164 | 107 | 112 | 190 | 164 | 107 | 112 | 190 | 164 | 107 | 112 | 190 | 164 | 107 | 112
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57.4018 | 49.5468 | 29.0761 | 30.4348 | 57.4018 | 49.5468 | 29.0761 | 30.4348 | 57.4018 | 49.5468 | 29.0761 | 30.4348 | 57.4018 | 49.5468 | 29.0761 | 30.4348 | 57.4018 | 49.5468 | 29.0761 | 30.4348
Load Exceeding TMU (MW)
HTN28A | NCC Rating (A) | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 159 | 156 | 97 | 115 | 159 | 156 | 97 | 115 | 159 | 156 | 97 | 115 | 159 | 156 | 97 | 115 | 159 | 156 | 97 | 115
| 50 PoE Load (A) | 149 | 146 | 93 | 110 | 149 | 146 | 93 | 110 | 149 | 146 | 93 | 110 | 149 | 146 | 93 | 110 | 149 | 146 | 93 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 47 | 30 | 36 | 48 | 47 | 30 | 36 | 48 | 47 | 30 | 36 | 48 | 47 | 30 | 36 | 48 | 47 | 30 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
HTN2A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 110 | 118 | 62 | 81 | 110 | 118 | 62 | 81 | 110 | 118 | 62 | 81 | 110 | 118 | 62 | 81 | 110 | 118 | 62 | 81
| 50 PoE Load (A) | 103 | 108 | 57 | 75 | 103 | 108 | 57 | 75 | 103 | 108 | 57 | 75 | 103 | 108 | 57 | 75 | 103 | 108 | 57 | 75
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 32 | 16 | 21 | 30 | 32 | 16 | 21 | 30 | 32 | 16 | 21 | 30 | 32 | 16 | 21 | 30 | 32 | 16 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
HTN3A | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 183 | 187 | 161 | 183 | 183 | 187 | 161 | 183 | 183 | 187 | 161 | 183 | 183 | 187 | 161 | 183 | 183 | 187 | 161 | 183
| 50 PoE Load (A) | 167 | 172 | 149 | 170 | 167 | 172 | 149 | 170 | 167 | 172 | 149 | 170 | 167 | 172 | 149 | 170 | 167 | 172 | 149 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 57 | 45 | 52 | 55 | 57 | 45 | 52 | 55 | 57 | 45 | 52 | 55 | 57 | 45 | 52 | 55 | 57 | 45 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
HTN6A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 37 | 37 | 19 | 22 | 44 | 45 | 23 | 27 | 53 | 54 | 27 | 32 | 62 | 63 | 32 | 37 | 72 | 73 | 37 | 43
| 50 PoE Load (A) | 35 | 35 | 18 | 21 | 42 | 42 | 22 | 25 | 50 | 50 | 26 | 30 | 59 | 59 | 31 | 35 | 68 | 68 | 36 | 40
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12 | 12 | 6 | 7 | 15 | 15 | 7 | 8 | 18 | 18 | 9 | 10 | 21 | 21 | 10 | 11 | 24 | 24 | 12 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
HWD | Heathwood
HWD12A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 76 | 71 | 64 | 64 | 76 | 71 | 64 | 64 | 76 | 71 | 64 | 64 | 76 | 71 | 64 | 64 | 76 | 71 | 64 | 64
| 50 PoE Load (A) | 74 | 70 | 62 | 62 | 74 | 70 | 62 | 62 | 74 | 70 | 62 | 62 | 74 | 70 | 62 | 62 | 74 | 70 | 62 | 62
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 20 | 17 | 17 | 21 | 20 | 17 | 17 | 21 | 20 | 17 | 17 | 21 | 20 | 17 | 17 | 21 | 20 | 17 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
HWD12B | NCC Rating (A) | 373 | 373 | 410 | 410 | 373 | 373 | 410 | 410 | 373 | 373 | 410 | 410 | 373 | 373 | 410 | 410 | 373 | 373 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 64 | 53 | 54 | 51 | 64 | 53 | 54 | 51 | 64 | 53 | 54 | 51 | 64 | 53 | 54 | 51 | 64 | 53 | 54 | 51
| 50 PoE Load (A) | 62 | 51 | 52 | 50 | 62 | 51 | 52 | 50 | 62 | 51 | 52 | 50 | 62 | 51 | 52 | 50 | 62 | 51 | 52 | 50
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 14 | 13 | 12 | 17 | 14 | 13 | 12 | 17 | 14 | 13 | 12 | 17 | 14 | 13 | 12 | 17 | 14 | 13 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
HWD13A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 289 | 266 | 148 | 155 | 289 | 266 | 148 | 155 | 289 | 266 | 148 | 155 | 289 | 266 | 148 | 155 | 289 | 266 | 148 | 155
| 50 PoE Load (A) | 279 | 258 | 143 | 149 | 279 | 258 | 143 | 149 | 279 | 258 | 143 | 149 | 279 | 258 | 143 | 149 | 279 | 258 | 143 | 149
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 73 | 68 | 35 | 37 | 73 | 68 | 35 | 37 | 73 | 68 | 35 | 37 | 73 | 68 | 35 | 37 | 73 | 68 | 35 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
HWD15A | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 157 | 146 | 130 | 117 | 157 | 146 | 130 | 117 | 157 | 146 | 130 | 117 | 157 | 146 | 130 | 117 | 157 | 146 | 130 | 117
| 50 PoE Load (A) | 151 | 143 | 128 | 115 | 151 | 143 | 128 | 115 | 151 | 143 | 128 | 115 | 151 | 143 | 128 | 115 | 151 | 143 | 128 | 115
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 32 | 27 | 24 | 34 | 32 | 27 | 24 | 34 | 32 | 27 | 24 | 34 | 32 | 27 | 24 | 34 | 32 | 27 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
HWD16A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 235 | 234 | 204 | 200 | 235 | 234 | 204 | 200 | 235 | 234 | 204 | 200 | 235 | 234 | 204 | 200 | 235 | 234 | 204 | 200
| 50 PoE Load (A) | 226 | 227 | 197 | 196 | 226 | 227 | 197 | 196 | 226 | 227 | 197 | 196 | 226 | 227 | 197 | 196 | 226 | 227 | 197 | 196
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59.6306 | 59.8945 | 48.0488 | 47.8049 | 59.6306 | 59.8945 | 48.0488 | 47.8049 | 59.6306 | 59.8945 | 48.0488 | 47.8049 | 59.6306 | 59.8945 | 48.0488 | 47.8049 | 59.6306 | 59.8945 | 48.0488 | 47.8049
Load Exceeding TMU (MW)
HWD1B | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 126 | 118 | 112 | 114 | 126 | 118 | 112 | 114 | 126 | 118 | 112 | 114 | 126 | 118 | 112 | 114 | 126 | 118 | 112 | 114
| 50 PoE Load (A) | 121 | 113 | 109 | 110 | 121 | 113 | 109 | 110 | 121 | 113 | 109 | 110 | 121 | 113 | 109 | 110 | 121 | 113 | 109 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 32 | 30 | 30 | 35 | 32 | 30 | 30 | 35 | 32 | 30 | 30 | 35 | 32 | 30 | 30 | 35 | 32 | 30 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
HWD2A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
HWD2B | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 182 | 168 | 146 | 160 | 182 | 168 | 146 | 160 | 182 | 168 | 146 | 160 | 182 | 168 | 146 | 160 | 182 | 168 | 146 | 160
| 50 PoE Load (A) | 173 | 160 | 143 | 154 | 173 | 160 | 143 | 154 | 173 | 160 | 143 | 154 | 173 | 160 | 143 | 154 | 173 | 160 | 143 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 50 | 42 | 46 | 54 | 50 | 42 | 46 | 54 | 50 | 42 | 46 | 54 | 50 | 42 | 46 | 54 | 50 | 42 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
HWD3A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 198 | 197 | 174 | 181 | 198 | 197 | 174 | 181 | 198 | 197 | 174 | 181 | 198 | 197 | 174 | 181 | 198 | 197 | 174 | 181
| 50 PoE Load (A) | 189 | 192 | 169 | 172 | 189 | 192 | 169 | 172 | 189 | 192 | 169 | 172 | 189 | 192 | 169 | 172 | 189 | 192 | 169 | 172
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 51 | 41 | 42 | 50 | 51 | 41 | 42 | 50 | 51 | 41 | 42 | 50 | 51 | 41 | 42 | 50 | 51 | 41 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
HWD5A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 261 | 277 | 150 | 214 | 264 | 280 | 152 | 216 | 267 | 283 | 153 | 218 | 269 | 286 | 155 | 220 | 272 | 288 | 156 | 222
| 50 PoE Load (A) | 218 | 253 | 140 | 196 | 220 | 256 | 141 | 198 | 222 | 258 | 143 | 200 | 224 | 261 | 144 | 202 | 227 | 263 | 145 | 204
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 75 | 39 | 55 | 65 | 76 | 39 | 55 | 66 | 76 | 40 | 56 | 66 | 77 | 40 | 56 | 67 | 78 | 41 | 57
Load Exceeding TMU (MW)
HWD5B | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 245 | 230 | 123 | 173 | 245 | 230 | 123 | 173 | 245 | 230 | 123 | 173 | 245 | 230 | 123 | 173 | 245 | 230 | 123 | 173
| 50 PoE Load (A) | 199 | 212 | 116 | 166 | 199 | 212 | 116 | 166 | 199 | 212 | 116 | 166 | 199 | 212 | 116 | 166 | 199 | 212 | 116 | 166
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 51 | 26 | 37 | 48 | 51 | 26 | 37 | 48 | 51 | 26 | 37 | 48 | 51 | 26 | 37 | 48 | 51 | 26 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
HWL | Hollywell
HWL10A | NCC Rating (A) | 332 | 332 | 365 | 365 | 332 | 332 | 365 | 365 | 332 | 332 | 365 | 365 | 332 | 332 | 365 | 365 | 332 | 332 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 224 | 218 | 140 | 180 | 229 | 222 | 143 | 184 | 233 | 227 | 146 | 187 | 238 | 231 | 149 | 191 | 243 | 236 | 152 | 195
| 50 PoE Load (A) | 177 | 204 | 134 | 174 | 181 | 208 | 137 | 177 | 184 | 212 | 139 | 181 | 188 | 216 | 142 | 184 | 192 | 220 | 145 | 188
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 61 | 37 | 48 | 54 | 63 | 37 | 49 | 56 | 64 | 38 | 50 | 57 | 65 | 39 | 51 | 58 | 66 | 40 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
HWL11A | NCC Rating (A) | 329 | 329 | 390 | 390 | 329 | 329 | 390 | 390 | 329 | 329 | 390 | 390 | 329 | 329 | 390 | 390 | 329 | 329 | 390 | 390
| 10 PoE Load (A) | 149 | 157 | 106 | 131 | 149 | 157 | 106 | 131 | 149 | 157 | 106 | 131 | 149 | 157 | 106 | 131 | 149 | 157 | 106 | 131
| 50 PoE Load (A) | 137 | 145 | 97 | 122 | 137 | 145 | 97 | 122 | 137 | 145 | 97 | 122 | 137 | 145 | 97 | 122 | 137 | 145 | 97 | 122
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 44 | 25 | 31 | 42 | 44 | 25 | 31 | 42 | 44 | 25 | 31 | 42 | 44 | 25 | 31 | 42 | 44 | 25 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
HWL12A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 81 | 70 | 56 | 52 | 81 | 70 | 56 | 52 | 81 | 70 | 56 | 52 | 81 | 70 | 56 | 52 | 81 | 70 | 56 | 52
| 50 PoE Load (A) | 79 | 69 | 55 | 50 | 79 | 69 | 55 | 50 | 79 | 69 | 55 | 50 | 79 | 69 | 55 | 50 | 79 | 69 | 55 | 50
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 18 | 13 | 12 | 21 | 18 | 13 | 12 | 21 | 18 | 13 | 12 | 21 | 18 | 13 | 12 | 21 | 18 | 13 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
HWL13A | NCC Rating (A) | 430 | 460 | 460 | 460 | 430 | 460 | 460 | 460 | 430 | 460 | 460 | 460 | 430 | 460 | 460 | 460 | 430 | 460 | 460 | 460
| 10 PoE Load (A) | 263 | 260 | 151 | 185 | 265 | 262 | 153 | 187 | 268 | 265 | 154 | 189 | 271 | 267 | 156 | 190 | 273 | 270 | 157 | 192
| 50 PoE Load (A) | 229 | 242 | 141 | 172 | 232 | 244 | 142 | 174 | 234 | 246 | 143 | 175 | 236 | 249 | 145 | 177 | 239 | 251 | 146 | 179
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53.2558 | 52.6087 | 30.6522 | 37.3913 | 53.9535 | 53.0435 | 30.8696 | 37.8261 | 54.4186 | 53.4783 | 31.087 | 38.0435 | 54.8837 | 54.1304 | 31.5217 | 38.4783 | 55.5814 | 54.5652 | 31.7391 | 38.913
Load Exceeding TMU (MW)
HWL1A | NCC Rating (A) | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517
| 10 PoE Load (A) | 241 | 259 | 149 | 191 | 245 | 265 | 152 | 195 | 250 | 270 | 155 | 199 | 254 | 274 | 157 | 201 | 256 | 276 | 158 | 203
| 50 PoE Load (A) | 218 | 238 | 142 | 183 | 222 | 243 | 145 | 187 | 226 | 248 | 148 | 190 | 230 | 251 | 149 | 192 | 232 | 253 | 151 | 194
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 52 | 29 | 35 | 55 | 53 | 30 | 36 | 56 | 54 | 30 | 37 | 57 | 55 | 31 | 37 | 58 | 55 | 31 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
HWL2A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 264 | 265 | 142 | 170 | 267 | 268 | 144 | 172 | 269 | 270 | 145 | 174 | 272 | 273 | 147 | 175 | 275 | 276 | 148 | 177
| 50 PoE Load (A) | 244 | 246 | 139 | 159 | 247 | 249 | 140 | 161 | 249 | 251 | 142 | 162 | 252 | 254 | 143 | 164 | 254 | 256 | 144 | 166
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68 | 69 | 37 | 42 | 69 | 69 | 37 | 42 | 69 | 70 | 37 | 43 | 70 | 71 | 38 | 43 | 71 | 71 | 38 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
HWL3A | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 222 | 240 | 170 | 221 | 222 | 240 | 170 | 221 | 222 | 240 | 170 | 221 | 222 | 240 | 170 | 221 | 222 | 240 | 170 | 221
| 50 PoE Load (A) | 204 | 220 | 157 | 204 | 204 | 220 | 157 | 204 | 204 | 220 | 157 | 204 | 204 | 220 | 157 | 204 | 204 | 220 | 157 | 204
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 55 | 39.25 | 51 | 51 | 55 | 39.25 | 51 | 51 | 55 | 39.25 | 51 | 51 | 55 | 39.25 | 51 | 51 | 55 | 39.25 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
HWL4A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 162 | 173 | 98 | 104 | 162 | 173 | 98 | 104 | 162 | 173 | 98 | 104 | 162 | 173 | 98 | 104 | 162 | 173 | 98 | 104
| 50 PoE Load (A) | 149 | 156 | 93 | 100 | 149 | 156 | 93 | 100 | 149 | 156 | 93 | 100 | 149 | 156 | 93 | 100 | 149 | 156 | 93 | 100
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 50 | 28 | 30 | 48 | 50 | 28 | 30 | 48 | 50 | 28 | 30 | 48 | 50 | 28 | 30 | 48 | 50 | 28 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
HWL6A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 215 | 220 | 145 | 189 | 215 | 220 | 145 | 189 | 215 | 220 | 145 | 189 | 215 | 220 | 145 | 189 | 215 | 220 | 145 | 189
| 50 PoE Load (A) | 189 | 201 | 138 | 177 | 189 | 201 | 138 | 177 | 189 | 201 | 138 | 177 | 189 | 201 | 138 | 177 | 189 | 201 | 138 | 177
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 56 | 34 | 44 | 53 | 56 | 34 | 44 | 53 | 56 | 34 | 44 | 53 | 56 | 34 | 44 | 53 | 56 | 34 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
HWL8A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 379 | 379 | 338 | 338 | 379 | 379 | 338 | 338 | 379 | 379 | 338 | 338 | 379 | 379 | 338 | 338 | 379 | 379
| 10 PoE Load (A) | 167 | 191 | 121 | 155 | 168 | 193 | 122 | 157 | 170 | 195 | 123 | 158 | 172 | 197 | 125 | 160 | 174 | 199 | 126 | 161
| 50 PoE Load (A) | 151 | 174 | 115 | 148 | 152 | 176 | 116 | 149 | 154 | 178 | 118 | 151 | 156 | 179 | 119 | 152 | 157 | 181 | 120 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 52 | 30 | 39 | 45 | 52 | 31 | 39 | 46 | 53 | 31 | 40 | 46 | 53 | 31 | 40 | 46 | 54 | 32 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
IBL | Imbil
IBL1 | NCC Rating (A) | 228 | 240 | 240 | 240 | 228 | 240 | 240 | 240 | 228 | 240 | 240 | 240 | 228 | 240 | 240 | 240 | 228 | 240 | 240 | 240
| 10 PoE Load (A) | 99 | 99 | 85 | 84 | 99 | 99 | 85 | 84 | 99 | 99 | 85 | 84 | 99 | 99 | 85 | 84 | 99 | 99 | 85 | 84
| 50 PoE Load (A) | 95 | 95 | 82 | 81 | 95 | 95 | 82 | 81 | 95 | 95 | 82 | 81 | 95 | 95 | 82 | 81 | 95 | 95 | 82 | 81
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41.6667 | 39.5833 | 34.1667 | 33.75 | 41.6667 | 39.5833 | 34.1667 | 33.75 | 41.6667 | 39.5833 | 34.1667 | 33.75 | 41.6667 | 39.5833 | 34.1667 | 33.75 | 41.6667 | 39.5833 | 34.1667 | 33.75
Load Exceeding TMU (MW)
IBL2 | NCC Rating (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 10 PoE Load (A) | 66 | 68 | 66 | 74 | 65 | 68 | 66 | 73 | 64 | 67 | 65 | 73 | 64 | 67 | 65 | 73 | 64 | 67 | 65 | 73
| 50 PoE Load (A) | 63 | 67 | 63 | 68 | 62 | 66 | 63 | 68 | 61 | 65 | 62 | 67 | 61 | 65 | 62 | 67 | 61 | 65 | 62 | 67
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31.5 | 33.5 | 31.5 | 34 | 31 | 33 | 31.5 | 34 | 30.5 | 32.5 | 31 | 33.5 | 30.5 | 32.5 | 31 | 33.5 | 30.5 | 32.5 | 31 | 33.5
Load Exceeding TMU (MW)
IBS | Ibis
IBS1 | NCC Rating (A) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
| 10 PoE Load (A) | 20 | 20 | 55 | 61 | 20 | 20 | 55 | 61 | 20 | 20 | 55 | 61 | 20 | 20 | 55 | 61 | 20 | 20 | 55 | 61
| 50 PoE Load (A) | 17 | 19 | 54 | 58 | 17 | 19 | 54 | 58 | 17 | 19 | 54 | 58 | 17 | 19 | 54 | 58 | 17 | 19 | 54 | 58
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 6 | 7 | 19 | 20 | 6 | 7 | 19 | 20 | 6 | 7 | 19 | 20 | 6 | 7 | 19 | 20 | 6 | 7 | 19 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
IDY | Indooroopilly
IDY10A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 181 | 176 | 127 | 133 | 181 | 176 | 127 | 133 | 181 | 176 | 127 | 133 | 181 | 176 | 127 | 133 | 181 | 176 | 127 | 133
| 50 PoE Load (A) | 168 | 166 | 119 | 125 | 168 | 166 | 119 | 125 | 168 | 166 | 119 | 125 | 168 | 166 | 119 | 125 | 168 | 166 | 119 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 43 | 28 | 30 | 43 | 43 | 28 | 30 | 43 | 43 | 28 | 30 | 43 | 43 | 28 | 30 | 43 | 43 | 28 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
IDY14A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 320 | 320 | 318 | 318 | 320 | 320 | 318 | 318 | 320 | 320 | 318 | 318 | 320 | 320 | 318 | 318 | 320 | 320
| 10 PoE Load (A) | 135 | 122 | 77 | 68 | 135 | 122 | 77 | 68 | 135 | 122 | 77 | 68 | 135 | 122 | 77 | 68 | 135 | 122 | 77 | 68
| 50 PoE Load (A) | 127 | 115 | 74 | 65 | 127 | 115 | 74 | 65 | 127 | 115 | 74 | 65 | 127 | 115 | 74 | 65 | 127 | 115 | 74 | 65
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39.9371 | 36.1635 | 23.125 | 20.3125 | 39.9371 | 36.1635 | 23.125 | 20.3125 | 39.9371 | 36.1635 | 23.125 | 20.3125 | 39.9371 | 36.1635 | 23.125 | 20.3125 | 39.9371 | 36.1635 | 23.125 | 20.3125
Load Exceeding TMU (MW)
IDY1A | NCC Rating (A) | 308 | 318 | 338 | 318 | 308 | 318 | 338 | 318 | 308 | 318 | 338 | 318 | 308 | 318 | 338 | 318 | 308 | 318 | 338 | 318
| 10 PoE Load (A) | 154 | 150 | 117 | 113 | 152 | 148 | 116 | 112 | 151 | 147 | 115 | 111 | 150 | 146 | 115 | 111 | 150 | 146 | 115 | 111
| 50 PoE Load (A) | 142 | 139 | 108 | 105 | 140 | 137 | 107 | 104 | 139 | 136 | 106 | 103 | 138 | 135 | 106 | 103 | 138 | 135 | 106 | 103
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 44 | 32 | 33 | 46 | 43 | 32 | 33 | 45 | 43 | 31 | 32 | 45 | 43 | 31 | 32 | 45 | 43 | 31 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
IDY5A | NCC Rating (A) | 308 | 338 | 348 | 348 | 308 | 338 | 348 | 348 | 308 | 338 | 348 | 348 | 308 | 338 | 348 | 348 | 308 | 338 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 66 | 62 | 37 | 38 | 66 | 62 | 37 | 38 | 66 | 62 | 37 | 38 | 66 | 62 | 37 | 38 | 66 | 62 | 37 | 38
| 50 PoE Load (A) | 61 | 57 | 36 | 37 | 61 | 57 | 36 | 37 | 61 | 57 | 36 | 37 | 61 | 57 | 36 | 37 | 61 | 57 | 36 | 37
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 17 | 10 | 11 | 20 | 17 | 10 | 11 | 20 | 17 | 10 | 11 | 20 | 17 | 10 | 11 | 20 | 17 | 10 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
IDY6A | NCC Rating (A) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
| 10 PoE Load (A) | 133 | 124 | 86 | 89 | 133 | 124 | 86 | 89 | 133 | 124 | 86 | 89 | 134 | 124 | 87 | 90 | 136 | 126 | 87 | 91
| 50 PoE Load (A) | 118 | 116 | 79 | 85 | 118 | 116 | 79 | 85 | 118 | 116 | 79 | 85 | 118 | 116 | 80 | 86 | 119 | 117 | 81 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36.875 | 36.25 | 24.6875 | 26.5625 | 36.875 | 36.25 | 24.6875 | 26.5625 | 36.875 | 36.25 | 24.6875 | 26.5625 | 36.875 | 36.25 | 25 | 26.875 | 37.1875 | 36.5625 | 25.3125 | 27.1875
Load Exceeding TMU (MW)
IDY9B | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 123 | 120 | 71 | 88 | 123 | 120 | 71 | 88 | 123 | 120 | 71 | 88 | 123 | 120 | 71 | 88 | 123 | 120 | 71 | 88
| 50 PoE Load (A) | 114 | 112 | 69 | 83 | 114 | 112 | 69 | 83 | 114 | 112 | 69 | 83 | 114 | 112 | 69 | 83 | 114 | 112 | 69 | 83
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 32 | 20 | 24 | 33 | 32 | 20 | 24 | 33 | 32 | 20 | 24 | 33 | 32 | 20 | 24 | 33 | 32 | 20 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
IDYISC11 | NCC Rating (A) | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 119 | 109 | 97 | 94 | 119 | 109 | 97 | 94 | 119 | 109 | 97 | 94 | 119 | 109 | 97 | 94 | 119 | 109 | 97 | 94
| 50 PoE Load (A) | 117 | 106 | 95 | 91 | 117 | 106 | 95 | 91 | 117 | 106 | 95 | 91 | 117 | 106 | 95 | 91 | 117 | 106 | 95 | 91
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 23 | 19 | 18 | 26 | 23 | 19 | 18 | 26 | 23 | 19 | 18 | 26 | 23 | 19 | 18 | 26 | 23 | 19 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
IDYISC15 | NCC Rating (A) | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 119 | 109 | 95 | 90 | 119 | 109 | 95 | 90 | 119 | 109 | 95 | 90 | 119 | 109 | 95 | 90 | 119 | 109 | 95 | 90
| 50 PoE Load (A) | 116 | 105 | 91 | 89 | 116 | 105 | 91 | 89 | 116 | 105 | 91 | 89 | 116 | 105 | 91 | 89 | 116 | 105 | 91 | 89
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 23 | 18 | 18 | 26 | 23 | 18 | 18 | 26 | 23 | 18 | 18 | 26 | 23 | 18 | 18 | 26 | 23 | 18 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
IDYISC2 | NCC Rating (A) | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 138 | 116 | 91 | 77 | 138 | 116 | 91 | 77 | 138 | 116 | 91 | 77 | 138 | 116 | 91 | 77 | 138 | 116 | 91 | 77
| 50 PoE Load (A) | 133 | 110 | 87 | 73 | 133 | 110 | 87 | 73 | 133 | 110 | 87 | 73 | 133 | 110 | 87 | 73 | 133 | 110 | 87 | 73
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 24 | 17 | 15 | 29 | 24 | 17 | 15 | 29 | 24 | 17 | 15 | 29 | 24 | 17 | 15 | 29 | 24 | 17 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
IDYISC3 | NCC Rating (A) | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500 | 452 | 452 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 136 | 112 | 94 | 79 | 136 | 112 | 94 | 79 | 136 | 112 | 94 | 79 | 136 | 112 | 94 | 79 | 136 | 112 | 94 | 79
| 50 PoE Load (A) | 130 | 109 | 87 | 76 | 130 | 109 | 87 | 76 | 130 | 109 | 87 | 76 | 130 | 109 | 87 | 76 | 130 | 109 | 87 | 76
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 24 | 17 | 15 | 29 | 24 | 17 | 15 | 29 | 24 | 17 | 15 | 29 | 24 | 17 | 15 | 29 | 24 | 17 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
INA | Inala
INA10A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 94 | 95 | 65 | 77 | 95 | 96 | 66 | 78 | 95 | 97 | 66 | 78 | 96 | 97 | 66 | 78 | 96 | 97 | 66 | 78
| 50 PoE Load (A) | 88 | 89 | 60 | 72 | 89 | 90 | 61 | 73 | 90 | 91 | 61 | 74 | 90 | 91 | 61 | 74 | 90 | 91 | 61 | 74
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 26 | 17 | 21 | 26 | 26 | 17 | 21 | 26 | 26 | 18 | 21 | 26 | 26 | 18 | 21 | 26 | 26 | 18 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
INA11A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 138 | 134 | 107 | 127 | 140 | 135 | 108 | 128 | 141 | 136 | 109 | 129 | 142 | 138 | 110 | 131 | 144 | 139 | 111 | 132
| 50 PoE Load (A) | 118 | 124 | 97 | 117 | 119 | 125 | 98 | 118 | 121 | 127 | 99 | 120 | 122 | 128 | 100 | 121 | 123 | 129 | 101 | 122
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 36 | 28 | 34 | 34 | 36 | 28 | 34 | 35 | 36 | 28 | 34 | 35 | 37 | 29 | 35 | 35 | 37 | 29 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
INA1A | NCC Rating (A) | 379 | 419 | 448 | 448 | 379 | 419 | 448 | 448 | 379 | 419 | 448 | 448 | 379 | 419 | 448 | 448 | 379 | 419 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 241 | 235 | 179 | 194 | 243 | 237 | 181 | 196 | 246 | 239 | 183 | 198 | 247 | 240 | 183 | 198 | 247 | 240 | 183 | 198
| 50 PoE Load (A) | 226 | 220 | 167 | 184 | 229 | 222 | 168 | 186 | 231 | 225 | 170 | 187 | 232 | 225 | 170 | 187 | 232 | 225 | 170 | 187
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 53 | 37 | 41 | 60 | 53 | 38 | 41 | 61 | 54 | 38 | 42 | 61 | 54 | 38 | 42 | 61 | 54 | 38 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
INA2A | NCC Rating (A) | 308 | 348 | 348 | 348 | 308 | 348 | 348 | 348 | 308 | 348 | 348 | 348 | 308 | 348 | 348 | 348 | 308 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 232 | 262 | 151 | 183 | 234 | 264 | 152 | 185 | 236 | 267 | 154 | 187 | 239 | 269 | 155 | 189 | 241 | 272 | 157 | 191
| 50 PoE Load (A) | 202 | 226 | 138 | 170 | 204 | 229 | 139 | 172 | 206 | 231 | 140 | 173 | 208 | 233 | 142 | 175 | 210 | 236 | 143 | 177
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 65 | 40 | 49 | 66 | 66 | 40 | 49 | 67 | 66 | 40 | 50 | 68 | 67 | 41 | 50 | 68 | 68 | 41 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
INA3A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 214 | 220 | 135 | 186 | 214 | 220 | 135 | 186 | 214 | 220 | 135 | 186 | 214 | 220 | 135 | 186 | 214 | 220 | 135 | 186
| 50 PoE Load (A) | 200 | 207 | 125 | 175 | 200 | 207 | 125 | 175 | 200 | 207 | 125 | 175 | 200 | 207 | 125 | 175 | 200 | 207 | 125 | 175
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 54 | 31 | 43 | 52 | 54 | 31 | 43 | 52 | 54 | 31 | 43 | 52 | 54 | 31 | 43 | 52 | 54 | 31 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
INA5A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 243 | 241 | 166 | 193 | 246 | 243 | 168 | 195 | 248 | 246 | 169 | 197 | 251 | 248 | 171 | 199 | 253 | 251 | 173 | 201
| 50 PoE Load (A) | 231 | 231 | 160 | 187 | 233 | 233 | 162 | 189 | 235 | 235 | 164 | 191 | 238 | 238 | 165 | 193 | 240 | 240 | 167 | 195
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 61 | 39 | 46 | 61 | 61 | 40 | 46 | 62 | 62 | 40 | 47 | 63 | 63 | 40 | 47 | 63 | 63 | 41 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
INA5B | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 341 | 349 | 294 | 300 | 341 | 349 | 294 | 300 | 341 | 349 | 294 | 300 | 341 | 349 | 294 | 300 | 341 | 349 | 294 | 300
| 50 PoE Load (A) | 325 | 331 | 273 | 285 | 325 | 331 | 273 | 285 | 325 | 331 | 273 | 285 | 325 | 331 | 273 | 285 | 325 | 331 | 273 | 285
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 84 | 85 | 65 | 68 | 84 | 85 | 65 | 68 | 84 | 85 | 65 | 68 | 84 | 85 | 65 | 68 | 84 | 85 | 65 | 68
Load Exceeding TMU (MW)
INA7A | NCC Rating (A) | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330
| 10 PoE Load (A) | 172 | 171 | 134 | 165 | 176 | 174 | 136 | 169 | 179 | 178 | 139 | 172 | 183 | 181 | 142 | 176 | 186 | 185 | 145 | 179
| 50 PoE Load (A) | 145 | 158 | 125 | 157 | 148 | 161 | 127 | 160 | 151 | 164 | 130 | 163 | 154 | 167 | 132 | 166 | 157 | 171 | 135 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 52 | 38 | 48 | 49 | 53 | 39 | 48 | 50 | 54 | 39 | 49 | 51 | 55 | 40 | 50 | 52 | 56 | 41 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
INA9A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 225 | 224 | 164 | 190 | 225 | 224 | 164 | 190 | 225 | 224 | 164 | 190 | 225 | 224 | 164 | 190 | 225 | 224 | 164 | 190
| 50 PoE Load (A) | 216 | 215 | 156 | 176 | 216 | 215 | 156 | 176 | 216 | 215 | 156 | 176 | 216 | 215 | 156 | 176 | 216 | 215 | 156 | 176
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 55 | 38 | 42 | 55 | 55 | 38 | 42 | 55 | 55 | 38 | 42 | 55 | 55 | 38 | 42 | 55 | 55 | 38 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
IPL | Innisplain
IPL1 | NCC Rating (A) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 10 PoE Load (A) | 48 | 57 | 56 | 60 | 48 | 57 | 57 | 61 | 49 | 58 | 57 | 62 | 49 | 59 | 59 | 63 | 50 | 60 | 60 | 64
| 50 PoE Load (A) | 44 | 51 | 50 | 56 | 45 | 52 | 50 | 56 | 45 | 52 | 51 | 57 | 46 | 53 | 52 | 58 | 47 | 54 | 53 | 59
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25.8824 | 30 | 29.4118 | 32.9412 | 26.4706 | 30.5882 | 29.4118 | 32.9412 | 26.4706 | 30.5882 | 30 | 33.5294 | 27.0588 | 31.1765 | 30.5882 | 34.1176 | 27.6471 | 31.7647 | 31.1765 | 34.7059
Load Exceeding TMU (MW)
IPL2A | NCC Rating (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| 10 PoE Load (A) | 55 | 54 | 46 | 49 | 55 | 54 | 46 | 49 | 55 | 54 | 46 | 49 | 55 | 54 | 46 | 49 | 55 | 54 | 46 | 49
| 50 PoE Load (A) | 51 | 49 | 44 | 47 | 51 | 49 | 44 | 47 | 51 | 49 | 44 | 47 | 51 | 49 | 44 | 47 | 51 | 49 | 44 | 47
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 32.6667 | 29.3333 | 31.3333 | 34 | 32.6667 | 29.3333 | 31.3333 | 34 | 32.6667 | 29.3333 | 31.3333 | 34 | 32.6667 | 29.3333 | 31.3333 | 34 | 32.6667 | 29.3333 | 31.3333
Load Exceeding TMU (MW)
IPL3 | NCC Rating (A) | 136 | 204 | 189 | 210 | 136 | 204 | 189 | 210 | 136 | 204 | 189 | 210 | 136 | 204 | 189 | 210 | 136 | 204 | 189 | 210
| 10 PoE Load (A) | 42 | 47 | 63 | 76 | 42 | 48 | 65 | 78 | 43 | 49 | 66 | 79 | 44 | 50 | 67 | 81 | 45 | 51 | 68 | 82
| 50 PoE Load (A) | 39 | 45 | 58 | 71 | 40 | 45 | 59 | 72 | 41 | 46 | 61 | 73 | 42 | 47 | 62 | 75 | 43 | 48 | 63 | 76
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28.6765 | 22.0588 | 30.6878 | 33.8095 | 29.4118 | 22.0588 | 31.2169 | 34.2857 | 30.1471 | 22.549 | 32.2751 | 34.7619 | 30.8824 | 23.0392 | 32.8042 | 35.7143 | 31.6176 | 23.5294 | 33.3333 | 36.1905
Load Exceeding TMU (MW)
IPL4A | NCC Rating (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| 10 PoE Load (A) | 28 | 30 | 32 | 37 | 28 | 30 | 32 | 37 | 28 | 30 | 32 | 37 | 28 | 30 | 32 | 37 | 28 | 30 | 32 | 37
| 50 PoE Load (A) | 26 | 28 | 29 | 34 | 26 | 28 | 29 | 34 | 26 | 28 | 29 | 34 | 26 | 28 | 29 | 34 | 26 | 28 | 29 | 34
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17.3333 | 18.6667 | 19.3333 | 22.6667 | 17.3333 | 18.6667 | 19.3333 | 22.6667 | 17.3333 | 18.6667 | 19.3333 | 22.6667 | 17.3333 | 18.6667 | 19.3333 | 22.6667 | 17.3333 | 18.6667 | 19.3333 | 22.6667
Load Exceeding TMU (MW)
IPS | Ipswich South
IPS12B | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 40 | 39 | 29 | 31 | 40 | 39 | 29 | 31 | 40 | 39 | 29 | 31 | 40 | 39 | 30 | 32 | 41 | 39 | 30 | 32
| 50 PoE Load (A) | 36 | 36 | 28 | 30 | 36 | 36 | 28 | 30 | 36 | 36 | 28 | 30 | 36 | 36 | 28 | 30 | 37 | 37 | 29 | 31
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
IPS15B | NCC Rating (A) | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487
| 10 PoE Load (A) | 151 | 166 | 118 | 144 | 151 | 166 | 118 | 144 | 151 | 166 | 118 | 144 | 151 | 166 | 118 | 144 | 151 | 166 | 118 | 144
| 50 PoE Load (A) | 141 | 155 | 111 | 135 | 141 | 155 | 111 | 135 | 141 | 155 | 111 | 135 | 141 | 155 | 111 | 135 | 141 | 155 | 111 | 135
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 34 | 23 | 28 | 31 | 34 | 23 | 28 | 31 | 34 | 23 | 28 | 31 | 34 | 23 | 28 | 31 | 34 | 23 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
IPS16A | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 170 | 168 | 88 | 126 | 171 | 170 | 89 | 127 | 173 | 172 | 90 | 129 | 174 | 172 | 90 | 129 | 174 | 172 | 90 | 129
| 50 PoE Load (A) | 149 | 151 | 82 | 115 | 150 | 152 | 83 | 116 | 152 | 154 | 83 | 117 | 152 | 155 | 83 | 117 | 152 | 155 | 83 | 117
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 36 | 18 | 26 | 37 | 37 | 18 | 26 | 38 | 37 | 19 | 26 | 38 | 37 | 19 | 26 | 38 | 37 | 19 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
IPS1B | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 243 | 246 | 177 | 208 | 243 | 246 | 177 | 208 | 243 | 246 | 177 | 208 | 243 | 246 | 177 | 208 | 243 | 246 | 177 | 208
| 50 PoE Load (A) | 231 | 233 | 163 | 194 | 231 | 233 | 163 | 194 | 231 | 233 | 163 | 194 | 231 | 233 | 163 | 194 | 231 | 233 | 163 | 194
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 56 | 36 | 43 | 57 | 56 | 36 | 43 | 57 | 56 | 36 | 43 | 57 | 56 | 36 | 43 | 57 | 56 | 36 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
IPS2A | NCC Rating (A) | 500 | 500 | 530 | 530 | 500 | 500 | 530 | 530 | 500 | 500 | 530 | 530 | 500 | 500 | 530 | 530 | 500 | 500 | 530 | 530
| 10 PoE Load (A) | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9
| 50 PoE Load (A) | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
IPS2B | NCC Rating (A) | 402 | 418 | 444 | 423 | 402 | 418 | 444 | 423 | 402 | 418 | 444 | 423 | 402 | 418 | 444 | 423 | 402 | 418 | 444 | 423 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 258 | 268 | 170 | 197 | 289 | 301 | 190 | 221 | 323 | 337 | 212 | 247 | 354 | 369 | 229 | 266 | 382 | 398 | 247 | 288 | Non-Network Solution by Summer 2026/27
| 50 PoE Load (A) | 247 | 257 | 167 | 197 | 267 | 277 | 180 | 213 | 288 | 300 | 193 | 228 | 312 | 324 | 210 | 249 | 336 | 349 | 227 | 269
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61.4428 | 61.4833 | 37.6126 | 46.5721 | 66.4179 | 66.2679 | 40.5405 | 50.3546 | 71.6418 | 71.7703 | 43.4685 | 53.9007 | 77.6119 | 77.512 | 47.2973 | 58.8652 | 83.5821 | 83.4928 | 51.1261 | 63.5934
| Load Exceeding TMU (MW) | 63: 0.27439; 64: 0.2782
IPS5B | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 270 | 276 | 174 | 201 | 273 | 279 | 176 | 203 | 275 | 282 | 177 | 205 | 278 | 285 | 179 | 208 | 281 | 287 | 181 | 210
| 50 PoE Load (A) | 247 | 255 | 162 | 189 | 249 | 257 | 163 | 191 | 251 | 260 | 165 | 193 | 254 | 262 | 167 | 195 | 257 | 265 | 168 | 197
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 61 | 36 | 42 | 62 | 62 | 36 | 43 | 62 | 63 | 37 | 43 | 63 | 63 | 37 | 43 | 64 | 64 | 38 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
IPSYMT13 | NCC Rating (A) | 666 | 666 | 771 | 771 | 666 | 666 | 771 | 771 | 666 | 666 | 771 | 771 | 666 | 666 | 771 | 771 | 666 | 666 | 771 | 771
| 10 PoE Load (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 50 PoE Load (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
JBB | Jimboomba
JBB12B | NCC Rating (A) | 345 | 450 | 418 | 468 | 345 | 450 | 418 | 468 | 345 | 450 | 418 | 468 | 345 | 450 | 418 | 468 | 345 | 450 | 418 | 468
| 10 PoE Load (A) | 74 | 81 | 69 | 85 | 75 | 82 | 70 | 86 | 75 | 83 | 70 | 86 | 77 | 85 | 73 | 89 | 79 | 87 | 75 | 92
| 50 PoE Load (A) | 69 | 77 | 64 | 80 | 70 | 78 | 65 | 81 | 70 | 79 | 65 | 82 | 72 | 80 | 67 | 84 | 74 | 83 | 69 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 17.1111 | 15.311 | 17.094 | 20.2899 | 17.3333 | 15.5502 | 17.3077 | 20.2899 | 17.5556 | 15.5502 | 17.5214 | 20.8696 | 17.7778 | 16.0287 | 17.9487 | 21.4493 | 18.4444 | 16.5072 | 18.5897
Load Exceeding TMU (MW)
JBB13A | NCC Rating (A) | 398 | 398 | 408 | 408 | 398 | 398 | 408 | 408 | 398 | 398 | 408 | 408 | 398 | 398 | 408 | 408 | 398 | 398 | 408 | 408
| 10 PoE Load (A) | 273.06 | 304.14 | 169.4 | 242 | 278.61 | 310.8 | 172.7 | 246.4 | 284.16 | 316.35 | 176 | 250.8 | 289.71 | 323.01 | 180.4 | 256.3 | 295.26 | 329.67 | 183.7 | 261.8
| 50 PoE Load (A) | 246 | 274 | 154 | 220 | 251 | 280 | 157 | 224 | 256 | 285 | 160 | 228 | 261 | 291 | 164 | 233 | 266 | 297 | 167 | 238
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61.809 | 68.8442 | 37.7451 | 53.9216 | 63.0653 | 70.3518 | 38.4804 | 54.902 | 64.3216 | 71.608 | 39.2157 | 55.8824 | 65.5779 | 73.1156 | 40.1961 | 57.1078 | 66.8342 | 74.6231 | 40.9314 | 58.3333
Load Exceeding TMU (MW)
JBB16A | NCC Rating (A) | 366 | 388 | 416 | 416 | 366 | 388 | 416 | 416 | 366 | 388 | 416 | 416 | 366 | 388 | 416 | 416 | 366 | 388 | 416 | 416
| 10 PoE Load (A) | 271 | 276 | 131 | 158 | 279 | 284 | 135 | 163 | 287 | 293 | 140 | 168 | 298 | 303 | 144.7984 | 174.6429 | 309.573 | 315.2935 | 150.9375 | 180.6792
| 50 PoE Load (A) | 252 | 260 | 121 | 149 | 259 | 268 | 124 | 154 | 267 | 276 | 128 | 159 | 277 | 286 | 133 | 165 | 288 | 297 | 138 | 171
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68.8525 | 67.0103 | 29.0865 | 35.8173 | 70.765 | 69.0722 | 29.8077 | 37.0192 | 72.9508 | 71.134 | 30.7692 | 38.2212 | 75.6831 | 73.7113 | 31.9712 | 39.6635 | 78.6885 | 76.5464 | 33.1731 | 41.1058
Load Exceeding TMU (MW)
JBB1B | NCC Rating (A) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | O/C setting is NCC rating.
| 10 PoE Load (A) | 299 | 322 | 215 | 277 | 317 | 341 | 228 | 294 | 336 | 361 | 241 | 311 | 352 | 378 | 250 | 323 | 366 | 394 | 260 | 336 | Limit is 90% of this value.
| 50 PoE Load (A) | 273 | 298 | 201 | 262 | 289 | 316 | 213 | 277 | 307 | 335 | 225 | 293 | 321 | 350 | 234 | 305 | 334 | 364 | 243 | 317
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62.0455 | 67.7273 | 45.6818 | 59.5455 | 65.6818 | 71.8182 | 48.4091 | 62.9545 | 69.7727 | 76.1364 | 51.1364 | 66.5909 | 72.9545 | 79.5455 | 53.1818 | 69.3182 | 75.9091 | 82.7273 | 55.2273 | 72.0455
Load Exceeding TMU (MW)
JBB2A | NCC Rating (A) | 394 | 398 | 421 | 421 | 394 | 398 | 421 | 421 | 394 | 398 | 421 | 421 | 394 | 398 | 421 | 421 | 394 | 398 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 120 | 134 | 88 | 108 | 123 | 136 | 90 | 111 | 125 | 139 | 92 | 113 | 128 | 142 | 94 | 115 | 130 | 145 | 96 | 117
| 50 PoE Load (A) | 113 | 127 | 81 | 102 | 116 | 129 | 82 | 104 | 118 | 132 | 84 | 106 | 120 | 134 | 86 | 109 | 123 | 137 | 87 | 111
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 32 | 19 | 24 | 29 | 32 | 20 | 25 | 30 | 33 | 20 | 25 | 31 | 34 | 20 | 26 | 31 | 34 | 21 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
JBB3A | NCC Rating (A) | 383 | 392 | 392 | 392 | 383 | 392 | 392 | 392 | 383 | 392 | 392 | 392 | 383 | 392 | 392 | 392 | 383 | 392 | 392 | 392
| 10 PoE Load (A) | 187 | 207 | 138 | 167 | 189 | 209 | 139 | 169 | 191 | 211 | 140 | 171 | 193 | 214 | 142 | 172 | 195 | 216 | 143 | 174
| 50 PoE Load (A) | 170 | 190 | 122 | 153 | 172 | 192 | 124 | 154 | 173 | 194 | 125 | 156 | 175 | 196 | 126 | 157 | 177 | 198 | 127 | 159
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44.3864 | 48.4694 | 31.1224 | 39.0306 | 44.9086 | 48.9796 | 31.6327 | 39.2857 | 45.1697 | 49.4898 | 31.8878 | 39.7959 | 45.6919 | 50 | 32.1429 | 40.051 | 46.2141 | 50.5102 | 32.398 | 40.5612
Load Exceeding TMU (MW)
JBB4A | NCC Rating (A) | 403 | 447 | 449 | 449 | 403 | 447 | 449 | 449 | 403 | 447 | 449 | 449 | 403 | 447 | 449 | 449 | 403 | 447 | 449 | 449 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 282 | 282 | 240 | 250 | 329 | 330 | 245 | 255 | 336 | 336 | 250 | 260 | 345 | 345 | 257 | 268 | 355 | 356 | 265 | 276 | Non-Network Solution by Summer 2025/26
| 50 PoE Load (A) | 267 | 266 | 226 | 244 | 312 | 311 | 231 | 248 | 318 | 317 | 236 | 254 | 327 | 326 | 243 | 261 | 337 | 335 | 250 | 269
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 60 | 50 | 54 | 77 | 70 | 51 | 55 | 79 | 71 | 52 | 57 | 81 | 73 | 54 | 58 | 84 | 75 | 56 | 60
| Load Exceeding TMU (MW) | 63: 0.1; 63: 0.3
JDL | Jindalee
JDL10A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 86 | 87 | 65 | 83 | 86 | 87 | 65 | 83 | 86 | 87 | 65 | 83 | 86 | 87 | 65 | 83 | 86 | 87 | 65 | 83
| 50 PoE Load (A) | 83 | 84 | 56 | 66 | 83 | 84 | 56 | 66 | 83 | 84 | 56 | 66 | 83 | 84 | 56 | 66 | 83 | 84 | 56 | 66
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 27 | 17 | 20 | 27 | 27 | 17 | 20 | 27 | 27 | 17 | 20 | 27 | 27 | 17 | 20 | 27 | 27 | 17 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
JDL13A | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 248 | 215 | 113 | 111 | 248 | 215 | 113 | 111 | 248 | 215 | 113 | 111 | 248 | 215 | 113 | 111 | 248 | 215 | 113 | 111
| 50 PoE Load (A) | 231 | 205 | 109 | 108 | 231 | 205 | 109 | 108 | 231 | 205 | 109 | 108 | 231 | 205 | 109 | 108 | 231 | 205 | 109 | 108
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 48 | 24 | 24 | 57 | 48 | 24 | 24 | 57 | 48 | 24 | 24 | 57 | 48 | 24 | 24 | 57 | 48 | 24 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
JDL2A | NCC Rating (A) | 253 | 253 | 275 | 275 | 253 | 253 | 275 | 275 | 253 | 253 | 275 | 275 | 253 | 253 | 275 | 275 | 253 | 253 | 275 | 275
| 10 PoE Load (A) | 126.72 | 127.71 | 95.06 | 99.96 | 126 | 127 | 95 | 100 | 125 | 126 | 94 | 99 | 124 | 125 | 93 | 98 | 122 | 123 | 92 | 97
| 50 PoE Load (A) | 119.79 | 120.78 | 90.16 | 95.06 | 119 | 120 | 90 | 95 | 118 | 119 | 89 | 94 | 117 | 118 | 88 | 93 | 115 | 116 | 87 | 92
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47.3478 | 47.7391 | 32.7855 | 34.5673 | 47 | 47 | 33 | 35 | 47 | 47 | 32 | 34 | 46 | 46 | 32 | 34 | 46 | 46 | 32 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
JDL5A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 147 | 145 | 82 | 82 | 147 | 145 | 82 | 82 | 147 | 145 | 82 | 82 | 147 | 145 | 82 | 82 | 147 | 145 | 82 | 82
| 50 PoE Load (A) | 141 | 139 | 80 | 80 | 141 | 139 | 80 | 80 | 141 | 139 | 80 | 80 | 141 | 139 | 80 | 80 | 141 | 139 | 80 | 80
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 35 | 19 | 19 | 36 | 35 | 19 | 19 | 36 | 35 | 19 | 19 | 36 | 35 | 19 | 19 | 36 | 35 | 19 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
JDL7A | NCC Rating (A) | 228 | 228 | 245 | 245 | 228 | 228 | 245 | 245 | 228 | 228 | 245 | 245 | 228 | 228 | 245 | 245 | 228 | 228 | 245 | 245
| 10 PoE Load (A) | 140.58 | 148.5 | 92.12 | 116.62 | 139 | 148 | 92 | 116 | 138 | 146 | 91 | 115 | 137 | 146 | 91 | 115 | 137 | 146 | 91 | 115
| 50 PoE Load (A) | 125.73 | 135.63 | 85.26 | 107.8 | 125 | 135 | 85 | 108 | 124 | 133 | 84 | 107 | 123 | 133 | 84 | 107 | 123 | 133 | 84 | 107
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55.1447 | 59.4868 | 34.8 | 44 | 55 | 59 | 35 | 44 | 54 | 59 | 34 | 44 | 54 | 58 | 34 | 44 | 54 | 58 | 34 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
JDL9A | NCC Rating (A) | 269 | 269 | 293 | 293 | 269 | 269 | 293 | 293 | 269 | 269 | 293 | 293 | 269 | 269 | 293 | 293 | 269 | 269 | 293 | 293
| 10 PoE Load (A) | 55 | 57 | 43 | 47 | 55 | 57 | 43 | 47 | 55 | 56 | 42 | 47 | 54 | 56 | 42 | 46 | 54 | 55 | 41 | 46
| 50 PoE Load (A) | 50 | 50 | 39 | 43 | 50 | 50 | 39 | 43 | 50 | 50 | 39 | 43 | 49 | 49 | 38 | 42 | 49 | 49 | 38 | 42
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 19 | 13 | 15 | 19 | 19 | 13 | 15 | 18 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 13 | 14 | 18 | 18 | 13 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
KBN | Karrabin
KBN13A | NCC Rating (A) | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 242 | 254 | 135 | 184 | 244 | 256 | 136 | 186 | 247 | 259 | 138 | 188 | 249 | 262 | 139 | 190 | 252 | 264 | 141 | 192
| 50 PoE Load (A) | 222 | 233 | 127 | 171 | 224 | 235 | 129 | 172 | 226 | 238 | 130 | 174 | 229 | 240 | 131 | 176 | 231 | 242 | 133 | 178
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 52 | 27 | 36 | 56 | 53 | 27 | 36 | 56 | 53 | 27 | 37 | 57 | 54 | 28 | 37 | 57 | 54 | 28 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
KBN15A | NCC Rating (A) | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486
| 10 PoE Load (A) | 235 | 212 | 212 | 205 | 235 | 212 | 212 | 205 | 235 | 212 | 212 | 205 | 235 | 212 | 212 | 205 | 235 | 212 | 212 | 205
| 50 PoE Load (A) | 226 | 205 | 199 | 197 | 226 | 205 | 199 | 197 | 226 | 205 | 199 | 197 | 226 | 205 | 199 | 197 | 226 | 205 | 199 | 197
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 45 | 41 | 41 | 49 | 45 | 41 | 41 | 49 | 45 | 41 | 41 | 49 | 45 | 41 | 41 | 49 | 45 | 41 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
KBN1B | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 226 | 221 | 176 | 245 | 228 | 223 | 178 | 247 | 230 | 225 | 180 | 250 | 233 | 227 | 181 | 252 | 235 | 230 | 183 | 255
| 50 PoE Load (A) | 209 | 208 | 165 | 226 | 211 | 210 | 167 | 229 | 213 | 212 | 169 | 231 | 215 | 214 | 170 | 233 | 218 | 217 | 172 | 236
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 51 | 39 | 53 | 52 | 52 | 39 | 54 | 53 | 52 | 39 | 54 | 53 | 53 | 40 | 55 | 54 | 53 | 40 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
KBN2A | NCC Rating (A) | 340 | 384 | 384 | 384 | 340 | 384 | 384 | 384 | 340 | 384 | 384 | 384 | 340 | 384 | 384 | 384 | 340 | 384 | 384 | 384
| 10 PoE Load (A) | 153 | 161 | 85 | 110 | 165 | 173 | 92 | 119 | 178 | 187 | 99 | 128 | 190 | 200 | 105 | 136 | 201 | 212 | 111 | 144
| 50 PoE Load (A) | 141 | 148 | 82 | 105 | 152 | 160 | 88 | 113 | 164 | 173 | 95 | 122 | 175 | 184 | 101 | 129 | 186 | 195 | 107 | 137
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 39 | 21 | 27 | 45 | 42 | 23 | 29 | 48 | 45 | 25 | 32 | 52 | 48 | 26 | 34 | 55 | 51 | 28 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
KBN3A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384
| 10 PoE Load (A) | 116 | 62 | 13 | 13 | 116 | 62 | 13 | 13 | 116 | 62 | 13 | 13 | 116 | 62 | 13 | 13 | 116 | 62 | 13 | 13
| 50 PoE Load (A) | 89 | 55 | 11 | 12 | 89 | 55 | 11 | 12 | 89 | 55 | 11 | 12 | 89 | 55 | 11 | 12 | 89 | 55 | 11 | 12
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 14 | 3 | 3 | 23 | 14 | 3 | 3 | 23 | 14 | 3 | 3 | 23 | 14 | 3 | 3 | 23 | 14 | 3 | 3
Load Exceeding TMU (MW)
KBN5A | NCC Rating (A) | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323
| 10 PoE Load (A) | 213 | 221 | 134 | 150 | 221 | 230 | 140 | 156 | 230 | 239 | 145 | 163 | 238 | 247 | 149 | 167 | 245 | 255 | 154 | 172
| 50 PoE Load (A) | 200 | 207 | 125 | 141 | 208 | 215 | 130 | 147 | 216 | 224 | 136 | 153 | 223 | 231 | 140 | 157 | 230 | 238 | 144 | 162
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 64 | 39 | 44 | 64 | 67 | 40 | 45 | 67 | 69 | 42 | 47 | 69 | 72 | 43 | 49 | 71 | 74 | 45 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
KBR | Kalbar
KBR1A | NCC Rating (A) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
| 10 PoE Load (A) | 111 | 119 | 69 | 78 | 111 | 119 | 69 | 78 | 111 | 119 | 69 | 78 | 112 | 120 | 69 | 79 | 113 | 121 | 70 | 80
| 50 PoE Load (A) | 101 | 108 | 63 | 73 | 101 | 108 | 63 | 73 | 101 | 108 | 63 | 73 | 102 | 109 | 64 | 74 | 103 | 110 | 64 | 75
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 51 | 30 | 35 | 48 | 51 | 30 | 35 | 48 | 51 | 30 | 35 | 48 | 52 | 30 | 35 | 49 | 52 | 31 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
KBR2A | NCC Rating (A) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293
| 10 PoE Load (A) | 82 | 90 | 86 | 95 | 82 | 90 | 86 | 95 | 82 | 90 | 86 | 95 | 82 | 90 | 86 | 95 | 82 | 90 | 86 | 95
| 50 PoE Load (A) | 78 | 84 | 80 | 89 | 78 | 84 | 80 | 89 | 78 | 84 | 80 | 89 | 78 | 84 | 80 | 89 | 78 | 84 | 80 | 89
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 | 29 | 27 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
KBR3A | NCC Rating (A) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252
| 10 PoE Load (A) | 117 | 116 | 95 | 107 | 117 | 116 | 95 | 107 | 117 | 116 | 95 | 107 | 117 | 116 | 95 | 107 | 117 | 116 | 95 | 107
| 50 PoE Load (A) | 112 | 112 | 89 | 100 | 112 | 112 | 89 | 100 | 112 | 112 | 89 | 100 | 112 | 112 | 89 | 100 | 112 | 112 | 89 | 100
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44.4444 | 44.4444 | 35.3175 | 39.6825 | 44.4444 | 44.4444 | 35.3175 | 39.6825 | 44.4444 | 44.4444 | 35.3175 | 39.6825 | 44.4444 | 44.4444 | 35.3175 | 39.6825 | 44.4444 | 44.4444 | 35.3175 | 39.6825
Load Exceeding TMU (MW)
KBR5A | NCC Rating (A) | 116 | 184 | 169 | 210 | 116 | 184 | 169 | 210 | 116 | 184 | 169 | 210 | 116 | 184 | 169 | 210 | 116 | 184 | 169 | 210
| 10 PoE Load (A) | 26 | 27 | 19 | 23 | 26 | 27 | 19 | 23 | 26 | 27 | 19 | 23 | 26 | 27 | 19 | 23 | 26 | 27 | 19 | 23
| 50 PoE Load (A) | 24 | 25 | 18 | 22 | 24 | 25 | 18 | 22 | 23 | 24 | 17 | 21 | 23 | 24 | 18 | 22 | 24 | 25 | 18 | 22
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 14 | 11 | 10 | 20 | 13 | 10 | 10 | 20 | 13 | 10 | 10 | 20 | 13 | 10 | 10 | 20 | 13 | 11 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
KBR6A | NCC Rating (A) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172
| 10 PoE Load (A) | 41 | 48 | 44 | 54 | 41 | 48 | 44 | 54 | 41 | 48 | 44 | 54 | 41 | 48 | 45 | 54 | 42 | 48 | 45 | 55
| 50 PoE Load (A) | 38 | 44 | 41 | 49 | 38 | 44 | 41 | 49 | 38 | 44 | 41 | 49 | 38 | 44 | 41 | 50 | 39 | 45 | 42 | 50
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22.093 | 25.5814 | 23.8372 | 28.4884 | 22.093 | 25.5814 | 23.8372 | 28.4884 | 22.093 | 25.5814 | 23.8372 | 28.4884 | 22.093 | 25.5814 | 23.8372 | 29.0698 | 22.6744 | 26.1628 | 24.4186 | 29.0698
Load Exceeding TMU (MW)
KCY | Kilcoy
KCY1 | NCC Rating (A) | 183 | 229 | 217 | 250 | 183 | 229 | 217 | 250 | 183 | 229 | 217 | 250 | 183 | 229 | 217 | 250 | 183 | 229 | 217 | 250
| 10 PoE Load (A) | 110 | 113 | 79 | 83 | 111 | 114 | 79 | 83 | 112 | 115 | 80 | 84 | 113 | 116 | 81 | 85 | 114 | 117 | 82 | 86
| 50 PoE Load (A) | 103 | 105 | 74 | 78 | 104 | 106 | 75 | 79 | 105 | 107 | 75 | 79 | 106 | 108 | 76 | 80 | 107 | 109 | 77 | 81
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56.2842 | 45.8515 | 34.1014 | 31.2 | 56.8306 | 46.2882 | 34.5622 | 31.6 | 57.377 | 46.7249 | 34.5622 | 31.6 | 57.9235 | 47.1616 | 35.023 | 32 | 58.4699 | 47.5983 | 35.4839 | 32.4
Load Exceeding TMU (MW)
KCY2 | NCC Rating (A) | 200 | 210 | 210 | 210 | 200 | 210 | 210 | 210 | 200 | 210 | 210 | 210 | 200 | 210 | 210 | 210 | 200 | 210 | 210 | 210
| 10 PoE Load (A) | 35 | 40 | 41 | 46 | 35 | 41 | 42 | 47 | 36 | 41 | 42 | 47 | 36 | 42 | 42 | 48 | 36 | 42 | 43 | 48
| 50 PoE Load (A) | 33 | 38 | 36 | 40 | 34 | 39 | 37 | 41 | 34 | 39 | 37 | 41 | 34 | 39 | 38 | 42 | 35 | 40 | 38 | 42
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16.5 | 18.0952 | 17.1429 | 19.0476 | 17 | 18.5714 | 17.619 | 19.5238 | 17 | 18.5714 | 17.619 | 19.5238 | 17 | 18.5714 | 18.0952 | 20 | 17.5 | 19.0476 | 18.0952 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
KCY3 | NCC Rating (A) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 10 PoE Load (A) | 259 | 250 | 242 | 240 | 259 | 250 | 242 | 240 | 259 | 250 | 242 | 240 | 259 | 250 | 242 | 240 | 259 | 250 | 242 | 240
| 50 PoE Load (A) | 254 | 246 | 240 | 238 | 254 | 246 | 240 | 238 | 254 | 246 | 240 | 238 | 254 | 246 | 240 | 238 | 254 | 246 | 240 | 238
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 74.7059 | 72.3529 | 70.5882 | 70 | 74.7059 | 72.3529 | 70.5882 | 70 | 74.7059 | 72.3529 | 70.5882 | 70 | 74.7059 | 72.3529 | 70.5882 | 70 | 74.7059 | 72.3529 | 70.5882 | 70
Load Exceeding TMU (MW)
KCY4 | NCC Rating (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | O/C setting is NCC rating.
| 10 PoE Load (A) | 173 | 177 | 165 | 180 | 175 | 179 | 166 | 182 | 176 | 181 | 168 | 184 | 178 | 182 | 170 | 185 | 180 | 184 | 171 | 187 | Limit is 90% of this value.
| 50 PoE Load (A) | 163 | 163 | 162 | 174 | 165 | 165 | 163 | 176 | 166 | 166 | 165 | 177 | 168 | 168 | 166 | 179 | 170 | 170 | 168 | 181
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 81.5 | 81.5 | 81 | 87 | 82.5 | 82.5 | 81.5 | 88 | 48.8235 | 48.8235 | 48.5294 | 52.0588 | 49.4118 | 49.4118 | 48.8235 | 52.6471 | 50 | 50 | 49.4118 | 53.2353
Load Exceeding TMU (MW)
KCY5 | NCC Rating (A) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 224 | 250 | 250 | 250 | 224 | 250 | 250 | 250 | 224 | 250 | 250 | 250
| 10 PoE Load (A) | 104 | 101 | 88 | 88 | 105 | 102 | 89 | 89 | 106 | 103 | 89 | 90 | 107 | 104 | 90 | 91 | 108 | 105 | 91 | 92
| 50 PoE Load (A) | 96 | 96 | 84 | 84 | 97 | 97 | 85 | 85 | 98 | 98 | 86 | 86 | 98 | 98 | 86 | 86 | 99 | 99 | 87 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56.4706 | 56.4706 | 49.4118 | 49.4118 | 57.0588 | 57.0588 | 50 | 50 | 43.75 | 39.2 | 34.4 | 34.4 | 43.75 | 39.2 | 34.4 | 34.4 | 44.1964 | 39.6 | 34.8 | 34.8
Load Exceeding TMU (MW)
KLG | Kallangur
KLG10A | NCC Rating (A) | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 381 | 383 | 164 | 216 | 388 | 391 | 167 | 220 | 396 | 398 | 171 | 225 | 404 | 406 | 174 | 229 | 412 | 415 | 178 | 234 | Non-Network Solution by Summer 2022/23
| 50 PoE Load (A) | 351 | 353 | 154 | 201 | 358 | 360 | 157 | 205 | 365 | 367 | 160 | 209 | 372 | 375 | 163 | 213 | 380 | 382 | 167 | 217
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 87 | 82 | 33 | 43 | 89 | 83 | 33 | 44 | 91 | 85 | 34 | 45 | 92 | 86 | 35 | 45 | 94 | 88 | 36 | 46
| Load Exceeding TMU (MW) | 63: 0.5; 64: 0.1; 63: 0.7; 64: 0.3; 63: 0.8; 64: 0.4; 63: 0.9; 64: 0.5; 63: 1.1; 64: 0.7
KLG11A | NCC Rating (A) | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390
| 10 PoE Load (A) | 210 | 232 | 143 | 186 | 215 | 236 | 146 | 189 | 219 | 241 | 149 | 193 | 223 | 246 | 152 | 197 | 228 | 251 | 155 | 201
| 50 PoE Load (A) | 190 | 213 | 134 | 176 | 194 | 217 | 137 | 179 | 198 | 221 | 139 | 183 | 202 | 226 | 142 | 187 | 206 | 230 | 145 | 190
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 61 | 34 | 45 | 55 | 62 | 35 | 46 | 57 | 63 | 36 | 47 | 58 | 64 | 36 | 48 | 59 | 66 | 37 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
KLG13A | NCC Rating (A) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
| 10 PoE Load (A) | 195 | 216 | 131 | 165 | 199 | 221 | 133 | 168 | 203 | 225 | 136 | 171 | 206 | 228 | 137 | 173 | 208 | 231 | 139 | 175
| 50 PoE Load (A) | 180 | 202 | 123 | 157 | 183 | 206 | 125 | 160 | 187 | 210 | 128 | 163 | 190 | 213 | 129 | 165 | 192 | 215 | 130 | 166
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 47 | 29 | 36 | 43 | 48 | 29 | 37 | 44 | 49 | 30 | 38 | 44 | 50 | 30 | 38 | 45 | 50 | 30 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
KLG14A | NCC Rating (A) | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366
| 10 PoE Load (A) | 165 | 165 | 155 | 171 | 200 | 200 | 157 | 172 | 202 | 202 | 158 | 174 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 152 | 152 | 151 | 165 | 185 | 185 | 153 | 166 | 187 | 187 | 154 | 168 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 46 | 41 | 45 | 56 | 56 | 42 | 45 | 57 | 57 | 42 | 46 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
KLG16A | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 270 | 293 | 168 | 210 | 276 | 299 | 172 | 214 | 281 | 305 | 175 | 218 | 285 | 309 | 177 | 220 | 288 | 312 | 178 | 222
| 50 PoE Load (A) | 248 | 270 | 160 | 200 | 253 | 276 | 163 | 204 | 258 | 281 | 167 | 208 | 261 | 285 | 168 | 210 | 264 | 288 | 170 | 212
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 65 | 36 | 45 | 63 | 67 | 36 | 45 | 64 | 68 | 37 | 46 | 65 | 69 | 38 | 47 | 66 | 70 | 38 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
KLG17A | NCC Rating (A) | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366
| 10 PoE Load (A) | 132 | 129 | 82 | 90 | 134 | 130 | 82 | 91 | 135 | 132 | 83 | 92 | 136 | 133 | 84 | 93 | 138 | 134 | 85 | 94
| 50 PoE Load (A) | 125 | 122 | 79 | 86 | 126 | 123 | 80 | 87 | 127 | 124 | 80 | 88 | 129 | 125 | 81 | 89 | 130 | 127 | 82 | 89
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 37 | 22 | 23 | 38 | 37 | 22 | 24 | 39 | 38 | 22 | 24 | 39 | 38 | 22 | 24 | 39 | 39 | 22 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
KLG2A | NCC Rating (A) | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 275.4 | 292.74 | 135.2 | 192.4 | 280.908 | 298.5948 | 137.904 | 196.248 | 286 | 305 | 139 | 198 | 290 | 309 | 140 | 200 | 293 | 312 | 142 | 202
| 50 PoE Load (A) | 246.84 | 266.22 | 124.8 | 166.4 | 251.7768 | 271.5444 | 127.296 | 169.728 | 257 | 277 | 130 | 173 | 260 | 281 | 131 | 175 | 263 | 284 | 132 | 176
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60.5 | 65.25 | 27.7951 | 37.0601 | 61.71 | 66.555 | 28.351 | 37.8013 | 63 | 68 | 29 | 39 | 64 | 69 | 29 | 39 | 64 | 70 | 29 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
KLG4A | NCC Rating (A) | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390
| 10 PoE Load (A) | 110 | 101 | 57 | 75 | 112 | 103 | 59 | 77 | 114 | 105 | 60 | 78 | 117 | 107 | 61 | 80 | 119 | 109 | 62 | 82
| 50 PoE Load (A) | 82 | 93 | 54 | 71 | 84 | 95 | 55 | 73 | 86 | 97 | 56 | 74 | 87 | 99 | 57 | 76 | 89 | 101 | 58 | 77
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 27 | 14 | 18 | 24 | 27 | 14 | 19 | 24 | 28 | 14 | 19 | 25 | 28 | 15 | 19 | 25 | 29 | 15 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
KLG5A | NCC Rating (A) | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366
| 10 PoE Load (A) | 217 | 229 | 112 | 145 | 219 | 232 | 113 | 147 | 221 | 234 | 115 | 148 | 223 | 236 | 116 | 150 | 226 | 239 | 117 | 151
| 50 PoE Load (A) | 195 | 209 | 108 | 137 | 197 | 211 | 109 | 138 | 199 | 213 | 110 | 140 | 201 | 215 | 111 | 141 | 203 | 217 | 112 | 143
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 63 | 29 | 37 | 60 | 64 | 30 | 38 | 61 | 65 | 30 | 38 | 61 | 65 | 30 | 39 | 62 | 66 | 31 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
KLG7A | NCC Rating (A) | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390
| 10 PoE Load (A) | 209 | 221 | 147 | 188 | 214 | 226 | 150 | 191 | 218 | 230 | 152 | 195 | 221 | 234 | 154 | 197 | 223 | 236 | 156 | 199
| 50 PoE Load (A) | 181 | 193 | 139 | 178 | 185 | 197 | 142 | 181 | 189 | 201 | 145 | 185 | 191 | 204 | 146 | 187 | 193 | 206 | 147 | 189
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 55 | 36 | 46 | 53 | 56 | 36 | 47 | 54 | 57 | 37 | 47 | 55 | 58 | 37 | 48 | 55 | 59 | 38 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
KMR | Kenmore
KMR17A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 185 | 178 | 120 | 120 | 185 | 178 | 120 | 120 | 185 | 178 | 120 | 120 | 185 | 178 | 120 | 120 | 185 | 178 | 120 | 120
| 50 PoE Load (A) | 177 | 170 | 114 | 113 | 177 | 170 | 114 | 113 | 177 | 170 | 114 | 113 | 177 | 170 | 114 | 113 | 177 | 170 | 114 | 113
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 54 | 34 | 33 | 56 | 54 | 34 | 33 | 56 | 54 | 34 | 33 | 56 | 54 | 34 | 33 | 56 | 54 | 34 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
KMR17B | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 309 | 293 | 217 | 247 | 309 | 293 | 217 | 247 | 309 | 293 | 217 | 247 | 307 | 291 | 215 | 245 | 304 | 288 | 213 | 242
| 50 PoE Load (A) | 246 | 260 | 195 | 227 | 246 | 260 | 195 | 227 | 246 | 260 | 195 | 227 | 244 | 258 | 193 | 224 | 242 | 256 | 191 | 222
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65 | 68 | 48 | 56 | 65 | 68 | 48 | 56 | 65 | 68 | 48 | 56 | 64 | 68 | 48 | 56 | 64 | 67 | 47 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
KMR18A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 87 | 89 | 63 | 67 | 86 | 88 | 63 | 66 | 85 | 87 | 62 | 65 | 84 | 86 | 61 | 65 | 83 | 85 | 61 | 64
| 50 PoE Load (A) | 79 | 81 | 60 | 61 | 79 | 81 | 60 | 61 | 78 | 80 | 59 | 60 | 77 | 79 | 59 | 59 | 76 | 78 | 58 | 59
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 26 | 18 | 18 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 25 | 17 | 18 | 24 | 25 | 17 | 18 | 24 | 25 | 17 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
KMR19A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 133 | 129 | 87 | 91 | 133 | 129 | 87 | 91 | 133 | 129 | 87 | 90 | 132 | 128 | 86 | 90 | 131 | 127 | 85 | 89
| 50 PoE Load (A) | 120 | 120 | 82 | 86 | 120 | 120 | 82 | 86 | 120 | 120 | 82 | 86 | 119 | 119 | 81 | 85 | 118 | 118 | 81 | 84
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 38 | 24 | 26 | 38 | 38 | 24 | 26 | 38 | 38 | 24 | 25 | 37 | 37 | 24 | 25 | 37 | 37 | 24 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
KMR21A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 165 | 152 | 112 | 136 | 163 | 150 | 110 | 135 | 162 | 149 | 109 | 134 | 160 | 147 | 108 | 132 | 158 | 146 | 107 | 131
| 50 PoE Load (A) | 134 | 144 | 106 | 126 | 133 | 143 | 105 | 124 | 131 | 141 | 104 | 123 | 130 | 140 | 103 | 122 | 129 | 138 | 102 | 121
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 43 | 29 | 35 | 39 | 42 | 29 | 35 | 39 | 42 | 29 | 34 | 39 | 41 | 29 | 34 | 38 | 41 | 28 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
KMR21B | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 44 | 42 | 36 | 37 | 44 | 42 | 36 | 37 | 44 | 42 | 36 | 37 | 44 | 42 | 36 | 37 | 44 | 42 | 36 | 37
| 50 PoE Load (A) | 43 | 42 | 36 | 36 | 43 | 42 | 36 | 36 | 43 | 42 | 36 | 36 | 43 | 42 | 36 | 36 | 43 | 42 | 36 | 36
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
KMR22A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 190 | 177 | 114 | 132 | 190 | 177 | 114 | 132 | 190 | 177 | 114 | 132 | 189 | 176 | 113 | 131 | 187 | 174 | 112 | 129
| 50 PoE Load (A) | 155 | 163 | 106 | 124 | 155 | 163 | 106 | 124 | 155 | 163 | 106 | 124 | 154 | 162 | 105 | 123 | 152 | 160 | 104 | 121
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 39 | 24 | 28 | 37 | 39 | 24 | 28 | 37 | 39 | 24 | 28 | 37 | 39 | 23 | 27 | 37 | 39 | 23 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
KMR24A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 130 | 100 | 77 | 95 | 130 | 100 | 77 | 95 | 130 | 100 | 77 | 95 | 130 | 100 | 77 | 95 | 130 | 100 | 77 | 95
| 50 PoE Load (A) | 85 | 90 | 68 | 87 | 85 | 90 | 68 | 87 | 85 | 90 | 68 | 87 | 85 | 90 | 68 | 87 | 85 | 90 | 68 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 27 | 19 | 24 | 25 | 27 | 19 | 24 | 25 | 27 | 19 | 24 | 25 | 27 | 19 | 24 | 25 | 27 | 19 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
KMR25A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 279 | 274 | 190 | 212 | 276 | 272 | 188 | 210 | 273 | 269 | 186 | 207 | 271 | 266 | 184 | 205 | 268 | 264 | 182 | 203
| 50 PoE Load (A) | 231 | 236 | 179 | 200 | 228 | 233 | 177 | 198 | 226 | 231 | 175 | 196 | 224 | 229 | 174 | 194 | 221 | 226 | 172 | 192
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 61 | 43 | 47 | 59 | 60 | 42 | 47 | 58 | 59 | 42 | 46 | 58 | 59 | 41 | 46 | 57 | 58 | 41 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
KMR27A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 172 | 180 | 117 | 133 | 172 | 180 | 117 | 133 | 172 | 180 | 117 | 133 | 172 | 180 | 117 | 133 | 172 | 180 | 117 | 133
| 50 PoE Load (A) | 158 | 165 | 111 | 125 | 158 | 165 | 111 | 125 | 158 | 165 | 111 | 125 | 158 | 165 | 111 | 125 | 158 | 165 | 111 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 49 | 31 | 35 | 47 | 49 | 31 | 35 | 47 | 49 | 31 | 35 | 47 | 49 | 31 | 35 | 47 | 49 | 31 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
KMR28A | NCC Rating (A) | 225 | 225 | 242 | 242 | 225 | 225 | 242 | 242 | 225 | 225 | 242 | 242 | 225 | 225 | 242 | 242 | 225 | 225 | 242 | 242
| 10 PoE Load (A) | 91 | 95 | 76 | 82 | 91 | 95 | 76 | 82 | 91 | 95 | 76 | 82 | 91 | 95 | 75 | 81 | 90 | 94 | 74 | 80
| 50 PoE Load (A) | 87 | 90 | 72 | 78 | 87 | 90 | 72 | 78 | 87 | 90 | 72 | 78 | 87 | 90 | 71 | 77 | 86 | 89 | 70 | 76
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 40 | 30 | 32 | 39 | 40 | 30 | 32 | 39 | 40 | 30 | 32 | 39 | 40 | 29 | 32 | 38 | 39 | 29 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
KMR29A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 108 | 118 | 86 | 99 | 108 | 118 | 86 | 99 | 108 | 118 | 86 | 99 | 108 | 118 | 86 | 99 | 108 | 118 | 86 | 99
| 50 PoE Load (A) | 97 | 107 | 77 | 91 | 97 | 107 | 77 | 91 | 97 | 107 | 77 | 91 | 97 | 107 | 77 | 91 | 97 | 107 | 77 | 91
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 26 | 17 | 20 | 24 | 26 | 17 | 20 | 24 | 26 | 17 | 20 | 24 | 26 | 17 | 20 | 24 | 26 | 17 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
KRA | Kirra
GCAKRA5 | NCC Rating (A) | 408 | 408 | 422 | 422 | 408 | 408 | 422 | 422 | 408 | 408 | 422 | 422 | 408 | 408 | 422 | 422 | 408 | 408 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 126 | 108 | 75 | 69 | 126 | 108 | 75 | 69 | 126 | 108 | 75 | 69 | 126 | 108 | 75 | 69 | 126 | 108 | 75 | 69
| 50 PoE Load (A) | 118 | 100 | 71 | 67 | 118 | 100 | 71 | 67 | 118 | 100 | 71 | 67 | 118 | 100 | 71 | 67 | 118 | 100 | 71 | 67
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 25 | 17 | 16 | 29 | 25 | 17 | 16 | 29 | 25 | 17 | 16 | 29 | 25 | 17 | 16 | 29 | 25 | 17 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
GCAKRA6 | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 145 | 117 | 75 | 70 | 145 | 117 | 75 | 70 | 145 | 117 | 75 | 70 | 145 | 117 | 75 | 70 | 145 | 117 | 75 | 70
| 50 PoE Load (A) | 131 | 107 | 73 | 68 | 131 | 107 | 73 | 68 | 131 | 107 | 73 | 68 | 131 | 107 | 73 | 68 | 131 | 107 | 73 | 68
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32.75 | 26.75 | 18.25 | 17 | 32.75 | 26.75 | 18.25 | 17 | 32.75 | 26.75 | 18.25 | 17 | 32.75 | 26.75 | 18.25 | 17 | 32.75 | 26.75 | 18.25 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
KRA1 | NCC Rating (A) | 327 | 327 | 359 | 359 | 327 | 327 | 359 | 359 | 327 | 327 | 359 | 359 | 327 | 327 | 359 | 359 | 327 | 327 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 99 | 84 | 78 | 74 | 98 | 83 | 78 | 73 | 97 | 82 | 77 | 73 | 96 | 82 | 77 | 73 | 96 | 82 | 77 | 73
| 50 PoE Load (A) | 95 | 80 | 76 | 71 | 94 | 80 | 75 | 70 | 93 | 79 | 75 | 70 | 93 | 79 | 75 | 70 | 93 | 79 | 75 | 70
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 25 | 21 | 20 | 29 | 24 | 21 | 20 | 29 | 24 | 21 | 19 | 28 | 24 | 21 | 19 | 28 | 24 | 21 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
KRA10 | NCC Rating (A) | 311 | 311 | 359 | 359 | 311 | 311 | 359 | 359 | 311 | 311 | 359 | 359 | 311 | 311 | 359 | 359 | 311 | 311 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 88 | 97 | 87 | 99 | 90 | 99 | 89 | 101 | 92 | 101 | 91 | 104 | 94 | 103 | 93 | 106 | 96 | 105 | 95 | 108
| 50 PoE Load (A) | 84 | 91 | 83 | 96 | 86 | 93 | 84 | 98 | 87 | 95 | 86 | 100 | 89 | 97 | 88 | 102 | 91 | 99 | 90 | 104
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 29 | 23 | 27 | 28 | 30 | 24 | 27 | 28 | 30 | 24 | 28 | 29 | 31 | 24 | 28 | 29 | 32 | 25 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
KRA2 | NCC Rating (A) | 321 | 321 | 359 | 359 | 321 | 321 | 359 | 359 | 321 | 321 | 359 | 359 | 321 | 321 | 359 | 359 | 321 | 321 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 124 | 129 | 98 | 119 | 125 | 130 | 99 | 120 | 127 | 131 | 100 | 121 | 128 | 132 | 101 | 122 | 129 | 134 | 102 | 124
| 50 PoE Load (A) | 119 | 125 | 94 | 114 | 120 | 126 | 95 | 115 | 121 | 127 | 96 | 117 | 122 | 129 | 97 | 118 | 124 | 130 | 98 | 119
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 39 | 26 | 32 | 37 | 39 | 26 | 32 | 38 | 40 | 27 | 32 | 38 | 40 | 27 | 33 | 38 | 40 | 27 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
KRA3 | NCC Rating (A) | 407 | 407 | 469 | 469 | 407 | 407 | 469 | 469 | 407 | 407 | 469 | 469 | 407 | 407 | 469 | 469 | 407 | 407 | 469 | 469
| 10 PoE Load (A) | 89 | 107 | 84 | 118 | 92 | 111 | 86 | 121 | 95 | 114 | 89 | 125 | 97 | 117 | 91 | 129 | 100 | 121 | 94 | 133
| 50 PoE Load (A) | 85 | 101 | 80 | 112 | 87 | 104 | 82 | 115 | 90 | 107 | 84 | 118 | 92 | 110 | 87 | 122 | 95 | 114 | 90 | 126
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 25 | 17 | 24 | 21 | 26 | 17 | 25 | 22 | 26 | 18 | 25 | 23 | 27 | 19 | 26 | 23 | 28 | 19 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
KRA4 | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 400 | 400 | 379 | 379 | 400 | 400 | 379 | 379 | 400 | 400 | 379 | 379 | 400 | 400 | 379 | 379 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 185 | 183 | 113 | 104 | 185 | 183 | 113 | 104 | 185 | 183 | 113 | 104 | 185 | 183 | 113 | 104 | 185 | 183 | 113 | 104
| 50 PoE Load (A) | 180 | 168 | 108 | 101 | 180 | 168 | 108 | 101 | 180 | 168 | 108 | 101 | 180 | 168 | 108 | 101 | 180 | 168 | 108 | 101
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47.4934 | 44.3272 | 27 | 25.25 | 47.4934 | 44.3272 | 27 | 25.25 | 47.4934 | 44.3272 | 27 | 25.25 | 47.4934 | 44.3272 | 27 | 25.25 | 47.4934 | 44.3272 | 27 | 25.25
Load Exceeding TMU (MW)
KRA7 | NCC Rating (A) | 305 | 305 | 359 | 359 | 305 | 305 | 359 | 359 | 305 | 305 | 359 | 359 | 305 | 305 | 359 | 359 | 305 | 305 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 158 | 160 | 126 | 146 | 160 | 162 | 127 | 148 | 161 | 164 | 129 | 149 | 163 | 165 | 130 | 151 | 164 | 167 | 131 | 152
| 50 PoE Load (A) | 147 | 155 | 121 | 143 | 148 | 157 | 123 | 144 | 150 | 158 | 124 | 145 | 151 | 160 | 125 | 147 | 153 | 161 | 126 | 148
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 51 | 34 | 40 | 49 | 51 | 34 | 40 | 49 | 52 | 34 | 41 | 50 | 52 | 35 | 41 | 50 | 53 | 35 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
KRN | Kedron
KRN1 | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 219 | 212 | 131 | 167 | 219 | 212 | 131 | 167 | 219 | 212 | 131 | 167 | 219 | 212 | 131 | 167 | 219 | 212 | 131 | 167
| 50 PoE Load (A) | 196 | 192 | 124 | 156 | 196 | 192 | 124 | 156 | 196 | 192 | 124 | 156 | 196 | 192 | 124 | 156 | 196 | 192 | 124 | 156
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 51 | 30 | 38 | 52 | 51 | 30 | 38 | 52 | 51 | 30 | 38 | 52 | 51 | 30 | 38 | 52 | 51 | 30 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
KRN10 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 197 | 204 | 139 | 165 | 197 | 204 | 139 | 165 | 197 | 204 | 139 | 165 | 197 | 204 | 139 | 165 | 197 | 204 | 139 | 165
| 50 PoE Load (A) | 180 | 188 | 132 | 153 | 180 | 188 | 132 | 153 | 180 | 188 | 132 | 153 | 180 | 188 | 132 | 153 | 180 | 188 | 132 | 153
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 59 | 39 | 45 | 57 | 59 | 39 | 45 | 57 | 59 | 39 | 45 | 57 | 59 | 39 | 45 | 57 | 59 | 39 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
KRN11 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 194 | 222 | 113 | 152 | 196 | 224 | 114 | 153 | 198 | 226 | 115 | 155 | 200 | 228 | 117 | 156 | 202 | 231 | 118 | 158
| 50 PoE Load (A) | 175 | 202 | 107 | 142 | 177 | 204 | 108 | 144 | 179 | 206 | 109 | 145 | 181 | 208 | 111 | 147 | 183 | 210 | 112 | 148
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 60 | 30 | 40 | 52 | 60 | 30 | 40 | 53 | 61 | 30 | 40 | 53 | 61 | 31 | 41 | 54 | 62 | 31 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
KRN12 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 172 | 187 | 114 | 154 | 173 | 189 | 115 | 156 | 175 | 190 | 116 | 157 | 177 | 192 | 117 | 159 | 179 | 194 | 118 | 161
| 50 PoE Load (A) | 159 | 176 | 109 | 144 | 161 | 178 | 110 | 145 | 162 | 180 | 111 | 146 | 164 | 181 | 113 | 148 | 165 | 183 | 114 | 149
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 52 | 30 | 40 | 48 | 53 | 31 | 40 | 48 | 53 | 31 | 41 | 48 | 54 | 31 | 41 | 49 | 54 | 32 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
KRN13 | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 28 | 22 | 18 | 17 | 28 | 22 | 18 | 17 | 28 | 22 | 18 | 17 | 28 | 22 | 18 | 17 | 28 | 22 | 18 | 17
| 50 PoE Load (A) | 26 | 21 | 17 | 16 | 26 | 21 | 17 | 16 | 26 | 21 | 17 | 16 | 26 | 21 | 17 | 16 | 26 | 21 | 17 | 16
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4
Load Exceeding TMU (MW)
KRN18 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 148 | 170 | 94 | 120 | 148 | 170 | 94 | 120 | 148 | 170 | 94 | 121 | 149 | 171 | 95 | 122 | 151 | 172 | 96 | 123
| 50 PoE Load (A) | 130 | 150 | 84 | 111 | 130 | 150 | 84 | 111 | 130 | 150 | 84 | 111 | 131 | 151 | 85 | 112 | 132 | 152 | 86 | 113
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 44 | 24 | 32 | 38 | 44 | 24 | 32 | 38 | 44 | 24 | 32 | 39 | 45 | 24 | 32 | 39 | 45 | 25 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
KRN2 | NCC Rating (A) | 308 | 318 | 338 | 338 | 308 | 318 | 338 | 338 | 308 | 318 | 338 | 338 | 308 | 318 | 338 | 338 | 308 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 215 | 231 | 166 | 201 | 215 | 231 | 166 | 201 | 215 | 231 | 166 | 201 | 215 | 231 | 166 | 201 | 215 | 231 | 166 | 201
| 50 PoE Load (A) | 198 | 214 | 155 | 186 | 198 | 214 | 155 | 186 | 198 | 214 | 155 | 186 | 198 | 214 | 155 | 186 | 198 | 214 | 155 | 186
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 67 | 46 | 55 | 64 | 67 | 46 | 55 | 64 | 67 | 46 | 55 | 64 | 67 | 46 | 55 | 64 | 67 | 46 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
KRN3 | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24
| 50 PoE Load (A) | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5
Load Exceeding TMU (MW)
KRN5A | NCC Rating (A) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
| 10 PoE Load (A) | 111 | 103 | 74 | 78 | 110 | 102 | 74 | 78 | 109 | 101 | 73 | 77 | 107 | 100 | 72 | 76 | 106 | 99 | 71 | 75
| 50 PoE Load (A) | 105 | 98 | 68 | 71 | 104 | 97 | 67 | 70 | 103 | 96 | 66 | 69 | 102 | 95 | 66 | 68 | 101 | 94 | 65 | 68
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 27 | 19 | 20 | 29 | 27 | 19 | 19 | 29 | 27 | 18 | 19 | 28 | 26 | 18 | 19 | 28 | 26 | 18 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
KRN5B | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 75 | 61 | 53 | 47 | 74 | 61 | 52 | 46 | 73 | 60 | 52 | 46 | 73 | 60 | 51 | 45 | 72 | 59 | 51 | 45
| 50 PoE Load (A) | 72 | 57 | 50 | 45 | 71 | 56 | 50 | 45 | 70 | 56 | 49 | 45 | 69 | 55 | 49 | 44 | 69 | 54 | 48 | 44
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 15 | 12 | 11 | 19 | 15 | 12 | 11 | 19 | 15 | 12 | 11 | 18 | 15 | 12 | 11 | 18 | 14 | 12 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
KRN6A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 125 | 112 | 70 | 65 | 125 | 112 | 70 | 65 | 125 | 112 | 70 | 65 | 125 | 112 | 70 | 65 | 125 | 112 | 70 | 65
| 50 PoE Load (A) | 103 | 94 | 66 | 64 | 103 | 94 | 66 | 64 | 103 | 94 | 66 | 64 | 103 | 94 | 66 | 64 | 103 | 94 | 66 | 64
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 30 | 20 | 20 | 33 | 30 | 20 | 20 | 33 | 30 | 20 | 20 | 33 | 30 | 20 | 20 | 33 | 30 | 20 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
KRN8 | NCC Rating (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 10 PoE Load (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 50 PoE Load (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Load Exceeding TMU (MW)
KRNQNP7 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 137 | 126 | 69 | 81 | 137 | 126 | 69 | 81 | 137 | 126 | 69 | 81 | 137 | 126 | 69 | 81 | 137 | 126 | 69 | 81
| 50 PoE Load (A) | 128 | 118 | 66 | 78 | 128 | 118 | 66 | 78 | 128 | 118 | 66 | 78 | 128 | 118 | 66 | 78 | 128 | 118 | 66 | 78
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 38 | 20 | 24 | 41 | 38 | 20 | 24 | 41 | 38 | 20 | 24 | 41 | 38 | 20 | 24 | 41 | 38 | 20 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
KSN | Kingston
KSN1 | NCC Rating (A) | 327 | 327 | 365 | 365 | 327 | 327 | 365 | 365 | 327 | 327 | 365 | 365 | 327 | 327 | 365 | 365 | 327 | 327 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 257 | 232 | 165 | 201 | 257 | 232 | 165 | 201 | 257 | 232 | 165 | 201 | 257 | 232 | 165 | 201 | 257 | 232 | 165 | 201
| 50 PoE Load (A) | 211 | 226 | 156 | 191 | 211 | 226 | 156 | 191 | 211 | 226 | 156 | 191 | 211 | 226 | 156 | 191 | 211 | 226 | 156 | 191
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65 | 69 | 43 | 52 | 65 | 69 | 43 | 52 | 65 | 69 | 43 | 52 | 65 | 69 | 43 | 52 | 65 | 69 | 43 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
KSN14 | NCC Rating (A) | 332 | 332 | 353 | 353 | 332 | 332 | 353 | 353 | 332 | 332 | 353 | 353 | 332 | 332 | 353 | 353 | 332 | 332 | 353 | 353
| 10 PoE Load (A) | 160 | 161 | 115 | 143 | 160 | 161 | 115 | 143 | 160 | 161 | 115 | 143 | 160 | 161 | 115 | 143 | 160 | 161 | 115 | 143
| 50 PoE Load (A) | 154 | 155 | 110 | 137 | 154 | 155 | 110 | 137 | 154 | 155 | 110 | 137 | 154 | 155 | 110 | 137 | 154 | 155 | 110 | 137
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 47 | 31 | 39 | 47 | 47 | 31 | 39 | 47 | 47 | 31 | 39 | 47 | 47 | 31 | 39 | 47 | 47 | 31 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
KSN15 | NCC Rating (A) | 327 | 327 | 366 | 366 | 327 | 327 | 366 | 366 | 327 | 327 | 366 | 366 | 327 | 327 | 366 | 366 | 327 | 327 | 366 | 366
| 10 PoE Load (A) | 278 | 261 | 161 | 190 | 278 | 261 | 161 | 190 | 278 | 261 | 161 | 190 | 278 | 261 | 161 | 190 | 278 | 261 | 161 | 190
| 50 PoE Load (A) | 247 | 243 | 150 | 178 | 247 | 243 | 150 | 178 | 247 | 243 | 150 | 178 | 247 | 243 | 150 | 178 | 247 | 243 | 150 | 178
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 76 | 74 | 41 | 49 | 76 | 74 | 41 | 49 | 76 | 74 | 41 | 49 | 76 | 74 | 41 | 49 | 76 | 74 | 41 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
KSN2A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 375 | 375 | 344 | 344 | 375 | 375 | 344 | 344 | 375 | 375 | 344 | 344 | 375 | 375 | 344 | 344 | 375 | 375
| 10 PoE Load (A) | 141 | 147 | 117 | 144 | 141 | 147 | 117 | 144 | 141 | 147 | 117 | 144 | 142 | 148 | 118 | 145 | 144 | 149 | 119 | 147
| 50 PoE Load (A) | 131 | 139 | 110 | 137 | 131 | 139 | 110 | 137 | 131 | 139 | 110 | 137 | 132 | 140 | 111 | 139 | 133 | 141 | 112 | 140
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 40 | 29 | 37 | 38 | 40 | 29 | 37 | 38 | 40 | 29 | 37 | 38 | 41 | 30 | 37 | 39 | 41 | 30 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
KSN3 | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 192 | 151 | 195 | 171 | 192 | 151 | 195 | 171 | 192 | 151 | 195 | 171 | 190 | 150 | 193 | 169 | 188 | 148 | 191 | 168
| 50 PoE Load (A) | 186 | 147 | 190 | 168 | 186 | 147 | 190 | 168 | 186 | 147 | 190 | 168 | 185 | 146 | 188 | 166 | 183 | 145 | 186 | 164
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46.5 | 36.75 | 47.5 | 42 | 46.5 | 36.75 | 47.5 | 42 | 46.5 | 36.75 | 47.5 | 42 | 46.25 | 36.5 | 47 | 41.5 | 45.75 | 36.25 | 46.5 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
KSN4 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 137 | 143 | 91 | 123 | 137 | 143 | 91 | 123 | 137 | 143 | 91 | 123 | 137 | 143 | 91 | 123 | 137 | 143 | 91 | 123
| 50 PoE Load (A) | 126 | 135 | 86 | 117 | 126 | 135 | 86 | 117 | 126 | 135 | 86 | 117 | 126 | 135 | 86 | 117 | 126 | 135 | 86 | 117
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40.7767 | 43.6893 | 26.2195 | 35.6707 | 40.7767 | 43.6893 | 26.2195 | 35.6707 | 40.7767 | 43.6893 | 26.2195 | 35.6707 | 40.7767 | 43.6893 | 26.2195 | 35.6707 | 40.7767 | 43.6893 | 26.2195 | 35.6707
Load Exceeding TMU (MW)
KSN5 | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 202 | 211 | 152 | 198 | 202 | 211 | 152 | 198 | 202 | 211 | 152 | 198 | 202 | 211 | 152 | 198 | 202 | 211 | 152 | 198
| 50 PoE Load (A) | 189 | 198 | 144 | 186 | 189 | 198 | 144 | 186 | 189 | 198 | 144 | 186 | 189 | 198 | 144 | 186 | 189 | 198 | 144 | 186
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47.25 | 49.5 | 36 | 46.5 | 47.25 | 49.5 | 36 | 46.5 | 47.25 | 49.5 | 36 | 46.5 | 47.25 | 49.5 | 36 | 46.5 | 47.25 | 49.5 | 36 | 46.5
Load Exceeding TMU (MW)
KSN6 | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 244 | 213 | 213 | 208 | 244 | 213 | 213 | 208 | 244 | 213 | 213 | 208 | 244 | 213 | 213 | 208 | 244 | 213 | 213 | 208
| 50 PoE Load (A) | 228 | 205 | 207 | 200 | 228 | 205 | 207 | 200 | 228 | 205 | 207 | 200 | 228 | 205 | 207 | 200 | 228 | 205 | 207 | 200
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 57 | 54 | 53 | 63 | 57 | 54 | 53 | 63 | 57 | 54 | 53 | 63 | 57 | 54 | 53 | 63 | 57 | 54 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
KSN7 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 268 | 275 | 155 | 202 | 273 | 281 | 158 | 206 | 279 | 287 | 161 | 210 | 283 | 290 | 163 | 212 | 285 | 293 | 164 | 214 | Non-Network Solution by Summer 2025/26
| 50 PoE Load (A) | 252 | 260 | 146 | 189 | 257 | 265 | 149 | 193 | 262 | 270 | 152 | 196 | 265 | 274 | 154 | 198 | 268 | 277 | 155 | 200
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 74 | 77 | 41 | 53 | 76 | 78 | 42 | 54 | 77 | 80 | 42 | 55 | 79 | 81 | 43 | 55 | 79 | 82 | 43 | 56
| Load Exceeding TMU (MW) | 64: 0.1; 64: 0.1
KSN8 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 277 | 227 | 164 | 214 | 281 | 230 | 167 | 218 | 239 | 205 | 143 | 187 | 244 | 209 | 146 | 191 | 248 | 213 | 149 | 195
| 50 PoE Load (A) | 199 | 217 | 151 | 201 | 202 | 220 | 154 | 205 | 172 | 196 | 132 | 176 | 175 | 200 | 134 | 179 | 179 | 204 | 137 | 183
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 64 | 42 | 56 | 60 | 65 | 43 | 57 | 51 | 58 | 37 | 49 | 52 | 59 | 37 | 50 | 53 | 60 | 38 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
KVG | Kelvin Grove
KVG10A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 29 | 21 | 15 | 9 | 29 | 21 | 15 | 9 | 29 | 21 | 15 | 9 | 29 | 21 | 15 | 9 | 29 | 21 | 15 | 9
| 50 PoE Load (A) | 28 | 20 | 14 | 8 | 28 | 20 | 14 | 8 | 28 | 20 | 14 | 8 | 28 | 20 | 14 | 8 | 28 | 20 | 14 | 8
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 9 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
KVG10B | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 25 | 24 | 25 | 27 | 25 | 24 | 25 | 27 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26
| 50 PoE Load (A) | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 22 | 23 | 25 | 23 | 22 | 23 | 25 | 23 | 22 | 23 | 25
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
KVG11A | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 65 | 63 | 42 | 45 | 65 | 63 | 42 | 45 | 65 | 63 | 42 | 45 | 65 | 63 | 42 | 45 | 65 | 63 | 42 | 45
| 50 PoE Load (A) | 62 | 61 | 41 | 44 | 62 | 61 | 41 | 44 | 62 | 61 | 41 | 44 | 62 | 61 | 41 | 44 | 62 | 61 | 41 | 44
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
KVG1A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 29 | 28 | 24 | 24 | 29 | 28 | 24 | 24 | 29 | 28 | 24 | 24 | 29 | 28 | 24 | 24 | 29 | 28 | 24 | 24
| 50 PoE Load (A) | 27 | 27 | 22 | 22 | 27 | 27 | 22 | 22 | 27 | 27 | 22 | 22 | 27 | 27 | 22 | 22 | 27 | 27 | 22 | 22
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5
Load Exceeding TMU (MW)
KVG2A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 86 | 92 | 59 | 73 | 86 | 92 | 59 | 73 | 86 | 92 | 59 | 73 | 86 | 93 | 60 | 74 | 87 | 94 | 60 | 75
| 50 PoE Load (A) | 79 | 85 | 55 | 67 | 79 | 85 | 55 | 67 | 79 | 85 | 55 | 67 | 79 | 86 | 56 | 68 | 80 | 86 | 56 | 68
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 21 | 12 | 15 | 20 | 21 | 12 | 15 | 20 | 21 | 12 | 15 | 20 | 21 | 12 | 15 | 20 | 21 | 13 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
KVG31A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 76 | 72 | 58 | 58 | 76 | 72 | 58 | 58 | 76 | 72 | 58 | 58 | 76 | 72 | 58 | 58 | 76 | 72 | 58 | 58
| 50 PoE Load (A) | 73 | 70 | 57 | 55 | 73 | 70 | 57 | 55 | 73 | 70 | 57 | 55 | 73 | 70 | 57 | 55 | 73 | 70 | 57 | 55
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 18 | 14 | 13 | 19 | 18 | 14 | 13 | 19 | 18 | 14 | 13 | 19 | 18 | 14 | 13 | 19 | 18 | 14 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
KVG32A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 117 | 128 | 79 | 96 | 118 | 129 | 80 | 97 | 120 | 130 | 81 | 98 | 121 | 132 | 82 | 99 | 122 | 133 | 83 | 100
| 50 PoE Load (A) | 104 | 116 | 75 | 90 | 105 | 117 | 76 | 91 | 106 | 119 | 77 | 92 | 107 | 120 | 77 | 93 | 108 | 121 | 78 | 94
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 30 | 18 | 21 | 27 | 31 | 18 | 22 | 28 | 31 | 18 | 22 | 28 | 31 | 18 | 22 | 28 | 32 | 19 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
KVG33A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 50 | 37 | 52 | 51 | 50 | 37 | 52 | 51 | 50 | 37 | 52 | 51 | 50 | 37 | 52 | 51 | 50 | 37 | 52 | 51
| 50 PoE Load (A) | 46 | 34 | 48 | 49 | 46 | 34 | 48 | 49 | 46 | 34 | 48 | 49 | 46 | 34 | 48 | 49 | 46 | 34 | 48 | 49
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
KVG39A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 55 | 42 | 44 | 33 | 55 | 42 | 44 | 33 | 55 | 42 | 44 | 33 | 55 | 42 | 44 | 33 | 55 | 42 | 44 | 33
| 50 PoE Load (A) | 52 | 41 | 43 | 32 | 52 | 41 | 43 | 32 | 52 | 41 | 43 | 32 | 52 | 41 | 43 | 32 | 52 | 41 | 43 | 32
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 11 | 10 | 8 | 14 | 11 | 10 | 8 | 14 | 11 | 10 | 8 | 14 | 11 | 10 | 8 | 14 | 11 | 10 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
KVG3A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 58 | 46 | 40 | 31 | 58 | 46 | 40 | 31 | 58 | 46 | 40 | 31 | 58 | 46 | 40 | 31 | 58 | 46 | 40 | 31
| 50 PoE Load (A) | 52 | 43 | 38 | 29 | 52 | 43 | 38 | 29 | 52 | 43 | 38 | 29 | 52 | 43 | 38 | 29 | 52 | 43 | 38 | 29
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16 | 14 | 11 | 9 | 16 | 14 | 11 | 9 | 16 | 14 | 11 | 9 | 16 | 14 | 11 | 9 | 16 | 14 | 11 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
KVG40A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 216 | 207 | 144 | 168 | 216 | 207 | 144 | 168 | 216 | 207 | 144 | 168 | 216 | 207 | 144 | 168 | 216 | 207 | 144 | 168
| 50 PoE Load (A) | 200 | 195 | 136 | 156 | 200 | 195 | 136 | 156 | 200 | 195 | 136 | 156 | 200 | 195 | 136 | 156 | 200 | 195 | 136 | 156
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 48 | 30 | 35 | 50 | 48 | 30 | 35 | 50 | 48 | 30 | 35 | 50 | 48 | 30 | 35 | 50 | 48 | 30 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
KVG41A | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 92 | 77 | 54 | 49 | 92 | 77 | 54 | 49 | 92 | 77 | 54 | 49 | 92 | 77 | 54 | 49 | 92 | 77 | 54 | 49
| 50 PoE Load (A) | 89 | 74 | 52 | 47 | 89 | 74 | 52 | 47 | 89 | 74 | 52 | 47 | 89 | 74 | 52 | 47 | 89 | 74 | 52 | 47
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 18 | 12 | 11 | 22 | 18 | 12 | 11 | 22 | 18 | 12 | 11 | 22 | 18 | 12 | 11 | 22 | 18 | 12 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
KVG9A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 123 | 121 | 81 | 97 | 123 | 121 | 81 | 97 | 123 | 121 | 81 | 97 | 123 | 121 | 81 | 97 | 123 | 121 | 81 | 97
| 50 PoE Load (A) | 115 | 113 | 77 | 90 | 115 | 113 | 77 | 90 | 115 | 113 | 77 | 90 | 115 | 113 | 77 | 90 | 115 | 113 | 77 | 90
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 33 | 21 | 25 | 34 | 33 | 21 | 25 | 34 | 33 | 21 | 25 | 34 | 33 | 21 | 25 | 34 | 33 | 21 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
KWA | Kawana
KWA10A | NCC Rating (A) | 409 | 409 | 430 | 430 | 409 | 409 | 430 | 430 | 409 | 409 | 430 | 430 | 409 | 409 | 430 | 430 | 409 | 409 | 430 | 430
| 10 PoE Load (A) | 288 | 226 | 235 | 193 | 288 | 226 | 235 | 193 | 288 | 226 | 235 | 193 | 288 | 226 | 235 | 193 | 288 | 226 | 235 | 193
| 50 PoE Load (A) | 277 | 216 | 224 | 184 | 277 | 216 | 224 | 184 | 277 | 216 | 224 | 184 | 277 | 216 | 224 | 184 | 277 | 216 | 224 | 184
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68 | 53 | 52 | 43 | 68 | 53 | 52 | 43 | 68 | 53 | 52 | 43 | 68 | 53 | 52 | 43 | 68 | 53 | 52 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
KWA11A | NCC Rating (A) | 409 | 409 | 432 | 432 | 409 | 409 | 432 | 432 | 409 | 409 | 432 | 432 | 409 | 409 | 432 | 432 | 409 | 409 | 432 | 432
| 10 PoE Load (A) | 258 | 184 | 134 | 107 | 258 | 184 | 134 | 107 | 258 | 184 | 134 | 107 | 258 | 184 | 134 | 107 | 258 | 184 | 134 | 107
| 50 PoE Load (A) | 239 | 172 | 127 | 103 | 239 | 172 | 127 | 103 | 239 | 172 | 127 | 103 | 239 | 172 | 127 | 103 | 239 | 172 | 127 | 103
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 42 | 29 | 24 | 58 | 42 | 29 | 24 | 58 | 42 | 29 | 24 | 58 | 42 | 29 | 24 | 58 | 42 | 29 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
KWA12A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 430 | 430 | 414 | 414 | 430 | 430 | 414 | 414 | 430 | 430 | 414 | 414 | 430 | 430 | 414 | 414 | 430 | 430
| 10 PoE Load (A) | 195 | 251 | 168 | 238 | 199 | 256 | 172 | 242 | 203 | 261 | 175 | 247 | 207 | 266 | 179 | 252 | 211 | 271 | 182 | 257
| 50 PoE Load (A) | 181 | 231 | 161 | 219 | 184 | 236 | 164 | 223 | 188 | 240 | 168 | 228 | 192 | 245 | 171 | 232 | 195 | 250 | 174 | 237
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 56 | 37 | 51 | 44 | 57 | 38 | 52 | 45 | 58 | 39 | 53 | 46 | 59 | 40 | 54 | 47 | 60 | 41 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
KWA13A | NCC Rating (A) | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 207 | 183 | 142 | 126 | 207 | 183 | 142 | 126 | 207 | 183 | 142 | 126 | 207 | 183 | 142 | 126 | 207 | 183 | 142 | 126
| 50 PoE Load (A) | 202 | 177 | 138 | 121 | 202 | 177 | 138 | 121 | 202 | 177 | 138 | 121 | 202 | 177 | 138 | 121 | 202 | 177 | 138 | 121
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 48 | 34 | 29 | 54 | 48 | 34 | 29 | 54 | 48 | 34 | 29 | 54 | 48 | 34 | 29 | 54 | 48 | 34 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
KWA1A | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 223 | 239 | 146 | 184 | 225 | 242 | 148 | 186 | 228 | 244 | 149 | 188 | 228 | 245 | 149 | 188 | 228 | 245 | 149 | 188
| 50 PoE Load (A) | 207 | 220 | 141 | 170 | 209 | 222 | 143 | 172 | 211 | 224 | 144 | 174 | 211 | 225 | 144 | 174 | 211 | 225 | 144 | 174
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 51 | 31 | 38 | 52 | 51 | 31 | 38 | 52 | 52 | 32 | 38 | 52 | 52 | 32 | 38 | 52 | 52 | 32 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
KWA2A | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 109 | 118 | 79 | 96 | 111 | 122 | 80 | 99 | 113 | 125 | 82 | 102 | 114 | 128 | 83 | 104 | 116 | 131 | 84 | 106
| 50 PoE Load (A) | 98 | 107 | 73 | 89 | 100 | 110 | 74 | 92 | 102 | 113 | 75 | 94 | 104 | 116 | 76 | 96 | 105 | 119 | 77 | 98
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 26 | 17 | 21 | 25 | 27 | 17 | 21 | 25 | 28 | 18 | 22 | 26 | 29 | 18 | 23 | 26 | 29 | 18 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
KWA3A | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 415 | 415 | 403 | 432 | 415 | 415 | 403 | 432 | 415 | 415 | 403 | 432 | 415 | 415 | 403 | 432 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 114 | 116 | 68 | 77 | 114 | 116 | 68 | 77 | 114 | 116 | 68 | 77 | 114 | 116 | 68 | 77 | 114 | 116 | 68 | 77
| 50 PoE Load (A) | 106 | 107 | 66 | 73 | 106 | 107 | 66 | 73 | 106 | 107 | 66 | 73 | 106 | 107 | 66 | 73 | 106 | 107 | 66 | 73
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 25 | 16 | 18 | 26 | 25 | 16 | 18 | 26 | 25 | 16 | 18 | 26 | 25 | 16 | 18 | 26 | 25 | 16 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
KWA4A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 182 | 228 | 153 | 207 | 191 | 239 | 161 | 217 | 200 | 251 | 168 | 227 | 209 | 262 | 175 | 237 | 218 | 273 | 182 | 246
| 50 PoE Load (A) | 160 | 203 | 146 | 189 | 167 | 213 | 154 | 198 | 176 | 224 | 161 | 208 | 184 | 234 | 168 | 216 | 191 | 243 | 174 | 225
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 60 | 41 | 53 | 50 | 63 | 43 | 55 | 52 | 66 | 45 | 58 | 54 | 69 | 47 | 60 | 56 | 72 | 49 | 63
Load Exceeding TMU (MW)
KWA6A | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 153 | 158 | 122 | 142 | 173.1875 | 181.9079 | 141.812 | 165.6667 | 171.0625 | 186.0658 | 140.7692 | 168.7536 | 172.125 | 188.1447 | 141.812 | 169.7826 | 173.1875 | 190.2237 | 142.8547 | 171.8406
| 50 PoE Load (A) | 144 | 152 | 117 | 138 | 163 | 175 | 136 | 161 | 161 | 179 | 135 | 164 | 162 | 181 | 136 | 165 | 163 | 183 | 137 | 167
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35.732 | 37.4384 | 27.4005 | 32.3185 | 40.4467 | 43.1034 | 31.8501 | 37.7049 | 39.9504 | 44.0887 | 31.6159 | 38.4075 | 40.1985 | 44.5813 | 31.8501 | 38.6417 | 40.4467 | 45.0739 | 32.0843 | 39.1101
Load Exceeding TMU (MW)
KWH | Kenilworth
KWH1 | NCC Rating (A) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 10 PoE Load (A) | 55 | 64 | 59 | 71 | 55 | 64 | 59 | 71 | 55 | 64 | 59 | 71 | 55 | 64 | 59 | 71 | 56 | 65 | 60 | 72
| 50 PoE Load (A) | 47 | 57 | 55 | 65 | 47 | 57 | 55 | 65 | 47 | 57 | 55 | 65 | 47 | 57 | 56 | 66 | 48 | 58 | 56 | 66
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18.8 | 22.8 | 22 | 26 | 18.8 | 22.8 | 22 | 26 | 18.8 | 22.8 | 22 | 26 | 18.8 | 22.8 | 22.4 | 26.4 | 19.2 | 23.2 | 22.4 | 26.4
Load Exceeding TMU (MW)
KWH2 | NCC Rating (A) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
| 10 PoE Load (A) | 91 | 101 | 79 | 90 | 91 | 101 | 79 | 90 | 91 | 101 | 80 | 90 | 92 | 102 | 80 | 91 | 93 | 103 | 81 | 92
| 50 PoE Load (A) | 81 | 93 | 76 | 83 | 81 | 93 | 76 | 83 | 81 | 93 | 76 | 83 | 82 | 94 | 77 | 84 | 82 | 95 | 78 | 85
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38.5714 | 44.2857 | 36.1905 | 39.5238 | 38.5714 | 44.2857 | 36.1905 | 39.5238 | 38.5714 | 44.2857 | 36.1905 | 39.5238 | 39.0476 | 44.7619 | 36.6667 | 40 | 39.0476 | 45.2381 | 37.1429 | 40.4762
Load Exceeding TMU (MW)
KWH3 | NCC Rating (A) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| 10 PoE Load (A) | 109 | 110 | 123 | 131 | 109 | 110 | 123 | 131 | 109 | 110 | 123 | 131 | 109 | 110 | 123 | 131 | 109 | 110 | 123 | 131
| 50 PoE Load (A) | 103 | 104 | 117 | 125 | 103 | 104 | 117 | 125 | 103 | 104 | 117 | 125 | 103 | 104 | 117 | 125 | 103 | 104 | 117 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57.2222 | 57.7778 | 65 | 69.4444 | 57.2222 | 57.7778 | 65 | 69.4444 | 57.2222 | 57.7778 | 65 | 69.4444 | 57.2222 | 57.7778 | 65 | 69.4444 | 57.2222 | 57.7778 | 65 | 69.4444
Load Exceeding TMU (MW)
LBH | Landsborough
LBH1B | NCC Rating (A) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
| 10 PoE Load (A) | 121 | 152 | 109 | 139 | 131 | 164 | 117 | 150 | 141 | 178 | 126 | 162 | 151 | 189 | 134 | 171 | 160 | 201 | 142 | 182
| 50 PoE Load (A) | 111 | 130 | 99 | 129 | 120 | 140 | 107 | 139 | 130 | 152 | 115 | 150 | 138 | 162 | 122 | 159 | 147 | 172 | 129 | 168
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 45 | 34 | 45 | 42 | 49 | 37 | 48 | 45 | 53 | 40 | 52 | 48 | 56 | 42 | 55 | 51 | 60 | 45 | 58
Load Exceeding TMU (MW)
LBH3A | NCC Rating (A) | 227 | 291 | 270 | 314 | 227 | 291 | 270 | 314 | 227 | 291 | 270 | 314 | 227 | 291 | 270 | 314 | 227 | 291 | 270 | 314
| 10 PoE Load (A) | 102 | 124 | 94 | 117 | 108 | 132 | 100 | 124 | 114 | 140 | 106 | 131 | 120 | 147 | 111 | 138 | 126 | 154 | 117 | 145
| 50 PoE Load (A) | 97 | 113 | 86 | 105 | 103 | 120 | 91 | 112 | 109 | 127 | 96 | 118 | 115 | 134 | 101 | 124 | 121 | 140 | 106 | 130
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 39 | 32 | 34 | 45 | 41 | 34 | 36 | 48 | 44 | 36 | 38 | 51 | 46 | 37 | 40 | 53 | 48 | 39 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
LBH5A | NCC Rating (A) | 379 | 400 | 400 | 400 | 379 | 400 | 400 | 400 | 379 | 400 | 400 | 400 | 379 | 400 | 400 | 400 | 379 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 155 | 179 | 123 | 143 | 163 | 188 | 129 | 151 | 171 | 198 | 135 | 158 | 179 | 206 | 141 | 164 | 186 | 214 | 146 | 171
| 50 PoE Load (A) | 144 | 167 | 120 | 139 | 151 | 175 | 126 | 145 | 159 | 184 | 133 | 153 | 166 | 192 | 138 | 159 | 172 | 199 | 143 | 165
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37.9947 | 41.75 | 30 | 34.75 | 39.8417 | 43.75 | 31.5 | 36.25 | 41.9525 | 46 | 33.25 | 38.25 | 43.7995 | 48 | 34.5 | 39.75 | 45.3826 | 49.75 | 35.75 | 41.25
Load Exceeding TMU (MW)
LBH6A | NCC Rating (A) | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486
| 10 PoE Load (A) | 274 | 288 | 205 | 256 | 282 | 297 | 211 | 264 | 291 | 306 | 217 | 271 | 297 | 313 | 222 | 277 | 303 | 319 | 226 | 282
| 50 PoE Load (A) | 249 | 264 | 194 | 239 | 256 | 272 | 199 | 246 | 264 | 280 | 205 | 254 | 270 | 287 | 209 | 259 | 276 | 293 | 213 | 264
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 58 | 40 | 49 | 56 | 59 | 41 | 51 | 58 | 61 | 42 | 52 | 59 | 63 | 43 | 53 | 60 | 64 | 44 | 54
Load Exceeding TMU (MW)
LBS | Lytton B
LBS10A | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 120 | 117 | 90 | 96 | 119 | 115 | 89 | 95 | 118 | 114 | 88 | 94 | 117 | 114 | 88 | 94 | 117 | 114 | 88 | 94
| 50 PoE Load (A) | 117 | 113 | 88 | 91 | 116 | 112 | 87 | 90 | 114 | 110 | 86 | 89 | 114 | 110 | 86 | 89 | 114 | 110 | 86 | 89
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 25 | 19 | 19 | 26 | 25 | 18 | 19 | 26 | 25 | 18 | 19 | 26 | 25 | 18 | 19 | 26 | 25 | 18 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
LBS12A | NCC Rating (A) | 322 | 446 | 473 | 473 | 322 | 446 | 473 | 473 | 322 | 446 | 473 | 473 | 322 | 446 | 473 | 473 | 322 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 124 | 112 | 103 | 99 | 124 | 112 | 103 | 99 | 124 | 112 | 103 | 99 | 124 | 112 | 103 | 99 | 124 | 112 | 103 | 99
| 50 PoE Load (A) | 119 | 107 | 101 | 97 | 119 | 107 | 101 | 97 | 119 | 107 | 101 | 97 | 119 | 107 | 101 | 97 | 119 | 107 | 101 | 97
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 24 | 21 | 20 | 37 | 24 | 21 | 20 | 37 | 24 | 21 | 20 | 37 | 24 | 21 | 20 | 37 | 24 | 21 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
LBS13A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 200 | 194 | 189 | 178 | 200 | 194 | 189 | 178 | 200 | 194 | 189 | 178 | 200 | 194 | 189 | 178 | 200 | 194 | 189 | 178
| 50 PoE Load (A) | 193 | 185 | 175 | 175 | 193 | 185 | 175 | 175 | 193 | 185 | 175 | 175 | 193 | 185 | 175 | 175 | 193 | 185 | 175 | 175
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 53 | 47 | 47 | 55 | 53 | 47 | 47 | 55 | 53 | 47 | 47 | 55 | 53 | 47 | 47 | 55 | 53 | 47 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
LBS2A | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 123 | 112 | 98 | 96 | 123 | 112 | 98 | 96 | 123 | 112 | 98 | 96 | 123 | 112 | 98 | 96 | 123 | 112 | 98 | 96
| 50 PoE Load (A) | 119 | 108 | 96 | 94 | 119 | 108 | 96 | 94 | 119 | 108 | 96 | 94 | 119 | 108 | 96 | 94 | 119 | 108 | 96 | 94
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 24 | 20 | 20 | 27 | 24 | 20 | 20 | 27 | 24 | 20 | 20 | 27 | 24 | 20 | 20 | 27 | 24 | 20 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
LBS4A | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 239 | 214 | 186 | 171 | 239 | 214 | 186 | 171 | 239 | 214 | 186 | 171 | 239 | 214 | 186 | 171 | 239 | 214 | 186 | 171
| 50 PoE Load (A) | 230 | 206 | 180 | 165 | 230 | 206 | 180 | 165 | 230 | 206 | 180 | 165 | 230 | 206 | 180 | 165 | 230 | 206 | 180 | 165
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 53 | 43 | 39 | 59 | 53 | 43 | 39 | 59 | 53 | 43 | 39 | 59 | 53 | 43 | 39 | 59 | 53 | 43 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
LBS5A | NCC Rating (A) | 336 | 336 | 355 | 355 | 336 | 336 | 355 | 355 | 336 | 336 | 355 | 355 | 336 | 336 | 355 | 355 | 336 | 336 | 355 | 355
| 10 PoE Load (A) | 110 | 102 | 100 | 110 | 108 | 101 | 99 | 109 | 107 | 100 | 98 | 108 | 107 | 100 | 98 | 108 | 107 | 100 | 98 | 108
| 50 PoE Load (A) | 103 | 97 | 94 | 98 | 102 | 96 | 93 | 97 | 101 | 95 | 92 | 96 | 101 | 95 | 92 | 96 | 101 | 95 | 92 | 96
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 29 | 26 | 28 | 30 | 29 | 26 | 27 | 30 | 28 | 26 | 27 | 30 | 28 | 26 | 27 | 30 | 28 | 26 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
LBS6A | NCC Rating (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
10 PoE Load (A) | bar: 63 to 62
50 PoE Load (A) | bar: 63 to 62
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Load Exceeding TMU (MW)
LBS8B | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 65 | 51 | 37 | 35 | 65 | 51 | 37 | 35 | 65 | 51 | 37 | 35 | 65 | 51 | 37 | 35 | 65 | 51 | 37 | 35
| 50 PoE Load (A) | 61 | 48 | 36 | 34 | 61 | 48 | 36 | 34 | 61 | 48 | 36 | 34 | 61 | 48 | 36 | 34 | 61 | 48 | 36 | 34
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 11 | 8 | 7 | 14 | 11 | 8 | 7 | 14 | 11 | 8 | 7 | 14 | 11 | 8 | 7 | 14 | 11 | 8 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
LBS9A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 297 | 291 | 297 | 298 | 297 | 291 | 297 | 298 | 297 | 291 | 297 | 298 | 297 | 291 | 297 | 298 | 297 | 291 | 297 | 298
| 50 PoE Load (A) | 290 | 284 | 286 | 288 | 290 | 284 | 286 | 288 | 290 | 284 | 286 | 288 | 290 | 284 | 286 | 288 | 290 | 284 | 286 | 288
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 83 | 81 | 78 | 78 | 83 | 81 | 78 | 78 | 83 | 81 | 78 | 78 | 83 | 81 | 78 | 78 | 83 | 81 | 78 | 78
Load Exceeding TMU (MW)
LDR | Labrador
LDR10A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 176.46 | 194.82 | 144.56 | 191.36 | 179.9892 | 198.7164 | 147.4512 | 195.1872 | 182 | 202 | 148 | 196 | 186 | 206 | 151 | 200 | 189 | 210 | 154 | 204
| 50 PoE Load (A) | 160.14 | 181.56 | 139.36 | 180.96 | 163.3428 | 185.1912 | 142.1472 | 184.5792 | 165 | 188 | 143 | 185 | 169 | 191 | 145 | 189 | 172 | 195 | 148 | 193
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41.7031 | 47.2812 | 33.0237 | 42.8815 | 42.5372 | 48.2269 | 33.6842 | 43.7391 | 43 | 49 | 34 | 44 | 44 | 50 | 34 | 45 | 45 | 51 | 35 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
LDR11A | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 415 | 415 | 370 | 370 | 415 | 415 | 370 | 370 | 415 | 415 | 370 | 370 | 415 | 415 | 370 | 370 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 151.98 | 163.2 | 113.36 | 130 | 155.0196 | 166.464 | 115.6272 | 132.6 | 157 | 168 | 116 | 133 | 160.14 | 171.36 | 118.32 | 135.66 | 163 | 175 | 121 | 138
| 50 PoE Load (A) | 139.74 | 150.96 | 109.2 | 125.84 | 142.5348 | 153.9792 | 111.384 | 128.3568 | 144 | 156 | 112 | 129 | 146.88 | 159.12 | 114.24 | 131.58 | 150 | 162 | 116 | 134
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37.7676 | 40.8 | 26.3133 | 30.3229 | 38.5229 | 41.616 | 26.8395 | 30.9293 | 39 | 42 | 27 | 31 | 39.6973 | 43.0054 | 27.5277 | 31.706 | 41 | 44 | 28 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
LDR13A | NCC Rating (A) | 379 | 408 | 456 | 468 | 379 | 408 | 456 | 468 | 379 | 408 | 456 | 468 | 379 | 408 | 456 | 468 | 379 | 408 | 456 | 468
| 10 PoE Load (A) | 158 | 183 | 136 | 180 | 158 | 183 | 136 | 180 | 158 | 183 | 136 | 180 | 158 | 183 | 136 | 180 | 158 | 183 | 136 | 180
| 50 PoE Load (A) | 150 | 174 | 130 | 171 | 150 | 174 | 130 | 171 | 150 | 174 | 130 | 171 | 150 | 174 | 130 | 171 | 150 | 174 | 130 | 171
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 43 | 29 | 37 | 40 | 43 | 29 | 37 | 40 | 43 | 29 | 37 | 40 | 43 | 29 | 37 | 40 | 43 | 29 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
LDR14A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 88.74 | 90.78 | 71.76 | 84.24 | 90.5148 | 92.5956 | 73.1952 | 85.9248 | 91 | 94 | 73 | 86 | 93 | 96 | 75 | 88 | 95 | 98 | 76 | 90
| 50 PoE Load (A) | 80.58 | 84.66 | 68.64 | 81.12 | 82.1916 | 86.3532 | 70.0128 | 82.7424 | 83 | 87 | 70 | 83 | 85 | 89 | 72 | 85 | 87 | 91 | 73 | 86
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21.1496 | 22.2205 | 16.9901 | 20.0792 | 21.5726 | 22.6649 | 17.3299 | 20.4808 | 22 | 23 | 17 | 21 | 22 | 23 | 18 | 21 | 23 | 24 | 18 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
LDR1A | NCC Rating (A) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198
| 10 PoE Load (A) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 50 PoE Load (A) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455
Load Exceeding TMU (MW)
LDR2A | NCC Rating (A) | 379 | 425 | 461 | 461 | 379 | 425 | 461 | 461 | 379 | 425 | 461 | 461 | 379 | 425 | 461 | 461 | 379 | 425 | 461 | 461
| 10 PoE Load (A) | 23 | 27 | 24 | 28 | 23 | 27 | 24 | 28 | 23 | 27 | 24 | 28 | 23 | 27 | 24 | 28 | 23 | 27 | 24 | 28
| 50 PoE Load (A) | 22 | 25 | 23 | 26 | 22 | 25 | 23 | 26 | 22 | 25 | 23 | 26 | 22 | 25 | 23 | 26 | 22 | 25 | 23 | 26
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
LDR3A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 188 | 162 | 102 | 79 | 188 | 162 | 102 | 79 | 188 | 162 | 102 | 79 | 188 | 162 | 102 | 79 | 188 | 162 | 102 | 79
| 50 PoE Load (A) | 183 | 156 | 98 | 75 | 183 | 156 | 98 | 75 | 183 | 156 | 98 | 75 | 183 | 156 | 98 | 75 | 183 | 156 | 98 | 75
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 39 | 24 | 18 | 46 | 39 | 24 | 18 | 46 | 39 | 24 | 18 | 46 | 39 | 24 | 18 | 46 | 39 | 24 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
LDR5A | NCC Rating (A) | 408 | 408 | 468 | 468 | 408 | 408 | 468 | 468 | 408 | 408 | 468 | 468 | 408 | 408 | 468 | 468 | 408 | 408 | 468 | 468
| 10 PoE Load (A) | 77 | 89 | 74 | 97 | 77 | 89 | 74 | 97 | 77 | 89 | 74 | 97 | 77 | 89 | 74 | 97 | 77 | 89 | 74 | 97
| 50 PoE Load (A) | 69 | 82 | 70 | 92 | 69 | 82 | 70 | 92 | 69 | 82 | 70 | 92 | 69 | 82 | 70 | 92 | 69 | 82 | 70 | 92
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
LDR6A | NCC Rating (A) | 379 | 384 | 449 | 449 | 379 | 384 | 449 | 449 | 379 | 384 | 449 | 449 | 379 | 384 | 449 | 449 | 379 | 384 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 163.2 | 181.56 | 120.64 | 158.08 | 166.464 | 185.1912 | 123.0528 | 161.2416 | 168 | 188 | 124 | 161 | 171.36 | 191.76 | 126.48 | 164.22 | 175 | 196 | 129 | 168
| 50 PoE Load (A) | 150.96 | 169.32 | 117.52 | 150.8 | 153.9792 | 172.7064 | 119.8704 | 153.816 | 156 | 175 | 120 | 154 | 159.12 | 178.5 | 122.4 | 157.08 | 162 | 182 | 125 | 160
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39.8311 | 44.0938 | 26.1737 | 33.5857 | 40.6278 | 44.9756 | 26.6972 | 34.2575 | 41 | 46 | 27 | 34 | 41.9842 | 46.4844 | 27.2606 | 34.9844 | 43 | 47 | 28 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
LDR7A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 150.49 | 142.41 | 82.62 | 90.78 | 151.9949 | 143.8341 | 83.4462 | 91.6878 | 153 | 145 | 83 | 92 | 155 | 147 | 84 | 93 | 156 | 148 | 85 | 93
| 50 PoE Load (A) | 144.43 | 137.36 | 79.56 | 86.7 | 145.8743 | 138.7336 | 80.3556 | 87.567 | 147 | 140 | 80 | 88 | 148 | 141 | 81 | 89 | 150 | 142 | 82 | 89
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37.612 | 35.7708 | 18.8531 | 20.545 | 37.9881 | 36.1285 | 19.0416 | 20.7505 | 38 | 36 | 19 | 21 | 39 | 37 | 19 | 21 | 39 | 37 | 19 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
LDR9A | NCC Rating (A) | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375
| 10 PoE Load (A) | 104 | 83 | 58 | 54 | 104 | 83 | 58 | 54 | 104 | 83 | 58 | 54 | 104 | 83 | 58 | 54 | 104 | 83 | 58 | 54
| 50 PoE Load (A) | 100 | 81 | 55 | 52 | 100 | 81 | 55 | 52 | 100 | 81 | 55 | 52 | 100 | 81 | 55 | 52 | 100 | 81 | 55 | 52
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 23 | 15 | 14 | 28 | 23 | 15 | 14 | 28 | 23 | 15 | 14 | 28 | 23 | 15 | 14 | 28 | 23 | 15 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
LGL (H22) | Loganlea
LGL11A | NCC Rating (A) | 403 | 481 | 489 | 509 | 403 | 481 | 489 | 509 | 403 | 481 | 489 | 509 | 403 | 481 | 489 | 509 | 403 | 481 | 489 | 509
| 10 PoE Load (A) | 227 | 243 | 178 | 232 | 227 | 243 | 178 | 232 | 227 | 243 | 178 | 232 | 227 | 243 | 178 | 232 | 227 | 243 | 178 | 232
| 50 PoE Load (A) | 214 | 226 | 167 | 217 | 214 | 226 | 167 | 217 | 214 | 226 | 167 | 217 | 214 | 226 | 167 | 217 | 214 | 226 | 167 | 217
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 47 | 34 | 43 | 53 | 47 | 34 | 43 | 53 | 47 | 34 | 43 | 53 | 47 | 34 | 43 | 53 | 47 | 34 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
LGL13A | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 165 | 143 | 130 | 126 | 165 | 143 | 130 | 126 | 165 | 143 | 130 | 126 | 164 | 142 | 128 | 125 | 162 | 140 | 127 | 124
| 50 PoE Load (A) | 153 | 134 | 126 | 122 | 153 | 134 | 126 | 122 | 153 | 134 | 126 | 122 | 152 | 134 | 124 | 121 | 151 | 132 | 123 | 119
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38.25 | 33.5 | 31.5 | 30.5 | 38.25 | 33.5 | 31.5 | 30.5 | 38.25 | 33.5 | 31.5 | 30.5 | 38 | 33.5 | 31 | 30.25 | 37.75 | 33 | 30.75 | 29.75
Load Exceeding TMU (MW)
LGL15A | NCC Rating (A) | 350 | 350 | 375 | 375 | 350 | 350 | 375 | 375 | 350 | 350 | 375 | 375 | 350 | 350 | 375 | 375 | 350 | 350 | 375 | 375
| 10 PoE Load (A) | 141 | 123 | 121 | 123 | 138 | 121 | 118 | 121 | 135 | 118 | 116 | 118 | 132 | 116 | 114 | 116 | 130 | 114 | 111 | 114
| 50 PoE Load (A) | 128 | 112 | 117 | 119 | 125 | 110 | 115 | 117 | 123 | 108 | 113 | 114 | 120 | 106 | 110 | 112 | 118 | 103 | 108 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 32 | 31 | 32 | 36 | 31 | 31 | 31 | 35 | 31 | 30 | 31 | 34 | 30 | 29 | 30 | 34 | 30 | 29 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
LGL3A | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 400 | 400 | 380 | 380 | 400 | 400 | 380 | 380 | 400 | 400 | 380 | 380 | 400 | 400 | 380 | 380 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 113 | 106 | 115 | 114 | 113 | 106 | 115 | 114 | 113 | 106 | 115 | 114 | 113 | 106 | 115 | 114 | 113 | 106 | 115 | 114
| 50 PoE Load (A) | 104 | 100 | 111 | 111 | 104 | 100 | 111 | 111 | 104 | 100 | 111 | 111 | 104 | 100 | 111 | 111 | 104 | 100 | 111 | 111
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27.3684 | 26.3158 | 27.75 | 27.75 | 27.3684 | 26.3158 | 27.75 | 27.75 | 27.3684 | 26.3158 | 27.75 | 27.75 | 27.3684 | 26.3158 | 27.75 | 27.75 | 27.3684 | 26.3158 | 27.75 | 27.75
Load Exceeding TMU (MW)
LGL5A | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 400 | 400 | 388 | 388 | 400 | 400 | 388 | 388 | 400 | 400 | 388 | 388 | 400 | 400 | 388 | 388 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 201 | 155 | 158 | 129 | 199 | 153 | 156 | 128 | 197 | 152 | 155 | 127 | 195 | 150 | 153 | 125 | 193 | 149 | 151 | 124
| 50 PoE Load (A) | 189 | 148 | 143 | 126 | 187 | 147 | 142 | 124 | 185 | 145 | 141 | 123 | 183 | 144 | 139 | 122 | 181 | 142 | 138 | 121
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48.7113 | 38.1443 | 35.75 | 31.5 | 48.1959 | 37.8866 | 35.5 | 31 | 47.6804 | 37.3711 | 35.25 | 30.75 | 47.1649 | 37.1134 | 34.75 | 30.5 | 46.6495 | 36.5979 | 34.5 | 30.25
Load Exceeding TMU (MW)
LGHLGL17 | NCC Rating (A) | 456 | 456 | 488 | 488 | 456 | 456 | 488 | 488 | 456 | 456 | 488 | 488 | 456 | 456 | 488 | 488 | 456 | 456 | 488 | 488
| 10 PoE Load (A) | 80 | 74 | 78 | 81 | 80 | 74 | 78 | 81 | 80 | 74 | 78 | 81 | 80 | 74 | 78 | 81 | 80 | 74 | 78 | 81
| 50 PoE Load (A) | 78 | 73 | 74 | 77 | 78 | 73 | 74 | 77 | 78 | 73 | 74 | 77 | 78 | 73 | 74 | 77 | 78 | 73 | 74 | 77
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17.1053 | 16.0088 | 15.1639 | 15.7787 | 17.1053 | 16.0088 | 15.1639 | 15.7787 | 17.1053 | 16.0088 | 15.1639 | 15.7787 | 17.1053 | 16.0088 | 15.1639 | 15.7787 | 17.1053 | 16.0088 | 15.1639 | 15.7787
Load Exceeding TMU (MW)
LGHLGL7 | NCC Rating (A) | 456 | 456 | 488 | 488 | 456 | 456 | 488 | 488 | 456 | 456 | 488 | 488 | 456 | 456 | 488 | 488 | 456 | 456 | 488 | 488
| 10 PoE Load (A) | 80 | 74 | 78 | 81 | 80 | 74 | 78 | 81 | 80 | 74 | 78 | 81 | 80 | 74 | 78 | 81 | 80 | 74 | 78 | 81
| 50 PoE Load (A) | 78 | 73 | 74 | 77 | 78 | 73 | 74 | 77 | 78 | 73 | 74 | 77 | 78 | 73 | 74 | 77 | 78 | 73 | 74 | 77
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17.1053 | 16.0088 | 15.1639 | 15.7787 | 17.1053 | 16.0088 | 15.1639 | 15.7787 | 17.1053 | 16.0088 | 15.1639 | 15.7787 | 17.1053 | 16.0088 | 15.1639 | 15.7787 | 17.1053 | 16.0088 | 15.1639 | 15.7787
Load Exceeding TMU (MW)
LGV | Logan Village
LGV1B | NCC Rating (A) | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 246.17 | 291.49 | 134.5869 | 196.0959 | 253.5551 | 300.2347 | 138.6245 | 201.9788 | 261.1618 | 309.2417 | 142.7832 | 208.0381 | 271.6082 | 321.6114 | 148.4945 | 216.3596 | 282.4726 | 334.4759 | 154.4343 | 225.014
| 50 PoE Load (A) | 230.72 | 264.71 | 126.14 | 178.08 | 237.6416 | 272.6513 | 129.9242 | 183.4224 | 244.7708 | 280.8308 | 133.8219 | 188.9251 | 254.5617 | 292.0641 | 139.1748 | 196.4821 | 264.7441 | 303.7466 | 144.7418 | 204.3414
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58.7074 | 67.3562 | 30.3952 | 42.9108 | 60.4686 | 69.3769 | 31.307 | 44.1982 | 62.2827 | 71.4582 | 32.2462 | 45.5241 | 64.774 | 74.3166 | 33.5361 | 47.3451 | 67.3649 | 77.2892 | 34.8775 | 49.2389
Load Exceeding TMU (MW)
LGV2B | NCC Rating (A) | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468
| 10 PoE Load (A) | 264 | 263 | 246 | 277 | 272 | 271 | 253 | 285 | 280 | 279 | 260 | 293 | 287 | 286 | 266 | 299 | 293 | 292 | 271 | 305
| 50 PoE Load (A) | 246 | 253 | 236 | 261 | 253 | 261 | 243 | 269 | 261 | 269 | 250 | 277 | 267 | 275 | 255 | 282 | 272 | 280 | 261 | 288
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 54 | 50 | 56 | 54 | 56 | 52 | 57 | 56 | 57 | 54 | 59 | 57 | 59 | 55 | 60 | 58 | 60 | 56 | 62
Load Exceeding TMU (MW)
LGV3A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 400 | 400 | 389 | 389 | 400 | 400 | 389 | 389 | 400 | 400 | 389 | 389 | 400 | 400 | 389 | 389 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 118 | 129 | 121 | 165 | 120 | 132 | 123 | 168 | 122 | 134 | 126 | 172 | 125 | 137 | 128 | 175 | 127 | 140 | 131 | 179
| 50 PoE Load (A) | 109 | 122 | 112 | 154 | 112 | 124 | 114 | 157 | 114 | 127 | 116 | 160 | 116 | 129 | 119 | 163 | 118 | 132 | 121 | 166
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28.0206 | 31.3625 | 28 | 38.5 | 28.7918 | 31.8766 | 28.5 | 39.25 | 29.3059 | 32.6478 | 29 | 40 | 29.8201 | 33.162 | 29.75 | 40.75 | 30.3342 | 33.9332 | 30.25 | 41.5
Load Exceeding TMU (MW)
LGV5B | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 261 | 266 | 177 | 216 | 274 | 280 | 186 | 227 | 288 | 294 | 195 | 238 | 302 | 309 | 205 | 250 | 317 | 324 | 215 | 263
| 50 PoE Load (A) | 239 | 247 | 161 | 198 | 251 | 259 | 169 | 208 | 264 | 272 | 177 | 219 | 277 | 286 | 186 | 230 | 291 | 300 | 196 | 241
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 63 | 38 | 47 | 65 | 67 | 40 | 49 | 68 | 70 | 42 | 52 | 71 | 73 | 44 | 55 | 75 | 77 | 46 | 57
Load Exceeding TMU (MW)
LGV6A | NCC Rating (A) | 357 | 384 | 384 | 384 | 357 | 384 | 384 | 384 | 357 | 384 | 384 | 384 | 357 | 384 | 384 | 384 | 357 | 384 | 384 | 384
| 10 PoE Load (A) | 143 | 163 | 111 | 143 | 145 | 164 | 112 | 145 | 146 | 166 | 113 | 146 | 148 | 168 | 114 | 148 | 149 | 169 | 115 | 149
| 50 PoE Load (A) | 132 | 153 | 104 | 132 | 133 | 154 | 105 | 133 | 135 | 156 | 106 | 135 | 136 | 157 | 107 | 136 | 137 | 159 | 108 | 137
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 40 | 27 | 34 | 37 | 40 | 27 | 35 | 38 | 41 | 28 | 35 | 38 | 41 | 28 | 35 | 39 | 41 | 28 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
LHM | Loganholme
LHM1A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 209.07 | 232.3 | 142.41 | 182.81 | 210 | 234 | 144 | 185 | 212 | 236 | 145 | 187 | 214 | 239 | 146 | 189 | 216 | 241 | 148 | 191
| 50 PoE Load (A) | 194.93 | 219.17 | 136.35 | 172.71 | 195 | 220 | 137 | 173 | 197 | 222 | 138 | 175 | 199 | 224 | 139 | 177 | 201 | 226 | 141 | 178
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57.6716 | 64.8432 | 37.9805 | 48.1086 | 58 | 65 | 38 | 48 | 58 | 66 | 38 | 49 | 59 | 66 | 39 | 49 | 60 | 67 | 39 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
LHM2 | NCC Rating (A) | 334 | 334 | 367 | 367 | 334 | 334 | 367 | 367 | 334 | 334 | 367 | 367 | 334 | 334 | 367 | 367 | 334 | 334 | 367 | 367
| 10 PoE Load (A) | 131 | 127 | 85 | 96 | 131 | 127 | 85 | 96 | 131 | 127 | 85 | 96 | 131 | 127 | 85 | 96 | 131 | 127 | 85 | 96
| 50 PoE Load (A) | 127 | 123 | 81 | 92 | 127 | 123 | 81 | 92 | 127 | 123 | 81 | 92 | 127 | 123 | 81 | 92 | 127 | 123 | 81 | 92
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 37 | 22 | 25 | 38 | 37 | 22 | 25 | 38 | 37 | 22 | 25 | 38 | 37 | 22 | 25 | 38 | 37 | 22 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
LHM3 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 200 | 214 | 132 | 169 | 202 | 217 | 133 | 170 | 204 | 219 | 135 | 172 | 207 | 221 | 136 | 174 | 209 | 223 | 137 | 175
| 50 PoE Load (A) | 186 | 199 | 126 | 161 | 188 | 201 | 128 | 163 | 190 | 204 | 129 | 165 | 192 | 206 | 130 | 166 | 194 | 208 | 131 | 168
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 63 | 35 | 45 | 59 | 63 | 36 | 45 | 60 | 64 | 36 | 46 | 60 | 65 | 36 | 46 | 61 | 65 | 37 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
LHM4A | NCC Rating (A) | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282
| 10 PoE Load (A) | 108 | 93 | 61 | 51 | 108 | 93 | 61 | 51 | 108 | 93 | 61 | 51 | 108 | 93 | 61 | 51 | 108 | 93 | 61 | 51
| 50 PoE Load (A) | 105 | 90 | 57 | 50 | 105 | 90 | 57 | 50 | 105 | 90 | 57 | 50 | 105 | 90 | 57 | 50 | 105 | 90 | 57 | 50
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 32 | 20 | 18 | 37 | 32 | 20 | 18 | 37 | 32 | 20 | 18 | 37 | 32 | 20 | 18 | 37 | 32 | 20 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
LHM5 | NCC Rating (A) | 332 | 332 | 353 | 353 | 332 | 332 | 353 | 353 | 332 | 332 | 353 | 353 | 332 | 332 | 353 | 353 | 332 | 332 | 353 | 353
| 10 PoE Load (A) | 147 | 160 | 121 | 121 | 147 | 160 | 121 | 121 | 147 | 160 | 121 | 121 | 147 | 160 | 121 | 121 | 147 | 160 | 121 | 121
| 50 PoE Load (A) | 140 | 147 | 110 | 115 | 140 | 147 | 110 | 115 | 140 | 147 | 110 | 115 | 140 | 147 | 110 | 115 | 140 | 147 | 110 | 115
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 44 | 31 | 33 | 42 | 44 | 31 | 33 | 42 | 44 | 31 | 33 | 42 | 44 | 31 | 33 | 42 | 44 | 31 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
LHM6 | NCC Rating (A) | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375
| 10 PoE Load (A) | 200 | 139 | 98 | 78 | 200 | 139 | 98 | 78 | 200 | 139 | 98 | 78 | 200 | 139 | 98 | 78 | 200 | 139 | 98 | 78
| 50 PoE Load (A) | 180 | 135 | 92 | 74 | 180 | 135 | 92 | 74 | 180 | 135 | 92 | 74 | 180 | 135 | 92 | 74 | 180 | 135 | 92 | 74
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 38 | 25 | 20 | 51 | 38 | 25 | 20 | 51 | 38 | 25 | 20 | 51 | 38 | 25 | 20 | 51 | 38 | 25 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
LHM7 | NCC Rating (A) | 333 | 333 | 347 | 347 | 333 | 333 | 347 | 347 | 333 | 333 | 347 | 347 | 333 | 333 | 347 | 347 | 333 | 333 | 347 | 347
| 10 PoE Load (A) | 218 | 188 | 182 | 157 | 218 | 188 | 182 | 157 | 218 | 188 | 182 | 157 | 218 | 188 | 182 | 157 | 218 | 188 | 182 | 157
| 50 PoE Load (A) | 208 | 178 | 171 | 152 | 208 | 178 | 171 | 152 | 208 | 178 | 171 | 152 | 208 | 178 | 171 | 152 | 208 | 178 | 171 | 152
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 53 | 49 | 44 | 62 | 53 | 49 | 44 | 62 | 53 | 49 | 44 | 62 | 53 | 49 | 44 | 62 | 53 | 49 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
LHM8A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 366 | 366 | 344 | 344 | 366 | 366 | 344 | 344 | 366 | 366 | 344 | 344 | 366 | 366 | 344 | 344 | 366 | 366
| 10 PoE Load (A) | 205 | 192 | 121 | 125 | 205 | 192 | 121 | 125 | 205 | 192 | 121 | 125 | 205 | 192 | 121 | 125 | 205 | 192 | 121 | 125
| 50 PoE Load (A) | 188 | 177 | 118 | 121 | 188 | 177 | 118 | 121 | 188 | 177 | 118 | 121 | 188 | 177 | 118 | 121 | 188 | 177 | 118 | 121
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 52 | 32 | 33 | 55 | 52 | 32 | 33 | 55 | 52 | 32 | 33 | 55 | 52 | 32 | 33 | 55 | 52 | 32 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
LHM9 | NCC Rating (A) | 330 | 330 | 357 | 357 | 330 | 330 | 357 | 357 | 330 | 330 | 357 | 357 | 330 | 330 | 357 | 357 | 330 | 330 | 357 | 357
| 10 PoE Load (A) | 128 | 113 | 108 | 98 | 128 | 113 | 108 | 98 | 128 | 113 | 108 | 98 | 128 | 113 | 108 | 98 | 128 | 113 | 108 | 98
| 50 PoE Load (A) | 125 | 110 | 104 | 95 | 125 | 110 | 104 | 95 | 125 | 110 | 104 | 95 | 125 | 110 | 104 | 95 | 125 | 110 | 104 | 95
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37.8788 | 33.3333 | 29.1317 | 26.6106 | 37.8788 | 33.3333 | 29.1317 | 26.6106 | 37.8788 | 33.3333 | 29.1317 | 26.6106 | 37.8788 | 33.3333 | 29.1317 | 26.6106 | 37.8788 | 33.3333 | 29.1317 | 26.6106
Load Exceeding TMU (MW)
LLY | Laidley
LLY1 | NCC Rating (A) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262
| 10 PoE Load (A) | 144 | 162 | 157 | 171 | 170 | 191 | 185 | 199 | 170 | 191 | 185 | 199 | 170 | 191 | 185 | 199 | 170 | 191 | 185 | 199
| 50 PoE Load (A) | 139 | 150 | 149 | 163 | 165 | 176 | 175 | 189 | 165 | 176 | 175 | 189 | 165 | 176 | 175 | 189 | 165 | 176 | 175 | 189
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53.0534 | 57.2519 | 56.8702 | 62.2137 | 62.9771 | 67.1756 | 66.7939 | 72.1374 | 62.9771 | 67.1756 | 66.7939 | 72.1374 | 62.9771 | 67.1756 | 66.7939 | 72.1374 | 62.9771 | 67.1756 | 66.7939 | 72.1374
Load Exceeding TMU (MW)
LLY2B | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 166 | 135 | 127 | 128 | 168 | 136 | 128 | 129 | 170 | 138 | 129 | 130 | 172 | 139 | 131 | 132 | 173 | 141 | 132 | 133
| 50 PoE Load (A) | 143 | 127 | 116 | 118 | 144 | 128 | 117 | 120 | 146 | 129 | 119 | 121 | 147 | 131 | 120 | 122 | 149 | 132 | 121 | 123
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 33 | 28 | 28 | 37 | 33 | 28 | 28 | 37 | 33 | 28 | 29 | 38 | 34 | 28 | 29 | 38 | 34 | 29 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
LLY3 | NCC Rating (A) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245
| 10 PoE Load (A) | 73 | 79 | 59 | 80 | 74 | 80 | 60 | 81 | 75 | 81 | 60 | 82 | 76 | 81 | 61 | 83 | 76 | 82 | 62 | 84
| 50 PoE Load (A) | 61 | 77 | 54 | 72 | 62 | 78 | 54 | 73 | 63 | 79 | 55 | 73 | 63 | 80 | 55 | 74 | 64 | 81 | 56 | 75
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 32 | 22 | 29 | 25 | 32 | 22 | 30 | 26 | 32 | 22 | 30 | 26 | 33 | 23 | 30 | 26 | 33 | 23 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
LLY4 | NCC Rating (A) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 10 PoE Load (A) | 106 | 122 | 103 | 119 | 107 | 123 | 104 | 120 | 108 | 125 | 105 | 121 | 109 | 126 | 106 | 123 | 111 | 127 | 107 | 124
| 50 PoE Load (A) | 104 | 114 | 94 | 110 | 105 | 115 | 95 | 111 | 106 | 116 | 96 | 112 | 107 | 117 | 97 | 114 | 108 | 118 | 98 | 115
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29.7143 | 32.5714 | 26.8571 | 31.4286 | 30 | 32.8571 | 27.1429 | 31.7143 | 30.2857 | 33.1429 | 27.4286 | 32 | 30.5714 | 33.4286 | 27.7143 | 32.5714 | 30.8571 | 33.7143 | 28 | 32.8571
Load Exceeding TMU (MW)
LLY5 | NCC Rating (A) | 208 | 300 | 300 | 300 | 208 | 300 | 300 | 300 | 208 | 300 | 300 | 300 | 208 | 300 | 300 | 300 | 208 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 82 | 84 | 62 | 74 | 86 | 89 | 65 | 78 | 90 | 93 | 68 | 81 | 94 | 97 | 71 | 85 | 98 | 101 | 74 | 88
| 50 PoE Load (A) | 74 | 77 | 57 | 69 | 78 | 81 | 60 | 72 | 82 | 85 | 63 | 76 | 85 | 89 | 65 | 79 | 89 | 93 | 68 | 82
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35.5769 | 25.6667 | 19 | 23 | 37.5 | 27 | 20 | 24 | 39.4231 | 28.3333 | 21 | 25.3333 | 40.8654 | 29.6667 | 21.6667 | 26.3333 | 42.7885 | 31 | 22.6667 | 27.3333
Load Exceeding TMU (MW)
LRE (T78) | Lockrose
LRE4A | NCC Rating (A) | 271 | 300 | 300 | 300 | 271 | 300 | 300 | 300 | 271 | 300 | 300 | 300 | 271 | 300 | 300 | 300 | 271 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 37 | 44 | 95 | 102 | 37 | 44 | 96 | 103 | 38 | 45 | 97 | 105 | 38 | 45 | 98 | 106 | 39 | 46 | 99 | 107
| 50 PoE Load (A) | 34 | 40 | 88 | 95 | 35 | 41 | 89 | 96 | 35 | 41 | 89 | 97 | 35 | 42 | 90 | 98 | 36 | 42 | 91 | 99
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12.5461 | 13.3333 | 29.3333 | 31.6667 | 12.9151 | 13.6667 | 29.6667 | 32 | 12.9151 | 13.6667 | 29.6667 | 32.3333 | 12.9151 | 14 | 30 | 32.6667 | 13.2841 | 14 | 30.3333 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
LRE6A | NCC Rating (A) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260
| 10 PoE Load (A) | 65 | 74 | 57 | 72 | 66 | 75 | 58 | 73 | 66 | 76 | 58 | 74 | 67 | 76 | 59 | 74 | 68 | 77 | 59 | 75
| 50 PoE Load (A) | 60 | 68 | 55 | 70 | 60 | 68 | 56 | 71 | 61 | 69 | 56 | 72 | 61 | 70 | 57 | 72 | 62 | 70 | 57 | 73
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23.0769 | 26.1538 | 21.1538 | 26.9231 | 23.0769 | 26.1538 | 21.5385 | 27.3077 | 23.4615 | 26.5385 | 21.5385 | 27.6923 | 23.4615 | 26.9231 | 21.9231 | 27.6923 | 23.8462 | 26.9231 | 21.9231 | 28.0769
Load Exceeding TMU (MW)
LRE7A | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 134 | 146 | 71 | 95 | 135 | 147 | 72 | 96 | 137 | 148 | 73 | 97 | 138 | 150 | 73 | 98 | 139 | 151 | 74 | 99
| 50 PoE Load (A) | 121 | 132 | 65 | 91 | 122 | 134 | 66 | 92 | 124 | 135 | 67 | 93 | 125 | 136 | 67 | 94 | 126 | 138 | 68 | 94
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30.25 | 33 | 16.25 | 22.75 | 30.5 | 33.5 | 16.5 | 23 | 31 | 33.75 | 16.75 | 23.25 | 31.25 | 34 | 16.75 | 23.5 | 31.5 | 34.5 | 17 | 23.5
Load Exceeding TMU (MW)
LRE8A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384
| 10 PoE Load (A) | 262 | 297 | 145 | 202 | 265 | 300 | 147 | 204 | 267 | 303 | 148 | 206 | 270 | 306 | 150 | 208 | 273 | 309 | 151 | 210
| 50 PoE Load (A) | 238 | 275 | 132 | 183 | 241 | 277 | 133 | 184 | 243 | 280 | 134 | 186 | 246 | 283 | 136 | 188 | 248 | 286 | 137 | 190
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 72 | 34 | 48 | 63 | 72 | 35 | 48 | 63 | 73 | 35 | 49 | 64 | 74 | 35 | 49 | 65 | 74 | 36 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
LTA | Lota
LTA12A | NCC Rating (A) | 251 | 269 | 293 | 293 | 251 | 269 | 293 | 293 | 251 | 269 | 293 | 293 | 251 | 269 | 293 | 293 | 251 | 269 | 293 | 293
| 10 PoE Load (A) | 146 | 173 | 120 | 151 | 146 | 173 | 120 | 151 | 146 | 173 | 121 | 151 | 147 | 174 | 122 | 152 | 149 | 176 | 123 | 154
| 50 PoE Load (A) | 135 | 160 | 111 | 140 | 135 | 160 | 111 | 140 | 135 | 160 | 111 | 140 | 136 | 161 | 112 | 142 | 137 | 163 | 113 | 143
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 59 | 38 | 48 | 54 | 59 | 38 | 48 | 54 | 59 | 38 | 48 | 54 | 60 | 38 | 48 | 55 | 60 | 39 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
LTA15A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 430 | 430 | 399 | 399 | 430 | 430 | 399 | 399 | 430 | 430 | 399 | 399 | 430 | 430 | 399 | 399 | 430 | 430
| 10 PoE Load (A) | 128 | 170 | 123 | 151 | 128 | 170 | 123 | 151 | 128 | 170 | 123 | 151 | 128 | 170 | 123 | 151 | 128 | 170 | 123 | 151
| 50 PoE Load (A) | 121 | 150 | 112 | 140 | 121 | 150 | 112 | 140 | 121 | 150 | 112 | 140 | 121 | 150 | 112 | 140 | 121 | 150 | 112 | 140
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 38 | 26 | 33 | 30 | 38 | 26 | 33 | 30 | 38 | 26 | 33 | 30 | 38 | 26 | 33 | 30 | 38 | 26 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
LTA16A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 163 | 197 | 119 | 152 | 163 | 197 | 119 | 152 | 163 | 197 | 119 | 152 | 163 | 197 | 119 | 152 | 163 | 197 | 119 | 152
| 50 PoE Load (A) | 156 | 183 | 110 | 141 | 156 | 183 | 110 | 141 | 156 | 183 | 110 | 141 | 156 | 183 | 110 | 141 | 156 | 183 | 110 | 141
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 58 | 33 | 42 | 49 | 58 | 33 | 42 | 49 | 58 | 33 | 42 | 49 | 58 | 33 | 42 | 49 | 58 | 33 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
LTA3A | NCC Rating (A) | 363 | 363 | 394 | 394 | 363 | 363 | 394 | 394 | 363 | 363 | 394 | 394 | 363 | 363 | 394 | 394 | 363 | 363 | 394 | 394
| 10 PoE Load (A) | 172 | 221 | 166 | 211 | 172 | 221 | 166 | 211 | 172 | 221 | 166 | 211 | 174 | 222 | 167 | 213 | 175 | 224 | 169 | 215
| 50 PoE Load (A) | 165 | 199 | 154 | 197 | 165 | 199 | 154 | 197 | 165 | 199 | 154 | 197 | 166 | 200 | 156 | 199 | 168 | 202 | 157 | 201
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 55 | 39 | 50 | 45 | 55 | 39 | 50 | 45 | 55 | 39 | 50 | 46 | 55 | 40 | 51 | 46 | 56 | 40 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
LTA4A | NCC Rating (A) | 363 | 363 | 394 | 394 | 363 | 363 | 394 | 394 | 363 | 363 | 394 | 394 | 363 | 363 | 394 | 394 | 363 | 363 | 394 | 394
| 10 PoE Load (A) | 252 | 286 | 162 | 212 | 252 | 286 | 162 | 212 | 252 | 286 | 162 | 212 | 252 | 286 | 162 | 212 | 252 | 286 | 162 | 212
| 50 PoE Load (A) | 238 | 267 | 148 | 195 | 238 | 267 | 148 | 195 | 238 | 267 | 148 | 195 | 238 | 267 | 148 | 195 | 238 | 267 | 148 | 195
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65 | 74 | 37 | 50 | 65 | 74 | 37 | 50 | 65 | 74 | 37 | 50 | 65 | 74 | 37 | 50 | 65 | 74 | 37 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
LTA5A | NCC Rating (A) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 10 PoE Load (A) | 148 | 166 | 111 | 143 | 148 | 166 | 111 | 143 | 148 | 166 | 111 | 143 | 148 | 166 | 111 | 143 | 148 | 166 | 111 | 143
| 50 PoE Load (A) | 137 | 155 | 105 | 132 | 137 | 155 | 105 | 132 | 137 | 155 | 105 | 132 | 137 | 155 | 105 | 132 | 137 | 155 | 105 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 35 | 24 | 30 | 31 | 35 | 24 | 30 | 31 | 35 | 24 | 30 | 31 | 35 | 24 | 30 | 31 | 35 | 24 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
LTA8A | NCC Rating (A) | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374
| 10 PoE Load (A) | 228 | 249 | 172 | 215 | 228 | 249 | 172 | 215 | 228 | 249 | 172 | 215 | 228 | 249 | 172 | 215 | 228 | 249 | 172 | 215
| 50 PoE Load (A) | 203 | 225 | 162 | 206 | 203 | 225 | 162 | 206 | 203 | 225 | 162 | 206 | 203 | 225 | 162 | 206 | 203 | 225 | 162 | 206
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 60 | 43 | 55 | 54 | 60 | 43 | 55 | 54 | 60 | 43 | 55 | 54 | 60 | 43 | 55 | 54 | 60 | 43 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
LTN | Lawnton
LTN2 | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 338 | 364 | 174 | 234 | 345 | 371 | 177 | 238 | 351 | 379 | 181 | 243 | 359 | 386 | 184 | 248 | 366 | 394 | 188 | 253 | Non-Network Solution by Summer 2024/25
| 50 PoE Load (A) | 282 | 326 | 157 | 221 | 287 | 333 | 160 | 225 | 293 | 340 | 163 | 229 | 299 | 346 | 167 | 234 | 305 | 353 | 170 | 239
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 70 | 79 | 35 | 49 | 71 | 80 | 36 | 50 | 73 | 82 | 36 | 51 | 74 | 84 | 37 | 52 | 76 | 85 | 38 | 53
| Load Exceeding TMU (MW) | 284: 0.2; 284: 0.3; 284: 0.4
LTN3 | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 254 | 277 | 196 | 249 | 304 | 328 | 236 | 290 | 314 | 338 | 243 | 298 | 321 | 346 | 50 | 107 | 70 | 96 | 51 | 109
| 50 PoE Load (A) | 234 | 256 | 185 | 236 | 281 | 303 | 223 | 275 | 289 | 312 | 229 | 282 | 296 | 319 | 47 | 102 | 65 | 89 | 48 | 104
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 62 | 41 | 53 | 70 | 73 | 50 | 61 | 72 | 75 | 51 | 63 | 73 | 77 | 11 | 23 | 16 | 21 | 11 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
LTN4 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 231 | 253 | 144 | 184 | 231 | 253 | 144 | 184 | 231 | 253 | 144 | 184 | 231 | 253 | 144 | 184 | 231 | 253 | 144 | 184
| 50 PoE Load (A) | 213 | 235 | 137 | 172 | 213 | 235 | 137 | 172 | 213 | 235 | 137 | 172 | 213 | 235 | 137 | 172 | 213 | 235 | 137 | 172
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 60 | 33 | 41 | 55 | 60 | 33 | 41 | 55 | 60 | 33 | 41 | 55 | 60 | 33 | 41 | 55 | 60 | 33 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
LTN5 | NCC Rating (A) | 351 | 414 | 421 | 448 | 351 | 414 | 421 | 448 | 351 | 414 | 421 | 448 | 351 | 414 | 421 | 448 | 351 | 414 | 421 | 448
| 10 PoE Load (A) | 190 | 207 | 137 | 185 | 190 | 207 | 137 | 185 | 190 | 207 | 137 | 185 | 190 | 207 | 137 | 185 | 190 | 207 | 137 | 185
| 50 PoE Load (A) | 181 | 198 | 130 | 173 | 181 | 198 | 130 | 173 | 181 | 198 | 130 | 173 | 181 | 198 | 130 | 173 | 181 | 198 | 130 | 173
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 48 | 31 | 39 | 52 | 48 | 31 | 39 | 52 | 48 | 31 | 39 | 52 | 48 | 31 | 39 | 52 | 48 | 31 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
LTN6 | NCC Rating (A) | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441
| 10 PoE Load (A) | 271 | 288 | 184 | 233 | 274 | 291 | 186 | 236 | 277 | 293 | 188 | 238 | 280 | 296 | 190 | 240 | 282 | 299 | 192 | 243
| 50 PoE Load (A) | 241 | 262 | 174 | 220 | 244 | 264 | 176 | 222 | 246 | 267 | 177 | 225 | 249 | 269 | 179 | 227 | 251 | 272 | 181 | 229
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 64 | 39 | 50 | 60 | 65 | 40 | 50 | 61 | 66 | 40 | 51 | 62 | 66 | 41 | 51 | 62 | 67 | 41 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
LTN7 | NCC Rating (A) | 289 | 289 | 312 | 312 | 289 | 289 | 312 | 312 | 289 | 289 | 312 | 312 | 289 | 289 | 312 | 312 | 289 | 289 | 312 | 312
| 10 PoE Load (A) | 213 | 140 | 137 | 112 | 215 | 142 | 139 | 113 | 218 | 143 | 140 | 114 | 218 | 143 | 140 | 114 | 218 | 143 | 140 | 114
| 50 PoE Load (A) | 195 | 133 | 128 | 108 | 197 | 134 | 129 | 109 | 199 | 136 | 131 | 110 | 199 | 136 | 131 | 110 | 199 | 136 | 131 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 67 | 46 | 41 | 35 | 68 | 46 | 41 | 35 | 69 | 47 | 42 | 35 | 69 | 47 | 42 | 35 | 69 | 47 | 42 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
LTN8 | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 228 | 262 | 124 | 165 | 233 | 267 | 126 | 168 | 238 | 273 | 129 | 171 | 242 | 278 | 131 | 175 | 247 | 284 | 134 | 178
| 50 PoE Load (A) | 205 | 236 | 114 | 153 | 209 | 241 | 116 | 156 | 213 | 246 | 118 | 159 | 217 | 251 | 120 | 162 | 222 | 256 | 123 | 166
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 57 | 25 | 34 | 52 | 58 | 26 | 35 | 53 | 59 | 26 | 36 | 54 | 61 | 27 | 36 | 55 | 62 | 27 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
LTN9 | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 431 | 431 | 403 | 414 | 431 | 431 | 403 | 414 | 431 | 431 | 403 | 414 | 431 | 431 | 403 | 414 | 431 | 431
| 10 PoE Load (A) | 334 | 355 | 180 | 230 | 334 | 355 | 180 | 230 | 334 | 355 | 180 | 230 | 334 | 355 | 180 | 230 | 334 | 355 | 180 | 230
| 50 PoE Load (A) | 298 | 325 | 173 | 219 | 298 | 325 | 173 | 219 | 298 | 325 | 173 | 219 | 298 | 325 | 173 | 219 | 298 | 325 | 173 | 219
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 74 | 79 | 40 | 51 | 74 | 79 | 40 | 51 | 74 | 79 | 40 | 51 | 74 | 79 | 40 | 51 | 74 | 79 | 40 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
LWD | Lowood
LWD1 | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 161 | 163 | 87 | 99 | 163 | 164 | 88 | 100 | 164 | 166 | 88 | 101 | 166 | 168 | 89 | 102 | 168 | 169 | 90 | 103
| 50 PoE Load (A) | 148 | 150 | 83 | 93 | 149 | 151 | 84 | 94 | 151 | 153 | 85 | 95 | 152 | 154 | 85 | 96 | 154 | 156 | 86 | 97
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 37.5 | 20.75 | 23.25 | 37.25 | 37.75 | 21 | 23.5 | 37.75 | 38.25 | 21.25 | 23.75 | 38 | 38.5 | 21.25 | 24 | 38.5 | 39 | 21.5 | 24.25
Load Exceeding TMU (MW)
LWD2 | NCC Rating (A) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 10 PoE Load (A) | 25 | 29 | 24 | 23 | 25 | 30 | 24 | 23 | 26 | 30 | 25 | 23 | 26 | 30 | 25 | 23 | 26 | 30 | 25 | 23
| 50 PoE Load (A) | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 25 | 23 | 22 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 26 | 24 | 23
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 6.2857 | 7.1429 | 6.5714 | 6.2857 | 6.2857 | 7.1429 | 6.5714 | 6.2857 | 6.5714 | 7.4286 | 6.8571 | 6.5714 | 6.5714 | 7.4286 | 6.8571 | 6.5714 | 6.5714 | 7.4286 | 6.8571 | 6.5714
Load Exceeding TMU (MW)
LYT | Lytton A
APLLYT10 | NCC Rating (A) | 829 | 829 | 917 | 917 | 829 | 829 | 917 | 917 | 829 | 829 | 917 | 917 | 829 | 829 | 917 | 917 | 829 | 829 | 917 | 917
| 10 PoE Load (A) | 321 | 320 | 303 | 306 | 321 | 320 | 303 | 306 | 321 | 320 | 303 | 306 | 321 | 320 | 303 | 306 | 321 | 320 | 303 | 306
| 50 PoE Load (A) | 319 | 318 | 301 | 304 | 319 | 318 | 301 | 304 | 319 | 318 | 301 | 304 | 319 | 318 | 301 | 304 | 319 | 318 | 301 | 304
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 38 | 33 | 33 | 38 | 38 | 33 | 33 | 38 | 38 | 33 | 33 | 38 | 38 | 33 | 33 | 38 | 38 | 33 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
APLLYT13 | NCC Rating (A) | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802
| 10 PoE Load (A) | 399 | 399 | 379 | 378 | 399 | 399 | 379 | 378 | 399 | 399 | 379 | 378 | 399 | 399 | 379 | 378 | 399 | 399 | 379 | 378
| 50 PoE Load (A) | 397 | 395 | 377 | 376 | 397 | 395 | 377 | 376 | 397 | 395 | 377 | 376 | 397 | 395 | 377 | 376 | 397 | 395 | 377 | 376
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 49 | 47 | 47 | 50 | 49 | 47 | 47 | 50 | 49 | 47 | 47 | 50 | 49 | 47 | 47 | 50 | 49 | 47 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
APLLYT6 | NCC Rating (A) | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802
| 10 PoE Load (A) | 384 | 379 | 364 | 362 | 384 | 379 | 364 | 362 | 384 | 379 | 364 | 362 | 384 | 379 | 364 | 362 | 384 | 379 | 364 | 362
| 50 PoE Load (A) | 382 | 377 | 360 | 358 | 382 | 377 | 360 | 358 | 382 | 377 | 360 | 358 | 382 | 377 | 360 | 358 | 382 | 377 | 360 | 358
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 47 | 45 | 45 | 48 | 47 | 45 | 45 | 48 | 47 | 45 | 45 | 48 | 47 | 45 | 45 | 48 | 47 | 45 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
CTXLYT16 | NCC Rating (A) | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796
| 10 PoE Load (A) | 157 | 158 | 151 | 149 | 157 | 158 | 151 | 149 | 157 | 158 | 151 | 149 | 157 | 158 | 151 | 149 | 157 | 158 | 151 | 149
| 50 PoE Load (A) | 156 | 157 | 149 | 148 | 156 | 157 | 149 | 148 | 156 | 157 | 149 | 148 | 156 | 157 | 149 | 148 | 156 | 157 | 149 | 148
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
CTXLYT7 | NCC Rating (A) | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796
| 10 PoE Load (A) | 135 | 133 | 132 | 131 | 135 | 133 | 132 | 131 | 135 | 133 | 132 | 131 | 135 | 133 | 132 | 131 | 135 | 133 | 132 | 131
| 50 PoE Load (A) | 133 | 132 | 130 | 129 | 133 | 132 | 130 | 129 | 133 | 132 | 130 | 129 | 133 | 132 | 130 | 129 | 133 | 132 | 130 | 129
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
LYT1 | NCC Rating (A) | 368 | 368 | 391 | 391 | 368 | 368 | 391 | 391 | 368 | 368 | 391 | 391 | 368 | 368 | 391 | 391 | 368 | 368 | 391 | 391
| 10 PoE Load (A) | 15 | 11 | 44 | 46 | 15 | 11 | 44 | 46 | 15 | 11 | 44 | 46 | 15 | 11 | 44 | 46 | 15 | 11 | 44 | 46
| 50 PoE Load (A) | 14 | 10 | 42 | 45 | 14 | 10 | 42 | 45 | 14 | 10 | 42 | 45 | 14 | 10 | 42 | 45 | 14 | 10 | 42 | 45
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 4 | 3 | 11 | 12 | 4 | 3 | 11 | 12 | 4 | 3 | 11 | 12 | 4 | 3 | 11 | 12 | 4 | 3 | 11 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
LYT4A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 165 | 168 | 271 | 271 | 165 | 168 | 271 | 271 | 165 | 168 | 271 | 271 | 165 | 168 | 271 | 271 | 165 | 168 | 271 | 271
| 50 PoE Load (A) | 164 | 166 | 271 | 271 | 164 | 166 | 271 | 271 | 164 | 166 | 271 | 271 | 164 | 166 | 271 | 271 | 164 | 166 | 271 | 271
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 48 | 73 | 73 | 47 | 48 | 73 | 73 | 47 | 48 | 73 | 73 | 47 | 48 | 73 | 73 | 47 | 48 | 73 | 73
Load Exceeding TMU (MW)
MAI | Miami
MAI11 | NCC Rating (A) | 342 | 342 | 392 | 392 | 342 | 342 | 392 | 392 | 342 | 342 | 392 | 392 | 342 | 342 | 392 | 392 | 342 | 342 | 392 | 392
| 10 PoE Load (A) | 184 | 201 | 151 | 185 | 189 | 207 | 156 | 190 | 195 | 213 | 160 | 196 | 201 | 220 | 165 | 202 | 207 | 226 | 170 | 208
| 50 PoE Load (A) | 175 | 191 | 143 | 178 | 180 | 196 | 147 | 183 | 186 | 202 | 151 | 189 | 191 | 208 | 156 | 194 | 197 | 214 | 161 | 200
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 56 | 36 | 45 | 53 | 57 | 37 | 47 | 54 | 59 | 39 | 48 | 56 | 61 | 40 | 50 | 58 | 63 | 41 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
MAI13 | NCC Rating (A) | 369 | 369 | 398 | 398 | 369 | 369 | 398 | 398 | 369 | 369 | 398 | 398 | 369 | 369 | 398 | 398 | 369 | 369 | 398 | 398
| 10 PoE Load (A) | 163 | 206 | 135 | 179 | 163 | 206 | 135 | 179 | 163 | 206 | 136 | 179 | 164 | 207 | 137 | 181 | 166 | 210 | 138 | 183
| 50 PoE Load (A) | 151 | 174 | 129 | 171 | 151 | 174 | 129 | 171 | 151 | 174 | 129 | 171 | 152 | 175 | 130 | 173 | 153 | 177 | 132 | 175
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 47 | 32 | 43 | 41 | 47 | 32 | 43 | 41 | 47 | 32 | 43 | 41 | 47 | 33 | 43 | 42 | 48 | 33 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
MAI14 | NCC Rating (A) | 333 | 333 | 362 | 362 | 333 | 333 | 362 | 362 | 333 | 333 | 362 | 362 | 333 | 333 | 362 | 362 | 333 | 333 | 362 | 362
| 10 PoE Load (A) | 192 | 210 | 160 | 196 | 192 | 210 | 160 | 196 | 192 | 210 | 160 | 196 | 192 | 210 | 160 | 196 | 192 | 210 | 160 | 196
| 50 PoE Load (A) | 186 | 203 | 154 | 187 | 186 | 203 | 154 | 187 | 186 | 203 | 154 | 187 | 186 | 203 | 154 | 187 | 186 | 203 | 154 | 187
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 61 | 43 | 52 | 56 | 61 | 43 | 52 | 56 | 61 | 43 | 52 | 56 | 61 | 43 | 52 | 56 | 61 | 43 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
MAI17A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 401 | 401 | 348 | 348 | 401 | 401 | 348 | 348 | 401 | 401 | 348 | 348 | 401 | 401 | 348 | 348 | 401 | 401
| 10 PoE Load (A) | 174 | 209 | 155 | 193 | 174 | 209 | 155 | 193 | 174 | 209 | 155 | 193 | 174 | 209 | 155 | 193 | 174 | 209 | 155 | 193
| 50 PoE Load (A) | 164 | 190 | 150 | 182 | 164 | 190 | 150 | 182 | 164 | 190 | 150 | 182 | 164 | 190 | 150 | 182 | 164 | 190 | 150 | 182
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 55 | 37 | 45 | 47 | 55 | 37 | 45 | 47 | 55 | 37 | 45 | 47 | 55 | 37 | 45 | 47 | 55 | 37 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
MAI5A | NCC Rating (A) | 333 | 333 | 385 | 385 | 333 | 333 | 385 | 385 | 333 | 333 | 385 | 385 | 333 | 333 | 385 | 385 | 333 | 333 | 385 | 385
| 10 PoE Load (A) | 165 | 187 | 180 | 214 | 168 | 191 | 183 | 218 | 172 | 194 | 187 | 222 | 175 | 198 | 191 | 227 | 179 | 202 | 194 | 231
| 50 PoE Load (A) | 161 | 182 | 172 | 208 | 164 | 186 | 175 | 212 | 168 | 190 | 179 | 216 | 171 | 193 | 182 | 220 | 174 | 197 | 186 | 225
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 55 | 45 | 54 | 49 | 56 | 46 | 55 | 50 | 57 | 46 | 56 | 51 | 58 | 47 | 57 | 52 | 59 | 48 | 58
Load Exceeding TMU (MW)
MAI7 | NCC Rating (A) | 333 | 333 | 385 | 385 | 333 | 333 | 385 | 385 | 333 | 333 | 385 | 385 | 333 | 333 | 385 | 385 | 333 | 333 | 385 | 385
| 10 PoE Load (A) | 153 | 172 | 127 | 151 | 154 | 174 | 128 | 153 | 156 | 175 | 130 | 154 | 158 | 177 | 131 | 156 | 159 | 179 | 132 | 157
| 50 PoE Load (A) | 145 | 163 | 119 | 148 | 146 | 165 | 121 | 149 | 148 | 166 | 122 | 151 | 149 | 168 | 123 | 152 | 151 | 170 | 124 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 49 | 31 | 38 | 44 | 49 | 31 | 39 | 44 | 50 | 32 | 39 | 45 | 50 | 32 | 40 | 45 | 51 | 32 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
MAI8 | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 392 | 392 | 348 | 348 | 392 | 392 | 348 | 348 | 392 | 392 | 348 | 348 | 392 | 392 | 348 | 348 | 392 | 392
| 10 PoE Load (A) | 187 | 226 | 157 | 183 | 189 | 228 | 158 | 185 | 190 | 230 | 160 | 187 | 192 | 232 | 162 | 189 | 194 | 235 | 163 | 191
| 50 PoE Load (A) | 176 | 203 | 143 | 177 | 178 | 205 | 144 | 179 | 180 | 207 | 145 | 181 | 181 | 209 | 147 | 182 | 183 | 212 | 148 | 184
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 58 | 36 | 45 | 51 | 59 | 37 | 46 | 52 | 60 | 37 | 46 | 52 | 60 | 37 | 47 | 53 | 61 | 38 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
MBG | Marburg
MBG1 | NCC Rating (A) | 116 | 150 | 150 | 150 | 116 | 150 | 150 | 150 | 116 | 150 | 150 | 150 | 116 | 150 | 150 | 150 | 116 | 150 | 150 | 150
| 10 PoE Load (A) | 45 | 52 | 37 | 48 | 49 | 57 | 41 | 52 | 54 | 62 | 44 | 57 | 58 | 67 | 47 | 60 | 62 | 71 | 51 | 65
| 50 PoE Load (A) | 41 | 48 | 34 | 46 | 45 | 52 | 37 | 50 | 49 | 56 | 40 | 55 | 53 | 61 | 43 | 59 | 56 | 65 | 46 | 63
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35.3448 | 32 | 22.6667 | 30.6667 | 38.7931 | 34.6667 | 24.6667 | 33.3333 | 42.2414 | 37.3333 | 26.6667 | 36.6667 | 45.6897 | 40.6667 | 28.6667 | 39.3333 | 48.2759 | 43.3333 | 30.6667 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
MBG2 | NCC Rating (A) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 149 | 143 | 121 | 122 | 160 | 153 | 129 | 131 | 171 | 164 | 138 | 140 | 182 | 174 | 146 | 148 | 193 | 185 | 155 | 157
| 50 PoE Load (A) | 136 | 130 | 109 | 116 | 146 | 139 | 117 | 124 | 156 | 149 | 125 | 132 | 166 | 158 | 132 | 140 | 176 | 168 | 140 | 148
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45.3333 | 43.3333 | 36.3333 | 38.6667 | 48.6667 | 46.3333 | 39 | 41.3333 | 52 | 49.6667 | 41.6667 | 44 | 55.3333 | 52.6667 | 44 | 46.6667 | 58.6667 | 56 | 46.6667 | 49.3333
Load Exceeding TMU (MW)
MBG4 | NCC Rating (A) | 186 | 250 | 250 | 250 | 186 | 250 | 250 | 250 | 186 | 250 | 250 | 250 | 186 | 250 | 250 | 250 | 186 | 250 | 250 | 250
| 10 PoE Load (A) | 81 | 85 | 44 | 59 | 83 | 87 | 45 | 60 | 85 | 88 | 46 | 61 | 86 | 90 | 47 | 63 | 88 | 92 | 48 | 64
| 50 PoE Load (A) | 66 | 73 | 41 | 55 | 67 | 74 | 42 | 56 | 68 | 76 | 43 | 57 | 70 | 77 | 43 | 59 | 71 | 79 | 44 | 60
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35.4839 | 29.2 | 16.4 | 22 | 36.0215 | 29.6 | 16.8 | 22.4 | 36.5591 | 30.4 | 17.2 | 22.8 | 37.6344 | 30.8 | 17.2 | 23.6 | 38.172 | 31.6 | 17.6 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
MCN | Mt Cotton
MCN1 | NCC Rating (A) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 10 PoE Load (A) | 25 | 26 | 119 | 99 | 25 | 26 | 119 | 99 | 25 | 26 | 119 | 99 | 25 | 26 | 119 | 99 | 25 | 26 | 119 | 99
| 50 PoE Load (A) | 24 | 25 | 102 | 90 | 24 | 25 | 102 | 90 | 24 | 25 | 102 | 90 | 24 | 25 | 102 | 90 | 24 | 25 | 102 | 90
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 6.8571 | 7.1429 | 29.1429 | 25.7143 | 6.8571 | 7.1429 | 29.1429 | 25.7143 | 6.8571 | 7.1429 | 29.1429 | 25.7143 | 6.8571 | 7.1429 | 29.1429 | 25.7143 | 6.8571 | 7.1429 | 29.1429 | 25.7143
Load Exceeding TMU (MW)
MCN2 | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 389 | 389 | 370 | 370 | 389 | 389 | 370 | 370 | 389 | 389 | 370 | 370 | 389 | 389 | 370 | 370 | 389 | 389
| 10 PoE Load (A) | 132 | 128 | 71 | 66 | 132 | 128 | 71 | 66 | 132 | 128 | 71 | 66 | 132 | 128 | 71 | 66 | 132 | 128 | 71 | 66
| 50 PoE Load (A) | 127 | 124 | 67 | 62 | 127 | 124 | 67 | 62 | 127 | 124 | 67 | 62 | 127 | 124 | 67 | 62 | 127 | 124 | 67 | 62
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 34 | 17 | 16 | 34 | 34 | 17 | 16 | 34 | 34 | 17 | 16 | 34 | 34 | 17 | 16 | 34 | 34 | 17 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
MCN3 | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 219 | 197 | 242 | 204 | 219 | 197 | 242 | 204 | 219 | 197 | 242 | 204 | 219 | 197 | 242 | 204 | 219 | 197 | 242 | 204
| 50 PoE Load (A) | 207 | 186 | 216 | 193 | 207 | 186 | 216 | 193 | 207 | 186 | 216 | 193 | 207 | 186 | 216 | 193 | 207 | 186 | 216 | 193
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 54 | 63 | 56 | 60 | 54 | 63 | 56 | 60 | 54 | 63 | 56 | 60 | 54 | 63 | 56 | 60 | 54 | 63 | 56
Load Exceeding TMU (MW)
MCN4 | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 154 | 158 | 107 | 135 | 154 | 158 | 107 | 135 | 154 | 158 | 107 | 135 | 154 | 158 | 107 | 135 | 154 | 158 | 107 | 135
| 50 PoE Load (A) | 142 | 151 | 101 | 126 | 142 | 151 | 101 | 126 | 142 | 151 | 101 | 126 | 142 | 151 | 101 | 126 | 142 | 151 | 101 | 126
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 44 | 29 | 37 | 41 | 44 | 29 | 37 | 41 | 44 | 29 | 37 | 41 | 44 | 29 | 37 | 41 | 44 | 29 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
MCW | Mt Crosby West
MCW11 | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 181 | 186 | 121 | 150 | 181 | 186 | 121 | 150 | 181 | 186 | 121 | 150 | 180 | 185 | 120 | 149 | 178 | 183 | 119 | 147
| 50 PoE Load (A) | 170 | 175 | 107 | 137 | 170 | 175 | 107 | 137 | 170 | 175 | 107 | 137 | 169 | 174 | 106 | 136 | 167 | 172 | 105 | 134
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 42 | 24 | 31 | 42 | 42 | 24 | 31 | 42 | 42 | 24 | 31 | 42 | 42 | 24 | 30 | 41 | 42 | 23 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
MCW4 | NCC Rating (A) | 403 | 535 | 489 | 582 | 403 | 535 | 489 | 582 | 403 | 535 | 489 | 582 | 403 | 535 | 489 | 582 | 403 | 535 | 489 | 582
| 10 PoE Load (A) | 194 | 198 | 108 | 135 | 192 | 196 | 107 | 133 | 190 | 194 | 106 | 132 | 188 | 192 | 105 | 131 | 186 | 190 | 104 | 129
| 50 PoE Load (A) | 177 | 176 | 101 | 127 | 175 | 174 | 100 | 125 | 173 | 172 | 99 | 124 | 172 | 171 | 98 | 123 | 170 | 169 | 97 | 122
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 33 | 21 | 22 | 43 | 33 | 20 | 22 | 43 | 32 | 20 | 21 | 43 | 32 | 20 | 21 | 42 | 32 | 20 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
MCW5 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 50 PoE Load (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
MCW7 | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 226 | 231 | 138 | 176 | 228 | 234 | 140 | 178 | 230 | 236 | 141 | 180 | 233 | 238 | 142 | 181 | 235 | 241 | 144 | 183
| 50 PoE Load (A) | 207 | 213 | 130 | 164 | 209 | 215 | 132 | 165 | 211 | 218 | 133 | 167 | 214 | 220 | 134 | 169 | 216 | 222 | 136 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51.75 | 53.25 | 32.5 | 41 | 52.25 | 53.75 | 33 | 41.25 | 52.75 | 54.5 | 33.25 | 41.75 | 53.5 | 55 | 33.5 | 42.25 | 54 | 55.5 | 34 | 42.5
Load Exceeding TMU (MW)
MCWWTP3 | NCC Rating (A) | 375 | 375 | 414 | 414 | 375 | 375 | 414 | 414 | 375 | 375 | 414 | 414 | 375 | 375 | 414 | 414 | 375 | 375 | 414 | 414
| 10 PoE Load (A) | 201 | 197 | 207 | 185 | 201 | 197 | 207 | 185 | 201 | 197 | 207 | 185 | 201 | 197 | 207 | 185 | 201 | 197 | 207 | 185
| 50 PoE Load (A) | 198 | 195 | 185 | 156 | 198 | 195 | 185 | 156 | 198 | 195 | 185 | 156 | 198 | 195 | 185 | 156 | 198 | 195 | 185 | 156
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 52 | 45 | 38 | 53 | 52 | 45 | 38 | 53 | 52 | 45 | 38 | 53 | 52 | 45 | 38 | 53 | 52 | 45 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
MCWWTP6 | NCC Rating (A) | 375 | 375 | 414 | 414 | 375 | 375 | 414 | 414 | 375 | 375 | 414 | 414 | 375 | 375 | 414 | 414 | 375 | 375 | 414 | 414
| 10 PoE Load (A) | 139 | 118 | 136 | 142 | 139 | 118 | 136 | 142 | 139 | 118 | 136 | 142 | 139 | 118 | 136 | 142 | 139 | 118 | 136 | 142
| 50 PoE Load (A) | 133 | 113 | 121 | 124 | 133 | 113 | 121 | 124 | 133 | 113 | 121 | 124 | 133 | 113 | 121 | 124 | 133 | 113 | 121 | 124
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 30 | 29 | 30 | 35 | 30 | 29 | 30 | 35 | 30 | 29 | 30 | 35 | 30 | 29 | 30 | 35 | 30 | 29 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
MDH | Meeandah
ACFMDH10 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 93 | 92 | 96 | 92 | 93 | 92 | 96 | 92 | 93 | 92 | 96 | 92 | 93 | 92 | 96 | 92 | 93 | 92 | 96 | 92
| 50 PoE Load (A) | 90 | 88 | 93 | 90 | 90 | 88 | 93 | 90 | 90 | 88 | 93 | 90 | 90 | 88 | 93 | 90 | 90 | 88 | 93 | 90
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 31 | 30 | 29 | 32 | 31 | 30 | 29 | 32 | 31 | 30 | 29 | 32 | 31 | 30 | 29 | 32 | 31 | 30 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
ACFMDH6 | NCC Rating (A) | 397 | 397 | 430 | 430 | 397 | 397 | 430 | 430 | 397 | 397 | 430 | 430 | 397 | 397 | 430 | 430 | 397 | 397 | 430 | 430
| 10 PoE Load (A) | 158 | 148 | 226 | 213 | 158 | 148 | 226 | 213 | 158 | 148 | 226 | 213 | 158 | 148 | 226 | 213 | 158 | 148 | 226 | 213
| 50 PoE Load (A) | 150 | 145 | 172 | 177 | 150 | 145 | 172 | 177 | 150 | 145 | 172 | 177 | 150 | 145 | 172 | 177 | 150 | 145 | 172 | 177
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 37 | 40 | 41 | 38 | 37 | 40 | 41 | 38 | 37 | 40 | 41 | 38 | 37 | 40 | 41 | 38 | 37 | 40 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
MDH11A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 134 | 123 | 197 | 179 | 145 | 133 | 213 | 193 | 156 | 144 | 230 | 208 | 167 | 153 | 244 | 221 | 177 | 162 | 258 | 234
| 50 PoE Load (A) | 130 | 121 | 185 | 174 | 141 | 130 | 200 | 188 | 152 | 141 | 216 | 203 | 162 | 150 | 229 | 215 | 172 | 159 | 242 | 228
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 39 | 57 | 53 | 45 | 42 | 61 | 57 | 49 | 46 | 66 | 62 | 52 | 49 | 70 | 66 | 56 | 52 | 74 | 70
Load Exceeding TMU (MW)
MDH12A | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 165 | 165 | 140 | 143 | 165 | 165 | 140 | 143 | 165 | 165 | 140 | 143 | 165 | 165 | 140 | 143 | 165 | 165 | 140 | 143
| 50 PoE Load (A) | 157 | 156 | 135 | 136 | 157 | 156 | 135 | 136 | 157 | 156 | 135 | 136 | 157 | 156 | 135 | 136 | 157 | 156 | 135 | 136
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 39 | 31 | 32 | 40 | 39 | 31 | 32 | 40 | 39 | 31 | 32 | 40 | 39 | 31 | 32 | 40 | 39 | 31 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
MDH1A | NCC Rating (A) | 303 | 395 | 365 | 429 | 303 | 395 | 365 | 429 | 303 | 395 | 365 | 429 | 303 | 395 | 365 | 429 | 303 | 395 | 365 | 429
| 10 PoE Load (A) | 34 | 26 | 20 | 19 | 35 | 27 | 21 | 20 | 37 | 29 | 23 | 21 | 39 | 30 | 23 | 22 | 40 | 31 | 24 | 23
| 50 PoE Load (A) | 32 | 25 | 20 | 19 | 34 | 26 | 21 | 20 | 35 | 27 | 22 | 21 | 37 | 28 | 23 | 22 | 38 | 30 | 24 | 23
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 6 | 5 | 4 | 11 | 7 | 6 | 5 | 12 | 7 | 6 | 5 | 12 | 7 | 6 | 5 | 13 | 7 | 7 | 5
Load Exceeding TMU (MW)
MDH3A | NCC Rating (A) | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473 | 403 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 186.9869 | 157.6736 | 164.7519 | 161.0595 | 195 | 165 | 167 | 159 | 209 | 176 | 178 | 170 | 221 | 187 | 187 | 179 | 232 | 196 | 196 | 188
| 50 PoE Load (A) | 175.48 | 151.94 | 153.9 | 150.93 | 183 | 159 | 156 | 149 | 196 | 170 | 166 | 159 | 207 | 179 | 175 | 167 | 218 | 188 | 183 | 175
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43.5434 | 34.0673 | 32.537 | 31.9091 | 45 | 36 | 33 | 31 | 49 | 38 | 35 | 34 | 51 | 40 | 37 | 35 | 54 | 42 | 39 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
MDH4A | NCC Rating (A) | 293 | 309 | 328 | 328 | 293 | 309 | 328 | 328 | 293 | 309 | 328 | 328 | 293 | 309 | 328 | 328 | 293 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 59 | 55 | 46 | 45 | 64 | 59 | 51 | 50 | 70 | 65 | 55 | 54 | 76 | 70 | 60 | 58 | 82 | 76 | 64 | 63
| 50 PoE Load (A) | 55 | 50 | 42 | 42 | 60 | 54 | 46 | 46 | 65 | 59 | 50 | 50 | 71 | 64 | 54 | 54 | 76 | 69 | 58 | 58
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 16 | 13 | 13 | 20 | 18 | 14 | 14 | 22 | 19 | 15 | 15 | 24 | 21 | 16 | 16 | 26 | 22 | 18 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
MDH5A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 89 | 76 | 252 | 256 | 117 | 104 | 255 | 259 | 119 | 105 | 257 | 261 | 120 | 106 | 260 | 264 | 121 | 107 | 262 | 267
| 50 PoE Load (A) | 84 | 72 | 240 | 237 | 111 | 99 | 243 | 240 | 112 | 100 | 245 | 242 | 114 | 101 | 247 | 244 | 115 | 102 | 250 | 247
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 20 | 63 | 62 | 31 | 28 | 64 | 63 | 31 | 28 | 64 | 64 | 32 | 28 | 65 | 64 | 32 | 28 | 66 | 65
Load Exceeding TMU (MW)
MDH5B | NCC Rating (A) | 303 | 395 | 365 | 415 | 303 | 395 | 365 | 415 | 303 | 395 | 365 | 415 | 303 | 395 | 365 | 415 | 303 | 395 | 365 | 415
| 10 PoE Load (A) | 183 | 154 | 124 | 117 | 194 | 163 | 132 | 124 | 205 | 173 | 140 | 131 | 216 | 182 | 147 | 137 | 227 | 192 | 154 | 144
| 50 PoE Load (A) | 171 | 144 | 117 | 112 | 181 | 153 | 124 | 119 | 192 | 162 | 132 | 126 | 202 | 170 | 138 | 132 | 212 | 179 | 145 | 139
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 36 | 32 | 27 | 60 | 39 | 34 | 29 | 63 | 41 | 36 | 30 | 67 | 43 | 38 | 32 | 70 | 45 | 40 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
MDH7A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 230 | 218 | 159 | 145 | 124 | 112 | 164 | 149 | 128 | 115 | 169 | 153 | 131 | 118 | 172 | 157 | 134 | 120 | 175 | 160
| 50 PoE Load (A) | 219 | 207 | 138 | 126 | 118 | 106 | 142 | 130 | 122 | 109 | 147 | 133 | 125 | 112 | 150 | 136 | 127 | 114 | 153 | 139
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 71 | 67 | 42 | 38 | 38 | 34 | 43 | 40 | 39 | 35 | 45 | 41 | 40 | 36 | 46 | 41 | 41 | 37 | 46 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
MDH8B | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 7
| 50 PoE Load (A) | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Load Exceeding TMU (MW)
MDH9A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 95 | 87 | 195 | 191 | 213 | 207 | 207 | 202 | 226 | 220 | 219 | 214 | 238 | 231 | 230 | 225 | 250 | 243 | 242 | 236
| 50 PoE Load (A) | 93 | 84 | 192 | 186 | 208 | 198 | 203 | 197 | 221 | 210 | 215 | 209 | 232 | 221 | 226 | 219 | 244 | 232 | 237 | 230
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 26 | 57 | 55 | 65 | 62 | 60 | 58 | 69 | 66 | 64 | 62 | 73 | 70 | 67 | 65 | 77 | 73 | 70 | 68
Load Exceeding TMU (MW)
MDHQBI2 | NCC Rating (A) | 289 | 289 | 307 | 307 | 289 | 289 | 307 | 307 | 289 | 289 | 307 | 307 | 289 | 289 | 307 | 307 | 289 | 289 | 307 | 307
| 10 PoE Load (A) | 198 | 202 | 176 | 175 | 198 | 202 | 176 | 175 | 198 | 202 | 176 | 175 | 198 | 202 | 176 | 175 | 198 | 202 | 176 | 175
| 50 PoE Load (A) | 190 | 187 | 173 | 172 | 190 | 187 | 173 | 172 | 190 | 187 | 173 | 172 | 190 | 187 | 173 | 172 | 190 | 187 | 173 | 172
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 65 | 56 | 56 | 66 | 65 | 56 | 56 | 66 | 65 | 56 | 56 | 66 | 65 | 56 | 56 | 66 | 65 | 56 | 56
Load Exceeding TMU (MW)
MDR (H31) | Molendinar
MDR10A | NCC Rating (A) | 375 | 375 | 404 | 404 | 375 | 375 | 404 | 404 | 375 | 375 | 404 | 404 | 375 | 375 | 404 | 404 | 375 | 375 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 87 | 103 | 64 | 72 | 87 | 103 | 64 | 72 | 87 | 103 | 64 | 72 | 87 | 103 | 64 | 72 | 87 | 103 | 64 | 72
| 50 PoE Load (A) | 78 | 91 | 57 | 67 | 78 | 91 | 57 | 67 | 78 | 91 | 57 | 67 | 78 | 91 | 57 | 67 | 78 | 91 | 57 | 67
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 24 | 14 | 17 | 21 | 24 | 14 | 17 | 21 | 24 | 14 | 17 | 21 | 24 | 14 | 17 | 21 | 24 | 14 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
MDR12B | NCC Rating (A) | 421 | 421 | 440 | 440 | 421 | 421 | 440 | 440 | 421 | 421 | 440 | 440 | 421 | 421 | 440 | 440 | 421 | 421 | 440 | 440
| 10 PoE Load (A) | 135 | 115 | 87 | 84 | 135 | 115 | 87 | 84 | 135 | 115 | 87 | 84 | 135 | 115 | 87 | 84 | 135 | 115 | 87 | 84
| 50 PoE Load (A) | 125 | 110 | 81 | 82 | 125 | 110 | 81 | 82 | 125 | 110 | 81 | 82 | 125 | 110 | 81 | 82 | 125 | 110 | 81 | 82
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 26 | 18 | 19 | 30 | 26 | 18 | 19 | 30 | 26 | 18 | 19 | 30 | 26 | 18 | 19 | 30 | 26 | 18 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
MDR24A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 148 | 125 | 97 | 111 | 148 | 125 | 97 | 111 | 148 | 125 | 97 | 111 | 148 | 125 | 97 | 111 | 148 | 125 | 97 | 111
| 50 PoE Load (A) | 119 | 121 | 94 | 106 | 119 | 121 | 94 | 106 | 119 | 121 | 94 | 106 | 119 | 121 | 94 | 106 | 119 | 121 | 94 | 106
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 31 | 21 | 24 | 30 | 31 | 21 | 24 | 30 | 31 | 21 | 24 | 30 | 31 | 21 | 24 | 30 | 31 | 21 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
MDR25A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 246 | 227 | 238 | 235 | 244 | 225 | 235 | 232 | 242 | 223 | 233 | 230 | 239 | 221 | 231 | 228 | 237 | 219 | 228 | 225
| 50 PoE Load (A) | 234 | 220 | 226 | 223 | 231 | 218 | 224 | 221 | 229 | 215 | 222 | 219 | 227 | 213 | 220 | 217 | 224 | 211 | 217 | 215
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 56 | 51 | 50 | 59 | 56 | 50 | 49 | 59 | 55 | 50 | 49 | 58 | 55 | 49 | 48 | 58 | 54 | 49 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
MDR2A | NCC Rating (A) | 424 | 424 | 431 | 431 | 424 | 424 | 431 | 431 | 424 | 424 | 431 | 431 | 424 | 424 | 431 | 431 | 424 | 424 | 431 | 431
| 10 PoE Load (A) | 303 | 295 | 213 | 208 | 303 | 295 | 213 | 208 | 303 | 295 | 213 | 208 | 303 | 295 | 213 | 208 | 303 | 295 | 213 | 208
| 50 PoE Load (A) | 290 | 282 | 206 | 202 | 290 | 282 | 206 | 202 | 290 | 282 | 206 | 202 | 290 | 282 | 206 | 202 | 290 | 282 | 206 | 202
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68 | 67 | 48 | 47 | 68 | 67 | 48 | 47 | 68 | 67 | 48 | 47 | 68 | 67 | 48 | 47 | 68 | 67 | 48 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
MDR30A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 467 | 467 | 414 | 414 | 467 | 467 | 414 | 414 | 467 | 467 | 414 | 414 | 467 | 467 | 414 | 414 | 467 | 467
| 10 PoE Load (A) | 219 | 232 | 154 | 190 | 221 | 235 | 156 | 192 | 223 | 237 | 157 | 194 | 225 | 239 | 159 | 196 | 228 | 242 | 161 | 198
| 50 PoE Load (A) | 205 | 223 | 142 | 181 | 207 | 226 | 143 | 183 | 209 | 228 | 144 | 185 | 212 | 230 | 146 | 187 | 214 | 232 | 147 | 188
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 54 | 30 | 39 | 50 | 54 | 31 | 39 | 51 | 55 | 31 | 40 | 51 | 56 | 31 | 40 | 52 | 56 | 32 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
MDR31A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 128 | 105 | 111 | 96 | 127 | 104 | 110 | 95 | 126 | 103 | 108 | 94 | 124 | 102 | 107 | 93 | 123 | 101 | 106 | 92
| 50 PoE Load (A) | 124 | 102 | 104 | 92 | 123 | 101 | 103 | 91 | 121 | 100 | 102 | 90 | 120 | 99 | 101 | 89 | 119 | 98 | 100 | 88
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 27 | 25 | 22 | 32 | 27 | 25 | 22 | 32 | 26 | 25 | 22 | 32 | 26 | 25 | 22 | 31 | 26 | 24 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
MDR33A | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 448 | 448 | 400 | 400 | 448 | 448 | 400 | 400 | 448 | 448 | 400 | 400 | 448 | 448 | 400 | 400 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 206 | 207 | 138 | 162 | 206 | 207 | 138 | 162 | 206 | 207 | 138 | 162 | 207 | 209 | 140 | 164 | 209 | 211 | 141 | 165
| 50 PoE Load (A) | 184 | 191 | 133 | 157 | 184 | 191 | 133 | 157 | 184 | 191 | 133 | 157 | 185 | 192 | 134 | 159 | 187 | 194 | 136 | 160
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 48 | 30 | 35 | 46 | 48 | 30 | 35 | 46 | 48 | 30 | 35 | 46 | 48 | 30 | 35 | 47 | 49 | 30 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
MDR35A | NCC Rating (A) | 417 | 417 | 453 | 453 | 417 | 417 | 453 | 453 | 417 | 417 | 453 | 453 | 417 | 417 | 453 | 453 | 417 | 417 | 453 | 453
| 10 PoE Load (A) | 160 | 136 | 103 | 95 | 160 | 136 | 103 | 95 | 160 | 136 | 103 | 95 | 160 | 136 | 103 | 95 | 160 | 136 | 103 | 95
| 50 PoE Load (A) | 154 | 129 | 98 | 90 | 154 | 129 | 98 | 90 | 154 | 129 | 98 | 90 | 154 | 129 | 98 | 90 | 154 | 129 | 98 | 90
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 31 | 22 | 20 | 37 | 31 | 22 | 20 | 37 | 31 | 22 | 20 | 37 | 31 | 22 | 20 | 37 | 31 | 22 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
MDR3A | NCC Rating (A) | 407 | 407 | 448 | 448 | 407 | 407 | 448 | 448 | 407 | 407 | 448 | 448 | 407 | 407 | 448 | 448 | 407 | 407 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 167 | 165 | 119 | 142 | 167 | 165 | 119 | 142 | 167 | 165 | 119 | 142 | 167 | 165 | 119 | 142 | 167 | 165 | 119 | 142
| 50 PoE Load (A) | 157 | 156 | 112 | 121 | 157 | 156 | 112 | 121 | 157 | 156 | 112 | 121 | 157 | 156 | 112 | 121 | 157 | 156 | 112 | 121
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 38 | 25 | 27 | 39 | 38 | 25 | 27 | 39 | 38 | 25 | 27 | 39 | 38 | 25 | 27 | 39 | 38 | 25 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
MDR4A | NCC Rating (A) | 417 | 417 | 453 | 453 | 417 | 417 | 453 | 453 | 417 | 417 | 453 | 453 | 417 | 417 | 453 | 453 | 417 | 417 | 453 | 453
| 10 PoE Load (A) | 106 | 96 | 81 | 81 | 105 | 95 | 80 | 81 | 104 | 94 | 79 | 80 | 103 | 93 | 79 | 79 | 102 | 92 | 78 | 78
| 50 PoE Load (A) | 100 | 88 | 77 | 79 | 99 | 88 | 76 | 78 | 98 | 87 | 76 | 78 | 97 | 86 | 75 | 77 | 96 | 85 | 74 | 76
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 21 | 17 | 17 | 24 | 21 | 17 | 17 | 24 | 21 | 17 | 17 | 23 | 21 | 17 | 17 | 23 | 20 | 16 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
MDR6A | NCC Rating (A) | 421 | 421 | 448 | 448 | 421 | 421 | 448 | 448 | 421 | 421 | 448 | 448 | 421 | 421 | 448 | 448 | 421 | 421 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 166 | 152 | 119 | 123 | 166 | 152 | 119 | 123 | 166 | 152 | 119 | 123 | 165 | 151 | 118 | 122 | 164 | 149 | 117 | 120
| 50 PoE Load (A) | 157 | 142 | 111 | 107 | 157 | 142 | 111 | 107 | 157 | 142 | 111 | 107 | 156 | 141 | 110 | 106 | 154 | 140 | 109 | 105
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 34 | 25 | 24 | 37 | 34 | 25 | 24 | 37 | 34 | 25 | 24 | 37 | 34 | 24 | 24 | 37 | 33 | 24 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
MDR8A | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 221 | 216 | 163 | 178 | 223 | 218 | 165 | 180 | 225 | 220 | 167 | 181 | 228 | 222 | 168 | 183 | 230 | 225 | 170 | 185
| 50 PoE Load (A) | 212 | 205 | 153 | 169 | 214 | 207 | 155 | 171 | 216 | 209 | 156 | 173 | 218 | 211 | 158 | 175 | 220 | 213 | 160 | 176
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 50 | 36 | 40 | 53 | 51 | 36 | 40 | 53 | 51 | 37 | 40 | 54 | 52 | 37 | 41 | 54 | 52 | 37 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
MDRMLD11 | NCC Rating (A) | 450 | 450 | 473 | 473 | 450 | 450 | 473 | 473 | 450 | 450 | 473 | 473 | 450 | 450 | 473 | 473 | 450 | 450 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 172 | 141 | 139 | 134 | 170 | 139 | 137 | 133 | 168 | 138 | 136 | 131 | 167 | 136 | 135 | 130 | 165 | 135 | 133 | 129
| 50 PoE Load (A) | 162 | 135 | 135 | 132 | 160 | 134 | 134 | 130 | 159 | 132 | 133 | 129 | 157 | 131 | 131 | 128 | 156 | 130 | 130 | 126
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 30 | 29 | 28 | 36 | 30 | 28 | 28 | 35 | 29 | 28 | 27 | 35 | 29 | 28 | 27 | 35 | 29 | 28 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
MFD | Morayfield
MFD11A | NCC Rating (A) | 431 | 431 | 456 | 456 | 431 | 431 | 456 | 456 | 431 | 431 | 456 | 456 | 431 | 431 | 456 | 456 | 431 | 431 | 456 | 456
| 10 PoE Load (A) | 106 | 85 | 46 | 39 | 106 | 85 | 46 | 39 | 106 | 85 | 46 | 39 | 106 | 85 | 46 | 39 | 106 | 85 | 46 | 39
| 50 PoE Load (A) | 98 | 79 | 43 | 37 | 98 | 79 | 43 | 37 | 98 | 79 | 43 | 37 | 98 | 79 | 43 | 37 | 98 | 79 | 43 | 37
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 18 | 10 | 8 | 23 | 18 | 10 | 8 | 23 | 18 | 10 | 8 | 23 | 18 | 10 | 8 | 23 | 18 | 10 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
MFD11B | NCC Rating (A) | 362 | 362 | 383 | 383 | 362 | 362 | 383 | 383 | 362 | 362 | 383 | 383 | 362 | 362 | 383 | 383 | 362 | 362 | 383 | 383
| 10 PoE Load (A) | 250 | 241 | 141 | 135 | 257.5 | 248.23 | 145.23 | 139.05 | 265.225 | 255.6769 | 149.5869 | 143.2215 | 270.5295 | 260.7904 | 152.5786 | 146.0859 | 275.9401 | 266.0062 | 155.6302 | 149.0076
| 50 PoE Load (A) | 226 | 226 | 129 | 129 | 232.78 | 232.78 | 132.87 | 132.87 | 239.7634 | 239.7634 | 136.8561 | 136.8561 | 244.5587 | 244.5587 | 139.5932 | 139.5932 | 249.4498 | 249.4498 | 142.3851 | 142.3851
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62.4309 | 62.4309 | 33.6815 | 33.6815 | 64.3039 | 64.3039 | 34.6919 | 34.6919 | 66.233 | 66.233 | 35.7327 | 35.7327 | 67.5576 | 67.5576 | 36.4473 | 36.4473 | 68.9088 | 68.9088 | 37.1763 | 37.1763
Load Exceeding TMU (MW)
MFD12A | NCC Rating (A) | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 244 | 270 | 146 | 209 | 252 | 278 | 151 | 216 | 259 | 287 | 155 | 222 | 265 | 293 | 158 | 226 | 271 | 299 | 161 | 231
| 50 PoE Load (A) | 220 | 246 | 136 | 192 | 227 | 253 | 140 | 198 | 234 | 261 | 144 | 204 | 239 | 267 | 147 | 208 | 244 | 272 | 150 | 212
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 63 | 33 | 46 | 58 | 64 | 34 | 48 | 59 | 66 | 35 | 49 | 61 | 68 | 35 | 50 | 62 | 69 | 36 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
MFD13A | NCC Rating (A) | 303 | 395 | 365 | 430 | 303 | 395 | 365 | 430 | 303 | 395 | 365 | 430 | 303 | 395 | 365 | 430 | 303 | 395 | 365 | 430
| 10 PoE Load (A) | 146 | 175 | 96 | 125 | 147 | 177 | 97 | 126 | 149 | 179 | 98 | 127 | 150 | 181 | 99 | 128 | 152 | 183 | 100 | 130
| 50 PoE Load (A) | 137 | 156 | 88 | 113 | 138 | 158 | 89 | 114 | 140 | 159 | 90 | 116 | 141 | 161 | 91 | 117 | 142 | 162 | 92 | 118
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 39 | 24 | 26 | 46 | 40 | 24 | 27 | 46 | 40 | 25 | 27 | 47 | 41 | 25 | 27 | 47 | 41 | 25 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
MFD2A | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 236 | 214 | 112 | 118 | 238 | 216 | 113 | 119 | 241 | 218 | 114 | 120 | 243 | 221 | 115 | 121 | 245 | 223 | 117 | 123
| 50 PoE Load (A) | 218 | 198 | 107 | 113 | 221 | 200 | 108 | 114 | 223 | 202 | 109 | 116 | 225 | 204 | 110 | 117 | 227 | 206 | 112 | 118
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 49 | 25 | 27 | 55 | 49 | 25 | 27 | 55 | 50 | 26 | 27 | 56 | 50 | 26 | 27 | 56 | 51 | 26 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
MFD3A | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 316 | 351 | 192 | 278 | 325 | 361 | 198 | 287 | 335 | 372 | 203 | 295 | 343 | 381 | 207 | 301 | 350 | 389 | 211 | 307 | Non-Network Solution by Summer 2023/24
| 50 PoE Load (A) | 291 | 322 | 179 | 263 | 300 | 331 | 185 | 271 | 309 | 341 | 190 | 278 | 316 | 350 | 194 | 284 | 322 | 357 | 198 | 290
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 72 | 79 | 42 | 62 | 74 | 82 | 43 | 63 | 77 | 84 | 44 | 65 | 78 | 86 | 45 | 66 | 80 | 88 | 46 | 68
| Load Exceeding TMU (MW) | 284: 0.1; 284: 0.3; 284: 0.5; 284: 0.6
MFD5A | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 144 | 171 | 100 | 135 | 149 | 176 | 103 | 139 | 153 | 181 | 106 | 143 | 157 | 185 | 108 | 146 | 160 | 189 | 110 | 149
| 50 PoE Load (A) | 135 | 160 | 95 | 125 | 139 | 164 | 98 | 129 | 143 | 169 | 101 | 133 | 147 | 173 | 103 | 135 | 150 | 177 | 105 | 138
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 39 | 22 | 29 | 34 | 40 | 23 | 30 | 35 | 42 | 24 | 31 | 36 | 43 | 24 | 32 | 37 | 44 | 25 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
MFD8A | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 275 | 299 | 174 | 231 | 283 | 308 | 180 | 238 | 292 | 318 | 185 | 245 | 301 | 327 | 191 | 252 | 310 | 337 | 196 | 260
| 50 PoE Load (A) | 254 | 277 | 164 | 216 | 261 | 285 | 169 | 222 | 269 | 294 | 174 | 229 | 277 | 303 | 179 | 236 | 285 | 312 | 184 | 243
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 64 | 36 | 48 | 65 | 66 | 37 | 49 | 67 | 68 | 38 | 50 | 69 | 70 | 39 | 52 | 71 | 72 | 41 | 54
Load Exceeding TMU (MW)
MFD9A | NCC Rating (A) | 385 | 434 | 434 | 434 | 385 | 434 | 434 | 434 | 385 | 434 | 434 | 434 | 385 | 434 | 434 | 434 | 385 | 434 | 434 | 434
| 10 PoE Load (A) | 113 | 130 | 84 | 111 | 115 | 132 | 85 | 113 | 117 | 135 | 87 | 116 | 119 | 138 | 89 | 118 | 122 | 140 | 90 | 120
| 50 PoE Load (A) | 103 | 118 | 78 | 103 | 105 | 121 | 79 | 105 | 107 | 123 | 81 | 107 | 110 | 126 | 82 | 110 | 112 | 128 | 84 | 112
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 27 | 18 | 24 | 27 | 28 | 18 | 24 | 28 | 28 | 19 | 25 | 28 | 29 | 19 | 25 | 29 | 30 | 19 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
MFN | Morayfield North
MFN12A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 278 | 299 | 201 | 245 | 286 | 308 | 207 | 252 | 295 | 317 | 213 | 259 | 302 | 325 | 217 | 265 | 308 | 331 | 222 | 270 | Non-Network Solution by Summer 2025/26
| 50 PoE Load (A) | 263 | 285 | 190 | 229 | 271 | 293 | 196 | 236 | 279 | 302 | 202 | 243 | 286 | 309 | 206 | 247 | 292 | 316 | 210 | 252
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 69 | 75 | 47 | 57 | 71 | 77 | 49 | 58 | 73 | 79 | 50 | 60 | 75 | 81 | 51 | 61 | 77 | 83 | 52 | 62
| Load Exceeding TMU (MW) | 284: 0.1; 284: 0.2
MFN13A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 260 | 274 | 153 | 194 | 265 | 279 | 156 | 198 | 271 | 285 | 159 | 201 | 274 | 289 | 161 | 203 | 277 | 292 | 162 | 205
| 50 PoE Load (A) | 245 | 254 | 144 | 185 | 250 | 259 | 147 | 189 | 255 | 264 | 150 | 193 | 259 | 267 | 152 | 195 | 261 | 270 | 153 | 196
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68 | 71 | 38 | 49 | 70 | 72 | 39 | 50 | 71 | 73 | 39 | 51 | 72 | 74 | 40 | 51 | 73 | 75 | 40 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
MFN15A | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 139 | 135 | 108 | 130 | 141 | 137 | 111 | 133 | 144 | 140 | 113 | 136 | 147 | 143 | 115 | 138 | 150 | 146 | 117 | 141
| 50 PoE Load (A) | 118 | 127 | 102 | 120 | 121 | 129 | 104 | 122 | 123 | 132 | 106 | 124 | 126 | 134 | 109 | 127 | 128 | 137 | 111 | 130
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 31 | 24 | 28 | 30 | 31 | 25 | 29 | 31 | 32 | 25 | 30 | 31 | 32 | 26 | 30 | 32 | 33 | 26 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
MFN16A | NCC Rating (A) | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321
| 10 PoE Load (A) | 87 | 80 | 65 | 56 | 87 | 80 | 65 | 56 | 87 | 80 | 65 | 56 | 87 | 80 | 65 | 56 | 87 | 80 | 65 | 56
| 50 PoE Load (A) | 83 | 76 | 59 | 53 | 83 | 76 | 59 | 53 | 83 | 76 | 59 | 53 | 83 | 76 | 59 | 53 | 83 | 76 | 59 | 53
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 26 | 18 | 17 | 28 | 26 | 18 | 17 | 28 | 26 | 18 | 17 | 28 | 26 | 18 | 17 | 28 | 26 | 18 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
MFN1B | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 196 | 200 | 97 | 128 | 198 | 202 | 98 | 129 | 200 | 204 | 99 | 131 | 202 | 206 | 100 | 132 | 204 | 208 | 101 | 133
| 50 PoE Load (A) | 175 | 184 | 91 | 112 | 177 | 186 | 92 | 113 | 179 | 188 | 93 | 115 | 180 | 190 | 94 | 116 | 182 | 192 | 95 | 117
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 45 | 21 | 26 | 44 | 46 | 22 | 27 | 44 | 46 | 22 | 27 | 45 | 47 | 22 | 27 | 45 | 47 | 22 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
MFN2A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 380 | 380 | 381 | 381 | 380 | 380 | 381 | 381 | 380 | 380 | 381 | 381 | 380 | 380 | 381 | 381 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 287 | 271 | 194 | 182 | 287 | 271 | 194 | 182 | 287 | 271 | 194 | 182 | 287 | 271 | 194 | 182 | 287 | 271 | 194 | 182
| 50 PoE Load (A) | 275 | 261 | 177 | 174 | 275 | 261 | 177 | 174 | 275 | 261 | 177 | 174 | 275 | 261 | 177 | 174 | 275 | 261 | 177 | 174
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 72 | 69 | 47 | 46 | 72 | 69 | 47 | 46 | 72 | 69 | 47 | 46 | 72 | 69 | 47 | 46 | 72 | 69 | 47 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
MFN3A | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 194 | 174 | 126 | 105 | 194 | 174 | 126 | 105 | 194 | 174 | 126 | 105 | 194 | 174 | 126 | 105 | 194 | 174 | 126 | 105
| 50 PoE Load (A) | 186 | 164 | 119 | 102 | 186 | 164 | 119 | 102 | 186 | 164 | 119 | 102 | 186 | 164 | 119 | 102 | 186 | 164 | 119 | 102
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 37 | 25 | 22 | 42 | 37 | 25 | 22 | 42 | 37 | 25 | 22 | 42 | 37 | 25 | 22 | 42 | 37 | 25 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
MFN5A | NCC Rating (A) | 385 | 425 | 464 | 468 | 385 | 425 | 464 | 468 | 385 | 425 | 464 | 468 | 385 | 425 | 464 | 468 | 385 | 425 | 464 | 468
| 10 PoE Load (A) | 265 | 287 | 180 | 232 | 305 | 326 | 201 | 259 | 312 | 332 | 205 | 264 | 316 | 337 | 207 | 267 | 319 | 340 | 209 | 269
| 50 PoE Load (A) | 231 | 258 | 166 | 218 | 266 | 294 | 185 | 243 | 271 | 299 | 189 | 248 | 275 | 304 | 191 | 251 | 277 | 307 | 192 | 253
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 60.7059 | 35.7759 | 46.5812 | 69.0909 | 69.1765 | 39.8707 | 51.9231 | 70.3896 | 70.3529 | 40.7328 | 52.9915 | 71.4286 | 71.5294 | 41.1638 | 53.6325 | 71.9481 | 72.2353 | 41.3793 | 54.0598
Load Exceeding TMU (MW)
MGL | Moggill
MGL10A | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 71.1667 | 75.1562 | 49.0667 | 55.0588 | 70 | 74 | 48 | 54 | 69 | 73 | 48 | 54 | 68 | 72 | 47 | 53 | 68 | 71 | 47 | 53
| 50 PoE Load (A) | 61 | 65 | 46 | 52 | 60 | 64 | 45 | 51 | 59 | 63 | 45 | 50 | 59 | 63 | 44 | 50 | 58 | 62 | 44 | 49
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 15.0246 | 16.0099 | 10.7728 | 12.178 | 15 | 16 | 11 | 12 | 15 | 16 | 10 | 12 | 14 | 15 | 10 | 12 | 14 | 15 | 10 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
MGL13A | NCC Rating (A) | 221 | 250 | 250 | 250 | 221 | 250 | 250 | 250 | 221 | 250 | 250 | 250 | 221 | 250 | 250 | 250 | 221 | 250 | 250 | 250
| 10 PoE Load (A) | 143 | 142 | 107 | 101 | 143 | 142 | 107 | 101 | 143 | 142 | 107 | 101 | 143 | 141 | 106 | 100 | 141 | 139 | 105 | 99
| 50 PoE Load (A) | 131 | 130 | 99 | 98 | 131 | 130 | 99 | 98 | 131 | 130 | 99 | 98 | 130 | 129 | 98 | 97 | 129 | 128 | 97 | 96
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 52 | 40 | 39 | 59 | 52 | 40 | 39 | 59 | 52 | 40 | 39 | 59 | 52 | 39 | 39 | 58 | 51 | 39 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
MGL1A | NCC Rating (A) | 319 | 406 | 427 | 427 | 319 | 406 | 427 | 427 | 319 | 406 | 427 | 427 | 319 | 406 | 427 | 427 | 319 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 168 | 170 | 109 | 119 | 168 | 170 | 109 | 119 | 168 | 170 | 108 | 119 | 167 | 169 | 107 | 118 | 165 | 167 | 106 | 117
| 50 PoE Load (A) | 147 | 150 | 99 | 111 | 147 | 150 | 99 | 111 | 147 | 150 | 99 | 111 | 147 | 149 | 98 | 110 | 145 | 148 | 97 | 109
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 37 | 23 | 26 | 46 | 37 | 23 | 26 | 46 | 37 | 23 | 26 | 46 | 37 | 23 | 26 | 45 | 36 | 23 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
MGL2A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 218 | 223 | 145 | 177 | 218 | 223 | 145 | 177 | 218 | 223 | 145 | 177 | 218 | 223 | 145 | 177 | 218 | 223 | 145 | 177
| 50 PoE Load (A) | 199 | 203 | 134 | 164 | 199 | 203 | 134 | 164 | 199 | 203 | 134 | 164 | 199 | 203 | 134 | 164 | 199 | 203 | 134 | 164
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 53 | 33 | 40 | 52 | 53 | 33 | 40 | 52 | 53 | 33 | 40 | 52 | 53 | 33 | 40 | 52 | 53 | 33 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
MGL4A | NCC Rating (A) | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 199 | 182 | 98 | 131 | 199 | 182 | 98 | 131 | 199 | 182 | 98 | 131 | 199 | 182 | 98 | 131 | 199 | 182 | 98 | 131
| 50 PoE Load (A) | 157 | 164 | 92 | 122 | 157 | 164 | 92 | 122 | 157 | 164 | 92 | 122 | 157 | 164 | 92 | 122 | 157 | 164 | 92 | 122
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 38 | 20 | 27 | 36 | 38 | 20 | 27 | 36 | 38 | 20 | 27 | 36 | 38 | 20 | 27 | 36 | 38 | 20 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
MGL6A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5
| 50 PoE Load (A) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | bar: 290 to 288
Load Exceeding TMU (MW)
MGL9A | NCC Rating (A) | 408 | 408 | 420 | 420 | 408 | 408 | 420 | 420 | 408 | 408 | 420 | 420 | 408 | 408 | 420 | 420 | 408 | 408 | 420 | 420
| 10 PoE Load (A) | 251 | 260 | 128 | 166 | 251 | 260 | 128 | 166 | 251 | 260 | 128 | 166 | 251 | 260 | 128 | 166 | 251 | 260 | 128 | 166
| 50 PoE Load (A) | 219 | 228 | 120 | 157 | 219 | 228 | 120 | 157 | 219 | 228 | 120 | 157 | 219 | 228 | 120 | 157 | 219 | 228 | 120 | 157
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53.6765 | 55.8824 | 28.5714 | 37.381 | 53.6765 | 55.8824 | 28.5714 | 37.381 | 53.6765 | 55.8824 | 28.5714 | 37.381 | 53.6765 | 55.8824 | 28.5714 | 37.381 | 53.6765 | 55.8824 | 28.5714 | 37.381
Load Exceeding TMU (MW)
MGP | Mudgeeraba West Pkg
MGP1 | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 421 | 421 | 381 | 381 | 421 | 421 | 381 | 381 | 421 | 421 | 381 | 381 | 421 | 421 | 381 | 381 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 105 | 94 | 74 | 93 | 105 | 94 | 74 | 93 | 105 | 94 | 74 | 93 | 105 | 94 | 74 | 93 | 105 | 94 | 74 | 93
| 50 PoE Load (A) | 83 | 89 | 68 | 88 | 83 | 89 | 68 | 88 | 83 | 89 | 68 | 88 | 83 | 89 | 68 | 88 | 83 | 89 | 68 | 88
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 23 | 16 | 21 | 22 | 23 | 16 | 21 | 22 | 23 | 16 | 21 | 22 | 23 | 16 | 21 | 22 | 23 | 16 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
MGP12A | NCC Rating (A) | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486
| 10 PoE Load (A) | 206 | 194 | 148 | 171 | 206 | 194 | 148 | 171 | 206 | 194 | 148 | 171 | 206 | 194 | 148 | 171 | 206 | 194 | 148 | 171
| 50 PoE Load (A) | 167 | 173 | 139 | 154 | 167 | 173 | 139 | 154 | 167 | 173 | 139 | 154 | 167 | 173 | 139 | 154 | 167 | 173 | 139 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 38 | 29 | 32 | 41 | 38 | 29 | 32 | 41 | 38 | 29 | 32 | 41 | 38 | 29 | 32 | 41 | 38 | 29 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
MGP13A | NCC Rating (A) | 495 | 495 | 500 | 500 | 495 | 495 | 500 | 500 | 495 | 495 | 500 | 500 | 495 | 495 | 500 | 500 | 495 | 495 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 152 | 180 | 174 | 199 | 153 | 182 | 175 | 201 | 155 | 183 | 177 | 203 | 156 | 185 | 179 | 205 | 158 | 187 | 181 | 207
| 50 PoE Load (A) | 140 | 166 | 165 | 188 | 142 | 167 | 167 | 190 | 143 | 169 | 169 | 191 | 145 | 171 | 170 | 193 | 146 | 172 | 172 | 195
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28.2828 | 33.5354 | 33 | 37.6 | 28.6869 | 33.7374 | 33.4 | 38 | 28.8889 | 34.1414 | 33.8 | 38.2 | 29.2929 | 34.5455 | 34 | 38.6 | 29.4949 | 34.7475 | 34.4 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
MGP15A | NCC Rating (A) | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 152 | 161 | 112 | 140 | 159 | 168 | 116 | 146 | 165 | 174 | 121 | 152 | 170 | 180 | 124 | 156 | 176 | 186 | 128 | 161
| 50 PoE Load (A) | 142 | 151 | 103 | 131 | 148 | 157 | 108 | 136 | 154 | 163 | 112 | 141 | 159 | 168 | 115 | 145 | 164 | 174 | 119 | 150
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31.6964 | 33.7054 | 22.9911 | 29.2411 | 33.0357 | 35.0446 | 24.1071 | 30.3571 | 34.375 | 36.3839 | 25 | 31.4732 | 35.4911 | 37.5 | 25.6696 | 32.3661 | 36.6071 | 38.8393 | 26.5625 | 33.4821
Load Exceeding TMU (MW)
MGP16A | NCC Rating (A) | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452
| 10 PoE Load (A) | 69 | 80 | 54 | 67 | 69 | 80 | 54 | 67 | 69 | 80 | 54 | 67 | 69 | 80 | 54 | 67 | 69 | 80 | 54 | 67
| 50 PoE Load (A) | 65 | 74 | 51 | 63 | 65 | 74 | 51 | 63 | 65 | 74 | 51 | 63 | 65 | 74 | 51 | 63 | 65 | 74 | 51 | 63
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14.3805 | 16.3717 | 11.2832 | 13.9381 | 14.3805 | 16.3717 | 11.2832 | 13.9381 | 14.3805 | 16.3717 | 11.2832 | 13.9381 | 14.3805 | 16.3717 | 11.2832 | 13.9381 | 14.3805 | 16.3717 | 11.2832 | 13.9381
Load Exceeding TMU (MW)
MGP17A | NCC Rating (A) | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452
| 10 PoE Load (A) | 247 | 263 | 172 | 204 | 249 | 266 | 173 | 206 | 252 | 269 | 175 | 208 | 254 | 271 | 177 | 211 | 257 | 274 | 178 | 213
| 50 PoE Load (A) | 222 | 240 | 162 | 190 | 225 | 243 | 163 | 192 | 227 | 245 | 165 | 194 | 229 | 248 | 167 | 196 | 231 | 250 | 168 | 198
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49.115 | 53.0973 | 35.8407 | 42.0354 | 49.7788 | 53.7611 | 36.0619 | 42.4779 | 50.2212 | 54.2035 | 36.5044 | 42.9204 | 50.6637 | 54.8673 | 36.9469 | 43.3628 | 51.1062 | 55.3097 | 37.1681 | 43.8053
Load Exceeding TMU (MW)
MGP2A | NCC Rating (A) | 637 | 637 | 642 | 642 | 637 | 637 | 642 | 642 | 637 | 637 | 642 | 642 | 637 | 637 | 642 | 642 | 637 | 637 | 642 | 642
| 10 PoE Load (A) | 119 | 124 | 89 | 105 | 125 | 130 | 93 | 110 | 131 | 136 | 98 | 115 | 136 | 142 | 102 | 120 | 142 | 148 | 106 | 125
| 50 PoE Load (A) | 111 | 117 | 83 | 100 | 117 | 122 | 88 | 105 | 123 | 128 | 92 | 111 | 128 | 134 | 96 | 115 | 133 | 139 | 99 | 120
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17.4254 | 18.3673 | 12.9283 | 15.5763 | 18.3673 | 19.1523 | 13.7072 | 16.3551 | 19.3093 | 20.0942 | 14.3302 | 17.2897 | 20.0942 | 21.0361 | 14.9533 | 17.9128 | 20.8791 | 21.821 | 15.4206 | 18.6916
Load Exceeding TMU (MW)
MGP4 | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 126 | 144 | 122 | 151 | 126 | 144 | 122 | 151 | 126 | 144 | 122 | 151 | 126 | 144 | 122 | 151 | 126 | 144 | 122 | 151
| 50 PoE Load (A) | 118 | 134 | 111 | 136 | 118 | 134 | 111 | 136 | 118 | 134 | 111 | 136 | 118 | 134 | 111 | 136 | 118 | 134 | 111 | 136
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 37 | 27 | 34 | 33 | 37 | 27 | 34 | 33 | 37 | 27 | 34 | 33 | 37 | 27 | 34 | 33 | 37 | 27 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
MHL | Mango Hill Bus 2
MHL12A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 295 | 268 | 161 | 151 | 298 | 271 | 163 | 153 | 301 | 273 | 164 | 154 | 302 | 274 | 164 | 154 | 302 | 274 | 164 | 154
| 50 PoE Load (A) | 277 | 249 | 153 | 147 | 280 | 252 | 154 | 149 | 282 | 254 | 155 | 150 | 283 | 255 | 155 | 150 | 283 | 255 | 155 | 150
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 73 | 65 | 38 | 36 | 73 | 66 | 38 | 37 | 74 | 67 | 38 | 37 | 74 | 67 | 38 | 37 | 74 | 67 | 38 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
MHL12B | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.15 | 191.1 | 110.25 | 145.95 | 174.573 | 194.922 | 112.455 | 148.869 | 178.0645 | 198.8204 | 114.7041 | 151.8464
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 182 | 105 | 139 | 166.26 | 185.64 | 107.1 | 141.78 | 169.5852 | 189.3528 | 109.242 | 144.6156
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0541 | 49.1892 | 26.8542 | 35.5499 | 44.9351 | 50.173 | 27.3913 | 36.2609 | 45.8338 | 51.1764 | 27.9391 | 36.9861
Load Exceeding TMU (MW)
MHL13A | NCC Rating (A) | 433 | 433 | 469 | 469 | 433 | 433 | 469 | 469 | 433 | 433 | 469 | 469 | 433 | 433 | 469 | 469 | 433 | 433 | 469 | 469 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 361 | 385 | 176 | 233 | 368 | 393 | 180 | 238 | 376 | 401 | 183 | 243 | 383 | 409 | 187 | 247 | 391 | 417 | 191 | 252 | Non-Network Solution by Summer 2022/23
| 50 PoE Load (A) | 325 | 349 | 162 | 213 | 332 | 356 | 165 | 217 | 339 | 363 | 168 | 222 | 345 | 370 | 172 | 226 | 352 | 377 | 175 | 230
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 75 | 81 | 34 | 45 | 77 | 82 | 35 | 46 | 78 | 84 | 36 | 47 | 80 | 85 | 37 | 48 | 81 | 87 | 37 | 49
| Load Exceeding TMU (MW) | 284: 0.049543; 284: 0.2; 284: 0.3; 284: 0.4; 290: 0.1; 284: 0.6
MHL15A | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 449 | 449 | 380 | 380 | 449 | 449 | 380 | 380 | 449 | 449 | 380 | 380 | 449 | 449 | 380 | 380 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 156 | 129 | 109 | 97 | 156 | 129 | 109 | 97 | 156 | 129 | 109 | 97 | 156 | 129 | 109 | 97 | 156 | 129 | 109 | 97
| 50 PoE Load (A) | 155 | 127 | 105 | 92 | 155 | 127 | 105 | 92 | 155 | 127 | 105 | 92 | 155 | 127 | 105 | 92 | 155 | 127 | 105 | 92
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 34 | 23 | 20 | 41 | 34 | 23 | 20 | 41 | 34 | 23 | 20 | 41 | 34 | 23 | 20 | 41 | 34 | 23 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
MHL22B | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 162 | 152 | 99 | 94 | 162 | 152 | 99 | 94 | 162 | 152 | 99 | 94 | 162 | 152 | 99 | 94 | 162 | 152 | 99 | 94
| 50 PoE Load (A) | 146 | 143 | 91 | 88 | 146 | 143 | 91 | 88 | 146 | 143 | 91 | 88 | 146 | 143 | 91 | 88 | 146 | 143 | 91 | 88
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 41 | 25 | 24 | 42 | 41 | 25 | 24 | 42 | 41 | 25 | 24 | 42 | 41 | 25 | 24 | 42 | 41 | 25 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
MHL23A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 160 | 133 | 109 | 90 | 160 | 133 | 109 | 90 | 160 | 133 | 109 | 90 | 160 | 133 | 109 | 90 | 160 | 133 | 109 | 90
| 50 PoE Load (A) | 155 | 127 | 106 | 85 | 155 | 127 | 106 | 85 | 155 | 127 | 106 | 85 | 155 | 127 | 106 | 85 | 155 | 127 | 106 | 85
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 37 | 29 | 23 | 44 | 37 | 29 | 23 | 44 | 37 | 29 | 23 | 44 | 37 | 29 | 23 | 44 | 37 | 29 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
MHL25A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 241 | 230 | 134 | 155 | 244 | 232 | 135 | 156 | 246 | 234 | 137 | 158 | 249 | 237 | 138 | 159 | 251 | 239 | 140 | 161
| 50 PoE Load (A) | 227 | 215 | 130 | 146 | 229 | 217 | 131 | 147 | 231 | 219 | 132 | 149 | 234 | 221 | 133 | 150 | 236 | 223 | 135 | 152
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 60 | 34 | 38 | 64 | 60 | 34 | 39 | 64 | 61 | 35 | 39 | 65 | 62 | 35 | 40 | 66 | 62 | 35 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
MHL25B | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 384 | 384 | 349 | 349 | 384 | 384 | 349 | 349 | 384 | 384 | 349 | 349 | 384 | 384 | 349 | 349 | 384 | 384 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 320 | 270 | 131 | 190 | 326.4 | 275.4 | 133.62 | 193.8 | 332.928 | 280.908 | 136.2924 | 197.676 | 336.2573 | 283.7171 | 137.6553 | 199.6528 | 339.6199 | 286.5543 | 139.0319 | 201.6493 | Non-Network Solution by Summer 2025/26
| 50 PoE Load (A) | 267 | 230 | 122 | 176 | 272.34 | 234.6 | 124.44 | 179.52 | 277.7868 | 239.292 | 126.9288 | 183.1104 | 280.5647 | 241.6849 | 128.1981 | 184.9415 | 283.3703 | 244.1018 | 129.4801 | 186.7909
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 76.5043 | 65.9026 | 31.7708 | 45.8333 | 78.0344 | 67.2206 | 32.4062 | 46.75 | 79.5951 | 68.565 | 33.0544 | 47.685 | 80.391 | 69.2507 | 33.3849 | 48.1619 | 81.1949 | 69.9432 | 33.7188 | 48.6435
| Load Exceeding TMU (MW) | 290: 0.026004; 290: 0.079465
MHL26A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 268.5694 | 289.6955 | 228.0662 | 297.2924 | 263.198 | 289.6955 | 223.5049 | 297.2924 | 263 | 293 | 225 | 305 | 263 | 295.93 | 225 | 308.05 | 261 | 297 | 225 | 311
| 50 PoE Load (A) | 243.04 | 263 | 206.78 | 270 | 238.1792 | 263 | 202.6444 | 270 | 238 | 266 | 204 | 277 | 238 | 268.66 | 204 | 279.77 | 236 | 270 | 204 | 283
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63.2917 | 68.4896 | 49 | 63.981 | 62.0258 | 68.4896 | 48.02 | 63.981 | 62 | 69 | 48 | 66 | 61.9792 | 69.9635 | 48.3412 | 66.2962 | 61 | 70 | 48 | 67
Load Exceeding TMU (MW)
MHL27A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 220 | 229 | 126 | 154 | 224 | 233 | 129 | 157 | 229 | 238 | 131 | 160 | 233 | 243 | 134 | 163 | 238 | 247 | 136 | 166
| 50 PoE Load (A) | 208 | 220 | 121 | 146 | 212 | 224 | 123 | 149 | 216 | 229 | 126 | 152 | 220 | 233 | 128 | 155 | 225 | 238 | 131 | 158
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 58 | 30 | 36 | 56 | 59 | 30 | 37 | 57 | 60 | 31 | 38 | 58 | 61 | 32 | 38 | 59 | 62 | 32 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
MHL | Mango Hill Bus 1
MHL1B | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 248 | 267 | 272 | 338 | 253 | 272 | 278 | 344 | 230.6106 | 247.9679 | 253.0234 | 313.8056 | 232.9167 | 250.4476 | 255.5537 | 316.9437 | 235.2459 | 252.952 | 258.1092 | 320.1131
| 50 PoE Load (A) | 221 | 244 | 251 | 313 | 226 | 249 | 256 | 319 | 206 | 227 | 233 | 291 | 208.06 | 229.27 | 235.33 | 293.91 | 210.1406 | 231.5627 | 237.6833 | 296.8491
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 56 | 55 | 69 | 56 | 58 | 56 | 70 | 51.1166 | 52.5463 | 51.3216 | 64.0969 | 51.6278 | 53.0718 | 51.8348 | 64.7379 | 52.1441 | 53.6025 | 52.3531 | 65.3853
Load Exceeding TMU (MW)
MHL2A | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 379 | 421 | 203 | 275 | 386 | 429 | 207 | 281 | 240.6954 | 268.125 | 128.4462 | 174.1559 | 245.5093 | 273.4875 | 131.0151 | 177.639 | 250.4195 | 278.9573 | 133.6354 | 181.1918 | Non-Network Solution by Summer 2021/22
| 50 PoE Load (A) | 341 | 384 | 192 | 258 | 348 | 392 | 195 | 263 | 217 | 245 | 121 | 163 | 221.34 | 249.9 | 123.42 | 166.26 | 225.7668 | 254.898 | 125.8884 | 169.5852
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 85 | 89 | 42 | 57 | 86 | 91 | 43 | 58 | 53.8462 | 56.713 | 26.652 | 35.9031 | 54.9231 | 57.8472 | 27.185 | 36.6211 | 56.0215 | 59.0042 | 27.7287 | 37.3536
| Load Exceeding TMU (MW) | 290: 0.4; 284: 0.7; 290: 0.5; 284: 0.9
MHL3A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 164 | 215 | 148 | 197 | 167 | 219 | 151 | 201 | 171 | 223 | 155 | 205 | 174 | 228 | 158 | 210 | 178 | 233 | 161 | 214
| 50 PoE Load (A) | 151 | 203 | 138 | 186 | 154 | 207 | 141 | 190 | 157 | 211 | 144 | 194 | 161 | 215 | 147 | 198 | 164 | 219 | 150 | 202
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 53 | 34 | 46 | 41 | 54 | 35 | 47 | 41 | 55 | 36 | 48 | 42 | 56 | 36 | 49 | 43 | 58 | 37 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
MHL5A | NCC Rating (A) | 393 | 393 | 417 | 417 | 393 | 393 | 417 | 417 | 393 | 393 | 417 | 417 | 393 | 393 | 417 | 417 | 393 | 393 | 417 | 417
| 10 PoE Load (A) | 297 | 253 | 145 | 142 | 303 | 258 | 148 | 145 | 309 | 263 | 151 | 148 | 314 | 267 | 152 | 150 | 317 | 269 | 154 | 151
| 50 PoE Load (A) | 254 | 242 | 139 | 133 | 259 | 247 | 142 | 135 | 264 | 252 | 144 | 138 | 268 | 255 | 146 | 139 | 271 | 258 | 147 | 141
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65 | 62 | 33 | 32 | 66 | 63 | 34 | 32 | 67 | 64 | 35 | 33 | 68 | 65 | 35 | 33 | 69 | 66 | 35 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
MLB | Mooloolaba
MLB10A | NCC Rating (A) | 408 | 408 | 450 | 450 | 408 | 408 | 450 | 450 | 408 | 408 | 450 | 450 | 408 | 408 | 450 | 450 | 408 | 408 | 450 | 450
| 10 PoE Load (A) | 212 | 238 | 130 | 179 | 214 | 240 | 132 | 181 | 216 | 243 | 133 | 183 | 218 | 245 | 134 | 185 | 221 | 248 | 136 | 187
| 50 PoE Load (A) | 188 | 216 | 121 | 167 | 189 | 218 | 123 | 168 | 191 | 221 | 124 | 170 | 193 | 223 | 125 | 172 | 195 | 225 | 126 | 174
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 53 | 27 | 37 | 46 | 54 | 27 | 37 | 47 | 54 | 28 | 38 | 47 | 55 | 28 | 38 | 48 | 55 | 28 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
MLB11A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 176 | 181 | 160 | 164 | 176 | 181 | 160 | 164 | 176 | 181 | 161 | 164 | 177 | 183 | 162 | 166 | 179 | 184 | 164 | 167
| 50 PoE Load (A) | 159 | 164 | 149 | 152 | 159 | 164 | 149 | 152 | 159 | 164 | 149 | 152 | 160 | 165 | 150 | 153 | 162 | 167 | 152 | 155
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 43 | 37 | 38 | 42 | 43 | 37 | 38 | 42 | 43 | 37 | 38 | 42 | 43 | 37 | 38 | 42 | 44 | 38 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
MLB12A | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 285 | 330 | 248 | 293 | 287 | 334 | 250 | 296 | 290 | 337 | 253 | 299 | 293 | 341 | 255 | 302 | 296 | 344 | 258 | 305
| 50 PoE Load (A) | 246 | 278 | 230 | 269 | 249 | 280 | 233 | 272 | 251 | 283 | 235 | 275 | 254 | 286 | 237 | 277 | 256 | 289 | 240 | 280
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 67 | 51 | 60 | 62 | 68 | 52 | 61 | 62 | 68 | 52 | 61 | 63 | 69 | 53 | 62 | 64 | 70 | 54 | 63
Load Exceeding TMU (MW)
MLB13A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 336 | 398 | 254 | 286 | 340 | 402 | 257 | 289 | 263.557 | 310.4201 | 198.2242 | 222.637 | 266.1926 | 313.5243 | 200.2065 | 224.8634 | 268.8545 | 316.6596 | 202.2085 | 227.112 | Non-Network Solution by Summer 2022/23
| 50 PoE Load (A) | 295 | 334 | 220 | 267 | 298 | 338 | 223 | 270 | 231 | 261 | 172 | 208 | 233.31 | 263.61 | 173.72 | 210.08 | 235.6431 | 266.2461 | 175.4572 | 212.1808
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 71 | 81 | 49 | 60 | 72 | 82 | 50 | 60 | 55.7971 | 63.0435 | 38.3929 | 46.4286 | 56.3551 | 63.6739 | 38.7768 | 46.8929 | 56.9186 | 64.3107 | 39.1646 | 47.3618
| Load Exceeding TMU (MW) | 284: 0.1; 284: 0.1
MLB1A | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.81 | 162.74 | 107.12 | 135.96 | 134.7343 | 167.6222 | 110.3336 | 140.0388 | 138.7763 | 172.6509 | 113.6436 | 144.24
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 158 | 104 | 132 | 130.81 | 162.74 | 107.12 | 135.96 | 134.7343 | 167.6222 | 110.3336 | 140.0388
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3243 | 42.7027 | 26.5985 | 33.7596 | 35.3541 | 43.9838 | 27.3964 | 34.7724 | 36.4147 | 45.3033 | 28.2183 | 35.8155
Load Exceeding TMU (MW)
MLB2A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 193 | 281 | 181 | 244 | 199 | 289 | 186 | 251 | 155.369 | 225.25 | 145.0357 | 195.469 | 160.0301 | 232.0075 | 149.3868 | 201.3331 | 164.831 | 238.9677 | 153.8684 | 207.3731
| 50 PoE Load (A) | 182 | 264 | 163 | 220 | 187 | 272 | 168 | 226 | 146 | 212 | 131 | 176 | 150.38 | 218.36 | 134.93 | 181.28 | 154.8914 | 224.9108 | 138.9779 | 186.7184
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 73 | 43 | 58 | 52 | 76 | 44 | 60 | 40.6685 | 59.0529 | 34.4737 | 46.3158 | 41.8886 | 60.8245 | 35.5079 | 47.7053 | 43.1452 | 62.6492 | 36.5731 | 49.1364
Load Exceeding TMU (MW)
MLB3A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 194 | 219 | 139 | 180 | 196 | 221 | 140 | 182 | 198 | 224 | 141 | 184 | 200 | 226 | 143 | 186 | 202 | 228 | 144 | 188
| 50 PoE Load (A) | 179 | 207 | 131 | 168 | 181 | 209 | 132 | 169 | 183 | 211 | 133 | 171 | 185 | 213 | 135 | 173 | 187 | 215 | 136 | 175
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 54 | 32 | 42 | 48 | 55 | 33 | 42 | 48 | 55 | 33 | 42 | 49 | 56 | 33 | 43 | 49 | 56 | 34 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
MLB4A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400 | 381 | 381 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 161 | 171 | 143 | 179 | 162 | 173 | 145 | 181 | 164 | 175 | 146 | 183 | 166 | 177 | 148 | 185 | 167 | 178 | 149 | 187
| 50 PoE Load (A) | 147 | 164 | 137 | 170 | 148 | 166 | 138 | 172 | 150 | 167 | 139 | 173 | 151 | 169 | 141 | 175 | 153 | 171 | 142 | 177
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38.5827 | 43.0446 | 34.25 | 42.5 | 38.8451 | 43.5696 | 34.5 | 43 | 39.3701 | 43.832 | 34.75 | 43.25 | 39.6325 | 44.357 | 35.25 | 43.75 | 40.1575 | 44.8819 | 35.5 | 44.25
Load Exceeding TMU (MW)
MLB6A | NCC Rating (A) | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 289 | 290 | 228 | 246 | 289 | 290 | 233 | 251 | 282.7401 | 283.7634 | 223.5113 | 241.5084 | 282.7401 | 283.7634 | 223.5113 | 241.5084 | 282.7401 | 283.7634 | 223.5113 | 241.5084
| 50 PoE Load (A) | 277 | 279 | 216 | 233 | 277 | 279 | 221 | 238 | 271 | 273 | 212 | 229 | 271 | 273 | 212 | 229 | 271 | 273 | 212 | 229
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 70 | 71 | 52 | 56 | 70 | 71 | 53 | 57 | 68.9567 | 69.4656 | 51.0843 | 55.1807 | 68.9567 | 69.4656 | 51.0843 | 55.1807 | 68.9567 | 69.4656 | 51.0843 | 55.1807
Load Exceeding TMU (MW)
MLB8A | NCC Rating (A) | 367 | 367 | 389 | 389 | 367 | 367 | 389 | 389 | 367 | 367 | 389 | 389 | 367 | 367 | 389 | 389 | 367 | 367 | 389 | 389
| 10 PoE Load (A) | 245 | 208 | 200 | 196 | 245 | 208 | 200 | 196 | 245 | 208 | 200 | 196 | 243 | 207 | 198 | 194 | 241 | 205 | 196 | 192
| 50 PoE Load (A) | 227 | 198 | 186 | 185 | 227 | 198 | 186 | 185 | 227 | 198 | 186 | 185 | 225 | 197 | 184 | 183 | 223 | 195 | 182 | 181
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 54 | 48 | 48 | 62 | 54 | 48 | 48 | 62 | 54 | 48 | 48 | 61 | 54 | 47 | 47 | 61 | 53 | 47 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
MLS | McLachlan St
ACEMLS6 | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406
| 10 PoE Load (A) | 75 | 68 | 55 | 47 | 75 | 68 | 55 | 47 | 75 | 68 | 55 | 47 | 75 | 68 | 55 | 47 | 75 | 68 | 55 | 47
| 50 PoE Load (A) | 68 | 64 | 53 | 45 | 68 | 64 | 53 | 45 | 68 | 64 | 53 | 45 | 68 | 64 | 53 | 45 | 68 | 64 | 53 | 45
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 16 | 13 | 11 | 17 | 16 | 13 | 11 | 17 | 16 | 13 | 11 | 17 | 16 | 13 | 11 | 17 | 16 | 13 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
ADAMLS23 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 193 | 197 | 119 | 137 | 195 | 199 | 120 | 138 | 197 | 201 | 121 | 140 | 197 | 202 | 121 | 140 | 197 | 202 | 121 | 140
| 50 PoE Load (A) | 178 | 187 | 112 | 131 | 180 | 189 | 113 | 132 | 181 | 191 | 114 | 134 | 182 | 191 | 114 | 134 | 182 | 191 | 114 | 134
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 66 | 36 | 43 | 63 | 66 | 37 | 43 | 64 | 67 | 37 | 43 | 64 | 67 | 37 | 43 | 64 | 67 | 37 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
AMVMLS92 | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406
| 10 PoE Load (A) | 87 | 76 | 66 | 53 | 87 | 76 | 66 | 53 | 87 | 76 | 66 | 53 | 87 | 76 | 66 | 53 | 87 | 76 | 66 | 53
| 50 PoE Load (A) | 82 | 73 | 60 | 51 | 82 | 73 | 60 | 51 | 82 | 73 | 60 | 51 | 82 | 73 | 60 | 51 | 82 | 73 | 60 | 51
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 18 | 15 | 13 | 20 | 18 | 15 | 13 | 20 | 18 | 15 | 13 | 20 | 18 | 15 | 13 | 20 | 18 | 15 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
APOMLS92 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 75 | 65 | 79 | 71 | 75 | 65 | 79 | 71 | 75 | 65 | 79 | 71 | 75 | 65 | 79 | 71 | 75 | 65 | 79 | 71
| 50 PoE Load (A) | 69 | 63 | 69 | 59 | 69 | 63 | 69 | 59 | 69 | 63 | 69 | 59 | 69 | 63 | 69 | 59 | 69 | 63 | 69 | 59
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 23 | 23 | 20 | 25 | 23 | 23 | 20 | 25 | 23 | 23 | 20 | 25 | 23 | 23 | 20 | 25 | 23 | 23 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
ASVMLS23 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 128 | 118 | 74 | 66 | 128 | 118 | 74 | 66 | 128 | 118 | 74 | 66 | 128 | 118 | 74 | 66 | 128 | 118 | 74 | 66
| 50 PoE Load (A) | 121 | 113 | 70 | 64 | 121 | 113 | 70 | 64 | 121 | 113 | 70 | 64 | 121 | 113 | 70 | 64 | 121 | 113 | 70 | 64
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 40 | 23 | 21 | 42 | 40 | 23 | 21 | 42 | 40 | 23 | 21 | 42 | 40 | 23 | 21 | 42 | 40 | 23 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
AVHMLS90 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 33 | 29 | 21 | 17 | 33 | 29 | 22 | 17 | 34 | 29 | 22 | 17 | 34 | 30 | 22 | 17 | 34 | 30 | 22 | 18
| 50 PoE Load (A) | 31 | 27 | 20 | 16 | 32 | 27 | 20 | 16 | 32 | 28 | 21 | 17 | 32 | 28 | 21 | 17 | 32 | 28 | 21 | 17
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 10 | 7 | 5 | 11 | 10 | 7 | 5 | 11 | 10 | 7 | 6 | 12 | 10 | 7 | 6 | 12 | 10 | 7 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
BABMLS10 | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 415 | 415 | 388 | 388 | 415 | 415 | 388 | 388 | 415 | 415 | 388 | 388 | 415 | 415 | 388 | 388 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 170 | 153 | 103 | 91 | 170 | 153 | 103 | 91 | 170 | 153 | 103 | 91 | 170 | 153 | 103 | 91 | 170 | 153 | 103 | 91
| 50 PoE Load (A) | 164 | 148 | 100 | 88 | 164 | 148 | 100 | 88 | 164 | 148 | 100 | 88 | 164 | 148 | 100 | 88 | 164 | 148 | 100 | 88
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 38 | 24 | 21 | 42 | 38 | 24 | 21 | 42 | 38 | 24 | 21 | 42 | 38 | 24 | 21 | 42 | 38 | 24 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
CGTMLS4 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 60 | 52 | 38 | 36 | 61 | 53 | 39 | 37 | 62 | 54 | 40 | 38 | 63 | 55 | 41 | 39 | 64 | 56 | 41 | 39
| 50 PoE Load (A) | 57 | 50 | 35 | 35 | 58 | 51 | 35 | 35 | 59 | 52 | 36 | 36 | 60 | 53 | 37 | 37 | 61 | 54 | 38 | 38
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 18 | 12 | 12 | 21 | 18 | 12 | 12 | 21 | 19 | 12 | 12 | 22 | 19 | 12 | 12 | 22 | 19 | 13 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
CTSMLS91 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 71 | 67 | 62 | 56 | 71 | 67 | 62 | 56 | 71 | 67 | 62 | 56 | 71 | 67 | 62 | 56 | 71 | 67 | 62 | 56
| 50 PoE Load (A) | 70 | 66 | 60 | 55 | 70 | 66 | 60 | 55 | 70 | 66 | 60 | 55 | 70 | 66 | 60 | 55 | 70 | 66 | 60 | 55
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 24 | 20 | 18 | 25 | 24 | 20 | 18 | 25 | 24 | 20 | 18 | 25 | 24 | 20 | 18 | 25 | 24 | 20 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
FPTMLS22 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 98 | 107 | 65 | 66 | 98 | 107 | 65 | 66 | 98 | 107 | 65 | 66 | 98 | 107 | 65 | 66 | 98 | 107 | 65 | 66
| 50 PoE Load (A) | 93 | 92 | 63 | 64 | 93 | 92 | 63 | 64 | 93 | 92 | 63 | 64 | 93 | 92 | 63 | 64 | 93 | 92 | 63 | 64
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 33 | 21 | 21 | 34 | 33 | 21 | 21 | 34 | 33 | 21 | 21 | 34 | 33 | 21 | 21 | 34 | 33 | 21 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
FVYMLS27 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 114 | 118 | 68 | 74 | 114 | 118 | 68 | 74 | 114 | 118 | 68 | 74 | 114 | 118 | 68 | 74 | 114 | 118 | 68 | 74
| 50 PoE Load (A) | 111 | 114 | 65 | 69 | 111 | 114 | 65 | 69 | 111 | 114 | 65 | 69 | 111 | 114 | 65 | 69 | 111 | 114 | 65 | 69
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 41 | 22 | 23 | 40 | 41 | 22 | 23 | 40 | 41 | 22 | 23 | 40 | 41 | 22 | 23 | 40 | 41 | 22 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
GSCMLS91 | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406
| 10 PoE Load (A) | 71 | 64 | 55 | 46 | 71 | 64 | 55 | 46 | 71 | 64 | 55 | 46 | 71 | 64 | 55 | 46 | 71 | 64 | 55 | 46
| 50 PoE Load (A) | 67 | 62 | 54 | 45 | 67 | 62 | 54 | 45 | 67 | 62 | 54 | 45 | 67 | 62 | 54 | 45 | 67 | 62 | 54 | 45
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 15 | 13 | 11 | 17 | 15 | 13 | 11 | 17 | 15 | 13 | 11 | 17 | 15 | 13 | 11 | 17 | 15 | 13 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
MLS10A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 72 | 66 | 39 | 35 | 72 | 66 | 39 | 35 | 72 | 66 | 39 | 35 | 72 | 66 | 39 | 35 | 72 | 66 | 39 | 35
| 50 PoE Load (A) | 69 | 64 | 37 | 34 | 69 | 64 | 37 | 34 | 69 | 64 | 37 | 34 | 69 | 64 | 37 | 34 | 69 | 64 | 37 | 34
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 23 | 12 | 11 | 25 | 23 | 12 | 11 | 25 | 23 | 12 | 11 | 25 | 23 | 12 | 11 | 25 | 23 | 12 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
MLS11A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 220 | 217 | 130 | 154 | 218 | 214 | 129 | 152 | 215 | 212 | 128 | 151 | 215 | 211 | 128 | 151 | 215 | 211 | 128 | 151
| 50 PoE Load (A) | 204 | 201 | 126 | 144 | 202 | 199 | 124 | 142 | 200 | 197 | 123 | 141 | 200 | 197 | 123 | 141 | 200 | 197 | 123 | 141
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 72 | 71 | 41 | 47 | 71 | 70 | 40 | 46 | 70 | 69 | 40 | 46 | 70 | 69 | 40 | 46 | 70 | 69 | 40 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
MLS12B | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 111 | 114 | 75 | 90 | 111 | 114 | 75 | 90 | 111 | 114 | 75 | 90 | 111 | 114 | 75 | 90 | 111 | 114 | 75 | 90
| 50 PoE Load (A) | 105 | 108 | 70 | 86 | 105 | 108 | 70 | 86 | 105 | 108 | 70 | 86 | 105 | 108 | 70 | 86 | 105 | 108 | 70 | 86
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 39 | 23 | 29 | 38 | 39 | 23 | 29 | 38 | 39 | 23 | 29 | 38 | 39 | 23 | 29 | 38 | 39 | 23 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
MLS14A | NCC Rating (A) | 296 | 296 | 300 | 300 | 296 | 296 | 300 | 300 | 296 | 296 | 300 | 300 | 296 | 296 | 300 | 300 | 296 | 296 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 123 | 98 | 68 | 55 | 124 | 99 | 68 | 56 | 125 | 100 | 69 | 56 | 127 | 101 | 70 | 57 | 128 | 102 | 70 | 57
| 50 PoE Load (A) | 117 | 93 | 65 | 53 | 118 | 94 | 66 | 54 | 120 | 95 | 67 | 54 | 121 | 96 | 67 | 55 | 122 | 97 | 68 | 55
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 31 | 22 | 18 | 40 | 32 | 22 | 18 | 40 | 32 | 22 | 18 | 41 | 32 | 22 | 18 | 41 | 33 | 23 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
MLS15A | NCC Rating (A) | 305 | 305 | 308 | 308 | 305 | 305 | 308 | 308 | 305 | 305 | 308 | 308 | 305 | 305 | 308 | 308 | 305 | 305 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 58 | 62 | 41 | 53 | 58 | 62 | 41 | 53 | 58 | 62 | 41 | 53 | 58 | 62 | 41 | 53 | 58 | 62 | 41 | 53
| 50 PoE Load (A) | 54 | 58 | 38 | 50 | 54 | 58 | 38 | 50 | 54 | 58 | 38 | 50 | 54 | 58 | 38 | 50 | 54 | 58 | 38 | 50
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18 | 19 | 12 | 16 | 18 | 19 | 12 | 16 | 18 | 19 | 12 | 16 | 18 | 19 | 12 | 16 | 18 | 19 | 12 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
MLS26B | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 214 | 209 | 115 | 141 | 214 | 209 | 115 | 141 | 214 | 209 | 115 | 141 | 214 | 209 | 115 | 141 | 214 | 209 | 115 | 141
| 50 PoE Load (A) | 202 | 198 | 110 | 133 | 202 | 198 | 110 | 133 | 202 | 198 | 110 | 133 | 202 | 198 | 110 | 133 | 202 | 198 | 110 | 133
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 64 | 34 | 40 | 66 | 64 | 34 | 40 | 66 | 64 | 34 | 40 | 66 | 64 | 34 | 40 | 66 | 64 | 34 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
MLS2A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 177 | 151 | 92 | 83 | 180 | 154 | 93 | 85 | 184 | 157 | 95 | 87 | 188 | 160 | 97 | 89 | 191 | 164 | 99 | 90
| 50 PoE Load (A) | 168 | 145 | 86 | 79 | 171 | 148 | 87 | 81 | 174 | 151 | 89 | 83 | 178 | 154 | 91 | 84 | 182 | 157 | 93 | 86
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 52 | 29 | 26 | 62 | 54 | 29 | 27 | 63 | 55 | 30 | 28 | 64 | 56 | 30 | 28 | 66 | 57 | 31 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
MLS6A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309
| 10 PoE Load (A) | 231 | 223 | 145 | 142 | 233 | 225 | 146 | 143 | 235 | 228 | 148 | 145 | 238 | 230 | 149 | 146 | 240 | 232 | 151 | 148
| 50 PoE Load (A) | 218 | 215 | 137 | 138 | 220 | 217 | 139 | 140 | 222 | 219 | 140 | 141 | 224 | 221 | 141 | 143 | 226 | 223 | 143 | 144
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 70 | 69 | 44 | 45 | 71 | 70 | 45 | 45 | 72 | 71 | 45 | 46 | 73 | 72 | 46 | 46 | 73 | 72 | 46 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
MLS90B | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 89 | 78 | 53 | 48 | 90 | 79 | 54 | 48 | 91 | 80 | 54 | 49 | 92 | 81 | 55 | 49 | 93 | 81 | 56 | 50
| 50 PoE Load (A) | 85 | 73 | 51 | 45 | 86 | 74 | 52 | 46 | 87 | 75 | 52 | 46 | 88 | 75 | 53 | 46 | 89 | 76 | 53 | 47
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 24 | 16 | 14 | 28 | 24 | 16 | 14 | 28 | 24 | 16 | 14 | 28 | 24 | 16 | 14 | 29 | 25 | 16 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
MLS9A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 141 | 128 | 72 | 68 | 144 | 130 | 74 | 70 | 147 | 133 | 75 | 71 | 150 | 136 | 77 | 72 | 153 | 138 | 78 | 74
| 50 PoE Load (A) | 129 | 115 | 70 | 67 | 131 | 118 | 71 | 68 | 134 | 120 | 73 | 69 | 136 | 122 | 74 | 71 | 139 | 125 | 75 | 72
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 42 | 23 | 22 | 47 | 42 | 24 | 23 | 48 | 43 | 24 | 23 | 49 | 44 | 25 | 24 | 50 | 45 | 25 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
MLS9B | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 160 | 170 | 114 | 139 | 160 | 170 | 114 | 139 | 160 | 170 | 114 | 139 | 160 | 170 | 114 | 139 | 160 | 170 | 114 | 139
| 50 PoE Load (A) | 152 | 163 | 106 | 132 | 152 | 163 | 106 | 132 | 152 | 163 | 106 | 132 | 152 | 163 | 106 | 132 | 152 | 163 | 106 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 59 | 35 | 44 | 55 | 59 | 35 | 44 | 55 | 59 | 35 | 44 | 55 | 59 | 35 | 44 | 55 | 59 | 35 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
MLSMYV26 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 81 | 77 | 46 | 48 | 81 | 77 | 46 | 48 | 81 | 77 | 46 | 48 | 81 | 77 | 46 | 48 | 81 | 77 | 46 | 48
| 50 PoE Load (A) | 77 | 73 | 45 | 47 | 77 | 73 | 45 | 47 | 77 | 73 | 45 | 47 | 77 | 73 | 45 | 47 | 77 | 73 | 45 | 47
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 26 | 15 | 16 | 28 | 26 | 15 | 16 | 28 | 26 | 15 | 16 | 28 | 26 | 15 | 16 | 28 | 26 | 15 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
MLSQAP12 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 63 | 54 | 55 | 44 | 63 | 54 | 55 | 44 | 63 | 54 | 55 | 44 | 63 | 54 | 55 | 44 | 63 | 54 | 55 | 44
| 50 PoE Load (A) | 60 | 51 | 50 | 43 | 60 | 51 | 50 | 43 | 60 | 51 | 50 | 43 | 60 | 51 | 50 | 43 | 60 | 51 | 50 | 43
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 19 | 17 | 14 | 22 | 19 | 17 | 14 | 22 | 19 | 17 | 14 | 22 | 19 | 17 | 14 | 22 | 19 | 17 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
MLT | Milton
BMGMLT42 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 185 | 146 | 148 | 123 | 185 | 146 | 148 | 123 | 185 | 146 | 148 | 123 | 185 | 146 | 148 | 123 | 185 | 146 | 148 | 123
| 50 PoE Load (A) | 172 | 140 | 140 | 118 | 172 | 140 | 140 | 118 | 172 | 140 | 140 | 118 | 172 | 140 | 140 | 118 | 172 | 140 | 140 | 118
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 35 | 34 | 28 | 43 | 35 | 34 | 28 | 43 | 35 | 34 | 28 | 43 | 35 | 34 | 28 | 43 | 35 | 34 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
BMGMLT43 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 187 | 150 | 119 | 107 | 187 | 150 | 119 | 107 | 187 | 150 | 119 | 107 | 187 | 150 | 119 | 107 | 187 | 150 | 119 | 107
| 50 PoE Load (A) | 178 | 142 | 115 | 102 | 178 | 142 | 115 | 102 | 178 | 142 | 115 | 102 | 178 | 142 | 115 | 102 | 178 | 142 | 115 | 102
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 36 | 28 | 25 | 45 | 36 | 28 | 25 | 45 | 36 | 28 | 25 | 45 | 36 | 28 | 25 | 45 | 36 | 28 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
BMGMLT44 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 130 | 112 | 82 | 67 | 130 | 112 | 82 | 67 | 130 | 112 | 82 | 67 | 130 | 112 | 82 | 67 | 130 | 112 | 82 | 67
| 50 PoE Load (A) | 125 | 109 | 80 | 66 | 125 | 109 | 80 | 66 | 125 | 109 | 80 | 66 | 125 | 109 | 80 | 66 | 125 | 109 | 80 | 66
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 28 | 19 | 16 | 32 | 28 | 19 | 16 | 32 | 28 | 19 | 16 | 32 | 28 | 19 | 16 | 32 | 28 | 19 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
BMGMLT45 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 189 | 150 | 131 | 120 | 189 | 150 | 131 | 120 | 189 | 150 | 131 | 120 | 189 | 150 | 131 | 120 | 189 | 150 | 131 | 120
| 50 PoE Load (A) | 177 | 144 | 127 | 114 | 177 | 144 | 127 | 114 | 177 | 144 | 127 | 114 | 177 | 144 | 127 | 114 | 177 | 144 | 127 | 114
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 36 | 31 | 27 | 45 | 36 | 31 | 27 | 45 | 36 | 31 | 27 | 45 | 36 | 31 | 27 | 45 | 36 | 31 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
CMEMLT12 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 96 | 107 | 97 | 110 | 96 | 107 | 97 | 110 | 96 | 107 | 97 | 110 | 96 | 107 | 97 | 110 | 96 | 107 | 97 | 110
| 50 PoE Load (A) | 88 | 93 | 91 | 98 | 88 | 93 | 91 | 98 | 88 | 93 | 91 | 98 | 88 | 93 | 91 | 98 | 88 | 93 | 91 | 98
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 34 | 30 | 33 | 32 | 34 | 30 | 33 | 32 | 34 | 30 | 33 | 32 | 34 | 30 | 33 | 32 | 34 | 30 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
CMEMLT2 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 126 | 132 | 77 | 81 | 126 | 132 | 77 | 81 | 126 | 132 | 77 | 81 | 126 | 132 | 77 | 81 | 126 | 132 | 77 | 81
| 50 PoE Load (A) | 110 | 110 | 75 | 76 | 110 | 110 | 75 | 76 | 110 | 110 | 75 | 76 | 110 | 110 | 75 | 76 | 110 | 110 | 75 | 76
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 35 | 22 | 22 | 35 | 35 | 22 | 22 | 35 | 35 | 22 | 22 | 35 | 35 | 22 | 22 | 35 | 35 | 22 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
CMEMLT8 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 102 | 116 | 106 | 117 | 102 | 116 | 106 | 117 | 102 | 116 | 106 | 117 | 102 | 116 | 106 | 117 | 102 | 116 | 106 | 117
| 50 PoE Load (A) | 93 | 102 | 97 | 106 | 93 | 102 | 97 | 106 | 93 | 102 | 97 | 106 | 93 | 102 | 97 | 106 | 93 | 102 | 97 | 106
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 33 | 30 | 32 | 30 | 33 | 30 | 32 | 30 | 33 | 30 | 32 | 30 | 33 | 30 | 32 | 30 | 33 | 30 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
LCSMLT45 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 38 | 36 | 30 | 33 | 38 | 36 | 30 | 33 | 38 | 36 | 30 | 33 | 38 | 36 | 30 | 33 | 38 | 36 | 30 | 33
| 50 PoE Load (A) | 37 | 35 | 28 | 31 | 37 | 35 | 28 | 31 | 37 | 35 | 28 | 31 | 37 | 35 | 28 | 31 | 37 | 35 | 28 | 31
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
MLT15A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 120 | 93 | 72 | 59 | 120 | 93 | 72 | 59 | 120 | 93 | 72 | 59 | 120 | 93 | 72 | 59 | 120 | 93 | 72 | 59
| 50 PoE Load (A) | 117 | 90 | 69 | 57 | 117 | 90 | 69 | 57 | 117 | 90 | 69 | 57 | 117 | 90 | 69 | 57 | 117 | 90 | 69 | 57
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 29 | 21 | 17 | 38 | 29 | 21 | 17 | 38 | 29 | 21 | 17 | 38 | 29 | 21 | 17 | 38 | 29 | 21 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
MLT15B | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 75 | 61 | 38 | 34 | 74 | 61 | 37 | 33 | 73 | 60 | 37 | 33 | 72 | 59 | 37 | 33 | 72 | 59 | 36 | 32
| 50 PoE Load (A) | 71 | 58 | 36 | 32 | 70 | 57 | 36 | 32 | 70 | 57 | 35 | 32 | 69 | 56 | 35 | 31 | 68 | 56 | 35 | 31
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 17 | 10 | 9 | 20 | 17 | 10 | 9 | 20 | 16 | 10 | 9 | 20 | 16 | 10 | 9 | 20 | 16 | 10 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
MLT19A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 130 | 124 | 86 | 84 | 130 | 124 | 86 | 84 | 130 | 124 | 86 | 84 | 130 | 124 | 86 | 84 | 130 | 124 | 86 | 84
| 50 PoE Load (A) | 125 | 119 | 82 | 79 | 125 | 119 | 82 | 79 | 125 | 119 | 82 | 79 | 125 | 119 | 82 | 79 | 125 | 119 | 82 | 79
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 38 | 25 | 24 | 40 | 38 | 25 | 24 | 40 | 38 | 25 | 24 | 40 | 38 | 25 | 24 | 40 | 38 | 25 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
MLT21B | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 191 | 183 | 130 | 132 | 189 | 181 | 128 | 131 | 188 | 179 | 127 | 130 | 187 | 179 | 127 | 130 | 187 | 179 | 127 | 130
| 50 PoE Load (A) | 181 | 173 | 121 | 124 | 179 | 171 | 119 | 122 | 177 | 169 | 118 | 121 | 176 | 168 | 118 | 121 | 176 | 168 | 118 | 121
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 50 | 35 | 36 | 51 | 49 | 34 | 35 | 51 | 49 | 34 | 35 | 51 | 48 | 34 | 35 | 51 | 48 | 34 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
MLT24A | NCC Rating (A) | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321
| 10 PoE Load (A) | 145 | 136 | 83 | 94 | 144 | 135 | 83 | 93 | 142 | 133 | 82 | 93 | 142 | 133 | 82 | 93 | 142 | 133 | 82 | 93
| 50 PoE Load (A) | 133 | 128 | 79 | 89 | 132 | 127 | 78 | 88 | 131 | 126 | 78 | 87 | 130 | 125 | 78 | 87 | 130 | 125 | 78 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 43 | 25 | 28 | 45 | 43 | 24 | 27 | 44 | 42 | 24 | 27 | 44 | 42 | 24 | 27 | 44 | 42 | 24 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
MLT2B | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 50 PoE Load (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | bar: 290 to 288
Load Exceeding TMU (MW)
MLT3A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 60 | 52 | 59 | 56 | 60 | 52 | 59 | 56 | 60 | 52 | 59 | 56 | 60 | 52 | 59 | 56 | 60 | 52 | 59 | 56
| 50 PoE Load (A) | 56 | 49 | 56 | 53 | 56 | 49 | 56 | 53 | 56 | 49 | 56 | 53 | 56 | 49 | 56 | 53 | 56 | 49 | 56 | 53
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
MLT3B | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 108 | 91 | 63 | 55 | 108 | 91 | 63 | 55 | 108 | 91 | 63 | 55 | 108 | 91 | 63 | 55 | 108 | 91 | 63 | 55
| 50 PoE Load (A) | 102 | 86 | 61 | 52 | 102 | 86 | 61 | 52 | 102 | 86 | 61 | 52 | 102 | 86 | 61 | 52 | 102 | 86 | 61 | 52
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 28 | 19 | 16 | 33 | 28 | 19 | 16 | 33 | 28 | 19 | 16 | 33 | 28 | 19 | 16 | 33 | 28 | 19 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
MLT40A | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 50 PoE Load (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | bar: 290 to 288
Load Exceeding TMU (MW)
MLT41A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 44 | 44 | 82 | 83 | 44 | 44 | 82 | 83 | 44 | 44 | 82 | 83 | 44 | 44 | 82 | 83 | 44 | 44 | 82 | 83
| 50 PoE Load (A) | 41 | 41 | 74 | 79 | 41 | 41 | 74 | 79 | 41 | 41 | 74 | 79 | 41 | 41 | 74 | 79 | 41 | 41 | 74 | 79
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10 | 10 | 18 | 19 | 10 | 10 | 18 | 19 | 10 | 10 | 18 | 19 | 10 | 10 | 18 | 19 | 10 | 10 | 18 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
MLT42A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 96 | 93 | 60 | 61 | 97 | 94 | 61 | 62 | 98 | 95 | 61 | 63 | 99 | 97 | 63 | 64 | 101 | 99 | 64 | 65
| 50 PoE Load (A) | 92 | 90 | 58 | 57 | 93 | 91 | 59 | 58 | 94 | 92 | 59 | 58 | 96 | 94 | 61 | 60 | 98 | 95 | 62 | 61
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 29 | 18 | 17 | 30 | 29 | 18 | 18 | 30 | 30 | 18 | 18 | 31 | 30 | 18 | 18 | 32 | 31 | 19 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
MLT43A | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 50 PoE Load (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | bar: 290 to 288
Load Exceeding TMU (MW)
MLT5A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 102 | 96 | 62 | 60 | 102 | 96 | 62 | 60 | 102 | 96 | 62 | 60 | 102 | 96 | 62 | 60 | 102 | 96 | 62 | 60
| 50 PoE Load (A) | 97 | 91 | 59 | 55 | 97 | 91 | 59 | 55 | 97 | 91 | 59 | 55 | 97 | 91 | 59 | 55 | 97 | 91 | 59 | 55
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 23 | 14 | 13 | 25 | 23 | 14 | 13 | 25 | 23 | 14 | 13 | 25 | 23 | 14 | 13 | 25 | 23 | 14 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
MLT6A | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 50 PoE Load (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | bar: 290 to 288
Load Exceeding TMU (MW)
MLT8B | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 17 | 17 | 14 | 15 | 17 | 17 | 14 | 15
| 50 PoE Load (A) | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3
Load Exceeding TMU (MW)
MLTVPK41 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
MLTWHP12 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 390 | 390 | 380 | 380 | 390 | 390 | 380 | 380 | 390 | 390 | 380 | 380 | 390 | 390 | 380 | 380 | 390 | 390
| 10 PoE Load (A) | 80 | 74 | 61 | 55 | 80 | 74 | 61 | 55 | 80 | 74 | 61 | 55 | 80 | 74 | 61 | 55 | 80 | 74 | 61 | 55
| 50 PoE Load (A) | 77 | 71 | 58 | 54 | 77 | 71 | 58 | 54 | 77 | 71 | 58 | 54 | 77 | 71 | 58 | 54 | 77 | 71 | 58 | 54
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 19 | 15 | 14 | 20 | 19 | 15 | 14 | 20 | 19 | 15 | 14 | 20 | 19 | 15 | 14 | 20 | 19 | 15 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
MLTWHP5 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 390 | 390 | 380 | 380 | 390 | 390 | 380 | 380 | 390 | 390 | 380 | 380 | 390 | 390 | 380 | 380 | 390 | 390
| 10 PoE Load (A) | 54 | 52 | 40 | 38 | 54 | 52 | 40 | 38 | 54 | 52 | 40 | 38 | 54 | 52 | 40 | 38 | 54 | 52 | 40 | 38
| 50 PoE Load (A) | 52 | 50 | 38 | 37 | 52 | 50 | 38 | 37 | 52 | 50 | 38 | 37 | 52 | 50 | 38 | 37 | 52 | 50 | 38 | 37
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 13 | 10 | 9 | 14 | 13 | 10 | 9 | 14 | 13 | 10 | 9 | 14 | 13 | 10 | 9 | 14 | 13 | 10 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
MLTWHP6 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 390 | 390 | 380 | 380 | 390 | 390 | 380 | 380 | 390 | 390 | 380 | 380 | 390 | 390 | 380 | 380 | 390 | 390
| 10 PoE Load (A) | 75 | 70 | 58 | 53 | 75 | 70 | 58 | 53 | 75 | 70 | 58 | 53 | 75 | 70 | 58 | 53 | 75 | 70 | 58 | 53
| 50 PoE Load (A) | 73 | 68 | 56 | 52 | 73 | 68 | 56 | 52 | 73 | 68 | 56 | 52 | 73 | 68 | 56 | 52 | 73 | 68 | 56 | 52
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 18 | 14 | 13 | 19 | 18 | 14 | 13 | 19 | 18 | 14 | 13 | 19 | 18 | 14 | 13 | 19 | 18 | 14 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
MLY | Maleny
MLY1 | NCC Rating (A) | 241 | 300 | 300 | 300 | 241 | 300 | 300 | 300 | 241 | 300 | 300 | 300 | 241 | 300 | 300 | 300 | 241 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 71 | 80 | 84 | 99 | 72 | 80 | 84 | 100 | 73 | 81 | 85 | 101 | 73 | 82 | 86 | 102 | 74 | 83 | 87 | 103
| 50 PoE Load (A) | 64 | 72 | 79 | 92 | 65 | 73 | 80 | 93 | 66 | 74 | 80 | 94 | 66 | 75 | 81 | 95 | 67 | 75 | 82 | 96
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26.556 | 24 | 26.3333 | 30.6667 | 26.971 | 24.3333 | 26.6667 | 31 | 27.3859 | 24.6667 | 26.6667 | 31.3333 | 27.3859 | 25 | 27 | 31.6667 | 27.8008 | 25 | 27.3333 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
MLY3 | NCC Rating (A) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
| 10 PoE Load (A) | 200 | 216 | 196 | 235 | 202 | 218 | 198 | 237 | 204 | 220 | 199 | 239 | 206 | 222 | 201 | 242 | 208 | 225 | 203 | 244
| 50 PoE Load (A) | 170 | 180 | 184 | 214 | 171 | 182 | 185 | 216 | 173 | 183 | 187 | 219 | 175 | 185 | 189 | 221 | 177 | 187 | 191 | 223
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53.125 | 56.25 | 57.5 | 66.875 | 53.4375 | 56.875 | 57.8125 | 67.5 | 54.0625 | 57.1875 | 58.4375 | 68.4375 | 54.6875 | 57.8125 | 59.0625 | 69.0625 | 55.3125 | 58.4375 | 59.6875 | 69.6875
Load Exceeding TMU (MW)
MLY4 | NCC Rating (A) | 155 | 255 | 231 | 293 | 155 | 255 | 231 | 293 | 155 | 255 | 231 | 293 | 155 | 255 | 231 | 293 | 155 | 255 | 231 | 293
| 10 PoE Load (A) | 54 | 61 | 58 | 72 | 54 | 61 | 58 | 72 | 54 | 61 | 58 | 72 | 54 | 61 | 58 | 72 | 54 | 61 | 58 | 72
| 50 PoE Load (A) | 45 | 54 | 53 | 68 | 45 | 54 | 53 | 68 | 45 | 54 | 53 | 68 | 45 | 54 | 53 | 68 | 45 | 54 | 53 | 68
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 21 | 23 | 23 | 29 | 21 | 23 | 23 | 29 | 21 | 23 | 23 | 29 | 21 | 23 | 23 | 29 | 21 | 23 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
MLY6 | NCC Rating (A) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
| 10 PoE Load (A) | 78 | 85 | 100 | 100 | 78 | 85 | 100 | 100 | 78 | 85 | 100 | 100 | 78 | 85 | 100 | 100 | 78 | 85 | 100 | 100
| 50 PoE Load (A) | 75 | 80 | 85 | 96 | 75 | 80 | 85 | 96 | 75 | 80 | 85 | 96 | 75 | 80 | 85 | 96 | 75 | 80 | 85 | 96
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35.7143 | 38.0952 | 40.4762 | 45.7143 | 35.7143 | 38.0952 | 40.4762 | 45.7143 | 35.7143 | 38.0952 | 40.4762 | 45.7143 | 35.7143 | 38.0952 | 40.4762 | 45.7143 | 35.7143 | 38.0952 | 40.4762 | 45.7143
Load Exceeding TMU (MW)
MMC | Merrimac
MMC19B | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 207 | 225 | 133 | 159 | 209 | 227 | 134 | 161 | 211 | 230 | 136 | 162 | 213 | 232 | 137 | 164 | 216 | 234 | 138 | 166
| 50 PoE Load (A) | 197 | 211 | 128 | 154 | 199 | 213 | 130 | 155 | 201 | 216 | 131 | 157 | 203 | 218 | 132 | 158 | 205 | 220 | 134 | 160
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 59 | 32 | 38 | 55 | 59 | 32 | 38 | 56 | 60 | 32 | 39 | 57 | 61 | 33 | 39 | 57 | 61 | 33 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
MMC20A | NCC Rating (A) | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517
| 10 PoE Load (A) | 105 | 110 | 80 | 90 | 105 | 110 | 80 | 90 | 105 | 110 | 80 | 90 | 106 | 111 | 81 | 91 | 107 | 112 | 82 | 92
| 50 PoE Load (A) | 99 | 103 | 76 | 86 | 99 | 103 | 76 | 86 | 99 | 103 | 76 | 86 | 100 | 104 | 77 | 87 | 101 | 105 | 78 | 88
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 22 | 16 | 17 | 25 | 22 | 16 | 17 | 25 | 22 | 16 | 17 | 25 | 23 | 16 | 17 | 25 | 23 | 16 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
MMC21A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 380 | 380 | 349 | 349 | 380 | 380 | 349 | 349 | 380 | 380 | 349 | 349 | 380 | 380 | 349 | 349 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 33 | 25 | 22 | 20 | 33 | 25 | 22 | 20 | 33 | 25 | 22 | 20 | 33 | 25 | 22 | 20 | 33 | 25 | 22 | 20
| 50 PoE Load (A) | 32 | 23 | 20 | 19 | 32 | 23 | 20 | 19 | 32 | 23 | 20 | 19 | 32 | 23 | 20 | 19 | 32 | 23 | 20 | 19
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5
Load Exceeding TMU (MW)
MMC22A | NCC Rating (A) | 429 | 429 | 473 | 473 | 429 | 429 | 473 | 473 | 429 | 429 | 473 | 473 | 429 | 429 | 473 | 473 | 429 | 429 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 269 | 290 | 167 | 197 | 272 | 293 | 169 | 199 | 275 | 296 | 171 | 201 | 278 | 299 | 172 | 203 | 280 | 302 | 174 | 205
| 50 PoE Load (A) | 251 | 268 | 161 | 190 | 253 | 270 | 162 | 192 | 256 | 273 | 164 | 194 | 258 | 276 | 166 | 196 | 261 | 279 | 167 | 198
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 62 | 34 | 40 | 59 | 63 | 34 | 41 | 60 | 64 | 35 | 41 | 60 | 64 | 35 | 41 | 61 | 65 | 35 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
MMC24A | NCC Rating (A) | 421 | 421 | 440 | 440 | 421 | 421 | 440 | 440 | 421 | 421 | 440 | 440 | 421 | 421 | 440 | 440 | 421 | 421 | 440 | 440
| 10 PoE Load (A) | 143 | 155 | 105 | 125 | 145 | 157 | 106 | 126 | 146 | 159 | 107 | 127 | 148 | 160 | 108 | 129 | 149 | 162 | 109 | 130
| 50 PoE Load (A) | 131 | 144 | 99 | 118 | 132 | 145 | 100 | 120 | 133 | 147 | 101 | 121 | 135 | 148 | 102 | 122 | 136 | 150 | 103 | 123
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 34 | 23 | 27 | 31 | 35 | 23 | 27 | 32 | 35 | 23 | 27 | 32 | 35 | 23 | 28 | 32 | 36 | 23 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
MMC28A | NCC Rating (A) | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517 | 403 | 459 | 489 | 517
| 10 PoE Load (A) | 137 | 145 | 91 | 110 | 137 | 145 | 91 | 110 | 137 | 145 | 91 | 110 | 137 | 145 | 91 | 110 | 137 | 145 | 91 | 110
| 50 PoE Load (A) | 129 | 137 | 86 | 102 | 129 | 137 | 86 | 102 | 129 | 137 | 86 | 102 | 129 | 137 | 86 | 102 | 129 | 137 | 86 | 102
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 30 | 18 | 20 | 32 | 30 | 18 | 20 | 32 | 30 | 18 | 20 | 32 | 30 | 18 | 20 | 32 | 30 | 18 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
MMC30A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 110 | 110 | 76 | 86 | 110 | 110 | 76 | 86 | 110 | 110 | 76 | 86 | 110 | 110 | 76 | 87 | 111 | 111 | 77 | 88
| 50 PoE Load (A) | 102 | 103 | 73 | 82 | 102 | 103 | 73 | 82 | 102 | 103 | 73 | 82 | 103 | 104 | 74 | 83 | 104 | 105 | 75 | 84
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 30 | 20 | 22 | 29 | 30 | 20 | 22 | 29 | 30 | 20 | 22 | 29 | 30 | 20 | 22 | 30 | 30 | 20 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
MMC31A | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 118 | 104 | 85 | 73 | 118 | 104 | 85 | 73 | 118 | 104 | 85 | 73 | 118 | 104 | 85 | 73 | 118 | 104 | 85 | 73
| 50 PoE Load (A) | 115 | 103 | 78 | 70 | 115 | 103 | 78 | 70 | 115 | 103 | 78 | 70 | 115 | 103 | 78 | 70 | 115 | 103 | 78 | 70
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 23 | 17 | 15 | 26 | 23 | 17 | 15 | 26 | 23 | 17 | 15 | 26 | 23 | 17 | 15 | 26 | 23 | 17 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
MMC32A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 189 | 180 | 149 | 150 | 189 | 180 | 149 | 150 | 189 | 180 | 149 | 150 | 189 | 180 | 149 | 150 | 189 | 180 | 149 | 150
| 50 PoE Load (A) | 182 | 174 | 141 | 142 | 182 | 174 | 141 | 142 | 182 | 174 | 141 | 142 | 182 | 174 | 141 | 142 | 182 | 174 | 141 | 142
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 50 | 38 | 38 | 52 | 50 | 38 | 38 | 52 | 50 | 38 | 38 | 52 | 50 | 38 | 38 | 52 | 50 | 38 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
MMC33A | NCC Rating (A) | 425 | 459 | 504 | 504 | 425 | 459 | 504 | 504 | 425 | 459 | 504 | 504 | 425 | 459 | 504 | 504 | 425 | 459 | 504 | 504
| 10 PoE Load (A) | 257 | 292 | 179 | 219 | 259 | 294 | 181 | 221 | 262 | 297 | 182 | 223 | 265 | 300 | 184 | 225 | 267 | 303 | 186 | 228
| 50 PoE Load (A) | 245 | 269 | 172 | 209 | 247 | 271 | 174 | 211 | 249 | 274 | 175 | 214 | 252 | 277 | 177 | 216 | 254 | 280 | 179 | 218
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 59 | 34 | 42 | 58 | 59 | 34 | 42 | 59 | 60 | 35 | 42 | 59 | 60 | 35 | 43 | 60 | 61 | 35 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
MRB | Murrumba
MRB1 | NCC Rating (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
| 10 PoE Load (A) | 102 | 103 | 100 | 100 | 102 | 103 | 100 | 100 | 102 | 103 | 100 | 100 | 102 | 103 | 100 | 100 | 102 | 103 | 100 | 100
| 50 PoE Load (A) | 101 | 102 | 100 | 100 | 101 | 102 | 100 | 100 | 101 | 102 | 100 | 100 | 101 | 102 | 100 | 100 | 101 | 102 | 100 | 100
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 67.3333 | 68 | 66.6667 | 66.6667 | 67.3333 | 68 | 66.6667 | 66.6667 | 67.3333 | 68 | 66.6667 | 66.6667 | 67.3333 | 68 | 66.6667 | 66.6667 | 67.3333 | 68 | 66.6667 | 66.6667
Load Exceeding TMU (MW)
MRB2 | NCC Rating (A) | 116 | 125 | 125 | 125 | 116 | 125 | 125 | 125 | 116 | 125 | 125 | 125 | 116 | 125 | 125 | 125 | 116 | 125 | 125 | 125
| 10 PoE Load (A) | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6
| 50 PoE Load (A) | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 6.8966 | 6.4 | 4 | 4 | 6.8966 | 6.4 | 4 | 4 | 6.8966 | 6.4 | 4 | 4 | 6.8966 | 6.4 | 4 | 4 | 6.8966 | 6.4 | 4 | 4
Load Exceeding TMU (MW)
MRE | Murarrie
MRE1 | NCC Rating (A) | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377
| 10 PoE Load (A) | 165 | 144 | 97 | 89 | 165 | 144 | 97 | 89 | 165 | 144 | 97 | 89 | 165 | 144 | 97 | 89 | 165 | 144 | 97 | 89
| 50 PoE Load (A) | 157 | 138 | 94 | 87 | 157 | 138 | 94 | 87 | 157 | 138 | 94 | 87 | 157 | 138 | 94 | 87 | 157 | 138 | 94 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 37 | 25 | 23 | 42 | 37 | 25 | 23 | 42 | 37 | 25 | 23 | 42 | 37 | 25 | 23 | 42 | 37 | 25 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
MRE10A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
10 PoE Load (A) | bar: 290 to 288
50 PoE Load (A) | bar: 290 to 288
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
MRE2 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 249 | 230 | 165 | 158 | 249 | 232 | 165 | 160 | 249 | 235 | 165 | 162 | 250 | 237 | 167 | 163 | 253 | 239 | 168 | 165
| 50 PoE Load (A) | 240 | 222 | 158 | 153 | 240 | 225 | 158 | 155 | 240 | 227 | 158 | 156 | 242 | 229 | 159 | 158 | 244 | 231 | 161 | 159
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 57 | 37 | 36 | 62 | 58 | 37 | 37 | 62 | 58 | 37 | 37 | 62 | 59 | 38 | 37 | 63 | 59 | 38 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
MRE3 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 160 | 153 | 108 | 112 | 161 | 154 | 109 | 113 | 163 | 156 | 111 | 114 | 164 | 157 | 112 | 115 | 166 | 159 | 113 | 117
| 50 PoE Load (A) | 153 | 147 | 102 | 107 | 155 | 149 | 103 | 108 | 156 | 150 | 104 | 109 | 158 | 152 | 105 | 111 | 160 | 153 | 106 | 112
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 48 | 31 | 33 | 50 | 48 | 31 | 33 | 51 | 49 | 32 | 33 | 51 | 49 | 32 | 34 | 52 | 50 | 32 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
MRE4A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 225 | 220 | 207 | 203 | 225 | 220 | 207 | 203 | 225 | 220 | 207 | 203 | 225 | 220 | 207 | 203 | 225 | 220 | 207 | 203
| 50 PoE Load (A) | 222 | 218 | 205 | 199 | 222 | 218 | 205 | 199 | 222 | 218 | 205 | 199 | 222 | 218 | 205 | 199 | 222 | 218 | 205 | 199
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 72 | 71 | 63 | 61 | 72 | 71 | 63 | 61 | 72 | 71 | 63 | 61 | 72 | 71 | 63 | 61 | 72 | 71 | 63 | 61
Load Exceeding TMU (MW)
MRE5A | NCC Rating (A) | 360 | 360 | 379 | 379 | 360 | 360 | 379 | 379 | 360 | 360 | 379 | 379 | 360 | 360 | 379 | 379 | 360 | 360 | 379 | 379
| 10 PoE Load (A) | 51 | 66 | 46 | 77 | 51 | 66 | 46 | 77 | 51 | 66 | 46 | 77 | 51 | 66 | 46 | 77 | 51 | 66 | 46 | 77
| 50 PoE Load (A) | 48 | 64 | 45 | 74 | 48 | 64 | 45 | 74 | 48 | 64 | 45 | 74 | 48 | 64 | 45 | 74 | 48 | 64 | 45 | 74
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 13 | 18 | 12 | 20 | 13 | 18 | 12 | 20 | 13 | 18 | 12 | 20 | 13 | 18 | 12 | 20 | 13 | 18 | 12 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
MRE6A | NCC Rating (A) | 360 | 360 | 379 | 379 | 360 | 360 | 379 | 379 | 360 | 360 | 379 | 379 | 360 | 360 | 379 | 379 | 360 | 360 | 379 | 379
| 10 PoE Load (A) | 14 | 22 | 49 | 66 | 14 | 22 | 49 | 66 | 14 | 22 | 49 | 66 | 14 | 22 | 49 | 66 | 14 | 22 | 49 | 66
| 50 PoE Load (A) | 14 | 17 | 31 | 63 | 14 | 17 | 31 | 63 | 14 | 17 | 31 | 63 | 14 | 17 | 31 | 63 | 14 | 17 | 31 | 63
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
MRE7A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 65 | 53 | 55 | 47 | 65 | 53 | 55 | 47 | 65 | 53 | 55 | 47 | 65 | 53 | 55 | 47 | 65 | 53 | 55 | 47
| 50 PoE Load (A) | 62 | 50 | 54 | 46 | 62 | 50 | 54 | 46 | 62 | 50 | 54 | 46 | 62 | 50 | 54 | 46 | 62 | 50 | 54 | 46
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 16 | 16 | 14 | 20 | 16 | 16 | 14 | 20 | 16 | 16 | 14 | 20 | 16 | 16 | 14 | 20 | 16 | 16 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
MRE8 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 336 | 295 | 313 | 310 | 336 | 295 | 313 | 310 | 336 | 295 | 313 | 310 | 336 | 295 | 313 | 310 | 336 | 295 | 313 | 310
| 50 PoE Load (A) | 308 | 272 | 277 | 278 | 308 | 272 | 277 | 278 | 308 | 272 | 277 | 278 | 308 | 272 | 277 | 278 | 308 | 272 | 277 | 278
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 79 | 70 | 66 | 66 | 79 | 70 | 66 | 66 | 79 | 70 | 66 | 66 | 79 | 70 | 66 | 66 | 79 | 70 | 66 | 66
Load Exceeding TMU (MW)
MRE9 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 86 | 87 | 67 | 69 | 86 | 87 | 67 | 69 | 86 | 87 | 67 | 69 | 86 | 87 | 67 | 69 | 86 | 87 | 67 | 69
| 50 PoE Load (A) | 82 | 81 | 66 | 67 | 82 | 81 | 66 | 67 | 82 | 81 | 66 | 67 | 82 | 81 | 66 | 67 | 82 | 81 | 66 | 67
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 26 | 20 | 20 | 27 | 26 | 20 | 20 | 27 | 26 | 20 | 20 | 27 | 26 | 20 | 20 | 27 | 26 | 20 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
MRK | Moorooka
ALYMRK10 | NCC Rating (A) | 220 | 220 | 263 | 263 | 220 | 220 | 263 | 263 | 220 | 220 | 263 | 263 | 220 | 220 | 263 | 263 | 220 | 220 | 263 | 263
| 10 PoE Load (A) | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13
| 50 PoE Load (A) | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5
Load Exceeding TMU (MW)
ALYMRK4 | NCC Rating (A) | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238
| 10 PoE Load (A) | 21 | 19 | 11 | 11 | 21 | 19 | 11 | 11 | 21 | 19 | 11 | 11 | 21 | 19 | 11 | 11 | 21 | 19 | 11 | 11
| 50 PoE Load (A) | 19 | 18 | 11 | 11 | 19 | 18 | 11 | 11 | 19 | 18 | 11 | 11 | 19 | 18 | 11 | 11 | 19 | 18 | 11 | 11
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5
Load Exceeding TMU (MW)
MRK1 | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 33 | 23 | 28 | 21 | 33 | 23 | 28 | 21 | 33 | 23 | 28 | 21 | 33 | 23 | 28 | 21 | 33 | 23 | 28 | 21
| 50 PoE Load (A) | 29 | 22 | 26 | 20 | 29 | 22 | 26 | 20 | 29 | 22 | 26 | 20 | 29 | 22 | 26 | 20 | 29 | 22 | 26 | 20
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
MRK2 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 141 | 116 | 115 | 112 | 141 | 116 | 115 | 112 | 141 | 116 | 115 | 112 | 141 | 116 | 115 | 112 | 141 | 116 | 115 | 112
| 50 PoE Load (A) | 132 | 111 | 112 | 109 | 132 | 111 | 112 | 109 | 132 | 111 | 112 | 109 | 132 | 111 | 112 | 109 | 132 | 111 | 112 | 109
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 36 | 34 | 33 | 43 | 36 | 34 | 33 | 43 | 36 | 34 | 33 | 43 | 36 | 34 | 33 | 43 | 36 | 34 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
MRK3 | NCC Rating (A) | 307 | 307 | 348 | 348 | 307 | 307 | 348 | 348 | 307 | 307 | 348 | 348 | 307 | 307 | 348 | 348 | 307 | 307 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 153 | 159 | 152 | 180 | 217 | 223 | 156 | 185 | 223 | 230 | 161 | 190 | 229 | 235 | 164 | 194 | 233 | 240 | 167 | 198
| 50 PoE Load (A) | 139 | 146 | 144 | 162 | 197 | 205 | 149 | 167 | 203 | 211 | 153 | 171 | 208 | 216 | 156 | 175 | 212 | 220 | 159 | 178
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 48 | 41 | 46 | 64 | 67 | 43 | 48 | 66 | 69 | 44 | 49 | 68 | 70 | 45 | 50 | 69 | 72 | 46 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
MRK5A | NCC Rating (A) | 328 | 348 | 348 | 348 | 328 | 348 | 348 | 348 | 328 | 348 | 348 | 348 | 328 | 348 | 348 | 348 | 328 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 177 | 217 | 134 | 166 | 177 | 217 | 134 | 166 | 177 | 217 | 134 | 166 | 177 | 217 | 134 | 166 | 177 | 217 | 134 | 166
| 50 PoE Load (A) | 157 | 194 | 128 | 160 | 157 | 194 | 128 | 160 | 157 | 194 | 128 | 160 | 157 | 194 | 128 | 160 | 157 | 194 | 128 | 160
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 56 | 37 | 46 | 48 | 56 | 37 | 46 | 48 | 56 | 37 | 46 | 48 | 56 | 37 | 46 | 48 | 56 | 37 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
MRK6 | NCC Rating (A) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290
| 10 PoE Load (A) | 169 | 184 | 140 | 165 | 174 | 190 | 144 | 170 | 180 | 195 | 148 | 175 | 185 | 201 | 153 | 180 | 191 | 207 | 157 | 186
| 50 PoE Load (A) | 155 | 171 | 123 | 151 | 160 | 176 | 127 | 155 | 165 | 181 | 130 | 160 | 170 | 186 | 134 | 165 | 175 | 192 | 138 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 59 | 42 | 52 | 55 | 61 | 44 | 54 | 57 | 62 | 45 | 55 | 59 | 64 | 46 | 57 | 60 | 66 | 48 | 58
Load Exceeding TMU (MW)
MRK7A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 227 | 241 | 182 | 160 | 227 | 241 | 182 | 160 | 227 | 241 | 182 | 160 | 227 | 241 | 182 | 160 | 227 | 241 | 182 | 160
| 50 PoE Load (A) | 203 | 218 | 160 | 154 | 203 | 218 | 160 | 154 | 203 | 218 | 160 | 154 | 203 | 218 | 160 | 154 | 203 | 218 | 160 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 63 | 46 | 45 | 59 | 63 | 46 | 45 | 59 | 63 | 46 | 45 | 59 | 63 | 46 | 45 | 59 | 63 | 46 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
MRK8 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 56 | 37 | 44 | 36 | 56 | 37 | 44 | 36 | 56 | 37 | 44 | 36 | 56 | 37 | 44 | 36 | 56 | 37 | 44 | 36
| 50 PoE Load (A) | 53 | 35 | 39 | 34 | 53 | 35 | 39 | 34 | 53 | 35 | 39 | 34 | 53 | 35 | 39 | 34 | 53 | 35 | 39 | 34
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 11 | 12 | 10 | 17 | 11 | 12 | 10 | 17 | 11 | 12 | 10 | 17 | 11 | 12 | 10 | 17 | 11 | 12 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
MRK9 | NCC Rating (A) | 249 | 318 | 338 | 338 | 249 | 318 | 338 | 338 | 249 | 318 | 338 | 338 | 249 | 318 | 338 | 338 | 249 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 124 | 119 | 79 | 97 | 124 | 119 | 79 | 97 | 124 | 119 | 79 | 97 | 124 | 119 | 79 | 97 | 124 | 119 | 79 | 97
| 50 PoE Load (A) | 112 | 112 | 76 | 92 | 112 | 112 | 76 | 92 | 112 | 112 | 76 | 92 | 112 | 112 | 76 | 92 | 112 | 112 | 76 | 92
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 35 | 22 | 27 | 45 | 35 | 22 | 27 | 45 | 35 | 22 | 27 | 45 | 35 | 22 | 27 | 45 | 35 | 22 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
MST | Makerston St
AETMST6 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 84 | 77 | 47 | 40 | 84 | 77 | 47 | 40 | 84 | 77 | 47 | 40 | 84 | 77 | 47 | 40 | 84 | 77 | 47 | 40
| 50 PoE Load (A) | 73 | 71 | 45 | 38 | 73 | 71 | 45 | 38 | 73 | 71 | 45 | 38 | 73 | 71 | 45 | 38 | 73 | 71 | 45 | 38
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 19 | 11 | 10 | 19 | 19 | 11 | 10 | 19 | 19 | 11 | 10 | 19 | 19 | 11 | 10 | 19 | 19 | 11 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
AFTMST27 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 71 | 60 | 40 | 35 | 71 | 60 | 40 | 35 | 71 | 60 | 40 | 35 | 71 | 60 | 40 | 35 | 71 | 60 | 40 | 35
| 50 PoE Load (A) | 66 | 57 | 39 | 34 | 66 | 57 | 39 | 34 | 66 | 57 | 39 | 34 | 66 | 57 | 39 | 34 | 66 | 57 | 39 | 34
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 20 | 14 | 12 | 24 | 20 | 14 | 12 | 24 | 20 | 14 | 12 | 24 | 20 | 14 | 12 | 24 | 20 | 14 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
ANSMST7 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 42 | 36 | 42 | 39 | 42 | 36 | 42 | 39 | 42 | 36 | 42 | 39 | 42 | 36 | 42 | 39 | 42 | 36 | 42 | 39
| 50 PoE Load (A) | 40 | 35 | 37 | 37 | 40 | 35 | 37 | 37 | 40 | 35 | 37 | 37 | 40 | 35 | 37 | 37 | 40 | 35 | 37 | 37
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
AQMMST20 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 73 | 69 | 37 | 31 | 73 | 69 | 37 | 31 | 73 | 69 | 37 | 31 | 73 | 69 | 37 | 31 | 73 | 69 | 37 | 31
| 50 PoE Load (A) | 67 | 62 | 36 | 31 | 67 | 62 | 36 | 31 | 67 | 62 | 36 | 31 | 67 | 62 | 36 | 31 | 67 | 62 | 36 | 31
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 22 | 13 | 11 | 24 | 22 | 13 | 11 | 24 | 22 | 13 | 11 | 24 | 22 | 13 | 11 | 24 | 22 | 13 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
ASPMST16 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 95 | 91 | 55 | 45 | 95 | 91 | 55 | 45 | 95 | 91 | 55 | 45 | 95 | 91 | 55 | 45 | 95 | 91 | 55 | 45
| 50 PoE Load (A) | 89 | 85 | 47 | 43 | 89 | 85 | 47 | 43 | 89 | 85 | 47 | 43 | 89 | 85 | 47 | 43 | 89 | 85 | 47 | 43
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 30 | 17 | 15 | 32 | 30 | 17 | 15 | 32 | 30 | 17 | 15 | 32 | 30 | 17 | 15 | 32 | 30 | 17 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
ATUMST30 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 110 | 104 | 49 | 45 | 110 | 104 | 49 | 45 | 110 | 104 | 49 | 45 | 110 | 104 | 49 | 45 | 110 | 104 | 49 | 45
| 50 PoE Load (A) | 97 | 92 | 46 | 42 | 97 | 92 | 46 | 42 | 97 | 92 | 46 | 42 | 97 | 92 | 46 | 42 | 97 | 92 | 46 | 42
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 33 | 16 | 15 | 35 | 33 | 16 | 15 | 35 | 33 | 16 | 15 | 35 | 33 | 16 | 15 | 35 | 33 | 16 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
BACMST9 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 114 | 102 | 70 | 62 | 114 | 102 | 70 | 62 | 114 | 102 | 70 | 62 | 114 | 102 | 70 | 62 | 114 | 102 | 70 | 62
| 50 PoE Load (A) | 108 | 97 | 68 | 61 | 108 | 97 | 68 | 61 | 108 | 97 | 68 | 61 | 108 | 97 | 68 | 61 | 108 | 97 | 68 | 61
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 26 | 17 | 15 | 28 | 26 | 17 | 15 | 28 | 26 | 17 | 15 | 28 | 26 | 17 | 15 | 28 | 26 | 17 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
BLCMST16 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 59 | 54 | 37 | 33 | 59 | 54 | 37 | 33 | 59 | 54 | 37 | 33 | 59 | 54 | 37 | 33 | 59 | 54 | 37 | 33
| 50 PoE Load (A) | 57 | 52 | 35 | 32 | 57 | 52 | 35 | 32 | 57 | 52 | 35 | 32 | 57 | 52 | 35 | 32 | 57 | 52 | 35 | 32
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 19 | 13 | 11 | 20 | 19 | 13 | 11 | 20 | 19 | 13 | 11 | 20 | 19 | 13 | 11 | 20 | 19 | 13 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
BMGMST42 | NCC Rating (A) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
BMGMST43 | NCC Rating (A) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
| 50 PoE Load (A) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
BMGMST45 | NCC Rating (A) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
BSQMST2 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 102 | 93 | 66 | 61 | 102 | 93 | 66 | 61 | 102 | 93 | 66 | 61 | 102 | 93 | 66 | 61 | 102 | 93 | 66 | 61
| 50 PoE Load (A) | 97 | 87 | 64 | 60 | 97 | 87 | 64 | 60 | 97 | 87 | 64 | 60 | 97 | 87 | 64 | 60 | 97 | 87 | 64 | 60
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34.6429 | 31.0714 | 22.8571 | 21.4286 | 34.6429 | 31.0714 | 22.8571 | 21.4286 | 34.6429 | 31.0714 | 22.8571 | 21.4286 | 34.6429 | 31.0714 | 22.8571 | 21.4286 | 34.6429 | 31.0714 | 22.8571 | 21.4286
Load Exceeding TMU (MW)
BSQMST7 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 98 | 86 | 65 | 61 | 98 | 86 | 65 | 61 | 98 | 86 | 65 | 61 | 98 | 86 | 65 | 61 | 98 | 86 | 65 | 61
| 50 PoE Load (A) | 95 | 84 | 63 | 60 | 95 | 84 | 63 | 60 | 95 | 84 | 63 | 60 | 95 | 84 | 63 | 60 | 95 | 84 | 63 | 60
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33.9286 | 30 | 22.5 | 21.4286 | 33.9286 | 30 | 22.5 | 21.4286 | 33.9286 | 30 | 22.5 | 21.4286 | 33.9286 | 30 | 22.5 | 21.4286 | 33.9286 | 30 | 22.5 | 21.4286
Load Exceeding TMU (MW)
CBAMST25 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 100 | 93 | 50 | 43 | 100 | 93 | 50 | 43 | 100 | 93 | 50 | 43 | 100 | 93 | 50 | 43 | 100 | 93 | 50 | 43
| 50 PoE Load (A) | 90 | 83 | 48 | 42 | 90 | 83 | 48 | 42 | 90 | 83 | 48 | 42 | 90 | 83 | 48 | 42 | 90 | 83 | 48 | 42
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 30 | 17 | 15 | 32 | 30 | 17 | 15 | 32 | 30 | 17 | 15 | 32 | 30 | 17 | 15 | 32 | 30 | 17 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
CHAMST22 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 83 | 87 | 56 | 50 | 83 | 87 | 56 | 50 | 83 | 87 | 56 | 50 | 83 | 87 | 56 | 50 | 83 | 87 | 56 | 50
| 50 PoE Load (A) | 80 | 69 | 54 | 47 | 80 | 69 | 54 | 47 | 80 | 69 | 54 | 47 | 80 | 69 | 54 | 47 | 80 | 69 | 54 | 47
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 25 | 19 | 17 | 29 | 25 | 19 | 17 | 29 | 25 | 19 | 17 | 29 | 25 | 19 | 17 | 29 | 25 | 19 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
CTCMST19 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 170 | 161 | 160 | 171 | 170 | 161 | 160 | 171 | 170 | 161 | 160 | 171 | 170 | 161 | 160 | 171 | 170 | 161 | 160 | 171
| 50 PoE Load (A) | 169 | 160 | 154 | 150 | 169 | 160 | 154 | 150 | 169 | 160 | 154 | 150 | 169 | 160 | 154 | 150 | 169 | 160 | 154 | 150
Target = 75 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 57 | 55 | 54 | 60 | 57 | 55 | 54 | 60 | 57 | 55 | 54 | 60 | 57 | 55 | 54 | 60 | 57 | 55 | 54
Load Exceeding TMU (MW)
CTCMST23 | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 244 | 230 | 214 | 208 | 244 | 230 | 214 | 208 | 244 | 230 | 214 | 208 | 244 | 230 | 214 | 208 | 244 | 230 | 214 | 208
| 50 PoE Load (A) | 237 | 225 | 210 | 204 | 237 | 225 | 210 | 204 | 237 | 225 | 210 | 204 | 237 | 225 | 210 | 204 | 237 | 225 | 210 | 204
Target = 75 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 57 | 49 | 47 | 60 | 57 | 49 | 47 | 60 | 57 | 49 | 47 | 60 | 57 | 49 | 47 | 60 | 57 | 49 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
CTCMST24 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 168 | 160 | 153 | 149 | 168 | 160 | 153 | 149 | 168 | 160 | 153 | 149 | 168 | 160 | 153 | 149 | 168 | 160 | 153 | 149
| 50 PoE Load (A) | 167 | 159 | 150 | 147 | 167 | 159 | 150 | 147 | 167 | 159 | 150 | 147 | 167 | 159 | 150 | 147 | 167 | 159 | 150 | 147
Target = 75 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 57 | 54 | 53 | 60 | 57 | 54 | 53 | 60 | 57 | 54 | 53 | 60 | 57 | 54 | 53 | 60 | 57 | 54 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
CTCMST29 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 170 | 162 | 155 | 152 | 170 | 162 | 155 | 152 | 170 | 162 | 155 | 152 | 170 | 162 | 155 | 152 | 170 | 162 | 155 | 152
| 50 PoE Load (A) | 169 | 161 | 152 | 148 | 169 | 161 | 152 | 148 | 169 | 161 | 152 | 148 | 169 | 161 | 152 | 148 | 169 | 161 | 152 | 148
Target = 75 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 57 | 54 | 53 | 60 | 57 | 54 | 53 | 60 | 57 | 54 | 53 | 60 | 57 | 54 | 53 | 60 | 57 | 54 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
FGSMST17 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 87 | 79 | 41 | 33 | 87 | 79 | 41 | 33 | 87 | 79 | 41 | 33 | 87 | 79 | 41 | 33 | 87 | 79 | 41 | 33
| 50 PoE Load (A) | 78 | 73 | 40 | 32 | 78 | 73 | 40 | 32 | 78 | 73 | 40 | 32 | 78 | 73 | 40 | 32 | 78 | 73 | 40 | 32
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 19 | 10 | 8 | 21 | 19 | 10 | 8 | 21 | 19 | 10 | 8 | 21 | 19 | 10 | 8 | 21 | 19 | 10 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
FGSMST26 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 77 | 69 | 54 | 42 | 77 | 69 | 54 | 42 | 77 | 69 | 54 | 42 | 77 | 69 | 54 | 42 | 77 | 69 | 54 | 42
| 50 PoE Load (A) | 73 | 66 | 52 | 41 | 73 | 66 | 52 | 41 | 73 | 66 | 52 | 41 | 73 | 66 | 52 | 41 | 73 | 66 | 52 | 41
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 17 | 13 | 10 | 19 | 17 | 13 | 10 | 19 | 17 | 13 | 10 | 19 | 17 | 13 | 10 | 19 | 17 | 13 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
FHSMST12 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 86 | 78 | 64 | 54 | 86 | 78 | 64 | 54 | 86 | 78 | 64 | 54 | 86 | 78 | 64 | 54 | 86 | 78 | 64 | 54
| 50 PoE Load (A) | 82 | 75 | 59 | 51 | 82 | 75 | 59 | 51 | 82 | 75 | 59 | 51 | 82 | 75 | 59 | 51 | 82 | 75 | 59 | 51
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 27 | 21 | 18 | 29 | 27 | 21 | 18 | 29 | 27 | 21 | 18 | 29 | 27 | 21 | 18 | 29 | 27 | 21 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
GARMST14 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 118 | 106 | 81 | 71 | 118 | 106 | 81 | 71 | 118 | 106 | 81 | 71 | 118 | 106 | 81 | 71 | 118 | 106 | 81 | 71
| 50 PoE Load (A) | 115 | 102 | 77 | 69 | 115 | 102 | 77 | 69 | 115 | 102 | 77 | 69 | 115 | 102 | 77 | 69 | 115 | 102 | 77 | 69
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 27 | 20 | 18 | 30 | 27 | 20 | 18 | 30 | 27 | 20 | 18 | 30 | 27 | 20 | 18 | 30 | 27 | 20 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
IFYMST23 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 66 | 67 | 44 | 40 | 66 | 67 | 44 | 40 | 66 | 67 | 44 | 40 | 66 | 67 | 44 | 40 | 66 | 67 | 44 | 40
| 50 PoE Load (A) | 61 | 62 | 40 | 38 | 61 | 62 | 40 | 38 | 61 | 62 | 40 | 38 | 61 | 62 | 40 | 38 | 61 | 62 | 40 | 38
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
IOCMST26 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 77 | 72 | 59 | 56 | 77 | 72 | 59 | 56 | 77 | 72 | 59 | 56 | 77 | 72 | 59 | 56 | 77 | 72 | 59 | 56
| 50 PoE Load (A) | 75 | 69 | 54 | 51 | 75 | 69 | 54 | 51 | 75 | 69 | 54 | 51 | 75 | 69 | 54 | 51 | 75 | 69 | 54 | 51
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 25 | 19 | 18 | 27 | 25 | 19 | 18 | 27 | 25 | 19 | 18 | 27 | 25 | 19 | 18 | 27 | 25 | 19 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
KGSMST27 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 86 | 71 | 57 | 45 | 86 | 71 | 57 | 45 | 86 | 71 | 57 | 45 | 86 | 71 | 57 | 45 | 86 | 71 | 57 | 45
| 50 PoE Load (A) | 82 | 67 | 55 | 44 | 82 | 67 | 55 | 44 | 82 | 67 | 55 | 44 | 82 | 67 | 55 | 44 | 82 | 67 | 55 | 44
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 24 | 20 | 16 | 29 | 24 | 20 | 16 | 29 | 24 | 20 | 16 | 29 | 24 | 20 | 16 | 29 | 24 | 20 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
MCTMST2 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 75 | 71 | 53 | 49 | 75 | 71 | 53 | 49 | 75 | 71 | 53 | 49 | 75 | 71 | 53 | 49 | 75 | 71 | 53 | 49
| 50 PoE Load (A) | 72 | 67 | 50 | 47 | 72 | 67 | 50 | 47 | 72 | 67 | 50 | 47 | 72 | 67 | 50 | 47 | 72 | 67 | 50 | 47
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 24 | 18 | 17 | 26 | 24 | 18 | 17 | 26 | 24 | 18 | 17 | 26 | 24 | 18 | 17 | 26 | 24 | 18 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
MEXMST8 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 56 | 46 | 33 | 29 | 56 | 46 | 33 | 29 | 56 | 46 | 33 | 29 | 56 | 46 | 33 | 29 | 56 | 46 | 33 | 29
| 50 PoE Load (A) | 54 | 44 | 31 | 28 | 54 | 44 | 31 | 28 | 54 | 44 | 31 | 28 | 54 | 44 | 31 | 28 | 54 | 44 | 31 | 28
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 16 | 11 | 10 | 19 | 16 | 11 | 10 | 19 | 16 | 11 | 10 | 19 | 16 | 11 | 10 | 19 | 16 | 11 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
MGCMST22 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 103 | 96 | 66 | 61 | 103 | 96 | 66 | 61 | 103 | 96 | 66 | 61 | 103 | 96 | 66 | 61 | 103 | 96 | 66 | 61
| 50 PoE Load (A) | 95 | 88 | 64 | 59 | 95 | 88 | 64 | 59 | 95 | 88 | 64 | 59 | 95 | 88 | 64 | 59 | 95 | 88 | 64 | 59
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 31 | 23 | 21 | 34 | 31 | 23 | 21 | 34 | 31 | 23 | 21 | 34 | 31 | 23 | 21 | 34 | 31 | 23 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
MLEMST17 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 64 | 54 | 43 | 35 | 64 | 54 | 43 | 35 | 64 | 54 | 43 | 35 | 64 | 54 | 43 | 35 | 64 | 54 | 43 | 35
| 50 PoE Load (A) | 62 | 52 | 42 | 34 | 62 | 52 | 42 | 34 | 62 | 52 | 42 | 34 | 62 | 52 | 42 | 34 | 62 | 52 | 42 | 34
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 19 | 15 | 12 | 22 | 19 | 15 | 12 | 22 | 19 | 15 | 12 | 22 | 19 | 15 | 12 | 22 | 19 | 15 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
MLGMST21 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 49 | 43 | 36 | 31 | 49 | 43 | 36 | 31 | 49 | 43 | 36 | 31 | 49 | 43 | 36 | 31 | 49 | 43 | 36 | 31
| 50 PoE Load (A) | 47 | 41 | 35 | 30 | 47 | 41 | 35 | 30 | 47 | 41 | 35 | 30 | 47 | 41 | 35 | 30 | 47 | 41 | 35 | 30
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 11 | 9 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
MST20B | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 72 | 79 | 42 | 49 | 73 | 79 | 42 | 50 | 74 | 80 | 43 | 50 | 74 | 81 | 43 | 51 | 75 | 82 | 43 | 51
| 50 PoE Load (A) | 65 | 71 | 40 | 48 | 66 | 72 | 41 | 48 | 67 | 73 | 41 | 48 | 67 | 74 | 42 | 49 | 68 | 74 | 42 | 49
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 26 | 14 | 17 | 24 | 26 | 15 | 17 | 24 | 26 | 15 | 17 | 24 | 26 | 15 | 17 | 24 | 27 | 15 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
MSTDBC1 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
| 10 PoE Load (A) | 130 | 128 | 124 | 124 | 130 | 128 | 124 | 124 | 130 | 128 | 124 | 124 | 130 | 128 | 124 | 124 | 130 | 128 | 124 | 124
| 50 PoE Load (A) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
MSTMUF21 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 63 | 57 | 40 | 36 | 63 | 57 | 40 | 36 | 63 | 57 | 40 | 36 | 63 | 57 | 40 | 36 | 63 | 57 | 40 | 36
| 50 PoE Load (A) | 61 | 56 | 39 | 35 | 61 | 56 | 39 | 35 | 61 | 56 | 39 | 35 | 61 | 56 | 39 | 35 | 61 | 56 | 39 | 35
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 20 | 14 | 13 | 22 | 20 | 14 | 13 | 22 | 20 | 14 | 13 | 22 | 20 | 14 | 13 | 22 | 20 | 14 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
MSTNBG12 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 71 | 62 | 58 | 58 | 71 | 62 | 58 | 58 | 71 | 62 | 58 | 58 | 71 | 62 | 58 | 58 | 71 | 62 | 58 | 58
| 50 PoE Load (A) | 69 | 61 | 56 | 56 | 69 | 61 | 56 | 56 | 69 | 61 | 56 | 56 | 69 | 61 | 56 | 56 | 69 | 61 | 56 | 56
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 22 | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
MSTNBT4 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 129 | 118 | 36 | 34 | 129 | 118 | 36 | 34 | 129 | 118 | 36 | 34 | 129 | 118 | 36 | 34 | 0 | 0 | 101 | 84
| 50 PoE Load (A) | 121 | 113 | 36 | 33 | 121 | 113 | 36 | 33 | 121 | 113 | 36 | 33 | 121 | 113 | 36 | 33 | 0 | 0 | 96 | 83
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 30 | 9 | 8 | 32 | 30 | 9 | 8 | 32 | 30 | 9 | 8 | 32 | 30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 24 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
MSTNPM9 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 55 | 52 | 39 | 39 | 55 | 52 | 39 | 39 | 55 | 52 | 39 | 39 | 55 | 52 | 39 | 39 | 55 | 52 | 39 | 39
| 50 PoE Load (A) | 52 | 49 | 38 | 38 | 52 | 49 | 38 | 38 | 52 | 49 | 38 | 38 | 52 | 49 | 38 | 38 | 52 | 49 | 38 | 38
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 17 | 13 | 13 | 19 | 17 | 13 | 13 | 19 | 17 | 13 | 13 | 19 | 17 | 13 | 13 | 19 | 17 | 13 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
MSTPLR14 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 80 | 75 | 55 | 53 | 80 | 75 | 55 | 53 | 80 | 75 | 55 | 53 | 80 | 75 | 55 | 53 | 80 | 75 | 55 | 53
| 50 PoE Load (A) | 76 | 71 | 53 | 52 | 76 | 71 | 53 | 52 | 76 | 71 | 53 | 52 | 76 | 71 | 53 | 52 | 76 | 71 | 53 | 52
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 25 | 19 | 19 | 27 | 25 | 19 | 19 | 27 | 25 | 19 | 19 | 27 | 25 | 19 | 19 | 27 | 25 | 19 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
MSTQWF8 | NCC Rating (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
MSTSCB18 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 37 | 36 | 29 | 27 | 37 | 36 | 29 | 27 | 37 | 36 | 29 | 27 | 37 | 36 | 29 | 27 | 37 | 36 | 29 | 27
| 50 PoE Load (A) | 35 | 35 | 27 | 25 | 35 | 35 | 27 | 25 | 35 | 35 | 27 | 25 | 35 | 35 | 27 | 25 | 35 | 35 | 27 | 25
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
MSTSCB28 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 46 | 44 | 37 | 34 | 46 | 44 | 37 | 34 | 46 | 44 | 292 | 284 | 306 | 289 | 292 | 284 | 306 | 289 | 292 | 284 | Non-Network Solution by Winter 2025
| 50 PoE Load (A) | 42 | 42 | 34 | 32 | 42 | 42 | 34 | 32 | 42 | 42 | 270 | 268 | 278 | 278 | 270 | 268 | 278 | 278 | 270 | 268
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 68 | 68 | 73 | 73 | 68 | 68 | 73 | 73 | 68 | 68
| Load Exceeding TMU (MW) | 12 11: 0.1; 13 12: 0.1; 14 13: 0.4; 15 14: 0.4; 12 11: 0.1; 13 12: 0.1; 14 13: 0.4; 15 14: 0.4; 12 11: 0.1; 13 12: 0.1
MSTSGB1 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 71 | 60 | 48 | 38 | 71 | 60 | 48 | 38 | 71 | 60 | 48 | 38 | 71 | 60 | 48 | 38 | 71 | 60 | 48 | 38
| 50 PoE Load (A) | 64 | 56 | 45 | 37 | 64 | 56 | 45 | 37 | 64 | 56 | 45 | 37 | 64 | 56 | 45 | 37 | 64 | 56 | 45 | 37
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 15 | 12 | 10 | 17 | 15 | 12 | 10 | 17 | 15 | 12 | 10 | 17 | 15 | 12 | 10 | 17 | 15 | 12 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
MSTSGI11 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 56 | 54 | 39 | 33 | 56 | 54 | 39 | 33 | 56 | 54 | 39 | 33 | 56 | 54 | 39 | 33 | 56 | 54 | 39 | 33
| 50 PoE Load (A) | 55 | 52 | 37 | 31 | 55 | 52 | 37 | 31 | 55 | 52 | 37 | 31 | 55 | 52 | 37 | 31 | 55 | 52 | 37 | 31
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 19 | 13 | 11 | 20 | 19 | 13 | 11 | 20 | 19 | 13 | 11 | 20 | 19 | 13 | 11 | 20 | 19 | 13 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
MSV | Mt Sylvia
MSV1 | NCC Rating (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 10 PoE Load (A) | 21 | 20 | 30 | 31 | 20 | 20 | 29 | 31 | 20 | 20 | 29 | 31 | 20 | 20 | 29 | 31 | 20 | 20 | 29 | 31
| 50 PoE Load (A) | 19 | 18 | 27 | 27 | 18 | 18 | 26 | 27 | 18 | 18 | 26 | 27 | 18 | 18 | 26 | 27 | 18 | 18 | 26 | 27
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 18 | 27 | 27 | 18 | 18 | 26 | 27 | 18 | 18 | 26 | 27 | 18 | 18 | 26 | 27 | 18 | 18 | 26 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
MSV2 | NCC Rating (A) | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100
| 10 PoE Load (A) | 34 | 34 | 33 | 36 | 33 | 34 | 32 | 36 | 33 | 34 | 32 | 36 | 32 | 34 | 32 | 36 | 32 | 34 | 31 | 36
| 50 PoE Load (A) | 33 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 | 31 | 34 | 31 | 32 | 30 | 34 | 31 | 32 | 30 | 34 | 31 | 32 | 30 | 34
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36.6667 | 32 | 32 | 34 | 35.5556 | 32 | 31 | 34 | 34.4444 | 32 | 30 | 34 | 34.4444 | 32 | 30 | 34 | 34.4444 | 32 | 30 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
MTB | Mt Tamborine Bus 2
MTB13A | NCC Rating (A) | 346 | 346 | 400 | 400 | 346 | 346 | 400 | 400 | 346 | 346 | 400 | 400 | 346 | 346 | 400 | 400 | 346 | 346 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 143 | 154 | 191 | 225 | 144 | 155 | 193 | 227 | 146 | 157 | 195 | 230 | 147 | 159 | 197 | 232 | 149 | 160 | 199 | 234
| 50 PoE Load (A) | 135 | 148 | 181 | 212 | 136 | 149 | 183 | 214 | 138 | 151 | 185 | 217 | 139 | 152 | 187 | 219 | 140 | 154 | 188 | 221
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 43 | 45 | 53 | 39 | 43 | 46 | 54 | 40 | 44 | 46 | 54 | 40 | 44 | 47 | 55 | 41 | 44 | 47 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
MTB15A | NCC Rating (A) | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372
| 10 PoE Load (A) | 153 | 156 | 179 | 194 | 153 | 156 | 179 | 194 | 153 | 156 | 179 | 194 | 153 | 156 | 179 | 194 | 153 | 156 | 179 | 194
| 50 PoE Load (A) | 147 | 150 | 170 | 185 | 147 | 150 | 170 | 185 | 147 | 150 | 170 | 185 | 147 | 150 | 170 | 185 | 147 | 150 | 170 | 185
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39.5161 | 40.3226 | 45.6989 | 49.7312 | 39.5161 | 40.3226 | 45.6989 | 49.7312 | 39.5161 | 40.3226 | 45.6989 | 49.7312 | 39.5161 | 40.3226 | 45.6989 | 49.7312 | 39.5161 | 40.3226 | 45.6989 | 49.7312
Load Exceeding TMU (MW)
MTB16A | NCC Rating (A) | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397
| 10 PoE Load (A) | 62 | 68 | 55 | 64 | 62 | 68 | 55 | 64 | 62 | 68 | 55 | 64 | 62 | 69 | 55 | 65 | 63 | 69 | 56 | 65
| 50 PoE Load (A) | 57 | 63 | 50 | 61 | 57 | 63 | 50 | 61 | 57 | 63 | 51 | 61 | 58 | 64 | 51 | 61 | 58 | 64 | 52 | 62
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14.3577 | 15.869 | 12.5945 | 15.3652 | 14.3577 | 15.869 | 12.5945 | 15.3652 | 14.3577 | 15.869 | 12.8463 | 15.3652 | 14.6096 | 16.1209 | 12.8463 | 15.3652 | 14.6096 | 16.1209 | 13.0982 | 15.6171
Load Exceeding TMU (MW)
MTB17A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 33 | 37 | 36 | 45 | 34 | 37 | 36 | 46 | 34 | 37 | 37 | 46 | 34 | 38 | 37 | 47 | 35 | 38 | 37 | 47
| 50 PoE Load (A) | 31 | 34 | 34 | 43 | 32 | 35 | 34 | 43 | 32 | 35 | 34 | 44 | 32 | 35 | 35 | 44 | 33 | 36 | 35 | 45
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 8.908 | 9.7701 | 9.7701 | 12.3563 | 9.1954 | 10.0575 | 9.7701 | 12.3563 | 9.1954 | 10.0575 | 9.7701 | 12.6437 | 9.1954 | 10.0575 | 10.0575 | 12.6437 | 9.4828 | 10.3448 | 10.0575 | 12.931
Load Exceeding TMU (MW)
MTB | Mt Tamborine Bus 1
MTB1B | NCC Rating (A) | 310 | 406 | 382 | 452 | 310 | 406 | 382 | 452 | 310 | 406 | 382 | 452 | 310 | 406 | 382 | 452 | 310 | 406 | 382 | 452
| 10 PoE Load (A) | 143 | 142 | 173 | 204 | 145 | 144 | 174 | 206 | 146 | 145 | 176 | 208 | 148 | 147 | 178 | 210 | 149 | 148 | 180 | 212
| 50 PoE Load (A) | 130 | 135 | 163 | 194 | 131 | 136 | 164 | 196 | 132 | 138 | 166 | 198 | 134 | 139 | 168 | 200 | 135 | 140 | 169 | 202
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41.9355 | 33.2512 | 42.6702 | 42.9204 | 42.2581 | 33.4975 | 42.9319 | 43.3628 | 42.5806 | 33.9901 | 43.4555 | 43.8053 | 43.2258 | 34.2365 | 43.9791 | 44.2478 | 43.5484 | 34.4828 | 44.2408 | 44.6903
Load Exceeding TMU (MW)
MTB2A | NCC Rating (A) | 251 | 252 | 252 | 252 | 251 | 252 | 252 | 252 | 251 | 252 | 252 | 252 | 251 | 252 | 252 | 252 | 251 | 252 | 252 | 252
| 10 PoE Load (A) | 118 | 122 | 97 | 119 | 118 | 122 | 97 | 119 | 118 | 122 | 97 | 119 | 118 | 122 | 97 | 119 | 118 | 122 | 97 | 119
| 50 PoE Load (A) | 109 | 113 | 89 | 111 | 109 | 113 | 89 | 111 | 109 | 113 | 89 | 111 | 109 | 113 | 89 | 111 | 109 | 113 | 89 | 111
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43.4263 | 44.8413 | 35.3175 | 44.0476 | 43.4263 | 44.8413 | 35.3175 | 44.0476 | 43.4263 | 44.8413 | 35.3175 | 44.0476 | 43.4263 | 44.8413 | 35.3175 | 44.0476 | 43.4263 | 44.8413 | 35.3175 | 44.0476
Load Exceeding TMU (MW)
MTB3A | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 141 | 169 | 128 | 164 | 143 | 170 | 129 | 166 | 144 | 172 | 131 | 167 | 146 | 174 | 132 | 169 | 147 | 176 | 133 | 171
| 50 PoE Load (A) | 133 | 157 | 120 | 153 | 134 | 159 | 122 | 154 | 136 | 160 | 123 | 156 | 137 | 162 | 124 | 157 | 138 | 163 | 125 | 159
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33.25 | 39.25 | 30 | 38.25 | 33.5 | 39.75 | 30.5 | 38.5 | 34 | 40 | 30.75 | 39 | 34.25 | 40.5 | 31 | 39.25 | 34.5 | 40.75 | 31.25 | 39.75
Load Exceeding TMU (MW)
MTB5B | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 454 | 454 | 406 | 406 | 454 | 454 | 406 | 406 | 454 | 454 | 406 | 406 | 454 | 454 | 406 | 406 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
MTG | Mt Gravatt
MTG11A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 371 | 371 | 344 | 344 | 371 | 371 | 344 | 344 | 371 | 371 | 344 | 344 | 371 | 371 | 344 | 344 | 371 | 371
| 10 PoE Load (A) | 149 | 127 | 98 | 117 | 150 | 128 | 99 | 118 | 152 | 129 | 100 | 119 | 153 | 130 | 101 | 120 | 155 | 132 | 102 | 122
| 50 PoE Load (A) | 109 | 117 | 92 | 111 | 110 | 118 | 93 | 112 | 111 | 119 | 94 | 113 | 112 | 120 | 95 | 115 | 113 | 121 | 96 | 116
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 34 | 25 | 30 | 32 | 34 | 25 | 30 | 32 | 35 | 25 | 31 | 33 | 35 | 26 | 31 | 33 | 35 | 26 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
MTG12B | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 348 | 348 | 344 | 344 | 348 | 348 | 344 | 344 | 348 | 348 | 344 | 344 | 348 | 348 | 344 | 344 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 68 | 62 | 41 | 45 | 68 | 62 | 41 | 45 | 68 | 62 | 41 | 45 | 68 | 62 | 41 | 45 | 68 | 62 | 41 | 45
| 50 PoE Load (A) | 66 | 60 | 39 | 42 | 66 | 60 | 39 | 42 | 66 | 60 | 39 | 42 | 66 | 60 | 39 | 42 | 66 | 60 | 39 | 42
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 17 | 11 | 12 | 19 | 17 | 11 | 12 | 19 | 17 | 11 | 12 | 19 | 17 | 11 | 12 | 19 | 17 | 11 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
MTG13A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 234 | 240 | 157 | 188 | 234 | 240 | 157 | 188 | 234 | 240 | 157 | 188 | 234 | 240 | 157 | 188 | 234 | 240 | 157 | 188
| 50 PoE Load (A) | 203 | 220 | 145 | 177 | 203 | 220 | 145 | 177 | 203 | 220 | 145 | 177 | 203 | 220 | 145 | 177 | 203 | 220 | 145 | 177
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 63 | 42 | 51 | 58 | 63 | 42 | 51 | 58 | 63 | 42 | 51 | 58 | 63 | 42 | 51 | 58 | 63 | 42 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
MTG15A | NCC Rating (A) | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249 | 230 | 230 | 249 | 249
| 10 PoE Load (A) | 64 | 76 | 54 | 65 | 64 | 76 | 54 | 65 | 64 | 76 | 54 | 65 | 64 | 77 | 55 | 66 | 65 | 78 | 56 | 67
| 50 PoE Load (A) | 59 | 67 | 52 | 61 | 59 | 67 | 52 | 61 | 59 | 67 | 52 | 62 | 59 | 67 | 52 | 62 | 60 | 68 | 53 | 63
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 29 | 21 | 25 | 26 | 29 | 21 | 25 | 26 | 29 | 21 | 25 | 26 | 29 | 21 | 25 | 26 | 29 | 21 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
MTG16A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379
| 10 PoE Load (A) | 72 | 68 | 48 | 59 | 73 | 69 | 48 | 60 | 74 | 70 | 49 | 60 | 74 | 70 | 49 | 61 | 75 | 71 | 50 | 62
| 50 PoE Load (A) | 54 | 62 | 45 | 55 | 55 | 63 | 46 | 56 | 55 | 63 | 46 | 56 | 56 | 64 | 46 | 57 | 56 | 65 | 47 | 57
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 16 | 12 | 15 | 14 | 17 | 12 | 15 | 15 | 17 | 12 | 15 | 15 | 17 | 12 | 15 | 15 | 17 | 12 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
MTG3A | NCC Rating (A) | 321 | 321 | 353 | 353 | 321 | 321 | 353 | 353 | 321 | 321 | 353 | 353 | 321 | 321 | 353 | 353 | 321 | 321 | 353 | 353
| 10 PoE Load (A) | 206 | 223 | 150 | 190 | 208 | 225 | 152 | 192 | 210 | 227 | 153 | 194 | 212 | 230 | 155 | 196 | 214 | 232 | 157 | 198
| 50 PoE Load (A) | 185 | 203 | 145 | 179 | 187 | 205 | 147 | 181 | 189 | 207 | 148 | 183 | 191 | 209 | 150 | 185 | 193 | 211 | 151 | 187
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 63 | 41 | 51 | 58 | 64 | 42 | 51 | 59 | 64 | 42 | 52 | 60 | 65 | 42 | 52 | 60 | 66 | 43 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
MTG4B | NCC Rating (A) | 333 | 333 | 359 | 359 | 333 | 333 | 359 | 359 | 333 | 333 | 359 | 359 | 333 | 333 | 359 | 359 | 333 | 333 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 204 | 219 | 192 | 212 | 204 | 219 | 192 | 212 | 204 | 219 | 192 | 212 | 205 | 220 | 194 | 214 | 207 | 222 | 196 | 216
| 50 PoE Load (A) | 192 | 207 | 182 | 196 | 192 | 207 | 182 | 196 | 192 | 207 | 183 | 197 | 193 | 209 | 184 | 198 | 195 | 211 | 186 | 200
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 62 | 51 | 55 | 58 | 62 | 51 | 55 | 58 | 62 | 51 | 55 | 58 | 63 | 51 | 55 | 59 | 63 | 52 | 56
Load Exceeding TMU (MW)
MTG5A | NCC Rating (A) | 321 | 321 | 347 | 347 | 321 | 321 | 347 | 347 | 321 | 321 | 347 | 347 | 321 | 321 | 347 | 347 | 321 | 321 | 347 | 347
| 10 PoE Load (A) | 121 | 120 | 74 | 83 | 121 | 120 | 74 | 83 | 121 | 120 | 74 | 83 | 121 | 120 | 74 | 83 | 121 | 120 | 74 | 83
| 50 PoE Load (A) | 112 | 111 | 71 | 77 | 112 | 111 | 71 | 77 | 112 | 111 | 71 | 77 | 112 | 111 | 71 | 77 | 112 | 111 | 71 | 77
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 34 | 21 | 22 | 35 | 34 | 21 | 22 | 35 | 34 | 21 | 22 | 35 | 34 | 21 | 22 | 35 | 34 | 21 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
MTG7A | NCC Rating (A) | 327 | 327 | 347 | 347 | 327 | 327 | 347 | 347 | 327 | 327 | 347 | 347 | 327 | 327 | 347 | 347 | 327 | 327 | 347 | 347
| 10 PoE Load (A) | 286 | 225 | 177 | 181 | 284 | 222 | 175 | 179 | 281 | 220 | 173 | 177 | 278 | 218 | 172 | 176 | 275 | 216 | 170 | 174
| 50 PoE Load (A) | 224 | 210 | 165 | 168 | 222 | 208 | 163 | 166 | 219 | 206 | 161 | 164 | 217 | 204 | 160 | 163 | 215 | 202 | 158 | 161
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68 | 64 | 47 | 48 | 68 | 64 | 47 | 48 | 67 | 63 | 47 | 47 | 66 | 62 | 46 | 47 | 66 | 62 | 46 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
MTG8A | NCC Rating (A) | 293 | 293 | 311 | 311 | 293 | 293 | 311 | 311 | 293 | 293 | 311 | 311 | 293 | 293 | 311 | 311 | 293 | 293 | 311 | 311
| 10 PoE Load (A) | 124 | 117 | 88 | 97 | 124 | 117 | 88 | 97 | 124 | 117 | 88 | 97 | 124 | 117 | 88 | 97 | 124 | 117 | 88 | 97
| 50 PoE Load (A) | 117 | 112 | 84 | 93 | 117 | 112 | 84 | 93 | 117 | 112 | 84 | 93 | 117 | 112 | 84 | 93 | 117 | 112 | 84 | 93
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 38 | 27 | 30 | 40 | 38 | 27 | 30 | 40 | 38 | 27 | 30 | 40 | 38 | 27 | 30 | 40 | 38 | 27 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
MTN | Myrtletown
MTN1 | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 384 | 384 | 349 | 349 | 384 | 384 | 349 | 349 | 384 | 384 | 349 | 349 | 384 | 384 | 349 | 349 | 384 | 384
| 10 PoE Load (A) | 53 | 54 | 55 | 53 | 53 | 54 | 55 | 53 | 53 | 54 | 55 | 53 | 53 | 54 | 55 | 53 | 53 | 54 | 55 | 53
| 50 PoE Load (A) | 50 | 51 | 52 | 51 | 50 | 51 | 52 | 51 | 50 | 51 | 52 | 51 | 50 | 51 | 52 | 51 | 50 | 51 | 52 | 51
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
MTN2 | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 210 | 202 | 186 | 185 | 210 | 202 | 186 | 185 | 210 | 202 | 186 | 185 | 210 | 202 | 186 | 185 | 210 | 202 | 186 | 185
| 50 PoE Load (A) | 205 | 196 | 183 | 182 | 205 | 196 | 183 | 182 | 205 | 196 | 183 | 182 | 205 | 196 | 183 | 182 | 205 | 196 | 183 | 182
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 52 | 45 | 44 | 54 | 52 | 45 | 44 | 54 | 52 | 45 | 44 | 54 | 52 | 45 | 44 | 54 | 52 | 45 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
MTN3 | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 384 | 384 | 349 | 349 | 384 | 384 | 349 | 349 | 384 | 384 | 349 | 349 | 384 | 384 | 349 | 349 | 384 | 384
| 10 PoE Load (A) | 204 | 241 | 185 | 182 | 199.92 | 236.18 | 181.3 | 178.36 | 195.9216 | 231.4564 | 177.674 | 174.7928 | 193.9624 | 229.1418 | 175.8973 | 173.0449 | 192.0228 | 226.8504 | 174.1383 | 171.3144
| 50 PoE Load (A) | 181 | 181 | 180 | 180 | 177.38 | 177.38 | 176.4 | 176.4 | 173.8324 | 173.8324 | 172.872 | 172.872 | 172.0941 | 172.0941 | 171.1433 | 171.1433 | 170.3731 | 170.3731 | 169.4318 | 169.4318
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51.8625 | 51.8625 | 46.875 | 46.875 | 50.8252 | 50.8252 | 45.9375 | 45.9375 | 49.8087 | 49.8087 | 45.0188 | 45.0188 | 49.3106 | 49.3106 | 44.5686 | 44.5686 | 48.8175 | 48.8175 | 44.1229 | 44.1229
Load Exceeding TMU (MW)
MTN7 | NCC Rating (A) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| 10 PoE Load (A) | 400 | 407 | 403 | 410 | 400 | 407 | 403 | 410 | 400 | 407 | 403 | 410 | 400 | 407 | 403 | 410 | 400 | 407 | 403 | 410
| 50 PoE Load (A) | 394 | 401 | 395 | 402 | 394 | 401 | 395 | 402 | 394 | 401 | 395 | 402 | 394 | 401 | 395 | 402 | 394 | 401 | 395 | 402
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 67
Load Exceeding TMU (MW)
MTNQBI9 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 205 | 204 | 209 | 210 | 205 | 204 | 209 | 210 | 205 | 204 | 209 | 210 | 205 | 204 | 209 | 210 | 205 | 204 | 209 | 210
| 50 PoE Load (A) | 202 | 202 | 209 | 209 | 202 | 202 | 209 | 209 | 202 | 202 | 209 | 209 | 202 | 202 | 209 | 209 | 202 | 202 | 209 | 209
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
MTNWLP5 | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 61 | 50 | 43 | 43 | 59 | 49 | 43 | 42 | 58 | 48 | 42 | 41 | 57 | 48 | 41 | 41 | 57 | 47 | 41 | 41
| 50 PoE Load (A) | 58 | 48 | 42 | 42 | 57 | 47 | 41 | 42 | 55 | 46 | 40 | 41 | 55 | 45 | 40 | 40 | 54 | 45 | 39 | 40
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 14 | 11 | 12 | 16 | 13 | 11 | 11 | 16 | 13 | 11 | 11 | 16 | 13 | 11 | 11 | 16 | 13 | 11 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
MTNWLP6 | NCC Rating (A) | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330
| 10 PoE Load (A) | 217 | 210 | 182 | 188 | 217 | 210 | 182 | 188 | 217 | 210 | 182 | 188 | 217 | 210 | 182 | 188 | 217 | 210 | 182 | 188
| 50 PoE Load (A) | 199 | 191 | 173 | 180 | 199 | 191 | 173 | 180 | 199 | 191 | 173 | 180 | 199 | 191 | 173 | 180 | 199 | 191 | 173 | 180
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65.2459 | 62.623 | 52.4242 | 54.5455 | 65.2459 | 62.623 | 52.4242 | 54.5455 | 65.2459 | 62.623 | 52.4242 | 54.5455 | 65.2459 | 62.623 | 52.4242 | 54.5455 | 65.2459 | 62.623 | 52.4242 | 54.5455
Load Exceeding TMU (MW)
NBR (T16) | Nambour
NBR11A | NCC Rating (A) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 273 | 275 | 221 | 267 | 309 | 307 | 223 | 270 | 312 | 310 | 225 | 272 | 315 | 313 | 228 | 275 | 318 | 316 | 230 | 278
| 50 PoE Load (A) | 218 | 248 | 202 | 244 | 246 | 276 | 204 | 246 | 248 | 279 | 206 | 249 | 251 | 282 | 208 | 251 | 253 | 285 | 210 | 254
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43.6 | 49.6 | 40.4 | 48.8 | 49.2 | 55.2 | 40.8 | 49.2 | 49.6 | 55.8 | 41.2 | 49.8 | 50.2 | 56.4 | 41.6 | 50.2 | 50.6 | 57 | 42 | 50.8
Load Exceeding TMU (MW)
NBR12A | NCC Rating (A) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352
| 10 PoE Load (A) | 228 | 274 | 197 | 268 | 231 | 277 | 199 | 270 | 233 | 280 | 201 | 273 | 235 | 283 | 203 | 276 | 238 | 286 | 205 | 279
| 50 PoE Load (A) | 213 | 258 | 183 | 245 | 215 | 260 | 185 | 247 | 217 | 263 | 187 | 250 | 219 | 265 | 189 | 252 | 221 | 268 | 191 | 255
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60.5114 | 73.2955 | 51.9886 | 69.6023 | 61.0795 | 73.8636 | 52.5568 | 70.1705 | 61.6477 | 74.7159 | 53.125 | 71.0227 | 62.2159 | 75.2841 | 53.6932 | 71.5909 | 62.7841 | 76.1364 | 54.2614 | 72.4432
Load Exceeding TMU (MW)
NBR13A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 184 | 182 | 207 | 221 | 184 | 182 | 207 | 221 | 184 | 182 | 207 | 221 | 184 | 182 | 207 | 221 | 184 | 182 | 207 | 221
| 50 PoE Load (A) | 169 | 167 | 192 | 209 | 169 | 167 | 192 | 209 | 169 | 167 | 192 | 209 | 169 | 167 | 192 | 209 | 169 | 167 | 192 | 209
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 43 | 46 | 50 | 44 | 43 | 46 | 50 | 44 | 43 | 46 | 50 | 44 | 43 | 46 | 50 | 44 | 43 | 46 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
NBR15A | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 102 | 103 | 95 | 101 | 103 | 104 | 96 | 102 | 104 | 105 | 97 | 103 | 105 | 106 | 98 | 104 | 106 | 107 | 99 | 105
| 50 PoE Load (A) | 95 | 97 | 90 | 91 | 96 | 98 | 91 | 92 | 96 | 99 | 92 | 93 | 97 | 100 | 93 | 94 | 98 | 101 | 94 | 95
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 24 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 25 | 22 | 22 | 24 | 25 | 22 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
NBR16A | NCC Rating (A) | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 57 | 51 | 46 | 45 | 58 | 52 | 47 | 46 | 58 | 52 | 47 | 46 | 59 | 53 | 48 | 47 | 59 | 53 | 48 | 47
| 50 PoE Load (A) | 53 | 48 | 44 | 43 | 54 | 49 | 45 | 44 | 54 | 49 | 45 | 44 | 55 | 50 | 46 | 45 | 55 | 50 | 46 | 45
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11.2051 | 10.148 | 8.8 | 8.6 | 11.4165 | 10.3594 | 9 | 8.8 | 11.4165 | 10.3594 | 9 | 8.8 | 11.6279 | 10.5708 | 9.2 | 9 | 11.6279 | 10.5708 | 9.2 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
NBR17A | NCC Rating (A) | 403 | 440 | 440 | 440 | 403 | 440 | 440 | 440 | 403 | 440 | 440 | 440 | 403 | 440 | 440 | 440 | 403 | 440 | 440 | 440
| 10 PoE Load (A) | 91 | 70 | 56 | 43 | 91 | 70 | 56 | 43 | 91 | 70 | 56 | 43 | 91 | 70 | 56 | 43 | 91 | 70 | 56 | 43
| 50 PoE Load (A) | 87 | 67 | 54 | 42 | 87 | 67 | 54 | 42 | 87 | 67 | 54 | 42 | 87 | 67 | 54 | 42 | 87 | 67 | 54 | 42
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21.5881 | 15.2273 | 12.2727 | 9.5455 | 21.5881 | 15.2273 | 12.2727 | 9.5455 | 21.5881 | 15.2273 | 12.2727 | 9.5455 | 21.5881 | 15.2273 | 12.2727 | 9.5455 | 21.5881 | 15.2273 | 12.2727 | 9.5455
Load Exceeding TMU (MW)
NBR2B | NCC Rating (A) | 363 | 363 | 382 | 382 | 363 | 363 | 382 | 382 | 363 | 363 | 382 | 382 | 363 | 363 | 382 | 382 | 363 | 363 | 382 | 382
| 10 PoE Load (A) | 228 | 211 | 140 | 132 | 228 | 211 | 140 | 132 | 228 | 211 | 140 | 132 | 228 | 211 | 140 | 132 | 228 | 211 | 140 | 132
| 50 PoE Load (A) | 217 | 201 | 135 | 128 | 217 | 201 | 135 | 128 | 217 | 201 | 135 | 128 | 217 | 201 | 135 | 128 | 217 | 201 | 135 | 128
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 55 | 35 | 34 | 60 | 55 | 35 | 34 | 60 | 55 | 35 | 34 | 60 | 55 | 35 | 34 | 60 | 55 | 35 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
NBR3B | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 227 | 220 | 203 | 215 | 230 | 222 | 205 | 217 | 232 | 224 | 207 | 219 | 234 | 227 | 209 | 221 | 237 | 229 | 211 | 223
| 50 PoE Load (A) | 219 | 211 | 193 | 205 | 221 | 213 | 195 | 208 | 223 | 215 | 197 | 210 | 225 | 217 | 199 | 212 | 227 | 219 | 201 | 214
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 56 | 47 | 50 | 58 | 56 | 48 | 51 | 59 | 57 | 48 | 51 | 59 | 57 | 49 | 52 | 60 | 58 | 49 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
NBR4A | NCC Rating (A) | 323 | 323 | 417 | 417 | 323 | 323 | 417 | 417 | 323 | 323 | 417 | 417 | 323 | 323 | 417 | 417 | 323 | 323 | 417 | 417
| 10 PoE Load (A) | 122 | 105 | 118 | 104 | 122 | 105 | 118 | 104 | 122 | 105 | 118 | 104 | 122 | 105 | 118 | 104 | 122 | 105 | 118 | 104
| 50 PoE Load (A) | 112 | 101 | 108 | 99 | 112 | 101 | 108 | 99 | 112 | 101 | 108 | 99 | 112 | 101 | 108 | 99 | 112 | 101 | 108 | 99
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 31 | 26 | 24 | 35 | 31 | 26 | 24 | 35 | 31 | 26 | 24 | 35 | 31 | 26 | 24 | 35 | 31 | 26 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
NBR5A | NCC Rating (A) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320
| 10 PoE Load (A) | 183 | 201 | 135 | 178 | 185 | 203 | 137 | 180 | 187 | 205 | 138 | 182 | 189 | 208 | 139 | 183 | 191 | 210 | 141 | 185
| 50 PoE Load (A) | 161 | 177 | 125 | 166 | 163 | 179 | 127 | 168 | 165 | 181 | 128 | 170 | 166 | 183 | 129 | 171 | 168 | 185 | 130 | 173
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50.3125 | 55.3125 | 39.0625 | 51.875 | 50.9375 | 55.9375 | 39.6875 | 52.5 | 51.5625 | 56.5625 | 40 | 53.125 | 51.875 | 57.1875 | 40.3125 | 53.4375 | 52.5 | 57.8125 | 40.625 | 54.0625
Load Exceeding TMU (MW)
NBR7A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 276 | 304 | 190 | 240 | 282 | 310 | 194 | 245 | 288 | 317 | 198 | 250 | 292 | 321 | 200 | 252 | 295 | 324 | 202 | 255
| 50 PoE Load (A) | 244 | 274 | 169 | 220 | 248 | 280 | 173 | 225 | 253 | 285 | 176 | 229 | 257 | 289 | 178 | 231 | 259 | 292 | 179 | 234
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 72 | 42 | 55 | 65 | 73 | 43 | 56 | 67 | 75 | 44 | 57 | 67 | 76 | 44 | 57 | 68 | 77 | 44 | 58
Load Exceeding TMU (MW)
NBR8A | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 140 | 127 | 112 | 106 | 140 | 127 | 112 | 106 | 140 | 127 | 112 | 106 | 140 | 127 | 112 | 106 | 140 | 127 | 112 | 106
| 50 PoE Load (A) | 133 | 121 | 109 | 103 | 133 | 121 | 109 | 103 | 133 | 121 | 109 | 103 | 133 | 121 | 109 | 103 | 133 | 121 | 109 | 103
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 27 | 23 | 22 | 30 | 27 | 23 | 22 | 30 | 27 | 23 | 22 | 30 | 27 | 23 | 22 | 30 | 27 | 23 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
NDH | Nundah
NDH1 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 175 | 159 | 120 | 124 | 175 | 159 | 120 | 124 | 175 | 159 | 120 | 124 | 175 | 159 | 120 | 124 | 175 | 159 | 120 | 124
| 50 PoE Load (A) | 164 | 149 | 117 | 121 | 164 | 149 | 117 | 121 | 164 | 149 | 117 | 121 | 164 | 149 | 117 | 121 | 164 | 149 | 117 | 121
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 48 | 36 | 37 | 53 | 48 | 36 | 37 | 53 | 48 | 36 | 37 | 53 | 48 | 36 | 37 | 53 | 48 | 36 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
NDH10 | NCC Rating (A) | 251 | 285 | 299 | 308 | 251 | 285 | 299 | 308 | 251 | 285 | 299 | 308 | 251 | 285 | 299 | 308 | 251 | 285 | 299 | 308
| 10 PoE Load (A) | 102 | 116 | 80 | 98 | 102 | 116 | 80 | 98 | 102 | 116 | 80 | 98 | 102 | 116 | 80 | 98 | 102 | 116 | 80 | 98
| 50 PoE Load (A) | 93 | 106 | 74 | 89 | 93 | 106 | 74 | 89 | 93 | 106 | 74 | 89 | 93 | 106 | 74 | 89 | 93 | 106 | 74 | 89
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 37 | 25 | 29 | 37 | 37 | 25 | 29 | 37 | 37 | 25 | 29 | 37 | 37 | 25 | 29 | 37 | 37 | 25 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
NDH12 | NCC Rating (A) | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486
| 10 PoE Load (A) | 82 | 90 | 57 | 72 | 82 | 90 | 57 | 72 | 82 | 90 | 57 | 72 | 82 | 90 | 57 | 72 | 82 | 90 | 57 | 72
| 50 PoE Load (A) | 76 | 83 | 53 | 68 | 76 | 83 | 53 | 68 | 76 | 83 | 53 | 68 | 76 | 83 | 53 | 68 | 76 | 83 | 53 | 68
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 18 | 11 | 14 | 19 | 18 | 11 | 14 | 19 | 18 | 11 | 14 | 19 | 18 | 11 | 14 | 19 | 18 | 11 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
NDH3 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8
| 50 PoE Load (A) | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
Load Exceeding TMU (MW)
NDH5A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 178 | 190 | 116 | 142 | 178 | 190 | 116 | 142 | 178 | 190 | 116 | 142 | 178 | 190 | 116 | 142 | 178 | 190 | 116 | 142
| 50 PoE Load (A) | 164 | 176 | 111 | 137 | 164 | 176 | 111 | 137 | 164 | 176 | 111 | 137 | 164 | 176 | 111 | 137 | 164 | 176 | 111 | 137
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 57 | 34 | 42 | 53 | 57 | 34 | 42 | 53 | 57 | 34 | 42 | 53 | 57 | 34 | 42 | 53 | 57 | 34 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
NDH6 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 179 | 206 | 128 | 171 | 179 | 206 | 128 | 171 | 179 | 206 | 128 | 171 | 179 | 206 | 128 | 171 | 179 | 206 | 128 | 171
| 50 PoE Load (A) | 164 | 191 | 116 | 158 | 164 | 191 | 116 | 158 | 164 | 191 | 116 | 158 | 164 | 191 | 116 | 158 | 164 | 191 | 116 | 158
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 57 | 32 | 44 | 49 | 57 | 32 | 44 | 49 | 57 | 32 | 44 | 49 | 57 | 32 | 44 | 49 | 57 | 32 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
NDH7 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 179 | 174 | 156 | 162 | 177 | 172 | 154 | 160 | 176 | 171 | 153 | 159 | 174 | 169 | 151 | 157 | 172 | 167 | 150 | 156
| 50 PoE Load (A) | 163 | 159 | 151 | 154 | 161 | 157 | 150 | 153 | 160 | 156 | 148 | 151 | 158 | 154 | 147 | 150 | 157 | 153 | 145 | 148
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 47 | 42 | 43 | 48 | 47 | 42 | 43 | 47 | 46 | 41 | 42 | 47 | 46 | 41 | 42 | 46 | 45 | 40 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
NDH8 | NCC Rating (A) | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330
| 10 PoE Load (A) | 131 | 135 | 90 | 109 | 131 | 135 | 90 | 109 | 131 | 135 | 90 | 109 | 131 | 135 | 90 | 109 | 131 | 135 | 90 | 109
| 50 PoE Load (A) | 123 | 127 | 85 | 102 | 123 | 127 | 85 | 102 | 123 | 127 | 85 | 102 | 123 | 127 | 85 | 102 | 123 | 127 | 85 | 102
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 41 | 26 | 31 | 40 | 41 | 26 | 31 | 40 | 41 | 26 | 31 | 40 | 41 | 26 | 31 | 40 | 41 | 26 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
NDH9 | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 143 | 138 | 93 | 92 | 143 | 138 | 93 | 92 | 143 | 138 | 93 | 92 | 143 | 138 | 93 | 92 | 143 | 138 | 93 | 92
| 50 PoE Load (A) | 138 | 133 | 89 | 89 | 138 | 133 | 89 | 89 | 138 | 133 | 89 | 89 | 138 | 133 | 89 | 89 | 138 | 133 | 89 | 89
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 34 | 21 | 21 | 35 | 34 | 21 | 21 | 35 | 34 | 21 | 21 | 35 | 34 | 21 | 21 | 35 | 34 | 21 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
NDHTST4 | NCC Rating (A) | 352 | 352 | 400 | 400 | 352 | 352 | 400 | 400 | 352 | 352 | 400 | 400 | 352 | 352 | 400 | 400 | 352 | 352 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 141 | 126 | 84 | 71 | 141 | 126 | 84 | 71 | 141 | 126 | 84 | 71 | 141 | 126 | 84 | 71 | 141 | 126 | 84 | 71
| 50 PoE Load (A) | 135 | 119 | 80 | 68 | 135 | 119 | 80 | 68 | 135 | 119 | 80 | 68 | 135 | 119 | 80 | 68 | 135 | 119 | 80 | 68
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 34 | 20 | 17 | 38 | 34 | 20 | 17 | 38 | 34 | 20 | 17 | 38 | 34 | 20 | 17 | 38 | 34 | 20 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
NGE | Nudgee
GCNNGE15 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 161 | 162 | 131 | 126 | 161 | 162 | 131 | 126 | 161 | 162 | 131 | 126 | 161 | 162 | 131 | 126 | 161 | 162 | 131 | 126 | Non-Network Solution by Summer 2022/23
| 50 PoE Load (A) | 148 | 148 | 124 | 121 | 148 | 148 | 124 | 121 | 148 | 148 | 124 | 121 | 148 | 148 | 124 | 121 | 148 | 148 | 124 | 121
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 53 | 41 | 40 | 53 | 53 | 41 | 40 | 53 | 53 | 41 | 40 | 53 | 53 | 41 | 40 | 53 | 53 | 41 | 40
| Load Exceeding TMU (MW) | 14 13: 0.2; 15 14: 0.2; 14 13: 0.2; 15 14: 0.2; 14 13: 0.2; 15 14: 0.2; 14 13: 0.2; 15 14: 0.2; 14 13: 0.2; 15 14: 0.2
GCNNGE9 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 143 | 139 | 137 | 131 | 143 | 139 | 137 | 131 | 143 | 139 | 137 | 131 | 143 | 139 | 137 | 131 | 143 | 139 | 137 | 131
| 50 PoE Load (A) | 138 | 136 | 128 | 125 | 138 | 136 | 128 | 125 | 138 | 136 | 128 | 125 | 138 | 136 | 128 | 125 | 138 | 136 | 128 | 125
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 44 | 39 | 38 | 45 | 44 | 39 | 38 | 45 | 44 | 39 | 38 | 45 | 44 | 39 | 38 | 45 | 44 | 39 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
NGE12 | NCC Rating (A) | 295 | 295 | 312 | 312 | 295 | 295 | 312 | 312 | 295 | 295 | 312 | 312 | 295 | 295 | 312 | 312 | 295 | 295 | 312 | 312
| 10 PoE Load (A) | 156 | 149 | 118 | 125 | 156 | 149 | 118 | 125 | 156 | 149 | 118 | 125 | 156 | 149 | 118 | 125 | 156 | 149 | 118 | 125
| 50 PoE Load (A) | 141 | 144 | 113 | 119 | 141 | 144 | 113 | 119 | 141 | 144 | 113 | 119 | 141 | 144 | 113 | 119 | 141 | 144 | 113 | 119
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 49 | 36 | 38 | 48 | 49 | 36 | 38 | 48 | 49 | 36 | 38 | 48 | 49 | 36 | 38 | 48 | 49 | 36 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
NGE13 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 238 | 167 | 167 | 134 | 238 | 167 | 167 | 134 | 238 | 167 | 167 | 134 | 238 | 167 | 167 | 134 | 238 | 167 | 167 | 134
| 50 PoE Load (A) | 218 | 161 | 157 | 130 | 218 | 161 | 157 | 130 | 218 | 161 | 157 | 130 | 218 | 161 | 157 | 130 | 218 | 161 | 157 | 130
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 41 | 38 | 31 | 55 | 41 | 38 | 31 | 55 | 41 | 38 | 31 | 55 | 41 | 38 | 31 | 55 | 41 | 38 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
NGE2A | NCC Rating (A) | 217 | 217 | 234 | 234 | 217 | 217 | 234 | 234 | 217 | 217 | 234 | 234 | 217 | 217 | 234 | 234 | 217 | 217 | 234 | 234
| 10 PoE Load (A) | 74 | 77 | 64.3478 | 63.0972 | 74 | 77 | 64.3478 | 63.0972 | 74 | 77 | 64.3478 | 63.0972 | 74 | 77 | 64.3478 | 63.0972 | 74 | 77 | 64.3478 | 63.0972
| 50 PoE Load (A) | 69 | 72 | 60 | 59 | 69 | 72 | 60 | 59 | 69 | 72 | 60 | 59 | 69 | 72 | 60 | 59 | 69 | 72 | 60 | 59
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31.7972 | 33.1797 | 25.641 | 25.2137 | 31.7972 | 33.1797 | 25.641 | 25.2137 | 31.7972 | 33.1797 | 25.641 | 25.2137 | 31.7972 | 33.1797 | 25.641 | 25.2137 | 31.7972 | 33.1797 | 25.641 | 25.2137
Load Exceeding TMU (MW)
NGE2B | NCC Rating (A) | 314 | 314 | 320 | 320 | 314 | 314 | 320 | 320 | 314 | 314 | 320 | 320 | 314 | 314 | 320 | 320 | 314 | 314 | 320 | 320
| 10 PoE Load (A) | 106 | 90 | 113.2745 | 110.6897 | 106 | 90 | 113.2745 | 110.6897 | 106 | 90 | 113.2745 | 110.6897 | 106 | 90 | 113.2745 | 110.6897 | 106 | 90 | 113.2745 | 110.6897
| 50 PoE Load (A) | 102 | 87 | 109 | 107 | 102 | 87 | 109 | 107 | 102 | 87 | 109 | 107 | 102 | 87 | 109 | 107 | 102 | 87 | 109 | 107
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32.4841 | 27.707 | 34.0625 | 33.4375 | 32.4841 | 27.707 | 34.0625 | 33.4375 | 32.4841 | 27.707 | 34.0625 | 33.4375 | 32.4841 | 27.707 | 34.0625 | 33.4375 | 32.4841 | 27.707 | 34.0625 | 33.4375
Load Exceeding TMU (MW)
NGE4A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 109 | 88 | 93 | 86 | 109 | 88 | 93 | 86 | 109 | 88 | 93 | 86 | 109 | 88 | 93 | 86 | 109 | 88 | 93 | 86
| 50 PoE Load (A) | 106 | 86 | 89 | 84 | 106 | 86 | 89 | 84 | 106 | 86 | 89 | 84 | 106 | 86 | 89 | 84 | 106 | 86 | 89 | 84
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 24 | 25 | 23 | 30 | 24 | 25 | 23 | 30 | 24 | 25 | 23 | 30 | 24 | 25 | 23 | 30 | 24 | 25 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
NGE4B | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 308 | 276 | 124 | 110 | 308 | 276 | 124 | 110 | 308 | 276 | 124 | 110 | 308 | 276 | 124 | 110 | 308 | 276 | 124 | 110
| 50 PoE Load (A) | 289 | 264 | 115 | 108 | 289 | 264 | 115 | 108 | 289 | 264 | 115 | 108 | 289 | 264 | 115 | 108 | 289 | 264 | 115 | 108
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 74 | 68 | 27 | 26 | 74 | 68 | 27 | 26 | 74 | 68 | 27 | 26 | 74 | 68 | 27 | 26 | 74 | 68 | 27 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
NGE7 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 142 | 148 | 131 | 139 | 144 | 150 | 132 | 141 | 145 | 151 | 133 | 142 | 147 | 153 | 135 | 143 | 148 | 154 | 136 | 145
| 50 PoE Load (A) | 137 | 140 | 123 | 125 | 138 | 141 | 125 | 127 | 140 | 143 | 126 | 128 | 141 | 144 | 127 | 129 | 142 | 146 | 128 | 130
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 50 | 41 | 42 | 50 | 51 | 42 | 42 | 50 | 52 | 42 | 43 | 51 | 52 | 42 | 43 | 51 | 53 | 43 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
NGI | Ningi
NGI1B | NCC Rating (A) | 313 | 320 | 320 | 320 | 313 | 320 | 320 | 320 | 313 | 320 | 320 | 320 | 313 | 320 | 320 | 320 | 313 | 320 | 320 | 320
| 10 PoE Load (A) | 145 | 174 | 116 | 147 | 147 | 176 | 117 | 148 | 148 | 177 | 119 | 150 | 150 | 179 | 120 | 151 | 151 | 181 | 121 | 153
| 50 PoE Load (A) | 131 | 164 | 109 | 136 | 132 | 166 | 110 | 137 | 133 | 167 | 111 | 138 | 135 | 169 | 113 | 140 | 136 | 171 | 114 | 141
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41.853 | 51.25 | 34.0625 | 42.5 | 42.1725 | 51.875 | 34.375 | 42.8125 | 42.492 | 52.1875 | 34.6875 | 43.125 | 43.131 | 52.8125 | 35.3125 | 43.75 | 43.4505 | 53.4375 | 35.625 | 44.0625
Load Exceeding TMU (MW)
NGI2B | NCC Rating (A) | 368 | 414 | 421 | 448 | 368 | 414 | 421 | 448 | 368 | 414 | 421 | 448 | 368 | 414 | 421 | 448 | 368 | 414 | 421 | 448
| 10 PoE Load (A) | 161 | 189 | 181 | 207 | 214 | 250 | 181 | 207 | 214 | 250 | 181 | 207 | 214 | 250 | 181 | 207 | 214 | 250 | 181 | 207
| 50 PoE Load (A) | 148 | 167 | 171 | 195 | 196 | 221 | 171 | 195 | 196 | 221 | 171 | 195 | 196 | 221 | 171 | 195 | 196 | 221 | 171 | 195
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 40 | 41 | 44 | 53 | 53 | 41 | 44 | 53 | 53 | 41 | 44 | 53 | 53 | 41 | 44 | 53 | 53 | 41 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
NGI3A | NCC Rating (A) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 165 | 186 | 159 | 189 | 195 | 212 | 161 | 191 | 197 | 214 | 162 | 193 | 199 | 216 | 164 | 195 | 201 | 218 | 166 | 197
| 50 PoE Load (A) | 156 | 173 | 151 | 172 | 184 | 197 | 153 | 173 | 186 | 199 | 155 | 175 | 187 | 201 | 156 | 177 | 189 | 203 | 158 | 179
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 57.6667 | 50.3333 | 57.3333 | 61.3333 | 65.6667 | 51 | 57.6667 | 62 | 66.3333 | 51.6667 | 58.3333 | 62.3333 | 67 | 52 | 59 | 63 | 67.6667 | 52.6667 | 59.6667
Load Exceeding TMU (MW)
NIP | Nth Ipswich
NIP10A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 134 | 121 | 91 | 85 | 134 | 121 | 91 | 85 | 134 | 121 | 91 | 85 | 134 | 121 | 91 | 85 | 134 | 121 | 91 | 85
| 50 PoE Load (A) | 129 | 116 | 88 | 82 | 129 | 116 | 88 | 82 | 129 | 116 | 88 | 82 | 129 | 116 | 88 | 82 | 129 | 116 | 88 | 82
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 30 | 22 | 20 | 34 | 30 | 22 | 20 | 34 | 30 | 22 | 20 | 34 | 30 | 22 | 20 | 34 | 30 | 22 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
NIP1A | NCC Rating (A) | 355 | 399 | 416 | 416 | 355 | 399 | 416 | 416 | 355 | 399 | 416 | 416 | 355 | 399 | 416 | 416 | 355 | 399 | 416 | 416
| 10 PoE Load (A) | 149 | 150 | 112 | 113 | 154 | 154 | 115 | 117 | 159 | 159 | 119 | 120 | 163 | 164 | 122 | 124 | 168 | 169 | 126 | 128
| 50 PoE Load (A) | 137 | 138 | 101 | 105 | 141 | 142 | 104 | 109 | 145 | 146 | 107 | 112 | 149 | 150 | 111 | 115 | 154 | 155 | 114 | 119
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 34 | 24 | 25 | 40 | 36 | 25 | 26 | 41 | 37 | 26 | 27 | 42 | 38 | 27 | 28 | 43 | 39 | 27 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
NIP2A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 211 | 218 | 142 | 191 | 214 | 220 | 144 | 193 | 216 | 222 | 145 | 195 | 218 | 224 | 147 | 196 | 220 | 227 | 148 | 198
| 50 PoE Load (A) | 203 | 209 | 136 | 175 | 205 | 211 | 137 | 177 | 207 | 214 | 138 | 178 | 209 | 216 | 140 | 180 | 212 | 218 | 141 | 182
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 62 | 38 | 49 | 61 | 63 | 38 | 49 | 61 | 63 | 39 | 50 | 62 | 64 | 39 | 50 | 63 | 64 | 39 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
NIP3A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 87 | 88 | 49 | 64 | 89 | 90 | 50 | 65 | 91 | 91 | 51 | 66 | 92 | 93 | 51 | 67 | 93 | 93 | 52 | 68
| 50 PoE Load (A) | 81 | 82 | 45 | 59 | 83 | 84 | 46 | 60 | 84 | 85 | 47 | 62 | 85 | 87 | 47 | 62 | 86 | 87 | 48 | 63
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 24 | 13 | 17 | 24 | 24 | 13 | 17 | 24 | 25 | 13 | 18 | 25 | 25 | 14 | 18 | 25 | 25 | 14 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
NIP4A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 416 | 416 | 399 | 399 | 416 | 416 | 399 | 399 | 416 | 416 | 399 | 399 | 416 | 416 | 399 | 399 | 416 | 416
| 10 PoE Load (A) | 179 | 184 | 119 | 146 | 181 | 186 | 120 | 148 | 183 | 188 | 121 | 149 | 184 | 190 | 123 | 151 | 186 | 192 | 124 | 152
| 50 PoE Load (A) | 162 | 169 | 109 | 137 | 164 | 171 | 110 | 138 | 165 | 172 | 111 | 139 | 167 | 174 | 113 | 141 | 169 | 176 | 114 | 142
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 42 | 26 | 33 | 41 | 43 | 27 | 33 | 41 | 43 | 27 | 33 | 42 | 44 | 27 | 34 | 42 | 44 | 27 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
NIP5A | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 172 | 177 | 128 | 149 | 175 | 180 | 131 | 152 | 179 | 184 | 133 | 154 | 181 | 186 | 135 | 156 | 183 | 188 | 136 | 158
| 50 PoE Load (A) | 155 | 160 | 117 | 137 | 158 | 163 | 119 | 140 | 161 | 166 | 121 | 142 | 163 | 169 | 122 | 144 | 165 | 170 | 124 | 145
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 44 | 29 | 34 | 43 | 45 | 30 | 35 | 44 | 46 | 30 | 35 | 45 | 46 | 30 | 36 | 45 | 47 | 31 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
NIP5B | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 170 | 168 | 105 | 117 | 171 | 170 | 106 | 119 | 173 | 172 | 107 | 120 | 175 | 174 | 109 | 121 | 176 | 175 | 110 | 122
| 50 PoE Load (A) | 157 | 156 | 97 | 109 | 159 | 158 | 98 | 110 | 160 | 159 | 99 | 111 | 162 | 161 | 100 | 113 | 163 | 162 | 101 | 114
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 46 | 27 | 30 | 47 | 47 | 27 | 31 | 47 | 47 | 28 | 31 | 48 | 48 | 28 | 31 | 48 | 48 | 28 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
NIP6A | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 70 | 59 | 49 | 54 | 71 | 60 | 49 | 54 | 71 | 60 | 50 | 55 | 72 | 61 | 50 | 55 | 73 | 61 | 51 | 56
| 50 PoE Load (A) | 65 | 57 | 47 | 51 | 66 | 58 | 47 | 51 | 67 | 59 | 47 | 52 | 67 | 59 | 48 | 52 | 68 | 60 | 48 | 53
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18 | 16 | 12 | 13 | 18 | 16 | 12 | 13 | 18 | 16 | 12 | 13 | 18 | 16 | 12 | 13 | 19 | 16 | 12 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
NIP6B | NCC Rating (A) | 208 | 309 | 321 | 328 | 208 | 309 | 321 | 328 | 208 | 309 | 321 | 328 | 208 | 309 | 321 | 328 | 208 | 309 | 321 | 328
| 10 PoE Load (A) | 33 | 24 | 28 | 19 | 33 | 24 | 28 | 20 | 34 | 24 | 28 | 20 | 34 | 25 | 29 | 20 | 34 | 25 | 29 | 20
| 50 PoE Load (A) | 31 | 21 | 26 | 18 | 32 | 21 | 27 | 18 | 32 | 22 | 27 | 19 | 32 | 22 | 27 | 19 | 32 | 22 | 27 | 19
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 15 | 7 | 8 | 6 | 15 | 7 | 8 | 6 | 15 | 7 | 8 | 6 | 15 | 7 | 8 | 6 | 16 | 7 | 9 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
NIP7A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 184 | 157 | 108 | 82 | 186 | 158 | 109 | 83 | 188 | 160 | 110 | 84 | 189 | 162 | 111 | 85 | 191 | 163 | 112 | 86
| 50 PoE Load (A) | 175 | 148 | 97 | 80 | 177 | 149 | 98 | 81 | 179 | 151 | 99 | 81 | 180 | 152 | 100 | 82 | 182 | 154 | 101 | 83
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 39 | 24 | 19 | 47 | 39 | 24 | 20 | 47 | 40 | 24 | 20 | 48 | 40 | 24 | 20 | 48 | 41 | 25 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
NMC | North Maclean
NMC13A | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 271 | 298 | 156 | 220 | 285 | 313 | 164 | 231 | 299 | 329 | 171 | 241 | 308 | 339 | 176 | 248 | 317 | 349 | 181 | 255 | Non-Network Solution by Summer 2026/27
| 50 PoE Load (A) | 260 | 284 | 145 | 206 | 273 | 298 | 152 | 216 | 286 | 313 | 158 | 225 | 295 | 323 | 163 | 232 | 304 | 332 | 168 | 239 | O/C setting is NCC rating.
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65 | 71 | 36.25 | 51.5 | 68.25 | 74.5 | 38 | 54 | 71.5 | 78.25 | 39.5 | 56.25 | 73.75 | 80.75 | 40.75 | 58 | 76 | 83 | 42 | 59.75 | Limit is 90% of this value but thermal rating
| Load Exceeding TMU (MW) | 15 14: 0.1 | exceeded in 2026/27
NMC15A | NCC Rating (A) | 379 | 395 | 420 | 420 | 379 | 395 | 420 | 420 | 379 | 395 | 420 | 420 | 379 | 395 | 420 | 420 | 379 | 395 | 420 | 420
| 10 PoE Load (A) | 72 | 76 | 71 | 81 | 74 | 78 | 73 | 83 | 76 | 80 | 75 | 85 | 79 | 82 | 78 | 87 | 81 | 84 | 80 | 89
| 50 PoE Load (A) | 69 | 73 | 69 | 79 | 71 | 76 | 71 | 81 | 73 | 78 | 73 | 83 | 76 | 80 | 76 | 85 | 78 | 81 | 78 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18.2058 | 18.481 | 16.4286 | 18.8095 | 18.7335 | 19.2405 | 16.9048 | 19.2857 | 19.2612 | 19.7468 | 17.381 | 19.7619 | 20.0528 | 20.2532 | 18.0952 | 20.2381 | 20.5805 | 20.5063 | 18.5714 | 20.7143
Load Exceeding TMU (MW)
NMC16A | NCC Rating (A) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| 10 PoE Load (A) | 150 | 163 | 103 | 129 | 150 | 163 | 103 | 129 | 150 | 163 | 103 | 129 | 150 | 163 | 103 | 129 | 150 | 163 | 103 | 129
| 50 PoE Load (A) | 139 | 153 | 98 | 121 | 139 | 153 | 98 | 121 | 139 | 153 | 98 | 121 | 139 | 153 | 98 | 121 | 139 | 153 | 98 | 121
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 67 | 43 | 53 | 60 | 67 | 43 | 53 | 60 | 67 | 43 | 53 | 60 | 67 | 43 | 53 | 60 | 67 | 43 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
NMC1B | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 411 | 411 | 388 | 388 | 411 | 411 | 388 | 388 | 411 | 411 | 388 | 388 | 411 | 411 | 388 | 388 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 199 | 242 | 110 | 142 | 205 | 252 | 114 | 147 | 211 | 262 | 117 | 153 | 216 | 271 | 119 | 158 | 221 | 279 | 122 | 162
| 50 PoE Load (A) | 176 | 221 | 101 | 126 | 182 | 230 | 104 | 132 | 187 | 239 | 107 | 137 | 191 | 248 | 110 | 141 | 195 | 255 | 112 | 145
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 57 | 25 | 31 | 47 | 59 | 25 | 32 | 48 | 62 | 26 | 33 | 49 | 64 | 27 | 34 | 50 | 66 | 27 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
NMC2A | NCC Rating (A) | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 278 | 298 | 168 | 227 | 286 | 307 | 173 | 234 | 294 | 317 | 178 | 241 | 303 | 326 | 183 | 249 | 312 | 336 | 189 | 256 | Non-Network Solution by Summer 2025/26
| 50 PoE Load (A) | 236 | 284 | 155 | 210 | 243 | 293 | 160 | 216 | 251 | 302 | 165 | 222 | 258 | 311 | 170 | 229 | 266 | 320 | 175 | 236
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 74 | 41 | 55 | 64 | 77 | 42 | 57 | 66 | 79 | 43 | 58 | 68 | 81 | 44 | 60 | 70 | 84 | 46 | 62
| Load Exceeding TMU (MW) | 15 14: 0.1; 15 14: 0.3
NMC3A | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 454 | 454 | 418 | 418 | 427 | 427 | 418 | 418 | 427 | 427 | 418 | 418 | 427 | 427 | 418 | 418 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 206 | 225 | 147 | 181 | 226 | 246 | 158 | 195 | 228 | 248 | 160 | 197 | 231 | 251 | 161 | 199 | 233 | 253 | 163 | 201
| 50 PoE Load (A) | 193 | 204 | 140 | 171 | 212 | 223 | 150 | 184 | 214 | 226 | 152 | 186 | 216 | 228 | 153 | 187 | 219 | 230 | 155 | 189
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 50 | 31 | 38 | 51 | 53 | 35 | 43 | 51 | 54 | 35 | 43 | 52 | 55 | 36 | 44 | 52 | 55 | 36 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
NMC3B | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 284 | 315 | 156 | 205 | 290 | 322 | 159 | 209 | 296 | 328 | 162 | 213 | 302 | 335 | 166 | 217 | 308 | 341 | 169 | 222
| 50 PoE Load (A) | 255 | 287 | 141 | 194 | 260 | 292 | 144 | 198 | 265 | 298 | 147 | 202 | 271 | 304 | 150 | 206 | 276 | 310 | 153 | 210
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 70 | 31 | 43 | 65 | 72 | 32 | 44 | 66 | 73 | 33 | 45 | 67 | 75 | 33 | 46 | 69 | 76 | 34 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
NMC5A | NCC Rating (A) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 192 | 217 | 128 | 167 | 198 | 224 | 132 | 172 | 206 | 234 | 138 | 181 | 215 | 244 | 144 | 188 | 224 | 253 | 154 | 200
| 50 PoE Load (A) | 174 | 200 | 119 | 158 | 179 | 205 | 123 | 163 | 186 | 214 | 129 | 171 | 195 | 224 | 134 | 178 | 202 | 233 | 143 | 190
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 66.6667 | 39.6667 | 52.6667 | 59.6667 | 68.3333 | 41 | 54.3333 | 62 | 71.3333 | 43 | 57 | 65 | 74.6667 | 44.6667 | 59.3333 | 67.3333 | 77.6667 | 47.6667 | 63.3333
Load Exceeding TMU (MW)
NMK | Newmarket
NMK11A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 209 | 212 | 132 | 158 | 209 | 212 | 132 | 158 | 209 | 212 | 132 | 158 | 208 | 211 | 130 | 156 | 206 | 209 | 129 | 154
| 50 PoE Load (A) | 197 | 199 | 120 | 145 | 197 | 199 | 120 | 145 | 197 | 199 | 120 | 145 | 196 | 198 | 119 | 143 | 194 | 196 | 117 | 142
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 59 | 34 | 42 | 58 | 59 | 34 | 42 | 58 | 59 | 34 | 42 | 58 | 59 | 34 | 41 | 57 | 58 | 34 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
NMK12A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 237 | 238 | 137 | 168 | 237 | 238 | 137 | 168 | 237 | 238 | 137 | 168 | 237 | 238 | 137 | 168 | 237 | 238 | 137 | 168
| 50 PoE Load (A) | 202 | 215 | 127 | 152 | 202 | 215 | 127 | 152 | 202 | 215 | 127 | 152 | 202 | 215 | 127 | 152 | 202 | 215 | 127 | 152
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 53 | 28 | 34 | 50 | 53 | 28 | 34 | 50 | 53 | 28 | 34 | 50 | 53 | 28 | 34 | 50 | 53 | 28 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
NMK16A | NCC Rating (A) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290
| 10 PoE Load (A) | 136 | 122 | 84 | 89 | 136 | 122 | 84 | 89 | 136 | 122 | 84 | 89 | 136 | 122 | 84 | 89 | 136 | 122 | 84 | 89
| 50 PoE Load (A) | 129 | 114 | 80 | 85 | 129 | 114 | 80 | 85 | 129 | 114 | 80 | 85 | 129 | 114 | 80 | 85 | 129 | 114 | 80 | 85
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 39 | 28 | 29 | 44 | 39 | 28 | 29 | 44 | 39 | 28 | 29 | 44 | 39 | 28 | 29 | 44 | 39 | 28 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
NMK17A | NCC Rating (A) | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 104 | 110 | 67 | 84 | 104 | 110 | 67 | 84 | 104 | 110 | 67 | 84 | 104 | 110 | 67 | 84 | 104 | 110 | 67 | 84
| 50 PoE Load (A) | 96 | 102 | 62 | 79 | 96 | 102 | 62 | 79 | 96 | 102 | 62 | 79 | 96 | 102 | 62 | 79 | 96 | 102 | 62 | 79
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 25 | 14 | 18 | 23 | 25 | 14 | 18 | 23 | 25 | 14 | 18 | 23 | 25 | 14 | 18 | 23 | 25 | 14 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
NMK3A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 185 | 176 | 97 | 105 | 185 | 176 | 97 | 105 | 185 | 176 | 97 | 105 | 184 | 175 | 96 | 104 | 182 | 173 | 95 | 103
| 50 PoE Load (A) | 178 | 168 | 93 | 99 | 178 | 168 | 93 | 99 | 178 | 168 | 93 | 99 | 177 | 167 | 92 | 98 | 175 | 166 | 91 | 97
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 54 | 28 | 30 | 58 | 54 | 28 | 30 | 58 | 54 | 28 | 30 | 57 | 54 | 28 | 30 | 57 | 54 | 28 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
NMK4A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 184 | 199 | 107 | 139 | 184 | 199 | 107 | 139 | 184 | 199 | 107 | 139 | 184 | 199 | 107 | 139 | 184 | 199 | 107 | 139
| 50 PoE Load (A) | 160 | 175 | 99 | 128 | 160 | 175 | 99 | 128 | 160 | 175 | 99 | 128 | 160 | 175 | 99 | 128 | 160 | 175 | 99 | 128
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 43 | 22 | 28 | 40 | 43 | 22 | 28 | 40 | 43 | 22 | 28 | 40 | 43 | 22 | 28 | 40 | 43 | 22 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
NMK5A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 80 | 78 | 52 | 59 | 79 | 77 | 52 | 59 | 79 | 76 | 51 | 58 | 78 | 76 | 51 | 58 | 77 | 75 | 50 | 57
| 50 PoE Load (A) | 75 | 73 | 49 | 53 | 74 | 73 | 49 | 52 | 74 | 72 | 48 | 52 | 73 | 71 | 48 | 51 | 72 | 70 | 47 | 51
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 19 | 12 | 13 | 19 | 19 | 11 | 12 | 19 | 19 | 11 | 12 | 19 | 19 | 11 | 12 | 19 | 18 | 11 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
NMK8A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7
| 50 PoE Load (A) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
NMK9A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 172 | 181 | 119 | 141 | 172 | 181 | 119 | 141 | 172 | 181 | 119 | 141 | 172 | 181 | 119 | 141 | 172 | 181 | 119 | 141
| 50 PoE Load (A) | 159 | 168 | 114 | 133 | 159 | 168 | 114 | 133 | 159 | 168 | 114 | 133 | 159 | 168 | 114 | 133 | 159 | 168 | 114 | 133
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 41 | 25 | 30 | 39 | 41 | 25 | 30 | 39 | 41 | 25 | 30 | 39 | 41 | 25 | 30 | 39 | 41 | 25 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
NPD | Nth Pine Dam
NPD1 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 15 | 22 | 5 | 6 | 15 | 22 | 5 | 6 | 15 | 22 | 5 | 6 | 15 | 22 | 5 | 6 | 15 | 22 | 5 | 6
| 50 PoE Load (A) | 13 | 20 | 5 | 6 | 13 | 20 | 5 | 6 | 13 | 20 | 5 | 6 | 13 | 20 | 5 | 6 | 13 | 20 | 5 | 6
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
NRA | Narangba
NRA12A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 59 | 56 | 56 | 54 | 59 | 56 | 56 | 54 | 59 | 56 | 56 | 54 | 59 | 56 | 56 | 54 | 59 | 56 | 56 | 54
| 50 PoE Load (A) | 56 | 52 | 54 | 51 | 56 | 52 | 54 | 51 | 56 | 52 | 54 | 51 | 56 | 52 | 54 | 51 | 56 | 52 | 54 | 51
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
NRA13A | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 309 | 353 | 161 | 228 | 315 | 360 | 164 | 232 | 321 | 367 | 167 | 237 | 328 | 375 | 171 | 242 | 334 | 382 | 174 | 246
| 50 PoE Load (A) | 263 | 302 | 137 | 207 | 268 | 308 | 140 | 211 | 274 | 314 | 142 | 215 | 279 | 320 | 145 | 220 | 285 | 327 | 148 | 224
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65 | 74 | 32 | 48 | 67 | 76 | 33 | 49 | 68 | 77 | 33 | 50 | 69 | 79 | 34 | 51 | 71 | 80 | 35 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
NRA15A | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 331 | 388 | 164 | 217 | 338 | 396 | 167 | 221 | 344 | 404 | 170 | 226 | 351 | 412 | 174 | 230 | 358 | 420 | 177 | 235 | Non-Network Solution by Summer 2025/26
| 50 PoE Load (A) | 285 | 318 | 154 | 202 | 291 | 324 | 157 | 206 | 297 | 331 | 160 | 210 | 303 | 337 | 163 | 214 | 309 | 344 | 166 | 218
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 71 | 77 | 36 | 48 | 72 | 78 | 37 | 49 | 74 | 80 | 38 | 50 | 75 | 82 | 39 | 51 | 77 | 83 | 39 | 52
| Load Exceeding TMU (MW) | 15 14: 0.1; 15 14: 0.2
NRA16A | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 136 | 151 | 74 | 98 | 137 | 153 | 75 | 99 | 138 | 154 | 76 | 100 | 140 | 156 | 76 | 101 | 141 | 157 | 77 | 102
| 50 PoE Load (A) | 112 | 128 | 71 | 93 | 114 | 129 | 71 | 94 | 115 | 130 | 72 | 95 | 116 | 131 | 73 | 96 | 117 | 133 | 74 | 97
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 31 | 17 | 22 | 28 | 31 | 17 | 22 | 28 | 31 | 17 | 23 | 29 | 32 | 17 | 23 | 29 | 32 | 17 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
NRA1A | NCC Rating (A) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 10 PoE Load (A) | 229 | 252 | 176 | 169 | 231 | 255 | 178 | 171 | 234 | 257 | 179 | 173 | 236 | 260 | 181 | 174 | 238 | 262 | 183 | 176
| 50 PoE Load (A) | 206 | 217 | 166 | 157 | 208 | 220 | 168 | 158 | 210 | 222 | 169 | 160 | 213 | 224 | 171 | 161 | 215 | 226 | 173 | 163
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 62 | 47 | 45 | 60 | 63 | 48 | 45 | 60 | 63 | 48 | 46 | 61 | 64 | 49 | 46 | 61 | 65 | 49 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
NRA2A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 182 | 171 | 174 | 173 | 182 | 171 | 174 | 173 | 182 | 171 | 174 | 173 | 182 | 171 | 174 | 173 | 182 | 171 | 174 | 173
| 50 PoE Load (A) | 175 | 164 | 168 | 168 | 175 | 164 | 168 | 168 | 175 | 164 | 168 | 168 | 175 | 164 | 168 | 168 | 175 | 164 | 168 | 168
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 53 | 51 | 51 | 57 | 53 | 51 | 51 | 57 | 53 | 51 | 51 | 57 | 53 | 51 | 51 | 57 | 53 | 51 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
NRA3B | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 297 | 277 | 276 | 260 | 297 | 277 | 276 | 260 | 297 | 277 | 276 | 260 | 297 | 277 | 276 | 260 | 297 | 277 | 276 | 260
| 50 PoE Load (A) | 284 | 266 | 263 | 254 | 284 | 266 | 263 | 254 | 284 | 266 | 263 | 254 | 284 | 266 | 263 | 254 | 284 | 266 | 263 | 254
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 72 | 67 | 61 | 59 | 72 | 67 | 61 | 59 | 72 | 67 | 61 | 59 | 72 | 67 | 61 | 59 | 72 | 67 | 61 | 59
Load Exceeding TMU (MW)
NRA5A | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 415 | 415 | 403 | 432 | 415 | 415 | 403 | 432 | 415 | 415 | 403 | 432 | 415 | 415 | 403 | 432 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 254 | 274 | 129 | 174 | 259 | 280 | 131 | 178 | 264 | 285 | 134 | 181 | 270 | 291 | 137 | 185 | 275 | 297 | 139 | 189
| 50 PoE Load (A) | 215 | 236 | 123 | 164 | 220 | 240 | 125 | 168 | 224 | 245 | 127 | 171 | 228 | 250 | 130 | 174 | 233 | 255 | 133 | 178
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 55 | 30 | 40 | 54 | 56 | 30 | 40 | 56 | 57 | 31 | 41 | 57 | 58 | 31 | 42 | 58 | 59 | 32 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
NRG (T75) | Nerang
NRG10 | NCC Rating (A) | 401 | 401 | 442 | 442 | 401 | 401 | 442 | 442 | 401 | 401 | 442 | 442 | 401 | 401 | 442 | 442 | 401 | 401 | 442 | 442
| 10 PoE Load (A) | 277 | 241 | 172 | 227 | 280 | 243 | 174 | 229 | 283 | 246 | 175 | 232 | 286 | 248 | 177 | 234 | 289 | 251 | 179 | 236
| 50 PoE Load (A) | 210 | 228 | 165 | 212 | 212 | 231 | 167 | 214 | 214 | 233 | 169 | 216 | 216 | 235 | 170 | 219 | 219 | 238 | 172 | 221
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 57 | 37 | 48 | 53 | 57 | 38 | 48 | 53 | 58 | 38 | 49 | 54 | 59 | 39 | 49 | 55 | 59 | 39 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
NRG12A | NCC Rating (A) | 333 | 333 | 337 | 337 | 333 | 333 | 337 | 337 | 333 | 333 | 337 | 337 | 333 | 333 | 337 | 337 | 333 | 333 | 337 | 337
| 10 PoE Load (A) | 159 | 177 | 123 | 144 | 161 | 178 | 124 | 146 | 163 | 180 | 126 | 147 | 164 | 182 | 127 | 149 | 166 | 184 | 128 | 150
| 50 PoE Load (A) | 149 | 165 | 118 | 138 | 150 | 167 | 120 | 139 | 152 | 168 | 121 | 140 | 153 | 170 | 122 | 142 | 155 | 172 | 123 | 143
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 50 | 35 | 41 | 45 | 50 | 35 | 41 | 46 | 51 | 36 | 42 | 46 | 51 | 36 | 42 | 47 | 52 | 37 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
NRG13A | NCC Rating (A) | 366 | 366 | 385 | 385 | 366 | 366 | 385 | 385 | 366 | 366 | 385 | 385 | 366 | 366 | 385 | 385 | 366 | 366 | 385 | 385
| 10 PoE Load (A) | 289 | 234 | 172 | 209 | 292 | 237 | 174 | 211 | 295 | 239 | 176 | 213 | 298 | 242 | 177 | 215 | 300 | 244 | 179 | 217
| 50 PoE Load (A) | 213 | 221 | 163 | 198 | 215 | 223 | 165 | 200 | 217 | 226 | 167 | 202 | 220 | 228 | 168 | 204 | 222 | 230 | 170 | 206
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 60 | 42 | 51 | 59 | 61 | 43 | 52 | 59 | 62 | 43 | 52 | 60 | 62 | 44 | 53 | 61 | 63 | 44 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
NRG14A | NCC Rating (A) | 379 | 481 | 456 | 509 | 379 | 481 | 456 | 509 | 379 | 481 | 456 | 509 | 379 | 481 | 456 | 509 | 379 | 481 | 456 | 509
| 10 PoE Load (A) | 184 | 189 | 133 | 152 | 192 | 196 | 138 | 158 | 199 | 204 | 144 | 164 | 206 | 211 | 148 | 169 | 212 | 217 | 152 | 174
| 50 PoE Load (A) | 176 | 180 | 128 | 146 | 183 | 187 | 134 | 152 | 190 | 194 | 139 | 158 | 196 | 201 | 143 | 163 | 202 | 207 | 147 | 167
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 37 | 28 | 29 | 48 | 39 | 29 | 30 | 50 | 40 | 30 | 31 | 52 | 42 | 31 | 32 | 53 | 43 | 32 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
NRG15A | NCC Rating (A) | 322 | 322 | 363 | 363 | 322 | 322 | 363 | 363 | 322 | 322 | 363 | 363 | 322 | 322 | 363 | 363 | 322 | 322 | 363 | 363
| 10 PoE Load (A) | 136 | 139 | 84 | 113 | 136 | 139 | 84 | 113 | 136 | 139 | 84 | 113 | 136 | 139 | 84 | 113 | 136 | 139 | 84 | 113
| 50 PoE Load (A) | 117 | 127 | 79 | 106 | 117 | 127 | 79 | 106 | 117 | 127 | 79 | 106 | 117 | 127 | 79 | 106 | 117 | 127 | 79 | 106
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 39 | 22 | 29 | 36 | 39 | 22 | 29 | 36 | 39 | 22 | 29 | 36 | 39 | 22 | 29 | 36 | 39 | 22 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
NRG16A | NCC Rating (A) | 369 | 369 | 414 | 414 | 369 | 369 | 414 | 414 | 369 | 369 | 414 | 414 | 369 | 369 | 414 | 414 | 369 | 369 | 414 | 414
| 10 PoE Load (A) | 219 | 245 | 197 | 245 | 221 | 247 | 199 | 247 | 224 | 249 | 201 | 249 | 226 | 252 | 203 | 252 | 228 | 254 | 205 | 254
| 50 PoE Load (A) | 200 | 226 | 179 | 229 | 202 | 229 | 181 | 231 | 204 | 231 | 183 | 233 | 206 | 233 | 184 | 235 | 208 | 236 | 186 | 238
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 61 | 43 | 55 | 55 | 62 | 44 | 56 | 55 | 63 | 44 | 56 | 56 | 63 | 45 | 57 | 56 | 64 | 45 | 57
Load Exceeding TMU (MW)
NRG17A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 138 | 125 | 99 | 113 | 139 | 126 | 100 | 114 | 141 | 128 | 101 | 115 | 142 | 129 | 102 | 116 | 143 | 130 | 103 | 117
| 50 PoE Load (A) | 116 | 120 | 95 | 109 | 117 | 122 | 96 | 110 | 119 | 123 | 97 | 111 | 120 | 124 | 98 | 113 | 121 | 125 | 99 | 114
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 34 | 25 | 29 | 33 | 34 | 25 | 29 | 33 | 34 | 26 | 29 | 33 | 35 | 26 | 30 | 34 | 35 | 26 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
NRG20A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 160 | 108 | 100 | 75 | 160 | 108 | 100 | 75 | 160 | 108 | 100 | 75 | 160 | 108 | 100 | 75 | 160 | 108 | 100 | 75
| 50 PoE Load (A) | 153 | 103 | 93 | 72 | 153 | 103 | 93 | 72 | 153 | 103 | 93 | 72 | 153 | 103 | 93 | 72 | 153 | 103 | 93 | 72
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 29 | 24 | 19 | 43 | 29 | 24 | 19 | 43 | 29 | 24 | 19 | 43 | 29 | 24 | 19 | 43 | 29 | 24 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
NRG21A | NCC Rating (A) | 374 | 374 | 411 | 411 | 374 | 374 | 411 | 411 | 374 | 374 | 411 | 411 | 374 | 374 | 411 | 411 | 374 | 374 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 98 | 106 | 70 | 89 | 98 | 106 | 70 | 89 | 98 | 106 | 70 | 89 | 98 | 106 | 70 | 89 | 98 | 106 | 70 | 89
| 50 PoE Load (A) | 92 | 100 | 67 | 85 | 92 | 100 | 67 | 85 | 92 | 100 | 67 | 85 | 92 | 100 | 67 | 85 | 92 | 100 | 67 | 85
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 27 | 16 | 21 | 25 | 27 | 16 | 21 | 25 | 27 | 16 | 21 | 25 | 27 | 16 | 21 | 25 | 27 | 16 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
NRG22A | NCC Rating (A) | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363
| 10 PoE Load (A) | 189 | 178 | 139 | 147 | 189 | 178 | 139 | 147 | 189 | 178 | 140 | 148 | 190 | 179 | 141 | 149 | 192 | 181 | 142 | 150
| 50 PoE Load (A) | 166 | 169 | 134 | 141 | 166 | 169 | 134 | 141 | 166 | 169 | 134 | 141 | 167 | 170 | 136 | 143 | 169 | 172 | 137 | 144
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 47 | 37 | 39 | 46 | 47 | 37 | 39 | 46 | 47 | 37 | 39 | 46 | 47 | 37 | 39 | 46 | 47 | 38 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
NRG2A | NCC Rating (A) | 331 | 331 | 372 | 372 | 331 | 331 | 372 | 372 | 331 | 331 | 372 | 372 | 331 | 331 | 372 | 372 | 331 | 331 | 372 | 372
| 10 PoE Load (A) | 128 | 134 | 89 | 111 | 128 | 134 | 89 | 111 | 128 | 134 | 89 | 111 | 129 | 135 | 90 | 112 | 130 | 136 | 91 | 113
| 50 PoE Load (A) | 120 | 126 | 84 | 105 | 120 | 126 | 84 | 105 | 120 | 126 | 84 | 105 | 121 | 127 | 85 | 106 | 122 | 129 | 86 | 107
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 38 | 23 | 28 | 36 | 38 | 23 | 28 | 36 | 38 | 23 | 28 | 37 | 38 | 23 | 29 | 37 | 39 | 23 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
NRG4 | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 429 | 429 | 388 | 388 | 429 | 429 | 388 | 388 | 429 | 429 | 388 | 388 | 429 | 429 | 388 | 388 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 250 | 247 | 153 | 179 | 250 | 247 | 153 | 179 | 250 | 247 | 153 | 179 | 250 | 247 | 153 | 179 | 250 | 247 | 153 | 179
| 50 PoE Load (A) | 232 | 230 | 148 | 173 | 232 | 230 | 148 | 173 | 232 | 230 | 148 | 173 | 232 | 230 | 148 | 173 | 232 | 230 | 148 | 173
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 59 | 34 | 40 | 60 | 59 | 34 | 40 | 60 | 59 | 34 | 40 | 60 | 59 | 34 | 40 | 60 | 59 | 34 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
NRG5A | NCC Rating (A) | 402 | 418 | 444 | 423 | 402 | 418 | 444 | 423 | 402 | 418 | 444 | 423 | 402 | 418 | 444 | 423 | 402 | 418 | 444 | 423
| 10 PoE Load (A) | 228 | 179 | 137 | 121 | 186 | 137 | 137 | 121 | 186 | 137 | 137 | 121 | 186 | 137 | 137 | 121 | 186 | 137 | 137 | 121
| 50 PoE Load (A) | 219 | 173 | 130 | 118 | 179 | 133 | 130 | 118 | 179 | 133 | 130 | 118 | 179 | 133 | 130 | 118 | 179 | 133 | 130 | 118
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 41 | 29 | 28 | 45 | 32 | 29 | 28 | 45 | 32 | 29 | 28 | 45 | 32 | 29 | 28 | 45 | 32 | 29 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
NRG6 | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 390 | 390 | 359 | 359 | 390 | 390 | 359 | 359 | 390 | 390 | 359 | 359 | 390 | 390 | 359 | 359 | 390 | 390
| 10 PoE Load (A) | 196 | 157 | 151 | 154 | 190 | 156 | 146 | 153 | 184 | 154 | 142 | 151 | 180 | 154 | 139 | 153 | 176 | 156 | 136 | 154
| 50 PoE Load (A) | 170 | 151 | 140 | 145 | 165 | 150 | 136 | 144 | 160 | 148 | 132 | 143 | 156 | 148 | 129 | 144 | 153 | 150 | 127 | 146
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 42 | 36 | 37 | 46 | 42 | 35 | 37 | 44 | 41 | 34 | 37 | 43 | 41 | 33 | 37 | 43 | 42 | 33 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
NRG8B | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 376 | 376 | 370 | 370 | 376 | 376 | 370 | 370 | 376 | 376 | 370 | 370 | 376 | 376 | 370 | 370 | 376 | 376
| 10 PoE Load (A) | 120 | 105 | 169 | 172 | 224 | 207 | 169 | 172 | 224 | 207 | 169 | 172 | 224 | 207 | 169 | 172 | 224 | 207 | 169 | 172
| 50 PoE Load (A) | 116 | 102 | 160 | 164 | 216 | 202 | 160 | 164 | 216 | 202 | 160 | 164 | 216 | 202 | 160 | 164 | 216 | 202 | 160 | 164
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 28 | 43 | 44 | 58 | 55 | 43 | 44 | 58 | 55 | 43 | 44 | 58 | 55 | 43 | 44 | 58 | 55 | 43 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
NRG9 | NCC Rating (A) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
| 10 PoE Load (A) | 280 | 303 | 186 | 235 | 283 | 306 | 187 | 237 | 286 | 309 | 189 | 239 | 289 | 312 | 191 | 242 | 292 | 315 | 193 | 244
| 50 PoE Load (A) | 251 | 273 | 173 | 223 | 254 | 275 | 175 | 226 | 257 | 278 | 177 | 228 | 259 | 281 | 179 | 230 | 262 | 284 | 180 | 232
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59.7619 | 65 | 41.1905 | 53.0952 | 60.4762 | 65.4762 | 41.6667 | 53.8095 | 61.1905 | 66.1905 | 42.1429 | 54.2857 | 61.6667 | 66.9048 | 42.619 | 54.7619 | 62.381 | 67.619 | 42.8571 | 55.2381
Load Exceeding TMU (MW)
NSD | Newstead
CGMNSD4 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 63 | 62 | 41 | 42 | 63 | 62 | 41 | 42 | 63 | 62 | 41 | 42 | 63 | 62 | 41 | 42 | 63 | 62 | 41 | 42
| 50 PoE Load (A) | 58 | 57 | 37 | 35 | 58 | 57 | 37 | 35 | 58 | 57 | 37 | 35 | 58 | 57 | 37 | 35 | 58 | 57 | 37 | 35
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 15 | 14 | 9 | 9 | 15 | 14 | 9 | 9 | 15 | 14 | 9 | 9 | 15 | 14 | 9 | 9 | 15 | 14 | 9 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
CGTNSD21 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 146 | 128 | 73 | 65 | 146 | 128 | 73 | 65 | 146 | 128 | 73 | 65 | 146 | 128 | 73 | 65 | 146 | 128 | 73 | 65
| 50 PoE Load (A) | 137 | 119 | 71 | 64 | 137 | 119 | 71 | 64 | 137 | 119 | 71 | 64 | 137 | 119 | 71 | 64 | 137 | 119 | 71 | 64
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 30 | 18 | 16 | 35 | 30 | 18 | 16 | 35 | 30 | 18 | 16 | 35 | 30 | 18 | 16 | 35 | 30 | 18 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
ENSNSD27 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 80 | 75 | 49 | 44 | 114 | 109 | 83 | 77 | 116 | 110 | 84 | 78 | 117 | 111 | 85 | 79 | 118 | 112 | 86 | 79
| 50 PoE Load (A) | 77 | 72 | 48 | 43 | 110 | 104 | 81 | 75 | 111 | 106 | 81 | 76 | 112 | 107 | 82 | 77 | 113 | 108 | 83 | 78
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 18 | 12 | 11 | 28 | 26 | 20 | 19 | 28 | 27 | 21 | 19 | 28 | 27 | 21 | 19 | 29 | 27 | 21 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
EPCNSD6 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 45 | 38 | 29 | 25 | 45 | 38 | 29 | 25 | 45 | 38 | 29 | 25 | 45 | 38 | 29 | 25 | 45 | 38 | 29 | 25
| 50 PoE Load (A) | 40 | 37 | 27 | 24 | 40 | 37 | 27 | 24 | 40 | 37 | 27 | 24 | 40 | 37 | 27 | 24 | 40 | 37 | 27 | 24
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
EPWNSD10 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 66 | 53 | 36 | 33 | 66 | 53 | 36 | 33 | 66 | 53 | 36 | 33 | 66 | 53 | 36 | 33 | 66 | 53 | 36 | 33
| 50 PoE Load (A) | 56 | 52 | 35 | 32 | 56 | 52 | 35 | 32 | 56 | 52 | 35 | 32 | 56 | 52 | 35 | 32 | 56 | 52 | 35 | 32
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 13 | 9 | 8 | 14 | 13 | 9 | 8 | 14 | 13 | 9 | 8 | 14 | 13 | 9 | 8 | 14 | 13 | 9 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
LSNNSD23 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 139 | 129 | 82 | 74 | 139 | 129 | 82 | 74 | 139 | 129 | 82 | 74 | 139 | 129 | 82 | 74 | 139 | 129 | 82 | 74
| 50 PoE Load (A) | 131 | 122 | 79 | 72 | 131 | 122 | 79 | 72 | 131 | 122 | 79 | 72 | 131 | 122 | 79 | 72 | 131 | 122 | 79 | 72
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 31 | 20 | 18 | 33 | 31 | 20 | 18 | 33 | 31 | 20 | 18 | 33 | 31 | 20 | 18 | 33 | 31 | 20 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
NSD1A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 185 | 170 | 95 | 99 | 187 | 172 | 96 | 100 | 189 | 174 | 96 | 101 | 191 | 176 | 97 | 102 | 193 | 177 | 98 | 103
| 50 PoE Load (A) | 176 | 162 | 92 | 96 | 177 | 163 | 93 | 97 | 179 | 165 | 94 | 98 | 181 | 167 | 95 | 99 | 183 | 168 | 96 | 100
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 51 | 27 | 28 | 56 | 51 | 27 | 29 | 56 | 52 | 28 | 29 | 57 | 52 | 28 | 29 | 58 | 53 | 28 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
NSD22B | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 163 | 88 | 105 | 187.68 | 166.26 | 89.76 | 107.1 | 191.4336 | 169.5852 | 91.5552 | 109.242 | 195.2623 | 172.9769 | 93.3863 | 111.4268
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 163 | 88 | 105 | 187.68 | 166.26 | 89.76 | 107.1 | 191.4336 | 169.5852 | 91.5552 | 109.242 | 195.2623 | 172.9769 | 93.3863 | 111.4268
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.411 | 44.6575 | 21.8905 | 26.1194 | 51.4192 | 45.5507 | 22.3284 | 26.6418 | 52.4476 | 46.4617 | 22.7749 | 27.1746 | 53.4965 | 47.3909 | 23.2304 | 27.7181
Load Exceeding TMU (MW)
NSD24A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 120 | 119 | 67 | 79 | 123 | 121 | 68 | 80 | 125 | 124 | 70 | 82 | 127 | 126 | 70 | 83 | 128 | 127 | 71 | 83
| 50 PoE Load (A) | 113 | 113 | 64 | 75 | 115 | 115 | 65 | 77 | 117 | 117 | 66 | 78 | 119 | 119 | 67 | 79 | 120 | 120 | 68 | 80
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 35 | 19 | 22 | 36 | 36 | 19 | 23 | 37 | 37 | 20 | 23 | 37 | 37 | 20 | 23 | 38 | 38 | 20 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
NSD29A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 123 | 114 | 66 | 83 | 123 | 114 | 66 | 83 | 123 | 114 | 66 | 83 | 123 | 114 | 66 | 83 | 123 | 114 | 66 | 83
| 50 PoE Load (A) | 109 | 107 | 62 | 79 | 109 | 107 | 62 | 79 | 109 | 107 | 62 | 79 | 109 | 107 | 62 | 79 | 109 | 107 | 62 | 79
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 38 | 20 | 26 | 38 | 38 | 20 | 26 | 38 | 38 | 20 | 26 | 38 | 38 | 20 | 26 | 38 | 38 | 20 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
NSD2B | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 73 | 65 | 57 | 52 | 186 | 178 | 172 | 164 | 189 | 181 | 176 | 167 | 193 | 185 | 179 | 170 | 197 | 189 | 183 | 174
| 50 PoE Load (A) | 69 | 61 | 54 | 51 | 176 | 168 | 161 | 158 | 179 | 171 | 164 | 161 | 183 | 174 | 168 | 164 | 187 | 178 | 171 | 168
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 19 | 16 | 15 | 55 | 53 | 48 | 47 | 56 | 54 | 49 | 48 | 58 | 55 | 50 | 49 | 59 | 56 | 51 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
NSD30B | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 225 | 209 | 130 | 131 | 225 | 209 | 130 | 131 | 225 | 209 | 130 | 131 | 225 | 209 | 130 | 131 | 225 | 209 | 130 | 131
| 50 PoE Load (A) | 213 | 198 | 127 | 126 | 213 | 198 | 127 | 126 | 213 | 198 | 127 | 126 | 213 | 198 | 127 | 126 | 213 | 198 | 127 | 126
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 50 | 31 | 30 | 54 | 50 | 31 | 30 | 54 | 50 | 31 | 30 | 54 | 50 | 31 | 30 | 54 | 50 | 31 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
NSD3A | NCC Rating (A) | 270 | 270 | 275 | 275 | 270 | 270 | 275 | 275 | 270 | 270 | 275 | 275 | 270 | 270 | 275 | 275 | 270 | 270 | 275 | 275
| 10 PoE Load (A) | 163 | 130 | 66 | 62 | 162 | 129 | 66 | 61 | 160 | 128 | 65 | 61 | 159 | 127 | 65 | 61 | 159 | 127 | 65 | 61
| 50 PoE Load (A) | 149 | 124 | 62 | 59 | 148 | 123 | 62 | 59 | 146 | 122 | 61 | 58 | 146 | 121 | 61 | 58 | 146 | 121 | 61 | 58
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 46 | 23 | 22 | 55 | 46 | 22 | 21 | 54 | 45 | 22 | 21 | 54 | 45 | 22 | 21 | 54 | 45 | 22 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
NSD6B | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 212 | 204 | 124 | 130 | 185 | 189 | 113 | 118 | 189 | 193 | 115 | 120 | 193 | 197 | 118 | 122 | 197 | 201 | 120 | 125
| 50 PoE Load (A) | 200 | 193 | 120 | 126 | 175 | 179 | 109 | 114 | 178 | 182 | 111 | 116 | 182 | 186 | 113 | 119 | 185 | 189 | 116 | 121
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 61 | 35 | 37 | 55 | 56 | 32 | 34 | 56 | 57 | 33 | 34 | 57 | 58 | 34 | 35 | 58 | 60 | 34 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
NSD8A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 264 | 241 | 183 | 208 | 237 | 208 | 141 | 149 | 242 | 212 | 143 | 152 | 246 | 217 | 146 | 155 | 251 | 221 | 149 | 158 | Non-Network Solution by Summer 2021/22
| 50 PoE Load (A) | 240 | 237 | 174 | 200 | 215 | 205 | 134 | 143 | 220 | 209 | 137 | 146 | 224 | 213 | 139 | 149 | 228 | 218 | 142 | 152
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 84 | 83 | 57 | 65 | 76 | 72 | 43 | 47 | 77 | 73 | 44 | 48 | 79 | 75 | 45 | 48 | 80 | 76 | 46 | 49
| Load Exceeding TMU (MW) | 14 13: 0.2; 15 14: 0.2
NSD9A | NCC Rating (A) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 307 | 284 | 155 | 166 | 233 | 228 | 125 | 137 | 238 | 233 | 127 | 139 | 241 | 236 | 129 | 141 | 243 | 238 | 130 | 142 | Non-Network Solution by Summer 2021/22
| 50 PoE Load (A) | 291 | 268 | 151 | 161 | 221 | 215 | 122 | 132 | 225 | 220 | 124 | 135 | 228 | 223 | 125 | 136 | 231 | 225 | 127 | 137
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 88 | 81 | 46 | 49 | 67 | 65 | 37 | 40 | 68 | 67 | 38 | 41 | 69 | 67 | 38 | 41 | 70 | 68 | 38 | 42
| Load Exceeding TMU (MW) | 14 13: 0.5; 15 14: 0.1
NSDSRT25 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 79 | 78 | 55 | 47 | 79 | 78 | 55 | 47 | 79 | 78 | 55 | 47 | 79 | 78 | 55 | 47 | 79 | 78 | 55 | 47
| 50 PoE Load (A) | 76 | 71 | 52 | 46 | 76 | 71 | 52 | 46 | 76 | 71 | 52 | 46 | 76 | 71 | 52 | 46 | 76 | 71 | 52 | 46
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 18 | 13 | 12 | 19 | 18 | 13 | 12 | 19 | 18 | 13 | 12 | 19 | 18 | 13 | 12 | 19 | 18 | 13 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
NSDWAG28 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 111 | 97 | 55 | 49 | 111 | 97 | 55 | 49 | 111 | 97 | 55 | 49 | 111 | 97 | 55 | 49 | 111 | 97 | 55 | 49
| 50 PoE Load (A) | 103 | 90 | 53 | 48 | 103 | 90 | 53 | 48 | 103 | 90 | 53 | 48 | 103 | 90 | 53 | 48 | 103 | 90 | 53 | 48
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 24 | 14 | 12 | 27 | 24 | 14 | 12 | 27 | 24 | 14 | 12 | 27 | 24 | 14 | 12 | 27 | 24 | 14 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
NSW | North Springwood
NSW16A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 180 | 168 | 92 | 98 | 180 | 168 | 92 | 98 | 180 | 168 | 92 | 98 | 180 | 168 | 92 | 98 | 180 | 168 | 92 | 98
| 50 PoE Load (A) | 166 | 160 | 89 | 94 | 166 | 160 | 89 | 94 | 166 | 160 | 89 | 94 | 166 | 160 | 89 | 94 | 166 | 160 | 89 | 94
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 42 | 22 | 23 | 44 | 42 | 22 | 23 | 44 | 42 | 22 | 23 | 44 | 42 | 22 | 23 | 44 | 42 | 22 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
NSW17 | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 454 | 454 | 403 | 406 | 454 | 454 | 403 | 406 | 454 | 454 | 403 | 406 | 454 | 454 | 403 | 406 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 175 | 185 | 200 | 215 | 175 | 185 | 200 | 215 | 175 | 185 | 200 | 215 | 175 | 185 | 200 | 215 | 175 | 185 | 200 | 215
| 50 PoE Load (A) | 164 | 168 | 189 | 200 | 164 | 168 | 189 | 200 | 164 | 168 | 189 | 200 | 164 | 168 | 189 | 200 | 164 | 168 | 189 | 200
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 41 | 42 | 44 | 41 | 41 | 42 | 44 | 41 | 41 | 42 | 44 | 41 | 41 | 42 | 44 | 41 | 41 | 42 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
NSW19 | NCC Rating (A) | 333 | 333 | 341 | 341 | 333 | 333 | 341 | 341 | 333 | 333 | 341 | 341 | 333 | 333 | 341 | 341 | 333 | 333 | 341 | 341
| 10 PoE Load (A) | 217 | 199 | 128 | 131 | 243 | 225 | 128 | 131 | 243 | 225 | 128 | 131 | 243 | 225 | 128 | 131 | 243 | 225 | 128 | 131
| 50 PoE Load (A) | 205 | 191 | 124 | 127 | 230 | 216 | 124 | 127 | 230 | 216 | 124 | 127 | 230 | 216 | 124 | 127 | 230 | 216 | 124 | 127
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 57 | 36 | 37 | 69 | 65 | 36 | 37 | 69 | 65 | 36 | 37 | 69 | 65 | 36 | 37 | 69 | 65 | 36 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
NSW24 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 162 | 144 | 90 | 94 | 162 | 144 | 90 | 94 | 162 | 144 | 90 | 94 | 162 | 144 | 90 | 94 | 162 | 144 | 90 | 94
| 50 PoE Load (A) | 154 | 139 | 87 | 90 | 154 | 139 | 87 | 90 | 154 | 139 | 87 | 90 | 154 | 139 | 87 | 90 | 154 | 139 | 87 | 90
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 45 | 26 | 27 | 50 | 45 | 26 | 27 | 50 | 45 | 26 | 27 | 50 | 45 | 26 | 27 | 50 | 45 | 26 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
NSW25 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 132 | 106 | 85 | 75 | 132 | 106 | 85 | 75 | 132 | 106 | 85 | 75 | 132 | 106 | 85 | 75 | 132 | 106 | 85 | 75
| 50 PoE Load (A) | 125 | 104 | 81 | 72 | 125 | 104 | 81 | 72 | 125 | 104 | 81 | 72 | 125 | 104 | 81 | 72 | 125 | 104 | 81 | 72
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 33 | 24 | 21 | 39 | 33 | 24 | 21 | 39 | 33 | 24 | 21 | 39 | 33 | 24 | 21 | 39 | 33 | 24 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
NSW26 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 187 | 164 | 128 | 130 | 187 | 164 | 128 | 130 | 187 | 164 | 128 | 130 | 187 | 164 | 128 | 130 | 187 | 164 | 128 | 130
| 50 PoE Load (A) | 165 | 155 | 121 | 122 | 165 | 155 | 121 | 122 | 165 | 155 | 121 | 122 | 165 | 155 | 121 | 122 | 165 | 155 | 121 | 122
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 49 | 36 | 36 | 52 | 49 | 36 | 36 | 52 | 49 | 36 | 36 | 52 | 49 | 36 | 36 | 52 | 49 | 36 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
NSW28 | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 467 | 467 | 414 | 414 | 467 | 467 | 414 | 414 | 467 | 467 | 414 | 414 | 467 | 467 | 414 | 414 | 467 | 467
| 10 PoE Load (A) | 141 | 152 | 108 | 137 | 141 | 152 | 108 | 137 | 141 | 152 | 108 | 137 | 142 | 153 | 109 | 138 | 143 | 155 | 110 | 140
| 50 PoE Load (A) | 133 | 142 | 100 | 129 | 133 | 142 | 100 | 129 | 133 | 142 | 100 | 129 | 133 | 143 | 101 | 130 | 135 | 145 | 102 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 34 | 21 | 28 | 32 | 34 | 21 | 28 | 32 | 34 | 21 | 28 | 32 | 35 | 22 | 28 | 33 | 35 | 22 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
NSW31A | NCC Rating (A) | 417 | 417 | 438 | 438 | 417 | 417 | 438 | 438 | 417 | 417 | 438 | 438 | 417 | 417 | 438 | 438 | 417 | 417 | 438 | 438
| 10 PoE Load (A) | 91 | 69 | 77 | 67 | 91 | 69 | 77 | 67 | 91 | 69 | 77 | 67 | 91 | 69 | 77 | 67 | 91 | 69 | 77 | 67
| 50 PoE Load (A) | 86 | 67 | 72 | 64 | 86 | 67 | 72 | 64 | 86 | 67 | 72 | 64 | 86 | 67 | 72 | 64 | 86 | 67 | 72 | 64
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 16 | 17 | 15 | 21 | 16 | 17 | 15 | 21 | 16 | 17 | 15 | 21 | 16 | 17 | 15 | 21 | 16 | 17 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
NSW33A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 235 | 182 | 139 | 118 | 235 | 182 | 139 | 118 | 235 | 182 | 139 | 118 | 235 | 182 | 139 | 118 | 235 | 182 | 139 | 118
| 50 PoE Load (A) | 226 | 172 | 134 | 114 | 226 | 172 | 134 | 114 | 226 | 172 | 134 | 114 | 226 | 172 | 134 | 114 | 226 | 172 | 134 | 114
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 45 | 32 | 27 | 60 | 45 | 32 | 27 | 60 | 45 | 32 | 27 | 60 | 45 | 32 | 27 | 60 | 45 | 32 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
NSW35A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 149 | 111 | 112 | 94 | 149 | 111 | 112 | 94 | 149 | 111 | 112 | 94 | 149 | 111 | 112 | 94 | 149 | 111 | 112 | 94
| 50 PoE Load (A) | 140 | 107 | 106 | 91 | 140 | 107 | 106 | 91 | 140 | 107 | 106 | 91 | 140 | 107 | 106 | 91 | 140 | 107 | 106 | 91
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 27 | 26 | 22 | 35 | 27 | 26 | 22 | 35 | 27 | 26 | 22 | 35 | 27 | 26 | 22 | 35 | 27 | 26 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
NSW36A | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 257.05 | 256.08 | 164.9 | 193.03 | 249.3385 | 248.3976 | 159.953 | 187.2391 | 241.8583 | 240.9457 | 155.1544 | 181.6219 | 241.8583 | 240.9457 | 155.1544 | 181.6219 | 241.8583 | 240.9457 | 155.1544 | 181.6219
| 50 PoE Load (A) | 233.77 | 236.68 | 148.41 | 151.32 | 226.7569 | 229.5796 | 143.9577 | 146.7804 | 219.9542 | 222.6922 | 139.639 | 142.377 | 219.9542 | 222.6922 | 139.639 | 142.377 | 219.9542 | 222.6922 | 139.639 | 142.377
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58.0074 | 54.787 | 32.6894 | 33.3304 | 56.2672 | 53.1434 | 31.7087 | 32.3305 | 54.5792 | 51.5491 | 30.7575 | 31.3606 | 54.5792 | 51.5491 | 30.7575 | 31.3606 | 54.5792 | 51.5491 | 30.7575 | 31.3606
Load Exceeding TMU (MW)
NSW3A | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 249 | 292 | 156 | 250 | 249 | 292 | 156 | 250 | 249 | 292 | 156 | 250 | 249 | 292 | 156 | 250 | 249 | 292 | 156 | 250
| 50 PoE Load (A) | 235 | 257 | 147 | 238 | 235 | 257 | 147 | 238 | 235 | 257 | 147 | 238 | 235 | 257 | 147 | 238 | 235 | 257 | 147 | 238
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 62 | 33 | 53 | 58 | 62 | 33 | 53 | 58 | 62 | 33 | 53 | 58 | 62 | 33 | 53 | 58 | 62 | 33 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
NSW5A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 210 | 222 | 149 | 198 | 210 | 222 | 149 | 198 | 210 | 222 | 149 | 198 | 211 | 223 | 151 | 200 | 214 | 225 | 152 | 202
| 50 PoE Load (A) | 174 | 206 | 140 | 187 | 174 | 206 | 140 | 187 | 174 | 206 | 140 | 188 | 175 | 208 | 141 | 189 | 177 | 210 | 143 | 191
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 54 | 33 | 44 | 46 | 54 | 33 | 44 | 46 | 54 | 33 | 45 | 46 | 55 | 34 | 45 | 47 | 55 | 34 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
NSW7A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 82 | 68 | 51 | 43 | 82 | 68 | 51 | 43 | 82 | 68 | 51 | 43 | 82 | 68 | 51 | 43 | 82 | 68 | 51 | 43
| 50 PoE Load (A) | 79 | 66 | 48 | 42 | 79 | 66 | 48 | 42 | 79 | 66 | 48 | 42 | 79 | 66 | 48 | 42 | 79 | 66 | 48 | 42
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 19 | 13 | 11 | 23 | 19 | 13 | 11 | 23 | 19 | 13 | 11 | 23 | 19 | 13 | 11 | 23 | 19 | 13 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
NSW8A | NCC Rating (A) | 339 | 339 | 366 | 366 | 339 | 339 | 366 | 366 | 339 | 339 | 366 | 366 | 339 | 339 | 366 | 366 | 339 | 339 | 366 | 366
| 10 PoE Load (A) | 233 | 204 | 142 | 184 | 233 | 204 | 142 | 184 | 233 | 204 | 142 | 185 | 235 | 205 | 144 | 187 | 237 | 207 | 145 | 188
| 50 PoE Load (A) | 170 | 190 | 132 | 175 | 170 | 190 | 132 | 175 | 170 | 190 | 132 | 175 | 171 | 191 | 133 | 177 | 172 | 193 | 134 | 179
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 56 | 36 | 48 | 50 | 56 | 36 | 48 | 50 | 56 | 36 | 48 | 50 | 56 | 36 | 48 | 51 | 57 | 37 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
NVL | Noosaville
NVL10 | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 204 | 202 | 134 | 138 | 204 | 202 | 134 | 138 | 204 | 202 | 134 | 138 | 204 | 202 | 134 | 138 | 204 | 202 | 134 | 138
| 50 PoE Load (A) | 196 | 195 | 126 | 134 | 196 | 195 | 126 | 134 | 196 | 195 | 126 | 134 | 196 | 195 | 126 | 134 | 196 | 195 | 126 | 134
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 45 | 28 | 29 | 49 | 45 | 28 | 29 | 49 | 45 | 28 | 29 | 49 | 45 | 28 | 29 | 49 | 45 | 28 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
NVL12 | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 82 | 82 | 67 | 69 | 82 | 82 | 67 | 69 | 82 | 82 | 67 | 69 | 82 | 82 | 67 | 69 | 82 | 82 | 67 | 69
| 50 PoE Load (A) | 75 | 76 | 61 | 65 | 75 | 76 | 61 | 65 | 75 | 76 | 61 | 65 | 75 | 76 | 61 | 65 | 75 | 76 | 61 | 65
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18 | 19 | 14 | 15 | 18 | 19 | 14 | 15 | 18 | 19 | 14 | 15 | 18 | 19 | 14 | 15 | 18 | 19 | 14 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
NVL14A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 172 | 186 | 144 | 163 | 174 | 188 | 146 | 165 | 176 | 190 | 147 | 166 | 178 | 192 | 149 | 168 | 179 | 193 | 150 | 170
| 50 PoE Load (A) | 166 | 179 | 130 | 151 | 167 | 181 | 131 | 153 | 169 | 182 | 133 | 154 | 171 | 184 | 134 | 156 | 173 | 186 | 135 | 157
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 56 | 39 | 45 | 53 | 57 | 39 | 45 | 53 | 57 | 39 | 46 | 54 | 58 | 40 | 46 | 54 | 59 | 40 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
NVL15A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 44 | 45 | 36 | 38 | 43 | 45 | 35 | 37 | 43 | 44 | 35 | 37 | 43 | 44 | 35 | 37 | 44 | 45 | 36 | 38
| 50 PoE Load (A) | 40 | 42 | 33 | 34 | 39 | 41 | 32 | 33 | 39 | 41 | 32 | 33 | 39 | 41 | 32 | 33 | 39 | 41 | 33 | 34
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
NVL16A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 141 | 129 | 81 | 80 | 141 | 129 | 81 | 80 | 141 | 129 | 81 | 80 | 141 | 129 | 81 | 80 | 141 | 129 | 81 | 80
| 50 PoE Load (A) | 135 | 123 | 78 | 77 | 135 | 123 | 78 | 77 | 135 | 123 | 78 | 77 | 135 | 123 | 78 | 77 | 135 | 123 | 78 | 77
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 40 | 24 | 23 | 44 | 40 | 24 | 23 | 44 | 40 | 24 | 23 | 44 | 40 | 24 | 23 | 44 | 40 | 24 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
NVL19A | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 183 | 176 | 107 | 113 | 183 | 176 | 107 | 113 | 183 | 176 | 107 | 113 | 183 | 176 | 107 | 113 | 183 | 176 | 107 | 113
| 50 PoE Load (A) | 170 | 163 | 101 | 107 | 170 | 163 | 101 | 107 | 170 | 163 | 101 | 107 | 170 | 163 | 101 | 107 | 170 | 163 | 101 | 107
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 38 | 22 | 24 | 42 | 38 | 22 | 24 | 42 | 38 | 22 | 24 | 42 | 38 | 22 | 24 | 42 | 38 | 22 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
NVL24A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 150 | 156 | 122 | 147 | 150 | 156 | 122 | 147 | 150 | 156 | 122 | 147 | 150 | 156 | 122 | 147 | 150 | 156 | 122 | 147
| 50 PoE Load (A) | 137 | 139 | 116 | 140 | 137 | 139 | 116 | 140 | 137 | 139 | 116 | 140 | 137 | 139 | 116 | 140 | 137 | 139 | 116 | 140
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 37 | 29 | 35 | 36 | 37 | 29 | 35 | 36 | 37 | 29 | 35 | 36 | 37 | 29 | 35 | 36 | 37 | 29 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
NVL26A | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351
| 10 PoE Load (A) | 90 | 98 | 66 | 83 | 91 | 99 | 67 | 83 | 92 | 100 | 67 | 84 | 93 | 101 | 68 | 85 | 94 | 102 | 69 | 86
| 50 PoE Load (A) | 78 | 86 | 60 | 72 | 79 | 86 | 60 | 73 | 80 | 87 | 61 | 73 | 81 | 88 | 61 | 74 | 82 | 89 | 62 | 75
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 26 | 17 | 20 | 24 | 27 | 17 | 21 | 25 | 27 | 17 | 21 | 25 | 27 | 18 | 21 | 25 | 27 | 18 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
NVL27A | NCC Rating (A) | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441
| 10 PoE Load (A) | 149 | 159 | 122 | 146 | 150 | 161 | 123 | 147 | 152 | 162 | 124 | 149 | 153 | 164 | 126 | 150 | 155 | 165 | 127 | 152
| 50 PoE Load (A) | 144 | 150 | 117 | 140 | 145 | 151 | 118 | 141 | 147 | 153 | 120 | 142 | 148 | 154 | 121 | 144 | 150 | 156 | 122 | 145
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 37 | 27 | 32 | 36 | 37 | 27 | 32 | 36 | 38 | 27 | 32 | 37 | 38 | 27 | 33 | 37 | 38 | 28 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
NVL28A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 183 | 177 | 123 | 144 | 184 | 179 | 124 | 145 | 186 | 181 | 125 | 147 | 187 | 182 | 125 | 147 | 187 | 182 | 125 | 147
| 50 PoE Load (A) | 163 | 168 | 113 | 137 | 165 | 170 | 114 | 138 | 166 | 171 | 115 | 139 | 167 | 172 | 115 | 139 | 167 | 172 | 115 | 139
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 50 | 32 | 38 | 49 | 50 | 32 | 38 | 49 | 51 | 32 | 39 | 49 | 51 | 32 | 39 | 49 | 51 | 32 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
NVL3 | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448 | 403 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 224 | 247 | 219 | 260 | 226 | 249 | 221 | 263 | 228 | 252 | 224 | 265 | 230 | 254 | 226 | 268 | 233 | 257 | 228 | 270
| 50 PoE Load (A) | 202 | 227 | 197 | 240 | 204 | 229 | 199 | 242 | 206 | 231 | 201 | 244 | 208 | 233 | 203 | 247 | 210 | 236 | 205 | 249
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 55 | 44 | 53 | 51 | 55 | 45 | 54 | 51 | 56 | 45 | 55 | 52 | 56 | 45 | 55 | 52 | 57 | 46 | 56
Load Exceeding TMU (MW)
NVL5 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 115 | 126 | 122 | 132 | 116 | 128 | 124 | 134 | 117 | 129 | 125 | 135 | 118 | 130 | 126 | 136 | 120 | 131 | 127 | 138
| 50 PoE Load (A) | 101 | 115 | 110 | 120 | 102 | 116 | 111 | 121 | 103 | 117 | 112 | 123 | 104 | 118 | 114 | 124 | 105 | 120 | 115 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 34 | 31 | 33 | 30 | 34 | 31 | 34 | 30 | 35 | 31 | 34 | 31 | 35 | 32 | 35 | 31 | 35 | 32 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
NVL6 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 138 | 127 | 83 | 87 | 138 | 127 | 83 | 87 | 138 | 127 | 83 | 87 | 138 | 127 | 83 | 87 | 138 | 127 | 83 | 87
| 50 PoE Load (A) | 133 | 124 | 78 | 83 | 133 | 124 | 78 | 83 | 133 | 124 | 78 | 83 | 133 | 124 | 78 | 83 | 133 | 124 | 78 | 83
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 39 | 23 | 25 | 42 | 39 | 23 | 25 | 42 | 39 | 23 | 25 | 42 | 39 | 23 | 25 | 42 | 39 | 23 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
NVL8B | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 47 | 49 | 36 | 43 | 48 | 49 | 37 | 43 | 48 | 50 | 37 | 44 | 49 | 50 | 38 | 44 | 49 | 51 | 38 | 45
| 50 PoE Load (A) | 40 | 46 | 34 | 40 | 41 | 47 | 35 | 41 | 41 | 47 | 35 | 41 | 41 | 48 | 35 | 42 | 42 | 48 | 36 | 42
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
NVL9 | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351 | 324 | 324 | 351 | 351
| 10 PoE Load (A) | 155 | 179 | 163 | 186 | 155 | 179 | 163 | 186 | 155 | 179 | 164 | 186 | 156 | 181 | 165 | 188 | 157 | 182 | 167 | 190
| 50 PoE Load (A) | 144 | 162 | 153 | 175 | 144 | 162 | 153 | 175 | 144 | 162 | 153 | 176 | 145 | 163 | 154 | 177 | 147 | 165 | 156 | 179
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 50 | 43 | 50 | 45 | 50 | 43 | 50 | 45 | 50 | 44 | 50 | 45 | 50 | 44 | 51 | 45 | 51 | 44 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
OXL | Oxley
OXL10A | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 158 | 145 | 137 | 137 | 158 | 145 | 137 | 137 | 158 | 145 | 137 | 137 | 158 | 145 | 137 | 137 | 158 | 145 | 137 | 137
| 50 PoE Load (A) | 151 | 140 | 133 | 133 | 151 | 140 | 133 | 133 | 151 | 140 | 133 | 133 | 151 | 140 | 133 | 133 | 151 | 140 | 133 | 133
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 38 | 33 | 33 | 41 | 38 | 33 | 33 | 41 | 38 | 33 | 33 | 41 | 38 | 33 | 33 | 41 | 38 | 33 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
OXL11A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 221 | 216 | 131 | 144 | 221 | 216 | 131 | 144 | 221 | 216 | 131 | 144 | 219 | 214 | 130 | 142 | 217 | 212 | 128 | 141
| 50 PoE Load (A) | 213 | 208 | 127 | 137 | 213 | 208 | 127 | 137 | 213 | 208 | 127 | 136 | 212 | 207 | 125 | 135 | 210 | 205 | 124 | 134
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 69 | 67 | 39 | 42 | 69 | 67 | 39 | 42 | 69 | 67 | 39 | 42 | 69 | 67 | 38 | 41 | 68 | 66 | 38 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
OXL4A | NCC Rating (A) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 10 PoE Load (A) | 132 | 154 | 102 | 131 | 134 | 155 | 103 | 133 | 135 | 157 | 104 | 134 | 136 | 158 | 105 | 135 | 138 | 160 | 106 | 137
| 50 PoE Load (A) | 124 | 142 | 93 | 122 | 126 | 144 | 94 | 124 | 127 | 145 | 95 | 125 | 128 | 147 | 96 | 126 | 129 | 148 | 97 | 127
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 57 | 37 | 49 | 50 | 58 | 38 | 49 | 51 | 58 | 38 | 50 | 51 | 59 | 38 | 50 | 52 | 59 | 39 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
OXL5A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 110 | 77 | 75 | 65 | 110 | 77 | 75 | 65 | 110 | 77 | 75 | 65 | 110 | 77 | 75 | 65 | 110 | 77 | 75 | 65
| 50 PoE Load (A) | 104 | 75 | 72 | 63 | 104 | 75 | 72 | 63 | 104 | 75 | 72 | 63 | 104 | 75 | 72 | 63 | 104 | 75 | 72 | 63
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 24 | 22 | 19 | 34 | 24 | 22 | 19 | 34 | 24 | 22 | 19 | 34 | 24 | 22 | 19 | 34 | 24 | 22 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
OXL5B | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 372 | 372 | 359 | 359 | 372 | 372 | 359 | 359 | 372 | 372 | 359 | 359 | 372 | 372 | 359 | 359 | 372 | 372
| 10 PoE Load (A) | 38 | 34 | 18 | 18 | 38 | 34 | 18 | 18 | 38 | 34 | 18 | 18 | 38 | 34 | 18 | 18 | 38 | 34 | 18 | 18
| 50 PoE Load (A) | 36 | 32 | 17 | 18 | 36 | 32 | 17 | 18 | 36 | 32 | 17 | 18 | 36 | 32 | 17 | 18 | 36 | 32 | 17 | 18
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10.0279 | 8.9136 | 4.5699 | 4.8387 | 10.0279 | 8.9136 | 4.5699 | 4.8387 | 10.0279 | 8.9136 | 4.5699 | 4.8387 | 10.0279 | 8.9136 | 4.5699 | 4.8387 | 10.0279 | 8.9136 | 4.5699 | 4.8387
Load Exceeding TMU (MW)
OXL8A | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 157 | 113 | 114 | 98 | 157 | 113 | 114 | 98 | 157 | 113 | 114 | 98 | 157 | 113 | 114 | 98 | 157 | 113 | 114 | 98
| 50 PoE Load (A) | 147 | 109 | 110 | 94 | 147 | 109 | 110 | 94 | 147 | 109 | 110 | 94 | 147 | 109 | 110 | 94 | 147 | 109 | 110 | 94
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 30 | 27 | 23 | 40 | 30 | 27 | 23 | 40 | 30 | 27 | 23 | 40 | 30 | 27 | 23 | 40 | 30 | 27 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
OXL8B | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 253 | 239 | 174 | 196 | 253 | 239 | 174 | 196 | 253 | 239 | 174 | 196 | 253 | 239 | 174 | 196 | 253 | 239 | 174 | 196
| 50 PoE Load (A) | 219 | 225 | 165 | 181 | 219 | 225 | 165 | 181 | 219 | 225 | 165 | 181 | 219 | 225 | 165 | 181 | 219 | 225 | 165 | 181
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65 | 67 | 46 | 50 | 65 | 67 | 46 | 50 | 65 | 67 | 46 | 50 | 65 | 67 | 46 | 50 | 65 | 67 | 46 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
TTF81 | NCC Rating (A) | 272 | 277 | 299 | 299 | 272 | 277 | 299 | 299 | 272 | 277 | 299 | 299 | 272 | 277 | 299 | 299 | 272 | 277 | 299 | 299
| 10 PoE Load (A) | 169 | 171 | 159 | 158 | 169 | 171 | 159 | 158 | 169 | 171 | 159 | 158 | 169 | 171 | 159 | 158 | 169 | 171 | 159 | 158
| 50 PoE Load (A) | 156 | 160 | 152 | 152 | 156 | 160 | 152 | 152 | 156 | 160 | 152 | 152 | 156 | 160 | 152 | 152 | 156 | 160 | 152 | 152
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 58 | 51 | 51 | 58 | 58 | 51 | 51 | 58 | 58 | 51 | 51 | 58 | 58 | 51 | 51 | 58 | 58 | 51 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
PBH | Palm Beach
PBH10A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 132 | 144 | 125 | 140 | 132 | 144 | 125 | 140 | 132 | 144 | 125 | 140 | 132 | 144 | 125 | 140 | 132 | 144 | 125 | 140
| 50 PoE Load (A) | 123 | 135 | 119 | 137 | 123 | 135 | 119 | 137 | 123 | 135 | 119 | 137 | 123 | 135 | 119 | 137 | 123 | 135 | 119 | 137
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 43 | 33 | 38 | 39 | 43 | 33 | 38 | 39 | 43 | 33 | 38 | 39 | 43 | 33 | 38 | 39 | 43 | 33 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
PBH11A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 187.86 | 238.36 | 67.67 | 90.9 | 189.7386 | 240.7436 | 68.3467 | 91.809 | 191 | 243 | 69 | 93 | 193 | 245 | 70 | 94 | 195 | 247 | 71 | 95
| 50 PoE Load (A) | 171.7 | 212.1 | 64.64 | 86.86 | 173.417 | 214.221 | 65.2864 | 87.7286 | 175 | 216 | 66 | 89 | 176 | 218 | 67 | 90 | 178 | 220 | 67 | 91
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44.1388 | 54.5244 | 14.4286 | 19.3884 | 44.5802 | 55.0697 | 14.5729 | 19.5823 | 45 | 55 | 15 | 20 | 45 | 56 | 15 | 20 | 46 | 57 | 15 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
PBH13A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 113 | 116 | 209 | 241 | 113 | 116 | 209 | 241 | 113 | 116 | 209 | 241 | 114 | 116 | 211 | 244 | 115 | 117 | 213 | 246
| 50 PoE Load (A) | 101 | 110 | 188 | 224 | 101 | 110 | 188 | 224 | 101 | 110 | 188 | 224 | 102 | 111 | 190 | 227 | 103 | 112 | 192 | 229
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 35 | 52 | 62 | 32 | 35 | 52 | 62 | 32 | 35 | 52 | 62 | 32 | 35 | 53 | 63 | 32 | 35 | 53 | 64
Load Exceeding TMU (MW)
PBH14A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 109 | 101 | 81 | 75 | 109 | 101 | 81 | 75 | 109 | 101 | 81 | 75 | 109 | 101 | 81 | 75 | 109 | 101 | 81 | 75
| 50 PoE Load (A) | 105 | 97 | 76 | 72 | 105 | 97 | 76 | 72 | 105 | 97 | 76 | 72 | 105 | 97 | 76 | 72 | 105 | 97 | 76 | 72
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 31 | 23 | 22 | 34 | 31 | 23 | 22 | 34 | 31 | 23 | 22 | 34 | 31 | 23 | 22 | 34 | 31 | 23 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
PBH1A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 365 | 365 | 338 | 338 | 365 | 365 | 338 | 338 | 365 | 365 | 338 | 338 | 365 | 365 | 338 | 338 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 146 | 162 | 115 | 155 | 146 | 162 | 115 | 155 | 146 | 162 | 115 | 155 | 146 | 162 | 115 | 155 | 146 | 162 | 115 | 155
| 50 PoE Load (A) | 132 | 151 | 111 | 147 | 132 | 151 | 111 | 147 | 132 | 151 | 111 | 147 | 132 | 151 | 111 | 147 | 132 | 151 | 111 | 147
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 45 | 30 | 40 | 39 | 45 | 30 | 40 | 39 | 45 | 30 | 40 | 39 | 45 | 30 | 40 | 39 | 45 | 30 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
PBH2A | NCC Rating (A) | 298 | 298 | 333 | 333 | 298 | 298 | 333 | 333 | 298 | 298 | 333 | 333 | 298 | 298 | 333 | 333 | 298 | 298 | 333 | 333
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
PBH3A | NCC Rating (A) | 375 | 375 | 440 | 440 | 375 | 375 | 440 | 440 | 375 | 375 | 440 | 440 | 375 | 375 | 440 | 440 | 375 | 375 | 440 | 440
| 10 PoE Load (A) | 236.34 | 248.46 | 141.4 | 167.66 | 238.7034 | 250.9446 | 142.814 | 169.3366 | 239 | 252 | 145 | 166 | 241 | 255 | 146 | 167 | 244 | 257 | 148 | 169
| 50 PoE Load (A) | 180.79 | 187.86 | 139.38 | 160.59 | 182.5979 | 189.7386 | 140.7738 | 162.1959 | 183 | 190 | 141 | 163 | 185 | 192 | 143 | 164 | 187 | 194 | 144 | 166
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48.2107 | 50.096 | 31.6773 | 36.4977 | 48.6928 | 50.597 | 31.994 | 36.8627 | 49 | 51 | 32 | 37 | 49 | 51 | 32 | 37 | 50 | 52 | 33 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
PBH5A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
| 50 PoE Load (A) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
PBH6A | NCC Rating (A) | 289 | 289 | 346 | 346 | 289 | 289 | 346 | 346 | 289 | 289 | 346 | 346 | 289 | 289 | 346 | 346 | 289 | 289 | 346 | 346
| 10 PoE Load (A) | 152.4621 | 184.8897 | 150.5189 | 204.1262 | 155.5113 | 188.5874 | 153.5293 | 208.2087 | 157 | 190 | 156 | 211 | 160 | 194 | 160 | 215 | 163 | 198 | 163 | 219
| 50 PoE Load (A) | 141.78 | 169.32 | 142.8 | 187.68 | 144.6156 | 172.7064 | 145.656 | 191.4336 | 146 | 174 | 148 | 194 | 149 | 178 | 151 | 198 | 152 | 181 | 154 | 202
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49.0588 | 58.5882 | 41.2717 | 54.2428 | 50.04 | 59.76 | 42.0971 | 55.3276 | 50 | 60 | 43 | 56 | 51 | 61 | 44 | 57 | 53 | 63 | 44 | 58
Load Exceeding TMU (MW)
PGN | Peregian
PGN1B | NCC Rating (A) | 379 | 488 | 456 | 517 | 379 | 488 | 456 | 517 | 379 | 488 | 456 | 517 | 379 | 488 | 456 | 517 | 379 | 488 | 456 | 517
| 10 PoE Load (A) | 190 | 225 | 166 | 213 | 192 | 227 | 168 | 215 | 193 | 229 | 169 | 217 | 194 | 230 | 169 | 217 | 194 | 230 | 169 | 217
| 50 PoE Load (A) | 170 | 197 | 154 | 198 | 172 | 199 | 155 | 200 | 173 | 201 | 157 | 202 | 174 | 202 | 157 | 202 | 174 | 202 | 157 | 202
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 40 | 34 | 38 | 45 | 41 | 34 | 39 | 46 | 41 | 34 | 39 | 46 | 41 | 34 | 39 | 46 | 41 | 34 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
PGN2B | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 144 | 155 | 108 | 136 | 147 | 159 | 110 | 139 | 150 | 162 | 113 | 142 | 153 | 165 | 115 | 144 | 156 | 168 | 117 | 147
| 50 PoE Load (A) | 129 | 141 | 101 | 125 | 132 | 144 | 103 | 127 | 134 | 147 | 105 | 130 | 137 | 150 | 107 | 133 | 140 | 153 | 109 | 135
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 37 | 25 | 31 | 35 | 38 | 25 | 32 | 35 | 39 | 26 | 32 | 36 | 39 | 26 | 33 | 37 | 40 | 27 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
PGN5B | NCC Rating (A) | 488 | 488 | 517 | 517 | 488 | 488 | 517 | 517 | 488 | 488 | 517 | 517 | 488 | 488 | 517 | 517 | 488 | 488 | 517 | 517
| 10 PoE Load (A) | 64 | 70 | 48 | 57 | 65 | 71 | 49 | 58 | 66 | 72 | 50 | 59 | 67 | 73 | 50 | 60 | 68 | 74 | 51 | 61
| 50 PoE Load (A) | 58 | 64 | 43 | 53 | 59 | 65 | 44 | 54 | 60 | 66 | 45 | 55 | 61 | 67 | 45 | 56 | 61 | 68 | 46 | 56
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12 | 13 | 8 | 10 | 12 | 13 | 8 | 10 | 12 | 14 | 9 | 11 | 12 | 14 | 9 | 11 | 13 | 14 | 9 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
PGN6A | NCC Rating (A) | 421 | 421 | 463 | 463 | 421 | 421 | 463 | 463 | 421 | 421 | 463 | 463 | 421 | 421 | 463 | 463 | 421 | 421 | 463 | 463
| 10 PoE Load (A) | 280 | 292 | 194 | 214 | 310 | 305 | 224 | 227 | 313 | 309 | 226 | 229 | 317 | 312 | 228 | 231 | 320 | 315 | 230 | 234
| 50 PoE Load (A) | 260 | 273 | 179 | 195 | 287 | 285 | 206 | 207 | 290 | 288 | 208 | 209 | 293 | 291 | 210 | 211 | 296 | 294 | 212 | 213
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 65 | 39 | 42 | 68 | 68 | 44 | 45 | 69 | 68 | 45 | 45 | 70 | 69 | 45 | 46 | 70 | 70 | 46 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
PKW | Parkwood
GHPPKW17 | NCC Rating (A) | 448 | 448 | 479 | 479 | 448 | 448 | 479 | 479 | 448 | 448 | 479 | 479 | 448 | 448 | 479 | 479 | 448 | 448 | 479 | 479
| 10 PoE Load (A) | 159 | 148 | 122 | 110 | 159 | 148 | 122 | 110 | 159 | 148 | 122 | 110 | 159 | 148 | 122 | 110 | 159 | 148 | 122 | 110
| 50 PoE Load (A) | 154 | 143 | 115 | 107 | 154 | 143 | 115 | 107 | 154 | 143 | 115 | 107 | 154 | 143 | 115 | 107 | 154 | 143 | 115 | 107
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 32 | 24 | 22 | 34 | 32 | 24 | 22 | 34 | 32 | 24 | 22 | 34 | 32 | 24 | 22 | 34 | 32 | 24 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
GHPPKW43 | NCC Rating (A) | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487
| 10 PoE Load (A) | 132 | 123 | 100 | 91 | 132 | 123 | 100 | 91 | 132 | 123 | 100 | 91 | 132 | 123 | 100 | 91 | 132 | 123 | 100 | 91
| 50 PoE Load (A) | 128 | 119 | 96 | 89 | 128 | 119 | 96 | 89 | 128 | 119 | 96 | 89 | 128 | 119 | 96 | 89 | 128 | 119 | 96 | 89
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 26 | 20 | 18 | 28 | 26 | 20 | 18 | 28 | 26 | 20 | 18 | 28 | 26 | 20 | 18 | 28 | 26 | 20 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
GHPPKW46 | NCC Rating (A) | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487
| 10 PoE Load (A) | 128 | 118 | 98 | 89 | 128 | 118 | 98 | 89 | 128 | 118 | 98 | 89 | 128 | 118 | 98 | 89 | 128 | 118 | 98 | 89
| 50 PoE Load (A) | 124 | 115 | 93 | 87 | 124 | 115 | 93 | 87 | 124 | 115 | 93 | 87 | 124 | 115 | 93 | 87 | 124 | 115 | 93 | 87
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 25 | 19 | 18 | 27 | 25 | 19 | 18 | 27 | 25 | 19 | 18 | 27 | 25 | 19 | 18 | 27 | 25 | 19 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
GHPPKW9 | NCC Rating (A) | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487 | 460 | 460 | 487 | 487
| 10 PoE Load (A) | 149 | 139 | 116 | 104 | 149 | 139 | 116 | 104 | 149 | 139 | 116 | 104 | 149 | 139 | 116 | 104 | 149 | 139 | 116 | 104
| 50 PoE Load (A) | 144 | 134 | 109 | 101 | 144 | 134 | 109 | 101 | 144 | 134 | 109 | 101 | 144 | 134 | 109 | 101 | 144 | 134 | 109 | 101
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 29 | 22 | 21 | 31 | 29 | 22 | 21 | 31 | 29 | 22 | 21 | 31 | 29 | 22 | 21 | 31 | 29 | 22 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
PKW11A | NCC Rating (A) | 375 | 375 | 376 | 376 | 375 | 375 | 376 | 376 | 375 | 375 | 376 | 376 | 375 | 375 | 376 | 376 | 375 | 375 | 376 | 376
| 10 PoE Load (A) | 144 | 129 | 109 | 91 | 144 | 129 | 109 | 91 | 144 | 129 | 109 | 91 | 144 | 129 | 109 | 91 | 144 | 129 | 109 | 91
| 50 PoE Load (A) | 137 | 122 | 105 | 90 | 137 | 122 | 105 | 90 | 137 | 122 | 105 | 90 | 137 | 122 | 105 | 90 | 137 | 122 | 105 | 90
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 33 | 28 | 24 | 37 | 33 | 28 | 24 | 37 | 33 | 28 | 24 | 37 | 33 | 28 | 24 | 37 | 33 | 28 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
PKW13A | NCC Rating (A) | 386 | 386 | 387 | 387 | 386 | 386 | 387 | 387 | 386 | 386 | 387 | 387 | 386 | 386 | 387 | 387 | 386 | 386 | 387 | 387
| 10 PoE Load (A) | 29 | 32 | 24 | 46 | 29 | 32 | 24 | 46 | 29 | 32 | 24 | 46 | 29 | 32 | 24 | 46 | 29 | 32 | 24 | 46
| 50 PoE Load (A) | 27 | 30 | 22 | 42 | 27 | 30 | 22 | 42 | 27 | 30 | 22 | 42 | 27 | 30 | 22 | 42 | 27 | 30 | 22 | 42
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 6 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
PKW15A | NCC Rating (A) | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493
| 10 PoE Load (A) | 136 | 144 | 115 | 118 | 136 | 144 | 115 | 118 | 136 | 144 | 115 | 118 | 136 | 144 | 115 | 118 | 136 | 144 | 115 | 118
| 50 PoE Load (A) | 126 | 133 | 112 | 116 | 126 | 133 | 112 | 116 | 126 | 133 | 112 | 116 | 126 | 133 | 112 | 116 | 126 | 133 | 112 | 116
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 29 | 23 | 24 | 27 | 29 | 23 | 24 | 27 | 29 | 23 | 24 | 27 | 29 | 23 | 24 | 27 | 29 | 23 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
PKW4A | NCC Rating (A) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 88 | 92 | 64 | 77 | 88 | 92 | 64 | 77 | 88 | 92 | 64 | 77 | 88 | 93 | 65 | 78 | 89 | 94 | 65 | 79
| 50 PoE Load (A) | 80 | 86 | 61 | 74 | 80 | 86 | 61 | 74 | 80 | 86 | 61 | 74 | 81 | 87 | 62 | 75 | 81 | 87 | 62 | 76
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16 | 17.2 | 12.2 | 14.8 | 16 | 17.2 | 12.2 | 14.8 | 16 | 17.2 | 12.2 | 14.8 | 16.2 | 17.4 | 12.4 | 15 | 16.2 | 17.4 | 12.4 | 15.2
Load Exceeding TMU (MW)
PKW5A | NCC Rating (A) | 495 | 495 | 500 | 500 | 495 | 495 | 500 | 500 | 495 | 495 | 500 | 500 | 495 | 495 | 500 | 500 | 495 | 495 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7
| 50 PoE Load (A) | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 1.6162 | 1.4141 | 1.2 | 1.2 | 1.6162 | 1.4141 | 1.2 | 1.2 | 1.6162 | 1.4141 | 1.2 | 1.2 | 1.6162 | 1.4141 | 1.2 | 1.2 | 1.6162 | 1.4141 | 1.2 | 1.2
Load Exceeding TMU (MW)
PKW7A | NCC Rating (A) | 495 | 495 | 500 | 500 | 495 | 495 | 500 | 500 | 495 | 495 | 500 | 500 | 495 | 495 | 500 | 500 | 495 | 495 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6
| 50 PoE Load (A) | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 1.8182 | 1.6162 | 1.4 | 1.2 | 1.8182 | 1.6162 | 1.4 | 1.2 | 1.8182 | 1.6162 | 1.4 | 1.2 | 1.8182 | 1.6162 | 1.4 | 1.2 | 1.8182 | 1.6162 | 1.4 | 1.2
Load Exceeding TMU (MW)
PKW8A | NCC Rating (A) | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493 | 461 | 461 | 493 | 493
| 10 PoE Load (A) | 53 | 52 | 32 | 32 | 53 | 52 | 32 | 32 | 53 | 52 | 32 | 32 | 53 | 52 | 32 | 32 | 53 | 52 | 32 | 32
| 50 PoE Load (A) | 51 | 48 | 32 | 32 | 51 | 48 | 32 | 32 | 51 | 48 | 32 | 32 | 51 | 48 | 32 | 32 | 51 | 48 | 32 | 32
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 10 | 6 | 6 | 11 | 10 | 6 | 6 | 11 | 10 | 6 | 6 | 11 | 10 | 6 | 6 | 11 | 10 | 6 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
PPE | Pimpama East
PPE12A | NCC Rating (A) | 368 | 368 | 413 | 413 | 368 | 368 | 413 | 413 | 368 | 368 | 413 | 413 | 368 | 368 | 413 | 413 | 368 | 368 | 413 | 413
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 277 | 214 | 216 | 290.88 | 279.77 | 216.14 | 218.16 | 293.7888 | 282.5677 | 218.3014 | 220.3416
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 260 | 200 | 202 | 168.67 | 262.6 | 202 | 204.02 | 170.3567 | 265.226 | 204.02 | 206.0602
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3804 | 70.6522 | 48.4262 | 48.9104 | 45.8342 | 71.3587 | 48.9104 | 49.3995 | 46.2926 | 72.0723 | 49.3995 | 49.8935
Load Exceeding TMU (MW)
PPE12B | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7
| 50 PoE Load (A) | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
PPE13A | NCC Rating (A) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352
| 10 PoE Load (A) | 232 | 230 | 167 | 188 | 239 | 237 | 172 | 194 | 246 | 244 | 177 | 200 | 252 | 250 | 181 | 204 | 257 | 255 | 185 | 208
| 50 PoE Load (A) | 196 | 203 | 159 | 178 | 201 | 209 | 164 | 183 | 208 | 215 | 168 | 188 | 212 | 220 | 172 | 192 | 217 | 225 | 175 | 196
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55.6818 | 57.6705 | 45.1705 | 50.5682 | 57.1023 | 59.375 | 46.5909 | 51.9886 | 59.0909 | 61.0795 | 47.7273 | 53.4091 | 60.2273 | 62.5 | 48.8636 | 54.5455 | 61.6477 | 63.9205 | 49.7159 | 55.6818
Load Exceeding TMU (MW)
PPE15A | NCC Rating (A) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460
| 10 PoE Load (A) | 51 | 50 | 36 | 36 | 53 | 52 | 37 | 38 | 55 | 54 | 39 | 39 | 57 | 56 | 40 | 40 | 59 | 58 | 41 | 41
| 50 PoE Load (A) | 49 | 48 | 32 | 31 | 51 | 50 | 33 | 32 | 53 | 52 | 35 | 34 | 54 | 53 | 36 | 35 | 56 | 55 | 37 | 36
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10.6522 | 10.4348 | 6.9565 | 6.7391 | 11.087 | 10.8696 | 7.1739 | 6.9565 | 11.5217 | 11.3043 | 7.6087 | 7.3913 | 11.7391 | 11.5217 | 7.8261 | 7.6087 | 12.1739 | 11.9565 | 8.0435 | 7.8261
Load Exceeding TMU (MW)
PPE15B | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391
| 10 PoE Load (A) | 258.39 | 283.81 | 85.14 | 135.34 | 255.8061 | 286.6481 | 84.2886 | 136.6934 | 253.248 | 289.5146 | 83.4457 | 138.0603 | 258.313 | 295.3049 | 85.1146 | 140.8215 | 263.4793 | 301.211 | 86.8169 | 143.638
| 50 PoE Load (A) | 232.65 | 260.58 | 85.14 | 135.34 | 230.3235 | 263.1858 | 84.2886 | 136.6934 | 228.0203 | 265.8177 | 83.4457 | 138.0603 | 232.5807 | 271.134 | 85.1146 | 140.8215 | 237.2323 | 276.5567 | 86.8169 | 143.638
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62.8784 | 70.427 | 21.7749 | 34.6138 | 62.2496 | 71.1313 | 21.5572 | 34.9599 | 61.6271 | 71.8426 | 21.3416 | 35.3095 | 62.8596 | 73.2795 | 21.7684 | 36.0157 | 64.1168 | 74.7451 | 22.2038 | 36.7361
Load Exceeding TMU (MW)
PPE16A | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 42 | 52 | 36 | 45 | 43 | 53 | 37 | 46 | 44 | 54 | 37 | 47 | 44 | 55 | 38 | 48 | 45 | 55 | 38 | 48
| 50 PoE Load (A) | 39 | 46 | 33 | 43 | 40 | 47 | 34 | 44 | 41 | 48 | 34 | 44 | 41 | 49 | 35 | 45 | 42 | 49 | 35 | 45
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10.2632 | 12.1053 | 8.6842 | 11.3158 | 10.5263 | 12.3684 | 8.9474 | 11.5789 | 10.7895 | 12.6316 | 8.9474 | 11.5789 | 10.7895 | 12.8947 | 9.2105 | 11.8421 | 11.0526 | 12.8947 | 9.2105 | 11.8421
Load Exceeding TMU (MW)
PPE17A | NCC Rating (A) | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 305.02 | 318.15 | 266.8925 | 310.5231 | 308.0702 | 321.3315 | 269.5614 | 313.6283 | 311.1509 | 324.5448 | 272.257 | 316.7646 | 314.2624 | 327.7903 | 274.9796 | 319.9323 | 317.405 | 331.0682 | 277.7294 | 323.1316
| 50 PoE Load (A) | 282.8 | 294.92 | 247.45 | 287.85 | 285.628 | 297.8692 | 249.9245 | 290.7285 | 288.4843 | 300.8479 | 252.4237 | 293.6358 | 291.3691 | 303.8564 | 254.948 | 296.5721 | 294.2828 | 306.8949 | 257.4975 | 299.5379
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 71.9593 | 75.0433 | 59.6265 | 69.3614 | 72.6789 | 75.7937 | 60.2228 | 70.0551 | 73.4057 | 76.5516 | 60.825 | 70.7556 | 74.1397 | 77.3171 | 61.4332 | 71.4632 | 74.8811 | 78.0903 | 62.0476 | 72.1778
Load Exceeding TMU (MW)
PPE1B | NCC Rating (A) | 413 | 413 | 432 | 432 | 413 | 413 | 432 | 432 | 413 | 413 | 432 | 432 | 413 | 413 | 432 | 432 | 413 | 413 | 432 | 432
| 10 PoE Load (A) | 328.1782 | 345.9172 | 195.3672 | 267.0018 | 331.4599 | 349.3763 | 197.3208 | 269.6718 | 258 | 277 | 144 | 216 | 260.58 | 279.77 | 145.44 | 218.16 | 263 | 282 | 147 | 220
| 50 PoE Load (A) | 304.01 | 322.19 | 181.8 | 248.46 | 307.0501 | 325.4119 | 183.618 | 250.9446 | 239 | 258 | 134 | 201 | 241.39 | 260.58 | 135.34 | 203.01 | 244 | 264 | 137 | 205
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 73.6102 | 78.0121 | 42.0833 | 57.5139 | 74.3463 | 78.7922 | 42.5042 | 58.089 | 57.8692 | 62.4697 | 31.0185 | 46.5278 | 58.4479 | 63.0944 | 31.3287 | 46.9931 | 59.0799 | 63.9225 | 31.713 | 47.4537
Load Exceeding TMU (MW)
PPE2B | NCC Rating (A) | 326 | 326 | 345 | 345 | 326 | 326 | 345 | 345 | 326 | 326 | 345 | 345 | 326 | 326 | 345 | 345 | 326 | 326 | 345 | 345
| 10 PoE Load (A) | 39 | 41 | 39 | 42 | 39 | 41 | 39 | 42 | 39 | 41 | 39 | 42 | 39 | 41 | 39 | 42 | 39 | 41 | 39 | 42
| 50 PoE Load (A) | 37 | 39 | 39 | 42 | 37 | 39 | 39 | 42 | 37 | 39 | 39 | 42 | 37 | 39 | 39 | 42 | 37 | 39 | 39 | 42
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
PPE3A | NCC Rating (A) | 403 | 460 | 460 | 460 | 403 | 460 | 460 | 460 | 403 | 460 | 460 | 460 | 403 | 460 | 460 | 460 | 403 | 460 | 460 | 460
| 10 PoE Load (A) | 193 | 215 | 123 | 164 | 195 | 217 | 124 | 166 | 197 | 219 | 125 | 167 | 199 | 222 | 126 | 169 | 201 | 224 | 128 | 171
| 50 PoE Load (A) | 168 | 192 | 115 | 152 | 170 | 194 | 116 | 153 | 172 | 196 | 117 | 155 | 174 | 198 | 119 | 156 | 175 | 200 | 120 | 158
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41.6873 | 41.7391 | 25 | 33.0435 | 42.1836 | 42.1739 | 25.2174 | 33.2609 | 42.6799 | 42.6087 | 25.4348 | 33.6957 | 43.1762 | 43.0435 | 25.8696 | 33.913 | 43.4243 | 43.4783 | 26.087 | 34.3478
Load Exceeding TMU (MW)
PPE5A | NCC Rating (A) | 410 | 410 | 415 | 415 | 410 | 410 | 415 | 415 | 410 | 410 | 415 | 415 | 410 | 410 | 415 | 415 | 410 | 410 | 415 | 415 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 320 | 337 | 176 | 260 | 326.4 | 343.74 | 179.52 | 265.2 | 332.928 | 350.6148 | 183.1104 | 270.504 | 335.4483 | 353.1502 | 183.4667 | 268.8136 | 335.4483 | 353.1502 | 183.4667 | 268.8136 | Non-Network Solution by Summer 2025/26
| 50 PoE Load (A) | 290 | 313 | 165 | 236 | 295.8 | 319.26 | 168.3 | 240.72 | 301.716 | 325.6452 | 171.666 | 245.5344 | 304 | 328 | 172 | 244 | 304 | 328 | 172 | 244
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 70.7317 | 76.3415 | 39.759 | 56.8675 | 72.1463 | 77.8683 | 40.5542 | 58.0048 | 73.5893 | 79.4257 | 41.3653 | 59.1649 | 74.1463 | 80 | 41.4458 | 58.7952 | 74.1463 | 80 | 41.4458 | 58.7952
| Load Exceeding TMU (MW) | 11: 0; 11: 0
PPE6A | NCC Rating (A) | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 266 | 271 | 279.2335 | 306.5141 | 271.32 | 276.42 | 284.8182 | 312.6444 | 276.7464 | 281.9484 | 290.5145 | 318.8973 | 279.5139 | 284.7679 | 293.4197 | 322.0863 | 282.309 | 287.6156 | 296.3539 | 325.3071
| 50 PoE Load (A) | 240 | 248 | 251.94 | 280.5 | 244.8 | 252.96 | 256.9788 | 286.11 | 249.696 | 258.0192 | 262.1184 | 291.8322 | 252.193 | 260.5994 | 264.7396 | 294.7505 | 254.7149 | 263.2054 | 267.387 | 297.698
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61.0687 | 63.1043 | 60.7084 | 67.5904 | 62.2901 | 64.3664 | 61.9226 | 68.9422 | 63.5359 | 65.6537 | 63.1611 | 70.321 | 64.1712 | 66.3103 | 63.7927 | 71.0242 | 64.8129 | 66.9734 | 64.4306 | 71.7345
Load Exceeding TMU (MW)
PRG (T29) | Postmans Ridge
PRG1 | NCC Rating (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 10 PoE Load (A) | 80 | 85 | 57 | 70 | 81 | 86 | 57 | 71 | 82 | 87 | 58 | 71 | 82 | 88 | 58 | 72 | 83 | 89 | 59 | 73
| 50 PoE Load (A) | 74 | 79 | 53 | 67 | 75 | 80 | 53 | 67 | 76 | 81 | 54 | 68 | 77 | 82 | 54 | 69 | 77 | 83 | 55 | 69
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 39.5 | 26.5 | 33.5 | 37.5 | 40 | 26.5 | 33.5 | 38 | 40.5 | 27 | 34 | 38.5 | 41 | 27 | 34.5 | 38.5 | 41.5 | 27.5 | 34.5
Load Exceeding TMU (MW)
PRG2 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 223 | 240 | 152 | 174 | 223 | 240 | 152 | 174 | 223 | 240 | 152 | 174 | 223 | 240 | 152 | 174 | 223 | 240 | 152 | 174
| 50 PoE Load (A) | 202 | 220 | 141 | 163 | 202 | 220 | 141 | 163 | 202 | 220 | 141 | 163 | 202 | 220 | 141 | 163 | 202 | 220 | 141 | 163
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 72.1429 | 78.5714 | 50.3571 | 58.2143 | 72.1429 | 78.5714 | 50.3571 | 58.2143 | 72.1429 | 78.5714 | 50.3571 | 58.2143 | 72.1429 | 78.5714 | 50.3571 | 58.2143 | 72.1429 | 78.5714 | 50.3571 | 58.2143
Load Exceeding TMU (MW)
PWC | Palmwoods Central
PWC2 | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 224 | 237 | 167 | 191 | 226 | 239 | 169 | 193 | 229 | 242 | 171 | 195 | 231 | 244 | 173 | 197 | 233 | 246 | 174 | 199
| 50 PoE Load (A) | 211 | 223 | 162 | 178 | 213 | 226 | 163 | 180 | 216 | 228 | 165 | 182 | 218 | 230 | 167 | 183 | 220 | 232 | 168 | 185
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52.75 | 55.75 | 40.5 | 44.5 | 53.25 | 56.5 | 40.75 | 45 | 54 | 57 | 41.25 | 45.5 | 54.5 | 57.5 | 41.75 | 45.75 | 55 | 58 | 42 | 46.25
Load Exceeding TMU (MW)
PWC3 | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 271 | 310 | 248 | 308 | 273.71 | 313.1 | 250.48 | 311.08 | 276.4471 | 316.231 | 252.9848 | 314.1908 | 279.2116 | 319.3933 | 255.5146 | 317.3327 | 282.0037 | 322.5872 | 258.0698 | 320.506 | Non-Network Solution by Summer 2023/24
| 50 PoE Load (A) | 243 | 277 | 219 | 271 | 245.43 | 279.77 | 221.19 | 273.71 | 247.8843 | 282.5677 | 223.4019 | 276.4471 | 250.3631 | 285.3934 | 225.6359 | 279.2116 | 252.8668 | 288.2473 | 227.8923 | 282.0037
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 70.6395 | 80.5233 | 63.6628 | 78.7791 | 71.3459 | 81.3285 | 64.2994 | 79.5669 | 72.0594 | 82.1418 | 64.9424 | 80.3625 | 72.78 | 82.9632 | 65.5918 | 81.1662 | 73.5078 | 83.7928 | 66.2478 | 81.9778
| Load Exceeding TMU (MW) | 11: 0.087081; 11: 0.14039; 9: 0.023763; 11: 0.19423; 9: 0.07644; 11: 0.24861; 9: 0.12964
PWC4 | NCC Rating (A) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | O/C setting is NCC rating.
| 10 PoE Load (A) | 217 | 240 | 204 | 262 | 219 | 243 | 206 | 264 | 221 | 245 | 208 | 267 | 224 | 247 | 210 | 270 | 226 | 250 | 212 | 272 | Limit is 90% of this value.
| 50 PoE Load (A) | 198 | 218 | 191 | 245 | 200 | 221 | 193 | 247 | 202 | 223 | 195 | 250 | 204 | 225 | 197 | 252 | 206 | 227 | 199 | 255
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 67.8082 | 74.6575 | 65.411 | 83.9041 | 68.4932 | 75.6849 | 66.0959 | 84.589 | 50.5 | 55.75 | 48.75 | 62.5 | 51 | 56.25 | 49.25 | 63 | 51.5 | 56.75 | 49.75 | 63.75
Load Exceeding TMU (MW)
PWC5 | NCC Rating (A) | 403 | 500 | 489 | 500 | 403 | 500 | 489 | 500 | 403 | 500 | 489 | 500 | 403 | 500 | 489 | 500 | 403 | 500 | 489 | 500
| 10 PoE Load (A) | 309 | 343 | 238 | 292 | 312 | 346 | 241 | 295 | 315 | 350 | 243 | 298 | 318 | 353 | 246 | 301 | 322 | 357 | 248 | 304
| 50 PoE Load (A) | 275 | 310 | 209 | 271 | 277 | 313 | 211 | 274 | 280 | 316 | 213 | 277 | 283 | 319 | 215 | 280 | 286 | 323 | 218 | 282
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68.2382 | 62 | 42.7403 | 54.2 | 68.7345 | 62.6 | 43.1493 | 54.8 | 69.4789 | 63.2 | 43.5583 | 55.4 | 70.2233 | 63.8 | 43.9673 | 56 | 70.9677 | 64.6 | 44.5808 | 56.4
Load Exceeding TMU (MW)
PWC6 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 248 | 266 | 203 | 231 | 276 | 295 | 205 | 234 | 278 | 297 | 207 | 236 | 281 | 300 | 209 | 238 | 284 | 303 | 211 | 241
| 50 PoE Load (A) | 214 | 229 | 188 | 212 | 239 | 254 | 190 | 214 | 241 | 256 | 192 | 216 | 243 | 259 | 194 | 219 | 246 | 262 | 196 | 221
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 68 | 52 | 59 | 71 | 75 | 53 | 60 | 71 | 76 | 53 | 60 | 72 | 77 | 54 | 61 | 73 | 77 | 54 | 62
Load Exceeding TMU (MW)
QPT | Queensport
QPT1 | NCC Rating (A) | 351 | 360 | 379 | 379 | 351 | 360 | 379 | 379 | 351 | 360 | 379 | 379 | 351 | 360 | 379 | 379 | 351 | 360 | 379 | 379
| 10 PoE Load (A) | 73 | 68 | 63 | 58 | 73 | 68 | 63 | 58 | 73 | 68 | 63 | 58 | 73 | 68 | 63 | 58 | 73 | 68 | 63 | 58
| 50 PoE Load (A) | 70 | 65 | 61 | 56 | 70 | 65 | 61 | 56 | 70 | 65 | 61 | 56 | 70 | 65 | 61 | 56 | 70 | 65 | 61 | 56
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 18 | 16 | 15 | 20 | 18 | 16 | 15 | 20 | 18 | 16 | 15 | 20 | 18 | 16 | 15 | 20 | 18 | 16 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
QPT13 | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 225 | 219 | 188 | 189 | 225 | 219 | 188 | 189 | 225 | 219 | 188 | 189 | 225 | 219 | 188 | 189 | 225 | 219 | 188 | 189
| 50 PoE Load (A) | 218 | 213 | 185 | 186 | 218 | 213 | 185 | 186 | 218 | 213 | 185 | 186 | 218 | 213 | 185 | 186 | 218 | 213 | 185 | 186
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 72 | 70 | 57 | 57 | 72 | 70 | 57 | 57 | 72 | 70 | 57 | 57 | 72 | 70 | 57 | 57 | 72 | 70 | 57 | 57
Load Exceeding TMU (MW)
QPT21 | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 202 | 222 | 126 | 166 | 204 | 225 | 127 | 168 | 206 | 227 | 129 | 170 | 208 | 229 | 130 | 171 | 210 | 232 | 131 | 173
| 50 PoE Load (A) | 182 | 202 | 118 | 155 | 184 | 204 | 120 | 156 | 186 | 206 | 121 | 158 | 188 | 208 | 122 | 159 | 190 | 210 | 123 | 161
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 59 | 34 | 45 | 53 | 59 | 35 | 45 | 54 | 60 | 35 | 46 | 55 | 61 | 35 | 46 | 55 | 61 | 36 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
QPT22A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 352 | 352 | 338 | 338 | 352 | 352 | 338 | 338 | 352 | 352 | 338 | 338 | 352 | 352 | 338 | 338 | 352 | 352
| 10 PoE Load (A) | 281 | 300 | 109 | 137 | 281 | 300 | 109 | 137 | 281 | 300 | 109 | 137 | 281 | 300 | 109 | 137 | 281 | 300 | 109 | 137
| 50 PoE Load (A) | 253 | 270 | 104 | 130 | 253 | 270 | 104 | 130 | 253 | 270 | 104 | 130 | 253 | 270 | 104 | 130 | 253 | 270 | 104 | 130
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 74.8521 | 79.8817 | 29.5455 | 36.9318 | 74.8521 | 79.8817 | 29.5455 | 36.9318 | 74.8521 | 79.8817 | 29.5455 | 36.9318 | 74.8521 | 79.8817 | 29.5455 | 36.9318 | 74.8521 | 79.8817 | 29.5455 | 36.9318
Load Exceeding TMU (MW)
QPT24A | NCC Rating (A) | 354 | 354 | 363 | 363 | 354 | 354 | 363 | 363 | 354 | 354 | 363 | 363 | 354 | 354 | 363 | 363 | 354 | 354 | 363 | 363
| 10 PoE Load (A) | 54 | 59 | 32 | 37 | 54 | 59 | 32 | 37 | 54 | 59 | 32 | 37 | 54 | 59 | 32 | 37 | 54 | 59 | 32 | 37
| 50 PoE Load (A) | 50 | 53 | 29 | 34 | 50 | 53 | 29 | 34 | 50 | 53 | 29 | 34 | 50 | 53 | 29 | 34 | 50 | 53 | 29 | 34
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 15 | 8 | 9 | 14 | 15 | 8 | 9 | 14 | 15 | 8 | 9 | 14 | 15 | 8 | 9 | 14 | 15 | 8 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
QPT25A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 130 | 123 | 102 | 97 | 130 | 123 | 102 | 97 | 130 | 123 | 102 | 97 | 130 | 123 | 102 | 97 | 130 | 123 | 102 | 97
| 50 PoE Load (A) | 125 | 119 | 98 | 94 | 125 | 119 | 98 | 94 | 125 | 119 | 98 | 94 | 125 | 119 | 98 | 94 | 125 | 119 | 98 | 94
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 38 | 30 | 29 | 40 | 38 | 30 | 29 | 40 | 38 | 30 | 29 | 40 | 38 | 30 | 29 | 40 | 38 | 30 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
QPT25B | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 172 | 147 | 132 | 125 | 194 | 168 | 132 | 125 | 194 | 168 | 132 | 125 | 194 | 168 | 132 | 125 | 194 | 168 | 132 | 125
| 50 PoE Load (A) | 163 | 141 | 126 | 120 | 184 | 162 | 126 | 120 | 184 | 162 | 126 | 120 | 184 | 162 | 126 | 120 | 184 | 162 | 126 | 120
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45.4039 | 39.2758 | 33.1579 | 31.5789 | 51.2535 | 45.1253 | 33.1579 | 31.5789 | 51.2535 | 45.1253 | 33.1579 | 31.5789 | 51.2535 | 45.1253 | 33.1579 | 31.5789 | 51.2535 | 45.1253 | 33.1579 | 31.5789
Load Exceeding TMU (MW)
QPT2A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 164.34 | 120.78 | 97.02 | 90.09 | 162.6966 | 119.5722 | 96.0498 | 89.1891 | 161 | 118 | 95 | 88 | 160 | 117 | 94 | 87 | 158 | 116 | 93 | 86
| 50 PoE Load (A) | 144.54 | 117.81 | 94.05 | 88.11 | 143.0946 | 116.6319 | 93.1095 | 87.2289 | 142 | 115 | 91 | 85 | 140 | 114 | 90 | 85 | 139 | 113 | 89 | 84
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46.7767 | 38.1262 | 28.6738 | 26.8628 | 46.3089 | 37.745 | 28.387 | 26.5942 | 45.9547 | 37.2168 | 27.7439 | 25.9146 | 45.3074 | 36.8932 | 27.439 | 25.9146 | 44.9838 | 36.5696 | 27.1341 | 25.6098
Load Exceeding TMU (MW)
QPT3A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 439 | 439 | 399 | 399 | 439 | 439 | 399 | 399 | 439 | 439 | 399 | 399 | 439 | 439 | 399 | 399 | 439 | 439
| 10 PoE Load (A) | 123 | 120 | 104 | 101 | 123 | 120 | 104 | 101 | 123 | 120 | 104 | 101 | 123 | 120 | 104 | 101 | 123 | 120 | 104 | 101
| 50 PoE Load (A) | 120 | 116 | 99 | 96 | 120 | 116 | 99 | 96 | 120 | 116 | 99 | 96 | 120 | 116 | 99 | 96 | 120 | 116 | 99 | 96
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30.0752 | 29.0727 | 22.5513 | 21.8679 | 30.0752 | 29.0727 | 22.5513 | 21.8679 | 30.0752 | 29.0727 | 22.5513 | 21.8679 | 30.0752 | 29.0727 | 22.5513 | 21.8679 | 30.0752 | 29.0727 | 22.5513 | 21.8679
Load Exceeding TMU (MW)
QPT5A | NCC Rating (A) | 327 | 327 | 341 | 341 | 327 | 327 | 341 | 341 | 327 | 327 | 341 | 341 | 327 | 327 | 341 | 341 | 327 | 327 | 341 | 341
| 10 PoE Load (A) | 203 | 199 | 133 | 147 | 203 | 199 | 133 | 147 | 203 | 199 | 133 | 147 | 203 | 199 | 133 | 147 | 203 | 199 | 133 | 147
| 50 PoE Load (A) | 192 | 189 | 128 | 140 | 192 | 189 | 128 | 140 | 192 | 189 | 128 | 140 | 192 | 189 | 128 | 140 | 192 | 189 | 128 | 140
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 58 | 37 | 41 | 59 | 58 | 37 | 41 | 59 | 58 | 37 | 41 | 59 | 58 | 37 | 41 | 59 | 58 | 37 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
QPT6 | NCC Rating (A) | 328 | 348 | 348 | 348 | 328 | 348 | 348 | 348 | 328 | 348 | 348 | 348 | 328 | 348 | 348 | 348 | 328 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 90 | 79 | 77 | 77 | 90 | 79 | 77 | 77 | 90 | 79 | 77 | 77 | 89 | 78 | 76 | 76 | 88 | 77 | 75 | 75
| 50 PoE Load (A) | 86 | 75 | 74 | 73 | 86 | 75 | 74 | 73 | 86 | 75 | 74 | 73 | 85 | 75 | 73 | 72 | 85 | 74 | 72 | 71
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 22 | 21 | 21 | 26 | 22 | 21 | 21 | 26 | 22 | 21 | 21 | 26 | 21 | 21 | 21 | 26 | 21 | 21 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
RBA (T128) | Robina
RBA10A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 205 | 191 | 137 | 119 | 205 | 191 | 137 | 119 | 205 | 191 | 137 | 119 | 205 | 191 | 137 | 119 | 205 | 191 | 137 | 119
| 50 PoE Load (A) | 198 | 184 | 121 | 114 | 198 | 184 | 121 | 114 | 198 | 184 | 121 | 114 | 198 | 184 | 121 | 114 | 198 | 184 | 121 | 114
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 48 | 30 | 28 | 52 | 48 | 30 | 28 | 52 | 48 | 30 | 28 | 52 | 48 | 30 | 28 | 52 | 48 | 30 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
RBA12A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 65 | 60 | 67 | 56 | 65 | 60 | 67 | 56 | 65 | 60 | 67 | 56 | 65 | 60 | 67 | 56 | 65 | 60 | 67 | 56
| 50 PoE Load (A) | 63 | 58 | 57 | 54 | 63 | 58 | 57 | 54 | 63 | 58 | 57 | 54 | 63 | 58 | 57 | 54 | 63 | 58 | 57 | 54
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 19 | 18 | 16 | 20 | 19 | 18 | 16 | 20 | 19 | 18 | 16 | 20 | 19 | 18 | 16 | 20 | 19 | 18 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
RBA15A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 102 | 98 | 70 | 71 | 102 | 98 | 70 | 71 | 102 | 98 | 70 | 71 | 102 | 98 | 70 | 71 | 102 | 98 | 70 | 71
| 50 PoE Load (A) | 98 | 94 | 67 | 69 | 98 | 94 | 67 | 69 | 98 | 94 | 67 | 69 | 98 | 94 | 67 | 69 | 98 | 94 | 67 | 69
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 26 | 18 | 18 | 27 | 26 | 18 | 18 | 27 | 26 | 18 | 18 | 27 | 26 | 18 | 18 | 27 | 26 | 18 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
RBA1A | NCC Rating (A) | 459 | 459 | 517 | 517 | 459 | 459 | 517 | 517 | 459 | 459 | 517 | 517 | 459 | 459 | 517 | 517 | 459 | 459 | 517 | 517
| 10 PoE Load (A) | 202 | 210 | 166 | 177 | 202 | 210 | 166 | 177 | 202 | 210 | 166 | 177 | 202 | 210 | 166 | 177 | 202 | 210 | 166 | 177
| 50 PoE Load (A) | 191 | 200 | 160 | 171 | 191 | 200 | 160 | 171 | 191 | 200 | 160 | 171 | 191 | 200 | 160 | 171 | 191 | 200 | 160 | 171
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 44 | 31 | 33 | 42 | 44 | 31 | 33 | 42 | 44 | 31 | 33 | 42 | 44 | 31 | 33 | 42 | 44 | 31 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
RBA33A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 152 | 129 | 40 | 34 | 152 | 129 | 40 | 34 | 152 | 129 | 40 | 34 | 152 | 129 | 40 | 34 | 152 | 129 | 40 | 34
| 50 PoE Load (A) | 143 | 120 | 35 | 31 | 143 | 120 | 35 | 31 | 143 | 120 | 35 | 31 | 143 | 120 | 35 | 31 | 143 | 120 | 35 | 31
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 34 | 9 | 8 | 41 | 34 | 9 | 8 | 41 | 34 | 9 | 8 | 41 | 34 | 9 | 8 | 41 | 34 | 9 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
RBA34A | NCC Rating (A) | 332 | 332 | 347 | 347 | 332 | 332 | 347 | 347 | 332 | 332 | 347 | 347 | 332 | 332 | 347 | 347 | 332 | 332 | 347 | 347
| 10 PoE Load (A) | 237 | 218 | 137 | 136 | 237 | 218 | 137 | 136 | 237 | 218 | 137 | 136 | 237 | 218 | 137 | 136 | 237 | 218 | 137 | 136
| 50 PoE Load (A) | 224 | 208 | 134 | 133 | 224 | 208 | 134 | 133 | 224 | 208 | 134 | 133 | 224 | 208 | 134 | 133 | 224 | 208 | 134 | 133
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 67 | 63 | 39 | 38 | 67 | 63 | 39 | 38 | 67 | 63 | 39 | 38 | 67 | 63 | 39 | 38 | 67 | 63 | 39 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
RBA35A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 143 | 138 | 93 | 106 | 143 | 138 | 93 | 106 | 143 | 138 | 93 | 106 | 143 | 138 | 93 | 106 | 143 | 138 | 93 | 106
| 50 PoE Load (A) | 136 | 133 | 90 | 101 | 136 | 133 | 90 | 101 | 136 | 133 | 90 | 101 | 136 | 133 | 90 | 101 | 136 | 133 | 90 | 101
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 37 | 22 | 25 | 38 | 37 | 22 | 25 | 38 | 37 | 22 | 25 | 38 | 37 | 22 | 25 | 38 | 37 | 22 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
RBA37A | NCC Rating (A) | 352 | 352 | 380 | 380 | 352 | 352 | 380 | 380 | 352 | 352 | 380 | 380 | 352 | 352 | 380 | 380 | 352 | 352 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 182 | 195 | 150 | 180 | 184 | 197 | 151 | 182 | 186 | 199 | 153 | 184 | 188 | 201 | 154 | 186 | 190 | 203 | 156 | 187
| 50 PoE Load (A) | 168 | 184 | 141 | 169 | 170 | 186 | 143 | 171 | 171 | 188 | 144 | 173 | 173 | 190 | 145 | 174 | 175 | 192 | 147 | 176
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 52 | 37 | 45 | 48 | 53 | 38 | 45 | 49 | 53 | 38 | 45 | 49 | 54 | 38 | 46 | 50 | 54 | 39 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
RBA37B | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 400 | 400 | 359 | 359 | 400 | 400 | 359 | 359 | 400 | 400 | 359 | 359 | 400 | 400 | 359 | 359 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 50 PoE Load (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 2.7855 | 2.7855 | 2.5 | 2.5 | 2.7855 | 2.7855 | 2.5 | 2.5 | 2.7855 | 2.7855 | 2.5 | 2.5 | 2.7855 | 2.7855 | 2.5 | 2.5 | 2.7855 | 2.7855 | 2.5 | 2.5
Load Exceeding TMU (MW)
RBA41A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 205 | 180 | 141 | 131 | 205 | 180 | 141 | 131 | 205 | 180 | 141 | 131 | 205 | 180 | 141 | 131 | 205 | 180 | 141 | 131
| 50 PoE Load (A) | 191 | 168 | 138 | 127 | 191 | 168 | 138 | 127 | 191 | 168 | 138 | 127 | 191 | 168 | 138 | 127 | 191 | 168 | 138 | 127
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 47 | 34 | 31 | 53 | 47 | 34 | 31 | 53 | 47 | 34 | 31 | 53 | 47 | 34 | 31 | 53 | 47 | 34 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
RBA42A | NCC Rating (A) | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330
| 10 PoE Load (A) | 75 | 70 | 49 | 61 | 76 | 70 | 50 | 61 | 77 | 71 | 50 | 62 | 78 | 72 | 51 | 63 | 79 | 73 | 51 | 63
| 50 PoE Load (A) | 63 | 67 | 46 | 57 | 64 | 68 | 46 | 57 | 65 | 69 | 46 | 58 | 65 | 69 | 47 | 58 | 66 | 70 | 47 | 59
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 22 | 14 | 17 | 21 | 22 | 14 | 17 | 21 | 23 | 14 | 18 | 21 | 23 | 14 | 18 | 22 | 23 | 14 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
RBA43A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 247 | 221 | 164 | 196 | 260 | 232 | 172 | 206 | 273 | 244 | 180 | 216 | 285 | 254 | 188 | 224 | 296 | 265 | 195 | 233
| 50 PoE Load (A) | 200 | 210 | 148 | 186 | 210 | 220 | 155 | 196 | 221 | 231 | 163 | 205 | 231 | 241 | 169 | 213 | 240 | 251 | 176 | 222
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 58 | 37 | 46 | 59 | 61 | 38 | 48 | 62 | 64 | 40 | 51 | 64 | 67 | 42 | 53 | 67 | 70 | 44 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
RBA49A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 111 | 111 | 78 | 76 | 111 | 111 | 78 | 76 | 111 | 111 | 78 | 76 | 111 | 111 | 78 | 76 | 111 | 111 | 78 | 76
| 50 PoE Load (A) | 99 | 91 | 76 | 74 | 99 | 91 | 76 | 74 | 99 | 91 | 76 | 74 | 99 | 91 | 76 | 74 | 99 | 91 | 76 | 74
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 27 | 21 | 21 | 29 | 27 | 21 | 21 | 29 | 27 | 21 | 21 | 29 | 27 | 21 | 21 | 29 | 27 | 21 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
RBA49B | NCC Rating (A) | 305 | 305 | 351 | 351 | 305 | 305 | 351 | 351 | 305 | 305 | 351 | 351 | 305 | 305 | 351 | 351 | 305 | 305 | 351 | 351
| 10 PoE Load (A) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8
| 50 PoE Load (A) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
RBA4A | NCC Rating (A) | 305 | 305 | 351 | 351 | 305 | 305 | 351 | 351 | 305 | 305 | 351 | 351 | 305 | 305 | 351 | 351 | 305 | 305 | 351 | 351
| 10 PoE Load (A) | 164 | 176 | 128 | 157 | 166 | 178 | 129 | 158 | 167 | 180 | 131 | 160 | 169 | 182 | 132 | 162 | 171 | 183 | 133 | 163
| 50 PoE Load (A) | 150 | 165 | 121 | 149 | 152 | 167 | 123 | 151 | 153 | 169 | 124 | 152 | 155 | 170 | 125 | 154 | 156 | 172 | 126 | 155
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 54 | 35 | 43 | 50 | 55 | 35 | 43 | 50 | 55 | 35 | 43 | 51 | 56 | 36 | 44 | 51 | 56 | 36 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
RBA6A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 28 | 23 | 37 | 40 | 28 | 23 | 37 | 40 | 28 | 23 | 37 | 40 | 28 | 23 | 37 | 40 | 28 | 23 | 37 | 40
| 50 PoE Load (A) | 27 | 22 | 35 | 37 | 27 | 22 | 35 | 37 | 27 | 22 | 35 | 37 | 27 | 22 | 35 | 37 | 27 | 22 | 35 | 37
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
RBA7A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 195 | 180 | 157 | 150 | 195 | 180 | 157 | 150 | 195 | 180 | 157 | 150 | 195 | 180 | 157 | 150 | 195 | 180 | 157 | 150
| 50 PoE Load (A) | 187 | 173 | 154 | 148 | 187 | 173 | 154 | 148 | 187 | 173 | 154 | 148 | 187 | 173 | 154 | 148 | 187 | 173 | 154 | 148
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 46 | 37 | 36 | 49 | 46 | 37 | 36 | 49 | 46 | 37 | 36 | 49 | 46 | 37 | 36 | 49 | 46 | 37 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
RBA9A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 97 | 90 | 68 | 76 | 97 | 90 | 68 | 76 | 97 | 90 | 68 | 76 | 97 | 90 | 68 | 76 | 97 | 90 | 68 | 76
| 50 PoE Load (A) | 92 | 84 | 65 | 72 | 92 | 84 | 65 | 72 | 92 | 84 | 65 | 72 | 92 | 84 | 65 | 72 | 92 | 84 | 65 | 72
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 26 | 18 | 20 | 29 | 26 | 18 | 20 | 29 | 26 | 18 | 20 | 29 | 26 | 18 | 20 | 29 | 26 | 18 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
RBARHP14 | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 214 | 225 | 172 | 191 | 216 | 227 | 174 | 193 | 219 | 230 | 176 | 195 | 221 | 232 | 178 | 197 | 223 | 234 | 179 | 199
| 50 PoE Load (A) | 200 | 211 | 162 | 178 | 202 | 213 | 163 | 180 | 204 | 216 | 165 | 182 | 206 | 218 | 167 | 183 | 208 | 220 | 168 | 185
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 59 | 40 | 44 | 56 | 59 | 40 | 44 | 57 | 60 | 41 | 45 | 57 | 61 | 41 | 45 | 58 | 61 | 42 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
RBARHP2 | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 128 | 116 | 116 | 117 | 128 | 116 | 116 | 117 | 128 | 116 | 116 | 117 | 128 | 116 | 116 | 117 | 128 | 116 | 116 | 117
| 50 PoE Load (A) | 124 | 112 | 110 | 110 | 124 | 112 | 110 | 110 | 124 | 112 | 110 | 110 | 124 | 112 | 110 | 110 | 124 | 112 | 110 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 32 | 30 | 30 | 35 | 32 | 30 | 30 | 35 | 32 | 30 | 30 | 35 | 32 | 30 | 30 | 35 | 32 | 30 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
RBK | Redbank
QRRRBK14 | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352
| 10 PoE Load (A) | 46 | 39 | 52 | 41 | 46 | 39 | 52 | 41 | 46 | 39 | 52 | 41 | 46 | 39 | 52 | 41 | 46 | 39 | 52 | 41
| 50 PoE Load (A) | 45 | 38 | 49 | 38 | 45 | 38 | 49 | 38 | 45 | 38 | 49 | 38 | 45 | 38 | 49 | 38 | 45 | 38 | 49 | 38
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
QRRRBK6 | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352
| 10 PoE Load (A) | 34 | 32 | 30 | 28 | 34 | 32 | 30 | 28 | 34 | 32 | 30 | 28 | 34 | 32 | 30 | 28 | 34 | 32 | 30 | 28
| 50 PoE Load (A) | 33 | 30 | 27 | 26 | 33 | 30 | 27 | 26 | 33 | 30 | 27 | 26 | 33 | 30 | 27 | 26 | 33 | 30 | 27 | 26
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
RBK12A | NCC Rating (A) | 401 | 459 | 486 | 486 | 401 | 459 | 486 | 486 | 401 | 459 | 486 | 486 | 401 | 459 | 486 | 486 | 401 | 459 | 486 | 486
| 10 PoE Load (A) | 101 | 93 | 73 | 71 | 101 | 93 | 73 | 71 | 101 | 93 | 73 | 71 | 101 | 93 | 73 | 71 | 101 | 93 | 73 | 71
| 50 PoE Load (A) | 93 | 84 | 69 | 69 | 93 | 84 | 69 | 69 | 93 | 84 | 69 | 69 | 93 | 84 | 69 | 69 | 93 | 84 | 69 | 69
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 18 | 14 | 14 | 23 | 18 | 14 | 14 | 23 | 18 | 14 | 14 | 23 | 18 | 14 | 14 | 23 | 18 | 14 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
RBK3B | NCC Rating (A) | 333 | 333 | 362 | 362 | 333 | 333 | 362 | 362 | 333 | 333 | 362 | 362 | 333 | 333 | 362 | 362 | 333 | 333 | 362 | 362
| 10 PoE Load (A) | 140.39 | 134.33 | 114.24 | 129.54 | 141.7939 | 135.6733 | 115.3824 | 130.8354 | 143.2118 | 137.03 | 116.5362 | 132.1438 | 144.644 | 138.4003 | 117.7016 | 133.4652 | 146.0904 | 139.7843 | 118.8786 | 134.7998
| 50 PoE Load (A) | 122.21 | 125.24 | 111.18 | 120.36 | 123.4321 | 126.4924 | 112.2918 | 121.5636 | 124.6664 | 127.7573 | 113.4147 | 122.7792 | 125.9131 | 129.0349 | 114.5489 | 124.007 | 127.1722 | 130.3252 | 115.6944 | 125.2471
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36.6997 | 37.6096 | 30.7127 | 33.2486 | 37.0667 | 37.9857 | 31.0198 | 33.5811 | 37.4374 | 38.3656 | 31.33 | 33.9169 | 37.8117 | 38.7492 | 31.6433 | 34.2561 | 38.1899 | 39.1367 | 31.9598 | 34.5986
Load Exceeding TMU (MW)
RBK4A | NCC Rating (A) | 466 | 466 | 489 | 489 | 466 | 466 | 489 | 489 | 466 | 466 | 489 | 489 | 466 | 466 | 489 | 489 | 466 | 466 | 489 | 489
| 10 PoE Load (A) | 190 | 196 | 133 | 148 | 192 | 198 | 134 | 149 | 194 | 200 | 135 | 151 | 196 | 202 | 137 | 152 | 198 | 204 | 138 | 154
| 50 PoE Load (A) | 174 | 175 | 123 | 139 | 176 | 177 | 125 | 141 | 178 | 179 | 126 | 142 | 180 | 181 | 127 | 144 | 182 | 183 | 128 | 145
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 38 | 25 | 28 | 38 | 38 | 25 | 29 | 38 | 38 | 26 | 29 | 39 | 39 | 26 | 29 | 39 | 39 | 26 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
RBK8A | NCC Rating (A) | 333 | 333 | 362 | 362 | 333 | 333 | 362 | 362 | 333 | 333 | 362 | 362 | 333 | 333 | 362 | 362 | 333 | 333 | 362 | 362
| 10 PoE Load (A) | 174 | 162 | 107 | 105 | 174 | 162 | 107 | 105 | 174 | 162 | 107 | 105 | 174 | 162 | 107 | 105 | 174 | 162 | 107 | 105
| 50 PoE Load (A) | 161 | 151 | 103 | 99 | 161 | 151 | 103 | 99 | 161 | 151 | 103 | 99 | 161 | 151 | 103 | 99 | 161 | 151 | 103 | 99
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 45 | 28 | 27 | 48 | 45 | 28 | 27 | 48 | 45 | 28 | 27 | 48 | 45 | 28 | 27 | 48 | 45 | 28 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
RBK9A | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 415 | 415 | 403 | 432 | 415 | 415 | 403 | 432 | 415 | 415 | 403 | 432 | 415 | 415 | 403 | 432 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 184 | 175 | 128 | 123 | 186 | 176 | 129 | 124 | 188 | 178 | 130 | 126 | 189 | 179 | 130 | 126 | 189 | 179 | 130 | 126
| 50 PoE Load (A) | 175 | 166 | 118 | 116 | 177 | 168 | 119 | 117 | 179 | 170 | 121 | 118 | 180 | 170 | 121 | 118 | 180 | 170 | 121 | 118
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 39 | 29 | 28 | 44 | 39 | 29 | 28 | 44 | 39 | 29 | 29 | 45 | 39 | 29 | 29 | 45 | 39 | 29 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
RBKWER1 | NCC Rating (A) | 419 | 419 | 448 | 448 | 419 | 419 | 448 | 448 | 419 | 419 | 448 | 448 | 419 | 419 | 448 | 448 | 419 | 419 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 149 | 141 | 89.4 | 96.0435 | 149 | 141 | 89.4 | 96.0435 | 149 | 141 | 89.4 | 96.0435 | 149 | 141 | 89.4 | 96.0435 | 149 | 141 | 89.4 | 96.0435
| 50 PoE Load (A) | 145 | 138 | 87 | 94 | 145 | 138 | 87 | 94 | 145 | 138 | 87 | 94 | 145 | 138 | 87 | 94 | 145 | 138 | 87 | 94
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34.6062 | 32.9356 | 19.4196 | 20.9821 | 34.6062 | 32.9356 | 19.4196 | 20.9821 | 34.6062 | 32.9356 | 19.4196 | 20.9821 | 34.6062 | 32.9356 | 19.4196 | 20.9821 | 34.6062 | 32.9356 | 19.4196 | 20.9821
Load Exceeding TMU (MW)
RBKWER11 | NCC Rating (A) | 419 | 419 | 448 | 448 | 419 | 419 | 448 | 448 | 419 | 419 | 448 | 448 | 419 | 419 | 448 | 448 | 419 | 419 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 103 | 102 | 162 | 184 | 103 | 102 | 162 | 184 | 103 | 102 | 162 | 184 | 103 | 102 | 162 | 184 | 103 | 102 | 162 | 184
| 50 PoE Load (A) | 103 | 102 | 139 | 138 | 103 | 102 | 139 | 138 | 103 | 102 | 139 | 138 | 103 | 102 | 139 | 138 | 103 | 102 | 139 | 138
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24.5823 | 24.3437 | 31.0268 | 30.8036 | 24.5823 | 24.3437 | 31.0268 | 30.8036 | 24.5823 | 24.3437 | 31.0268 | 30.8036 | 24.5823 | 24.3437 | 31.0268 | 30.8036 | 24.5823 | 24.3437 | 31.0268 | 30.8036
Load Exceeding TMU (MW)
RBY | Raby Bay
RBY10 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 86 | 92 | 72 | 91 | 86 | 92 | 72 | 91 | 86 | 92 | 72 | 91 | 86 | 92 | 72 | 91 | 86 | 92 | 72 | 91
| 50 PoE Load (A) | 79 | 83 | 68 | 87 | 79 | 83 | 68 | 87 | 79 | 83 | 68 | 87 | 79 | 83 | 68 | 87 | 79 | 83 | 68 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 26 | 20 | 26 | 25 | 26 | 20 | 26 | 25 | 26 | 20 | 26 | 25 | 26 | 20 | 26 | 25 | 26 | 20 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
RBY12 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 227 | 251 | 140 | 184 | 229 | 254 | 141 | 186 | 231 | 256 | 143 | 187 | 234 | 259 | 144 | 189 | 236 | 262 | 146 | 191
| 50 PoE Load (A) | 203 | 231 | 128 | 169 | 205 | 233 | 130 | 171 | 207 | 235 | 131 | 173 | 209 | 238 | 132 | 175 | 211 | 240 | 134 | 176
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 68 | 36 | 47 | 61 | 69 | 36 | 48 | 61 | 70 | 36 | 48 | 62 | 70 | 37 | 49 | 62 | 71 | 37 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
RBY13 | NCC Rating (A) | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390 | 350 | 350 | 390 | 390
| 10 PoE Load (A) | 91 | 112 | 82 | 109 | 94 | 115 | 85 | 112 | 97 | 118 | 87 | 116 | 99 | 122 | 90 | 119 | 102 | 126 | 92 | 123
| 50 PoE Load (A) | 85 | 102 | 75 | 104 | 88 | 105 | 78 | 107 | 91 | 108 | 80 | 110 | 93 | 111 | 82 | 114 | 96 | 115 | 85 | 117
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 29 | 19 | 27 | 25 | 30 | 20 | 27 | 26 | 31 | 20 | 28 | 27 | 32 | 21 | 29 | 27 | 33 | 22 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
RBY15 | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 145 | 192 | 123 | 155 | 146 | 194 | 125 | 157 | 148 | 196 | 126 | 158 | 149 | 198 | 127 | 160 | 151 | 200 | 128 | 161
| 50 PoE Load (A) | 140 | 178 | 112 | 146 | 141 | 180 | 113 | 147 | 143 | 182 | 115 | 149 | 144 | 184 | 116 | 150 | 146 | 185 | 117 | 152
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 52 | 33 | 42 | 41 | 52 | 33 | 43 | 41 | 53 | 33 | 43 | 42 | 53 | 34 | 44 | 42 | 54 | 34 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
RBY16 | NCC Rating (A) | 320 | 320 | 356 | 356 | 320 | 320 | 356 | 356 | 320 | 320 | 356 | 356 | 320 | 320 | 356 | 356 | 320 | 320 | 356 | 356
| 10 PoE Load (A) | 115 | 98 | 69 | 61 | 115 | 98 | 69 | 61 | 115 | 98 | 69 | 61 | 115 | 98 | 69 | 61 | 115 | 98 | 69 | 61
| 50 PoE Load (A) | 113 | 96 | 67 | 60 | 113 | 96 | 67 | 60 | 113 | 96 | 67 | 60 | 113 | 96 | 67 | 60 | 113 | 96 | 67 | 60
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 30 | 19 | 17 | 35 | 30 | 19 | 17 | 35 | 30 | 19 | 17 | 35 | 30 | 19 | 17 | 35 | 30 | 19 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
RBY18 | NCC Rating (A) | 320 | 320 | 348 | 348 | 320 | 320 | 348 | 348 | 320 | 320 | 348 | 348 | 320 | 320 | 348 | 348 | 320 | 320 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 94 | 85 | 62 | 64 | 95 | 86 | 62 | 65 | 96 | 87 | 63 | 65 | 96 | 87 | 63 | 65 | 96 | 87 | 63 | 65
| 50 PoE Load (A) | 91 | 83 | 59 | 61 | 92 | 84 | 60 | 62 | 93 | 84 | 60 | 62 | 93 | 85 | 60 | 62 | 93 | 85 | 60 | 62
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 26 | 17 | 18 | 29 | 26 | 17 | 18 | 29 | 26 | 17 | 18 | 29 | 27 | 17 | 18 | 29 | 27 | 17 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
RBY2A | NCC Rating (A) | 350 | 350 | 380 | 380 | 350 | 350 | 380 | 380 | 350 | 350 | 380 | 380 | 350 | 350 | 380 | 380 | 350 | 350 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 136 | 124 | 97 | 94 | 138 | 126 | 99 | 96 | 141 | 129 | 101 | 98 | 143 | 131 | 102 | 99 | 144 | 132 | 103 | 100
| 50 PoE Load (A) | 129 | 118 | 93 | 92 | 132 | 120 | 95 | 94 | 134 | 123 | 96 | 95 | 136 | 124 | 97 | 96 | 137 | 126 | 98 | 97
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 34 | 24 | 24 | 38 | 34 | 25 | 25 | 38 | 35 | 25 | 25 | 39 | 36 | 26 | 25 | 39 | 36 | 26 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
RBY3 | NCC Rating (A) | 379 | 414 | 448 | 448 | 379 | 414 | 448 | 448 | 379 | 414 | 448 | 448 | 379 | 414 | 448 | 448 | 379 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 191 | 209 | 138 | 176 | 197 | 215 | 142 | 182 | 203 | 221 | 146 | 187 | 209 | 228 | 150 | 193 | 215 | 235 | 155 | 199
| 50 PoE Load (A) | 172 | 191 | 129 | 166 | 177 | 196 | 133 | 171 | 183 | 202 | 137 | 177 | 188 | 208 | 141 | 182 | 194 | 214 | 145 | 187
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 46 | 29 | 37 | 47 | 47 | 30 | 38 | 48 | 49 | 31 | 39 | 50 | 50 | 32 | 41 | 51 | 52 | 32 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
RBY6 | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 167 | 197 | 127 | 146 | 167 | 197 | 127 | 146 | 167 | 197 | 127 | 146 | 167 | 197 | 127 | 146 | 167 | 197 | 127 | 146
| 50 PoE Load (A) | 158 | 172 | 120 | 140 | 158 | 172 | 120 | 140 | 158 | 172 | 120 | 140 | 158 | 172 | 120 | 140 | 158 | 172 | 120 | 140
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 50 | 35 | 41 | 46 | 50 | 35 | 41 | 46 | 50 | 35 | 41 | 46 | 50 | 35 | 41 | 46 | 50 | 35 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
RBY7A | NCC Rating (A) | 290 | 338 | 347 | 359 | 290 | 338 | 347 | 359 | 290 | 338 | 347 | 359 | 290 | 338 | 347 | 359 | 290 | 338 | 347 | 359
| 10 PoE Load (A) | 124 | 99 | 85 | 77 | 124 | 99 | 85 | 77 | 125 | 100 | 86 | 77 | 125 | 100 | 86 | 77 | 125 | 100 | 86 | 77
| 50 PoE Load (A) | 118 | 91 | 81 | 74 | 118 | 91 | 81 | 74 | 120 | 92 | 82 | 75 | 120 | 92 | 82 | 75 | 120 | 92 | 82 | 75
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 27 | 23 | 21 | 41 | 27 | 23 | 21 | 41 | 27 | 24 | 21 | 41 | 27 | 24 | 21 | 41 | 27 | 24 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
RBY9A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 138.72 | 184.62 | 108.16 | 138.32 | 141 | 187 | 109 | 139 | 144 | 191 | 111 | 142 | 147 | 195 | 113 | 145 | 150 | 199 | 115 | 148
| 50 PoE Load (A) | 132.6 | 167.28 | 100.88 | 127.92 | 134 | 169 | 101 | 128 | 137 | 173 | 103 | 131 | 140 | 176 | 105 | 133 | 142 | 180 | 107 | 136
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39.2308 | 49.4911 | 28.1003 | 35.6323 | 40 | 50 | 28 | 36 | 41 | 51 | 29 | 36 | 41 | 52 | 29 | 37 | 42 | 53 | 30 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
RCF | Redcliffe
RCF10A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 181 | 173 | 93 | 98 | 181 | 173 | 93 | 98 | 181 | 173 | 93 | 98 | 181 | 173 | 93 | 98 | 181 | 173 | 93 | 98
| 50 PoE Load (A) | 167 | 160 | 91 | 94 | 167 | 160 | 91 | 94 | 167 | 160 | 91 | 94 | 167 | 160 | 91 | 94 | 167 | 160 | 91 | 94
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 50 | 27 | 28 | 53 | 50 | 27 | 28 | 53 | 50 | 27 | 28 | 53 | 50 | 27 | 28 | 53 | 50 | 27 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
RCF11A | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 134 | 121 | 85 | 84 | 134 | 121 | 85 | 84 | 134 | 121 | 85 | 84 | 134 | 121 | 85 | 84 | 134 | 121 | 85 | 84
| 50 PoE Load (A) | 126 | 113 | 82 | 82 | 126 | 113 | 82 | 82 | 126 | 113 | 82 | 82 | 126 | 113 | 82 | 82 | 126 | 113 | 82 | 82
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 29 | 19 | 19 | 32 | 29 | 19 | 19 | 32 | 29 | 19 | 19 | 32 | 29 | 19 | 19 | 32 | 29 | 19 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
RCF12A | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 164 | 155 | 98 | 106 | 166 | 157 | 99 | 107 | 168 | 158 | 100 | 108 | 168 | 159 | 100 | 108 | 168 | 159 | 100 | 108
| 50 PoE Load (A) | 155 | 148 | 94 | 104 | 157 | 149 | 95 | 105 | 158 | 151 | 96 | 106 | 159 | 151 | 96 | 106 | 159 | 151 | 96 | 106
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 38 | 22 | 25 | 40 | 39 | 23 | 25 | 41 | 39 | 23 | 25 | 41 | 39 | 23 | 25 | 41 | 39 | 23 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
RCF1A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 138 | 156 | 122 | 148 | 139 | 157 | 123 | 149 | 140 | 159 | 124 | 151 | 142 | 160 | 125 | 152 | 143 | 162 | 126 | 154
| 50 PoE Load (A) | 132 | 143 | 116 | 138 | 134 | 145 | 117 | 140 | 135 | 146 | 119 | 141 | 136 | 148 | 120 | 143 | 138 | 149 | 121 | 144
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 45 | 34 | 41 | 42 | 46 | 35 | 41 | 42 | 46 | 35 | 42 | 43 | 46 | 35 | 42 | 43 | 47 | 36 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
RCF2A | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 133 | 151 | 111 | 132 | 134 | 153 | 113 | 134 | 135 | 154 | 114 | 135 | 137 | 156 | 115 | 136 | 138 | 157 | 116 | 138
| 50 PoE Load (A) | 123 | 144 | 106 | 125 | 124 | 145 | 107 | 127 | 125 | 147 | 108 | 128 | 126 | 148 | 109 | 129 | 128 | 150 | 110 | 130
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 47 | 32 | 38 | 41 | 48 | 33 | 39 | 41 | 48 | 33 | 39 | 42 | 49 | 33 | 39 | 42 | 49 | 34 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
RCF3A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 54 | 65 | 40 | 48 | 54 | 65 | 40 | 49 | 55 | 66 | 41 | 49 | 55 | 67 | 41 | 50 | 56 | 67 | 41 | 50
| 50 PoE Load (A) | 51 | 61 | 38 | 47 | 52 | 62 | 39 | 47 | 52 | 63 | 39 | 47 | 53 | 63 | 40 | 48 | 53 | 64 | 40 | 48
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 20 | 12 | 14 | 17 | 20 | 12 | 14 | 17 | 20 | 12 | 14 | 17 | 20 | 12 | 15 | 17 | 21 | 12 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
RCF5A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 94 | 83 | 65 | 69 | 94 | 83 | 65 | 69 | 94 | 83 | 65 | 69 | 94 | 83 | 65 | 69 | 94 | 83 | 65 | 69
| 50 PoE Load (A) | 91 | 81 | 61 | 66 | 91 | 81 | 61 | 66 | 91 | 81 | 61 | 66 | 91 | 81 | 61 | 66 | 91 | 81 | 61 | 66
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 25 | 18 | 20 | 29 | 25 | 18 | 20 | 29 | 25 | 18 | 20 | 29 | 25 | 18 | 20 | 29 | 25 | 18 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
RCF7A | NCC Rating (A) | 403 | 473 | 489 | 500 | 403 | 473 | 489 | 500 | 403 | 473 | 489 | 500 | 403 | 473 | 489 | 500 | 403 | 473 | 489 | 500
| 10 PoE Load (A) | 111 | 89 | 67 | 61 | 111 | 89 | 67 | 61 | 111 | 89 | 67 | 61 | 111 | 89 | 67 | 61 | 111 | 89 | 67 | 61
| 50 PoE Load (A) | 106 | 86 | 62 | 58 | 106 | 86 | 62 | 58 | 106 | 86 | 62 | 58 | 106 | 86 | 62 | 58 | 106 | 86 | 62 | 58
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 18 | 13 | 12 | 26 | 18 | 13 | 12 | 26 | 18 | 13 | 12 | 26 | 18 | 13 | 12 | 26 | 18 | 13 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
RCF9A | NCC Rating (A) | 384 | 395 | 415 | 415 | 384 | 395 | 415 | 415 | 384 | 395 | 415 | 415 | 384 | 395 | 415 | 415 | 384 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 95 | 108 | 89 | 111 | 96 | 109 | 90 | 113 | 97 | 110 | 91 | 114 | 98 | 111 | 92 | 115 | 99 | 112 | 93 | 116
| 50 PoE Load (A) | 89 | 102 | 83 | 104 | 89 | 103 | 84 | 105 | 90 | 104 | 85 | 106 | 91 | 105 | 85 | 107 | 92 | 106 | 86 | 108
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 26 | 20 | 25 | 23 | 26 | 20 | 25 | 24 | 26 | 20 | 26 | 24 | 27 | 21 | 26 | 24 | 27 | 21 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
RCN | Runcorn
RCN10A | NCC Rating (A) | 280 | 311 | 332 | 336 | 280 | 311 | 332 | 336 | 280 | 311 | 332 | 336 | 280 | 311 | 332 | 336 | 280 | 311 | 332 | 336
| 10 PoE Load (A) | 157 | 174 | 119 | 158 | 157 | 174 | 119 | 158 | 157 | 174 | 119 | 158 | 158 | 175 | 121 | 160 | 159 | 177 | 122 | 162
| 50 PoE Load (A) | 143 | 162 | 111 | 150 | 143 | 162 | 111 | 150 | 143 | 162 | 111 | 150 | 144 | 163 | 112 | 152 | 145 | 165 | 113 | 153
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 52 | 33 | 45 | 51 | 52 | 33 | 45 | 51 | 52 | 33 | 45 | 51 | 52 | 34 | 45 | 52 | 53 | 34 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
RCN11A | NCC Rating (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 557 | 496 | 605 | 322 | 557 | 496 | 605 | 322 | 557 | 496 | 605 | 322 | 557 | 496 | 605
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
RCN12A | NCC Rating (A) | 241 | 241 | 253 | 253 | 241 | 241 | 253 | 253 | 241 | 241 | 253 | 253 | 241 | 241 | 253 | 253 | 241 | 241 | 253 | 253
| 10 PoE Load (A) | 199 | 173 | 121 | 140 | 199 | 173 | 121 | 140 | 199 | 173 | 121 | 140 | 200 | 174 | 122 | 141 | 202 | 176 | 123 | 142
| 50 PoE Load (A) | 147 | 160 | 115 | 131 | 147 | 160 | 115 | 131 | 147 | 160 | 115 | 131 | 148 | 161 | 116 | 132 | 149 | 163 | 117 | 134
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 66 | 45 | 52 | 61 | 66 | 45 | 52 | 61 | 66 | 46 | 52 | 61 | 67 | 46 | 52 | 62 | 67 | 46 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
RCN2A | NCC Rating (A) | 393 | 393 | 400 | 400 | 393 | 393 | 400 | 400 | 393 | 393 | 400 | 400 | 393 | 393 | 400 | 400 | 393 | 393 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 210 | 215 | 148 | 179 | 210 | 215 | 148 | 179 | 210 | 215 | 148 | 179 | 210 | 215 | 148 | 179 | 210 | 215 | 148 | 179
| 50 PoE Load (A) | 197 | 205 | 138 | 168 | 197 | 205 | 138 | 168 | 197 | 205 | 138 | 168 | 197 | 205 | 138 | 168 | 197 | 205 | 138 | 168
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50.1272 | 52.1628 | 34.5 | 42 | 50.1272 | 52.1628 | 34.5 | 42 | 50.1272 | 52.1628 | 34.5 | 42 | 50.1272 | 52.1628 | 34.5 | 42 | 50.1272 | 52.1628 | 34.5 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
RCN3A | NCC Rating (A) | 212 | 212 | 229 | 229 | 212 | 212 | 229 | 229 | 212 | 212 | 229 | 229 | 212 | 212 | 229 | 229 | 212 | 212 | 229 | 229
| 10 PoE Load (A) | 107 | 133 | 91 | 127 | 107 | 133 | 91 | 127 | 107 | 133 | 91 | 128 | 108 | 134 | 92 | 129 | 109 | 135 | 93 | 130
| 50 PoE Load (A) | 100 | 120 | 86 | 119 | 100 | 120 | 86 | 119 | 100 | 120 | 86 | 119 | 101 | 121 | 87 | 120 | 102 | 122 | 88 | 122
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 57 | 37 | 52 | 47 | 57 | 37 | 52 | 47 | 57 | 37 | 52 | 48 | 57 | 38 | 53 | 48 | 58 | 38 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
RCN4A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 440 | 440 | 399 | 399 | 440 | 440 | 399 | 399 | 440 | 440 | 399 | 399 | 440 | 440 | 399 | 399 | 440 | 440
| 10 PoE Load (A) | 186 | 175 | 120 | 151 | 186 | 175 | 120 | 151 | 186 | 175 | 120 | 151 | 188 | 176 | 121 | 153 | 190 | 178 | 122 | 154
| 50 PoE Load (A) | 148 | 162 | 111 | 142 | 148 | 162 | 111 | 142 | 148 | 162 | 111 | 142 | 149 | 163 | 112 | 144 | 150 | 165 | 113 | 145
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 41 | 25 | 32 | 37 | 41 | 25 | 32 | 37 | 41 | 25 | 32 | 37 | 41 | 26 | 33 | 38 | 41 | 26 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
RCN6A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 109 | 98 | 72 | 96 | 109 | 98 | 72 | 96 | 109 | 98 | 72 | 96 | 110 | 99 | 72 | 97 | 111 | 100 | 73 | 98
| 50 PoE Load (A) | 82 | 95 | 67 | 88 | 82 | 95 | 67 | 88 | 82 | 95 | 67 | 88 | 82 | 95 | 68 | 88 | 83 | 96 | 69 | 89
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 28 | 20 | 25 | 24 | 28 | 20 | 25 | 24 | 28 | 20 | 25 | 24 | 28 | 20 | 26 | 25 | 28 | 20 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
RCN8A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 229 | 242 | 156 | 216 | 229 | 242 | 156 | 216 | 229 | 242 | 156 | 217 | 230 | 244 | 158 | 219 | 232 | 246 | 160 | 221
| 50 PoE Load (A) | 205 | 221 | 151 | 208 | 205 | 221 | 151 | 208 | 205 | 221 | 151 | 208 | 206 | 222 | 153 | 210 | 208 | 225 | 154 | 212
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 65 | 42 | 58 | 61 | 65 | 42 | 58 | 61 | 65 | 42 | 58 | 61 | 66 | 43 | 59 | 62 | 66 | 43 | 59
Load Exceeding TMU (MW)
RIS | Russell Island
RIS1 | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 57 | 69 | 59 | 76 | 59 | 71 | 61 | 78 | 61 | 73 | 63 | 81 | 63 | 75 | 65 | 83 | 65 | 77 | 67 | 86
| 50 PoE Load (A) | 53 | 63 | 56 | 71 | 55 | 65 | 58 | 73 | 56 | 67 | 59 | 76 | 58 | 69 | 61 | 78 | 60 | 71 | 63 | 80
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 15 | 18 | 15 | 19 | 15 | 18 | 15 | 19 | 16 | 19 | 16 | 20 | 16 | 19 | 16 | 21 | 17 | 20 | 17 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
RIS2 | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 186 | 209 | 186 | 231 | 190 | 213 | 190 | 235 | 193 | 218 | 194 | 240 | 197 | 222 | 197 | 245 | 201 | 226 | 201 | 250
| 50 PoE Load (A) | 174 | 198 | 176 | 215 | 177 | 202 | 180 | 219 | 181 | 206 | 184 | 223 | 184 | 210 | 187 | 228 | 188 | 215 | 191 | 232
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 55 | 46 | 56 | 49 | 56 | 47 | 58 | 50 | 57 | 48 | 59 | 51 | 59 | 49 | 60 | 52 | 60 | 50 | 61
Load Exceeding TMU (MW)
RIS4 | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 36 | 38 | 41 | 50 | 37 | 39 | 42 | 51 | 38 | 40 | 43 | 53 | 39 | 41 | 44 | 54 | 40 | 42 | 45 | 55
| 50 PoE Load (A) | 34 | 37 | 38 | 48 | 35 | 38 | 39 | 49 | 36 | 39 | 41 | 50 | 37 | 40 | 41 | 51 | 37 | 41 | 42 | 52
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 9 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | 11 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
RLA | Rocklea
RLA11A | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 344 | 344 | 324 | 324 | 344 | 344 | 324 | 324 | 344 | 344 | 324 | 324 | 344 | 344 | 324 | 324 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 84 | 75 | 87 | 75 | 84 | 75 | 87 | 75 | 84 | 75 | 87 | 75 | 84 | 75 | 87 | 75 | 84 | 75 | 87 | 75
| 50 PoE Load (A) | 82 | 74 | 77 | 72 | 82 | 74 | 77 | 72 | 82 | 74 | 77 | 72 | 82 | 74 | 77 | 72 | 82 | 74 | 77 | 72
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 23 | 22 | 21 | 25 | 23 | 22 | 21 | 25 | 23 | 22 | 21 | 25 | 23 | 22 | 21 | 25 | 23 | 22 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
RLA12A | NCC Rating (A) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 139 | 113 | 115 | 107 | 138 | 112 | 114 | 106 | 136 | 111 | 113 | 105 | 135 | 109 | 112 | 104 | 134 | 108 | 111 | 103
| 50 PoE Load (A) | 134 | 108 | 111 | 105 | 132 | 107 | 110 | 104 | 131 | 106 | 109 | 103 | 130 | 105 | 107 | 102 | 128 | 104 | 106 | 101
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 36 | 37 | 35 | 44 | 36 | 37 | 35 | 44 | 35 | 36 | 34 | 43 | 35 | 36 | 34 | 43 | 35 | 35 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
RLA13A | NCC Rating (A) | 253 | 253 | 273 | 273 | 253 | 253 | 273 | 273 | 253 | 253 | 273 | 273 | 253 | 253 | 273 | 273 | 253 | 253 | 273 | 273
10 PoE Load (A) | bar: 10 to 9
50 PoE Load (A) | bar: 10 to 9
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
RLA15A | NCC Rating (A) | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403
| 10 PoE Load (A) | 64 | 58 | 56 | 52 | 64 | 58 | 56 | 52 | 64 | 58 | 56 | 52 | 64 | 58 | 56 | 52 | 64 | 58 | 56 | 52
| 50 PoE Load (A) | 63 | 57 | 52 | 49 | 63 | 57 | 52 | 49 | 63 | 57 | 52 | 49 | 63 | 57 | 52 | 49 | 63 | 57 | 52 | 49
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16 | 14 | 13 | 12 | 16 | 14 | 13 | 12 | 16 | 14 | 13 | 12 | 16 | 14 | 13 | 12 | 16 | 14 | 13 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
RLA3A | NCC Rating (A) | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238 | 214 | 214 | 238 | 238
| 10 PoE Load (A) | 23 | 14 | 13 | 11 | 23 | 14 | 13 | 11 | 23 | 14 | 13 | 11 | 23 | 14 | 13 | 11 | 23 | 14 | 13 | 11
| 50 PoE Load (A) | 22 | 13 | 13 | 11 | 22 | 13 | 13 | 11 | 22 | 13 | 13 | 11 | 22 | 13 | 13 | 11 | 22 | 13 | 13 | 11
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5
Load Exceeding TMU (MW)
RLA4A | NCC Rating (A) | 350 | 350 | 374 | 374 | 350 | 350 | 374 | 374 | 350 | 350 | 374 | 374 | 350 | 350 | 374 | 374 | 350 | 350 | 374 | 374
| 10 PoE Load (A) | 107 | 98 | 78 | 75 | 105 | 97 | 77 | 73 | 103 | 95 | 75 | 72 | 101 | 93 | 74 | 70 | 99 | 91 | 72 | 69
| 50 PoE Load (A) | 96 | 90 | 73 | 72 | 94 | 88 | 71 | 70 | 93 | 86 | 70 | 69 | 91 | 84 | 68 | 67 | 89 | 83 | 67 | 66
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 26 | 19 | 19 | 27 | 25 | 19 | 19 | 26 | 25 | 19 | 18 | 26 | 24 | 18 | 18 | 25 | 24 | 18 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
RLA5A | NCC Rating (A) | 315 | 315 | 341 | 341 | 315 | 315 | 341 | 341 | 315 | 315 | 341 | 341 | 315 | 315 | 341 | 341 | 315 | 315 | 341 | 341
| 10 PoE Load (A) | 92.12 | 85.26 | 84.28 | 80.36 | 91 | 84 | 82 | 79 | 89 | 83 | 80 | 77 | 87 | 81 | 79 | 76 | 85 | 79 | 77 | 74
| 50 PoE Load (A) | 84.28 | 78.4 | 82.32 | 77.42 | 83 | 77 | 80 | 76 | 82 | 76 | 79 | 74 | 80 | 74 | 77 | 73 | 78 | 73 | 76 | 71
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26.7556 | 24.8889 | 24.1408 | 22.7038 | 26 | 25 | 24 | 22 | 26 | 24 | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | 21 | 25 | 23 | 22 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
RLA7A | NCC Rating (A) | 358 | 358 | 387 | 387 | 358 | 358 | 387 | 387 | 358 | 358 | 387 | 387 | 358 | 358 | 387 | 387 | 358 | 358 | 387 | 387
| 10 PoE Load (A) | 76 | 59 | 54 | 47 | 76 | 59 | 54 | 47 | 76 | 59 | 54 | 47 | 76 | 59 | 54 | 47 | 76 | 59 | 54 | 47
| 50 PoE Load (A) | 72 | 57 | 50 | 44 | 72 | 57 | 50 | 44 | 72 | 57 | 50 | 44 | 72 | 57 | 50 | 44 | 72 | 57 | 50 | 44
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 16 | 13 | 11 | 20 | 16 | 13 | 11 | 20 | 16 | 13 | 11 | 20 | 16 | 13 | 11 | 20 | 16 | 13 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
RLA8A | NCC Rating (A) | 367 | 439 | 440 | 473 | 367 | 439 | 440 | 473 | 367 | 439 | 440 | 473 | 367 | 439 | 440 | 473 | 367 | 439 | 440 | 473
| 10 PoE Load (A) | 289 | 273 | 211 | 252 | 289 | 273 | 211 | 252 | 289 | 273 | 211 | 252 | 289 | 273 | 211 | 252 | 289 | 273 | 211 | 252
| 50 PoE Load (A) | 235 | 255 | 186 | 233 | 235 | 255 | 186 | 233 | 235 | 255 | 186 | 233 | 235 | 255 | 186 | 233 | 235 | 255 | 186 | 233
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 58 | 42 | 49 | 64 | 58 | 42 | 49 | 64 | 58 | 42 | 49 | 64 | 58 | 42 | 49 | 64 | 58 | 42 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
RLA9A | NCC Rating (A) | 293 | 293 | 333 | 333 | 293 | 293 | 333 | 333 | 293 | 293 | 333 | 333 | 293 | 293 | 333 | 333 | 293 | 293 | 333 | 333
| 10 PoE Load (A) | 193 | 192 | 189 | 199 | 193 | 192 | 189 | 199 | 193 | 192 | 189 | 199 | 193 | 192 | 189 | 199 | 193 | 192 | 189 | 199
| 50 PoE Load (A) | 178 | 176 | 175 | 170 | 178 | 176 | 175 | 170 | 178 | 176 | 175 | 170 | 178 | 176 | 175 | 170 | 178 | 176 | 175 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 60 | 53 | 51 | 61 | 60 | 53 | 51 | 61 | 60 | 53 | 51 | 61 | 60 | 53 | 51 | 61 | 60 | 53 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
RLASBY2 | NCC Rating (A) | 700 | 700 | 710 | 710 | 700 | 700 | 710 | 710 | 700 | 700 | 710 | 710 | 700 | 700 | 710 | 710 | 700 | 700 | 710 | 710
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
RLB | Redland Bay
RLB11B | NCC Rating (A) | 407 | 407 | 430 | 430 | 407 | 407 | 430 | 430 | 407 | 407 | 430 | 430 | 407 | 407 | 430 | 430 | 407 | 407 | 430 | 430 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 283 | 319 | 204 | 251 | 312 | 349 | 208 | 256 | 319 | 356 | 213 | 261 | 325 | 363 | 217 | 267 | 332 | 370 | 221 | 272 | Non-Network Solution by Summer 2025/26
| 50 PoE Load (A) | 256 | 293 | 188 | 235 | 283 | 320 | 192 | 240 | 288 | 326 | 196 | 244 | 294 | 333 | 200 | 249 | 300 | 340 | 204 | 254
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 72 | 44 | 55 | 69 | 79 | 45 | 56 | 71 | 80 | 46 | 57 | 72 | 82 | 46 | 58 | 74 | 83 | 47 | 59
| Load Exceeding TMU (MW) | 11: 0.1; 11: 0.3
RLB12B | NCC Rating (A) | 328 | 328 | 360 | 360 | 328 | 328 | 360 | 360 | 328 | 328 | 360 | 360 | 328 | 328 | 360 | 360 | 328 | 328 | 360 | 360
| 10 PoE Load (A) | 24 | 24 | 17 | 23 | 25 | 24 | 17 | 23 | 25 | 25 | 18 | 24 | 25 | 25 | 18 | 24 | 25 | 25 | 18 | 24
| 50 PoE Load (A) | 22 | 23 | 16 | 21 | 22 | 23 | 16 | 21 | 23 | 24 | 17 | 22 | 23 | 24 | 17 | 22 | 23 | 24 | 17 | 22
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
RLB13B | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 153 | 172 | 100 | 131 | 156 | 175 | 102 | 134 | 160 | 179 | 104 | 137 | 163 | 182 | 106 | 139 | 166 | 186 | 108 | 142
| 50 PoE Load (A) | 145 | 163 | 96 | 126 | 148 | 166 | 98 | 128 | 151 | 169 | 99 | 131 | 154 | 173 | 101 | 133 | 157 | 176 | 103 | 136
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 43 | 24 | 31 | 39 | 44 | 24 | 32 | 40 | 44 | 25 | 32 | 40 | 45 | 25 | 33 | 41 | 46 | 26 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
RLB15A | NCC Rating (A) | 321 | 321 | 367 | 367 | 321 | 321 | 367 | 367 | 321 | 321 | 367 | 367 | 321 | 321 | 367 | 367 | 321 | 321 | 367 | 367
| 10 PoE Load (A) | 193 | 238 | 152 | 196 | 197 | 243 | 155 | 200 | 201 | 248 | 158 | 204 | 205 | 253 | 162 | 208 | 209 | 258 | 165 | 212
| 50 PoE Load (A) | 186 | 220 | 146 | 187 | 190 | 224 | 149 | 190 | 193 | 228 | 152 | 194 | 197 | 233 | 155 | 198 | 201 | 238 | 159 | 202
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 68 | 40 | 51 | 59 | 70 | 41 | 52 | 60 | 71 | 42 | 53 | 61 | 73 | 42 | 54 | 63 | 74 | 43 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
RLB15B | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 187.21 | 220 | 134.83 | 186 | 181.5937 | 220 | 130.7851 | 186 | 181 | 220 | 128 | 186 | 178 | 222 | 128 | 188 | 178 | 224 | 128 | 190
| 50 PoE Load (A) | 169.75 | 203 | 126.1 | 174 | 164.6575 | 203 | 122.317 | 174 | 163 | 203 | 120 | 174 | 162 | 204 | 120 | 176 | 162 | 206 | 120 | 177
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44.5538 | 53.2808 | 31.2129 | 43.0693 | 43.2172 | 53.2808 | 30.2765 | 43.0693 | 43 | 53 | 30 | 43 | 42 | 54 | 30 | 43 | 42 | 54 | 30 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
RLB16A | NCC Rating (A) | 310 | 310 | 354 | 354 | 310 | 310 | 354 | 354 | 310 | 310 | 354 | 354 | 310 | 310 | 354 | 354 | 310 | 310 | 354 | 354
| 10 PoE Load (A) | 136 | 124 | 82 | 93 | 138 | 125 | 83 | 94 | 139 | 126 | 84 | 95 | 140 | 127 | 85 | 96 | 142 | 129 | 85 | 97
| 50 PoE Load (A) | 101 | 106 | 78 | 89 | 102 | 107 | 79 | 90 | 103 | 108 | 79 | 91 | 104 | 109 | 80 | 92 | 105 | 110 | 81 | 93
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 34 | 22 | 25 | 33 | 34 | 22 | 25 | 33 | 35 | 22 | 26 | 33 | 35 | 23 | 26 | 34 | 35 | 23 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
RPN (T80) | Redbank Plains
RPN1 | NCC Rating (A) | 421 | 421 | 456 | 456 | 421 | 421 | 456 | 456 | 421 | 421 | 456 | 456 | 421 | 421 | 456 | 456 | 421 | 421 | 456 | 456
| 10 PoE Load (A) | 157 | 161 | 92 | 113 | 159 | 163 | 93 | 114 | 160 | 164 | 94 | 115 | 162 | 166 | 95 | 116 | 164 | 168 | 95 | 117
| 50 PoE Load (A) | 145 | 150 | 85 | 106 | 146 | 151 | 86 | 107 | 148 | 153 | 87 | 108 | 149 | 154 | 88 | 109 | 151 | 156 | 88 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 36 | 19 | 23 | 35 | 36 | 19 | 24 | 35 | 36 | 19 | 24 | 35 | 37 | 19 | 24 | 36 | 37 | 19 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
RPN2A | NCC Rating (A) | 403 | 535 | 489 | 582 | 403 | 535 | 489 | 582 | 403 | 535 | 489 | 582 | 403 | 535 | 489 | 582 | 403 | 535 | 489 | 582
| 10 PoE Load (A) | 227 | 238 | 144 | 165 | 229 | 240 | 145 | 167 | 232 | 243 | 147 | 168 | 234 | 245 | 148 | 170 | 236 | 248 | 150 | 172
| 50 PoE Load (A) | 216 | 220 | 140 | 159 | 219 | 223 | 141 | 160 | 221 | 225 | 142 | 162 | 223 | 227 | 144 | 164 | 225 | 229 | 145 | 165
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 41 | 29 | 27 | 54 | 42 | 29 | 28 | 55 | 42 | 29 | 28 | 55 | 42 | 29 | 28 | 56 | 43 | 30 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
RPN3A | NCC Rating (A) | 375 | 375 | 404 | 404 | 375 | 375 | 404 | 404 | 375 | 375 | 404 | 404 | 375 | 375 | 404 | 404 | 375 | 375 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 227 | 239 | 136 | 176 | 233 | 246 | 140 | 181 | 241 | 253 | 144 | 186 | 246 | 259 | 147 | 190 | 251 | 264 | 150 | 194
| 50 PoE Load (A) | 211 | 219 | 129 | 167 | 217 | 226 | 133 | 173 | 224 | 232 | 137 | 177 | 229 | 238 | 140 | 181 | 234 | 243 | 142 | 185
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 58 | 32 | 41 | 58 | 60 | 33 | 43 | 60 | 62 | 34 | 44 | 61 | 63 | 35 | 45 | 62 | 65 | 35 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
RPN4A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 367 | 367 | 338 | 338 | 367 | 367 | 338 | 338 | 367 | 367 | 338 | 338 | 367 | 367 | 338 | 338 | 367 | 367 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 319 | 335 | 247.3878 | 305.8226 | 198 | 201 | 251.3077 | 274.4839 | 202 | 205 | 256.3011 | 279.4474 | 206 | 209 | 261.2947 | 285.4897 | 210 | 213 | 265.2062 | 291.9289 | Non-Network Solution by Summer 2021/22
| 50 PoE Load (A) | 294 | 310 | 228 | 283 | 182 | 186 | 231 | 254 | 186 | 190 | 236 | 259 | 190 | 194 | 241 | 265 | 194 | 197 | 245 | 270
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 86.9822 | 91.716 | 62.1253 | 77.1117 | 53.8462 | 55.0296 | 62.9428 | 69.2098 | 55.0296 | 56.213 | 64.3052 | 70.5722 | 56.213 | 57.3964 | 65.6676 | 72.2071 | 57.3964 | 58.284 | 66.7575 | 73.5695
| Load Exceeding TMU (MW) | 10: 0.4; 11: 0.8
RPN5A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 235 | 236 | 145 | 186 | 229 | 230 | 142 | 183 | 232 | 233 | 144 | 184 | 234 | 235 | 145 | 186 | 236 | 237 | 147 | 188
| 50 PoE Load (A) | 217 | 218 | 132 | 172 | 212 | 213 | 129 | 169 | 214 | 215 | 130 | 171 | 217 | 218 | 131 | 172 | 219 | 220 | 133 | 174
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 65 | 37 | 48 | 63 | 63 | 36 | 47 | 63 | 64 | 36 | 48 | 64 | 64 | 37 | 48 | 65 | 65 | 37 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
RPN6A | NCC Rating (A) | 407 | 407 | 448 | 448 | 407 | 407 | 448 | 448 | 407 | 407 | 448 | 448 | 407 | 407 | 448 | 448 | 407 | 407 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 54 | 26 | 33 | 47 | 54 | 26 | 33 | 47 | 54 | 26 | 33 | 47 | 54 | 26 | 33
| 50 PoE Load (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 50 | 24 | 31 | 43 | 50 | 24 | 31 | 43 | 50 | 24 | 31 | 43 | 50 | 24 | 31
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 5 | 7 | 11 | 12 | 5 | 7 | 11 | 12 | 5 | 7 | 11 | 12 | 5 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
RPN6B | NCC Rating (A) | 426 | 426 | 467 | 467 | 426 | 426 | 467 | 467 | 426 | 426 | 467 | 467 | 426 | 426 | 467 | 467 | 426 | 426 | 467 | 467
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.5 | 349.86 | 109.14 | 166.26 | 338.13 | 356.8572 | 111.3228 | 169.5852 | 344.8926 | 363.9943 | 113.5493 | 172.9769 | 351.7905 | 371.2742 | 115.8202 | 176.4364
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.68 | 315.18 | 95.88 | 149.94 | 295.4736 | 321.4836 | 97.7976 | 152.9388 | 301.3831 | 327.9133 | 99.7536 | 155.9976 | 307.4107 | 334.4715 | 101.7486 | 159.1175
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 73.9859 | 20.531 | 32.1071 | 69.36 | 75.4656 | 20.9417 | 32.7492 | 70.7472 | 76.9749 | 21.3605 | 33.4042 | 72.1621 | 78.5144 | 21.7877 | 34.0723
Load Exceeding TMU (MW)
RPN7A | NCC Rating (A) | 271 | 353 | 326 | 375 | 271 | 353 | 326 | 375 | 271 | 353 | 326 | 375 | 271 | 353 | 326 | 375 | 271 | 353 | 326 | 375
| 10 PoE Load (A) | 88 | 96 | 79 | 93 | 89 | 97 | 79 | 94 | 90 | 98 | 80 | 95 | 90 | 99 | 81 | 96 | 91 | 100 | 82 | 97
| 50 PoE Load (A) | 77 | 90 | 71 | 88 | 77 | 91 | 72 | 89 | 78 | 92 | 73 | 89 | 79 | 93 | 74 | 90 | 80 | 94 | 74 | 91
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 26 | 22 | 23 | 29 | 26 | 22 | 24 | 29 | 26 | 22 | 24 | 29 | 26 | 23 | 24 | 29 | 27 | 23 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
RPN8 | NCC Rating (A) | 403 | 425 | 430 | 430 | 403 | 425 | 430 | 430 | 403 | 425 | 430 | 430 | 403 | 425 | 430 | 430 | 403 | 425 | 430 | 430
| 10 PoE Load (A) | 243 | 262 | 164 | 220 | 280 | 300 | 199 | 258 | 291 | 312 | 207 | 268 | 301 | 323 | 213 | 276 | 310 | 332 | 220 | 284
| 50 PoE Load (A) | 231 | 246 | 157 | 205 | 267 | 282 | 190 | 240 | 277 | 293 | 197 | 249 | 287 | 303 | 203 | 257 | 295 | 312 | 209 | 264
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 58 | 36 | 48 | 66 | 66 | 44 | 56 | 69 | 69 | 46 | 58 | 71 | 71 | 47 | 60 | 73 | 73 | 49 | 62
Load Exceeding TMU (MW)
RST | Roderick St
RST11A | NCC Rating (A) | 363 | 363 | 383 | 383 | 363 | 363 | 383 | 383 | 363 | 363 | 383 | 383 | 363 | 363 | 383 | 383 | 363 | 363 | 383 | 383
| 10 PoE Load (A) | 157 | 135 | 92 | 83 | 159 | 137 | 93 | 83 | 160 | 138 | 94 | 84 | 162 | 140 | 95 | 85 | 163 | 141 | 96 | 86
| 50 PoE Load (A) | 147 | 124 | 89 | 80 | 149 | 126 | 90 | 81 | 150 | 127 | 91 | 82 | 152 | 128 | 92 | 83 | 153 | 129 | 93 | 83
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 34 | 23 | 21 | 41 | 35 | 24 | 21 | 41 | 35 | 24 | 21 | 42 | 35 | 24 | 22 | 42 | 36 | 24 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
RST15A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 93 | 70 | 61 | 48 | 93 | 71 | 61 | 49 | 94 | 72 | 62 | 49 | 95 | 73 | 63 | 50 | 96 | 73 | 63 | 50
| 50 PoE Load (A) | 89 | 68 | 59 | 47 | 89 | 69 | 59 | 47 | 90 | 70 | 60 | 47 | 91 | 71 | 60 | 48 | 92 | 71 | 61 | 48
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 22 | 18 | 14 | 29 | 22 | 18 | 14 | 29 | 23 | 18 | 14 | 30 | 23 | 18 | 15 | 30 | 23 | 19 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
RST16A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433
| 10 PoE Load (A) | 172 | 162 | 141 | 139 | 174 | 163 | 143 | 141 | 176 | 165 | 144 | 142 | 179 | 167 | 147 | 145 | 182 | 171 | 150 | 148
| 50 PoE Load (A) | 161 | 151 | 134 | 131 | 163 | 152 | 136 | 133 | 164 | 154 | 137 | 134 | 167 | 156 | 140 | 137 | 170 | 160 | 143 | 140
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 38 | 31 | 30 | 41 | 38 | 31 | 31 | 41 | 39 | 32 | 31 | 42 | 39 | 32 | 32 | 43 | 40 | 33 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
RST18A | NCC Rating (A) | 358 | 358 | 378 | 378 | 358 | 358 | 378 | 378 | 358 | 358 | 378 | 378 | 358 | 358 | 378 | 378 | 358 | 358 | 378 | 378
| 10 PoE Load (A) | 52 | 38 | 49 | 45 | 53 | 39 | 50 | 46 | 54 | 40 | 51 | 47 | 55 | 40 | 52 | 48 | 56 | 41 | 53 | 49
| 50 PoE Load (A) | 50 | 36 | 45 | 43 | 51 | 37 | 46 | 44 | 52 | 38 | 47 | 45 | 53 | 39 | 48 | 46 | 54 | 39 | 49 | 46
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 10 | 12 | 11 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 15 | 11 | 13 | 12 | 15 | 11 | 13 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
RST20A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 448 | 448 | 403 | 408 | 448 | 448 | 403 | 408 | 448 | 448 | 403 | 408 | 448 | 448 | 403 | 408 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 302 | 305 | 208 | 226 | 305 | 308 | 210 | 229 | 308 | 311 | 212 | 231 | 311 | 314 | 214 | 233 | 314 | 317 | 216 | 236
| 50 PoE Load (A) | 277 | 280 | 196 | 212 | 280 | 283 | 198 | 214 | 282 | 285 | 200 | 216 | 285 | 288 | 202 | 218 | 288 | 291 | 204 | 220
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68.7345 | 68.6275 | 43.75 | 47.3214 | 69.4789 | 69.3627 | 44.1964 | 47.7679 | 69.9752 | 69.8529 | 44.6429 | 48.2143 | 70.7196 | 70.5882 | 45.0893 | 48.6607 | 71.464 | 71.3235 | 45.5357 | 49.1071
Load Exceeding TMU (MW)
RST2A | NCC Rating (A) | 395 | 432 | 427 | 454 | 395 | 432 | 427 | 454 | 395 | 432 | 427 | 454 | 395 | 432 | 427 | 454 | 395 | 432 | 427 | 454
| 10 PoE Load (A) | 186 | 147 | 122 | 100 | 188 | 148 | 123 | 101 | 190 | 150 | 124 | 102 | 192 | 151 | 126 | 103 | 194 | 153 | 127 | 104
| 50 PoE Load (A) | 174 | 138 | 118 | 97 | 176 | 139 | 120 | 98 | 178 | 141 | 121 | 99 | 179 | 142 | 122 | 100 | 181 | 143 | 123 | 101
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 32 | 28 | 21 | 45 | 32 | 28 | 22 | 45 | 33 | 28 | 22 | 45 | 33 | 29 | 22 | 46 | 33 | 29 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
RST4A | NCC Rating (A) | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388
| 10 PoE Load (A) | 156 | 158 | 111 | 111 | 156 | 158 | 111 | 111 | 156 | 158 | 111 | 111 | 156 | 158 | 111 | 111 | 156 | 158 | 111 | 111
| 50 PoE Load (A) | 150 | 150 | 107 | 106 | 150 | 150 | 107 | 106 | 150 | 150 | 107 | 106 | 150 | 150 | 107 | 106 | 150 | 150 | 107 | 106
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 41 | 28 | 27 | 41 | 41 | 28 | 27 | 41 | 41 | 28 | 27 | 41 | 41 | 28 | 27 | 41 | 41 | 28 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
RST5A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 146 | 119 | 91 | 80 | 149 | 121 | 93 | 81 | 152 | 123 | 94 | 83 | 155 | 126 | 96 | 85 | 158 | 128 | 98 | 86
| 50 PoE Load (A) | 138 | 112 | 88 | 77 | 141 | 114 | 90 | 79 | 144 | 116 | 92 | 80 | 147 | 119 | 94 | 82 | 150 | 121 | 95 | 83
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 35 | 26 | 23 | 44 | 36 | 27 | 23 | 45 | 37 | 27 | 24 | 46 | 37 | 28 | 24 | 47 | 38 | 28 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
RST8A | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352
| 10 PoE Load (A) | 165 | 140 | 99 | 85 | 167 | 141 | 100 | 86 | 169 | 142 | 101 | 86 | 170 | 144 | 102 | 87 | 172 | 145 | 103 | 88
| 50 PoE Load (A) | 157 | 132 | 96 | 82 | 159 | 134 | 97 | 83 | 161 | 135 | 98 | 84 | 162 | 136 | 99 | 85 | 164 | 138 | 100 | 86
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 41 | 27 | 23 | 49 | 41 | 28 | 24 | 50 | 42 | 28 | 24 | 50 | 42 | 28 | 24 | 51 | 43 | 28 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
RST9A | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352
| 10 PoE Load (A) | 109 | 77 | 79 | 65 | 109 | 77 | 79 | 65 | 109 | 77 | 79 | 65 | 110 | 78 | 80 | 65 | 111 | 79 | 81 | 66
| 50 PoE Load (A) | 102 | 73 | 74 | 60 | 102 | 73 | 74 | 60 | 102 | 73 | 74 | 61 | 102 | 73 | 75 | 61 | 103 | 74 | 76 | 62
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 22 | 21 | 17 | 31 | 22 | 21 | 17 | 31 | 22 | 21 | 17 | 32 | 23 | 21 | 17 | 32 | 23 | 22 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
RWD | Rosewood
EZRRWD4 | NCC Rating (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 10 PoE Load (A) | 31 | 35 | 32 | 35 | 35 | 38 | 35 | 39 | 39 | 43 | 39 | 44 | 42 | 47 | 42 | 47 | 46 | 50 | 45 | 51
| 50 PoE Load (A) | 29 | 32 | 30 | 33 | 32 | 35 | 33 | 37 | 35 | 39 | 37 | 41 | 39 | 43 | 40 | 44 | 42 | 46 | 43 | 48
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14.5 | 16 | 15 | 16.5 | 16 | 17.5 | 16.5 | 18.5 | 17.5 | 19.5 | 18.5 | 20.5 | 19.5 | 21.5 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21.5 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
RWD1 | NCC Rating (A) | 155 | 255 | 231 | 240 | 155 | 255 | 231 | 240 | 155 | 255 | 231 | 240 | 155 | 255 | 231 | 240 | 155 | 255 | 231 | 240
| 10 PoE Load (A) | 83 | 96 | 53 | 71 | 85 | 98 | 54 | 73 | 87 | 100 | 55 | 74 | 89 | 102 | 56 | 76 | 90 | 104 | 58 | 77
| 50 PoE Load (A) | 79 | 89 | 51 | 67 | 80 | 91 | 52 | 68 | 82 | 92 | 53 | 70 | 84 | 94 | 54 | 71 | 85 | 96 | 55 | 72
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50.9677 | 34.902 | 22.0779 | 27.9167 | 51.6129 | 35.6863 | 22.5108 | 28.3333 | 52.9032 | 36.0784 | 22.9437 | 29.1667 | 54.1935 | 36.8627 | 23.3766 | 29.5833 | 54.8387 | 37.6471 | 23.8095 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
RWD2 | NCC Rating (A) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| 10 PoE Load (A) | 230 | 235 | 166 | 195 | 234.6 | 239.7 | 169.32 | 198.9 | 239.292 | 244.494 | 172.7064 | 202.878 | 244.0778 | 249.3839 | 176.1605 | 206.9356 | 248.9594 | 254.3716 | 179.6837 | 211.0743
| 50 PoE Load (A) | 215 | 220 | 151 | 180 | 219.3 | 224.4 | 154.02 | 183.6 | 223.686 | 228.888 | 157.1004 | 187.272 | 228.1597 | 233.4658 | 160.2424 | 191.0174 | 232.7229 | 238.1351 | 163.4473 | 194.8378
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61.4286 | 62.8571 | 43.1429 | 51.4286 | 62.6571 | 64.1143 | 44.0057 | 52.4571 | 63.9103 | 65.3966 | 44.8858 | 53.5063 | 65.1885 | 66.7045 | 45.7835 | 54.5764 | 66.4923 | 68.0386 | 46.6992 | 55.6679
Load Exceeding TMU (MW)
SBH | Scarborough
SBH11 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 117 | 136 | 108 | 144 | 121 | 140 | 112 | 148 | 124 | 144 | 115 | 153 | 127 | 148 | 117 | 156 | 130 | 150 | 120 | 159
| 50 PoE Load (A) | 111 | 129 | 102 | 133 | 114 | 133 | 105 | 137 | 118 | 137 | 108 | 141 | 121 | 141 | 111 | 144 | 123 | 143 | 113 | 147
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 38 | 29 | 37 | 34 | 39 | 29 | 38 | 35 | 41 | 30 | 39 | 36 | 42 | 31 | 40 | 36 | 42 | 31 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
SBH13A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 147 | 145 | 104 | 107 | 147 | 145 | 104 | 107 | 147 | 145 | 104 | 107 | 147 | 145 | 104 | 107 | 147 | 145 | 104 | 107
| 50 PoE Load (A) | 142 | 141 | 102 | 104 | 142 | 141 | 102 | 104 | 142 | 141 | 102 | 104 | 142 | 141 | 102 | 104 | 142 | 141 | 102 | 104
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 37 | 25 | 26 | 37 | 37 | 25 | 26 | 37 | 37 | 25 | 26 | 37 | 37 | 25 | 26 | 37 | 37 | 25 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
SBH4 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 187 | 201 | 134 | 171 | 190 | 205 | 137 | 175 | 194 | 209 | 140 | 178 | 198 | 213 | 142 | 182 | 202 | 217 | 145 | 185
| 50 PoE Load (A) | 169 | 186 | 127 | 154 | 172 | 190 | 129 | 157 | 176 | 193 | 132 | 160 | 179 | 197 | 134 | 164 | 183 | 201 | 137 | 167
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 58 | 37 | 46 | 54 | 60 | 38 | 47 | 55 | 61 | 39 | 47 | 56 | 62 | 40 | 48 | 57 | 63 | 41 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
SBH6 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 179 | 202 | 157 | 201 | 184 | 208 | 162 | 207 | 190 | 214 | 167 | 213 | 196 | 220 | 172 | 220 | 202 | 227 | 177 | 226
| 50 PoE Load (A) | 165 | 187 | 147 | 186 | 170 | 193 | 151 | 192 | 175 | 199 | 156 | 197 | 180 | 205 | 160 | 203 | 186 | 211 | 165 | 209
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 59 | 43 | 55 | 53 | 61 | 45 | 57 | 55 | 63 | 46 | 58 | 57 | 64 | 47 | 60 | 58 | 66 | 49 | 62
Load Exceeding TMU (MW)
SBH8 | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 95 | 93 | 66 | 71 | 95 | 93 | 66 | 71 | 95 | 93 | 66 | 71 | 95 | 93 | 66 | 71 | 95 | 93 | 66 | 71
| 50 PoE Load (A) | 89 | 87 | 64 | 65 | 89 | 87 | 64 | 65 | 89 | 87 | 64 | 65 | 89 | 87 | 64 | 65 | 89 | 87 | 64 | 65
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22.25 | 21.75 | 16 | 16.25 | 22.25 | 21.75 | 16 | 16.25 | 22.25 | 21.75 | 16 | 16.25 | 22.25 | 21.75 | 16 | 16.25 | 22.25 | 21.75 | 16 | 16.25
Load Exceeding TMU (MW)
SBH9 | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 280 | 299 | 157 | 210 | 285 | 305 | 160 | 215 | 291 | 312 | 163 | 219 | 297 | 318 | 166 | 223 | 303 | 324 | 170 | 228 | Non-Network Solution by Summer 2026/27
| 50 PoE Load (A) | 249 | 271 | 147 | 184 | 254 | 276 | 150 | 188 | 259 | 282 | 152 | 192 | 264 | 288 | 156 | 196 | 269 | 293 | 159 | 200
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 69 | 75 | 39 | 49 | 71 | 77 | 39 | 50 | 72 | 79 | 40 | 51 | 73 | 80 | 41 | 52 | 75 | 82 | 42 | 53
| Load Exceeding TMU (MW) | 11: 0.1
SBK | Sunnybank
GCLSBK26 | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 207 | 197 | 181 | 190 | 207 | 197 | 181 | 190 | 207 | 197 | 181 | 190 | 207 | 197 | 181 | 190 | 207 | 197 | 181 | 190
| 50 PoE Load (A) | 200 | 191 | 175 | 182 | 200 | 191 | 175 | 182 | 200 | 191 | 175 | 182 | 200 | 191 | 175 | 182 | 200 | 191 | 175 | 182
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 55 | 50 | 52 | 57 | 55 | 50 | 52 | 57 | 55 | 50 | 52 | 57 | 55 | 50 | 52 | 57 | 55 | 50 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
GUVSBK28 | NCC Rating (A) | 332 | 332 | 341 | 341 | 332 | 332 | 341 | 341 | 332 | 332 | 341 | 341 | 332 | 332 | 341 | 341 | 332 | 332 | 341 | 341
| 10 PoE Load (A) | 135 | 120 | 100 | 98 | 135 | 120 | 100 | 98 | 135 | 120 | 100 | 98 | 135 | 120 | 100 | 98 | 135 | 120 | 100 | 98
| 50 PoE Load (A) | 132 | 118 | 97 | 96 | 132 | 118 | 97 | 96 | 132 | 118 | 97 | 96 | 132 | 118 | 97 | 96 | 132 | 118 | 97 | 96
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 35 | 28 | 28 | 40 | 35 | 28 | 28 | 40 | 35 | 28 | 28 | 40 | 35 | 28 | 28 | 40 | 35 | 28 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
KMSSBK15 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 323 | 323 | 309 | 309 | 323 | 323 | 309 | 309 | 323 | 323 | 309 | 309 | 323 | 323 | 309 | 309 | 323 | 323
| 10 PoE Load (A) | 146 | 136 | 93 | 87 | 146 | 136 | 93 | 87 | 146 | 136 | 93 | 87 | 146 | 136 | 93 | 87 | 146 | 136 | 93 | 87
| 50 PoE Load (A) | 139 | 129 | 91 | 83 | 139 | 129 | 91 | 83 | 139 | 129 | 91 | 83 | 139 | 129 | 91 | 83 | 139 | 129 | 91 | 83
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 42 | 28 | 26 | 45 | 42 | 28 | 26 | 45 | 42 | 28 | 26 | 45 | 42 | 28 | 26 | 45 | 42 | 28 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
QEHSBK13 | NCC Rating (A) | 327 | 327 | 353 | 353 | 327 | 327 | 353 | 353 | 327 | 327 | 353 | 353 | 327 | 327 | 353 | 353 | 327 | 327 | 353 | 353
| 10 PoE Load (A) | 146 | 135 | 110 | 108 | 146 | 135 | 110 | 108 | 146 | 135 | 110 | 108 | 146 | 135 | 110 | 108 | 146 | 135 | 110 | 108
| 50 PoE Load (A) | 143 | 133 | 107 | 106 | 143 | 133 | 107 | 106 | 143 | 133 | 107 | 106 | 143 | 133 | 107 | 106 | 143 | 133 | 107 | 106
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 41 | 30 | 30 | 44 | 41 | 30 | 30 | 44 | 41 | 30 | 30 | 44 | 41 | 30 | 30 | 44 | 41 | 30 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
SBK11A | NCC Rating (A) | 258 | 258 | 265 | 265 | 258 | 258 | 265 | 265 | 258 | 258 | 265 | 265 | 258 | 258 | 265 | 265 | 258 | 258 | 265 | 265
| 10 PoE Load (A) | 184 | 176 | 118 | 119 | 184 | 176 | 118 | 119 | 184 | 176 | 118 | 119 | 183 | 175 | 117 | 118 | 181 | 173 | 116 | 116
| 50 PoE Load (A) | 171 | 166 | 116 | 115 | 171 | 166 | 116 | 115 | 171 | 166 | 116 | 115 | 170 | 165 | 115 | 114 | 169 | 164 | 114 | 113
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 64 | 44 | 43 | 66 | 64 | 44 | 43 | 66 | 64 | 44 | 43 | 66 | 64 | 43 | 43 | 65 | 63 | 43 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
SBK21 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 243 | 272 | 177 | 217 | 243 | 272 | 177 | 217 | 242 | 271 | 176 | 217 | 243 | 272 | 178 | 219 | 246 | 275 | 180 | 221
| 50 PoE Load (A) | 230 | 254 | 166 | 209 | 230 | 254 | 166 | 209 | 229 | 253 | 165 | 207 | 231 | 255 | 166 | 209 | 233 | 257 | 168 | 212
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68.0473 | 75.1479 | 46.2396 | 58.2173 | 68.0473 | 75.1479 | 46.2396 | 58.2173 | 67.7515 | 74.8521 | 45.961 | 57.6602 | 68.3432 | 75.4438 | 46.2396 | 58.2173 | 68.9349 | 76.0355 | 46.7967 | 59.0529
Load Exceeding TMU (MW)
SBK22A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 188 | 180 | 110 | 124 | 188 | 180 | 110 | 124 | 188 | 180 | 110 | 124 | 188 | 180 | 110 | 124 | 188 | 180 | 110 | 124
| 50 PoE Load (A) | 175 | 166 | 104 | 111 | 175 | 166 | 104 | 111 | 175 | 166 | 104 | 111 | 175 | 166 | 104 | 111 | 175 | 166 | 104 | 111
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 46 | 27 | 29 | 49 | 46 | 27 | 29 | 49 | 46 | 27 | 29 | 49 | 46 | 27 | 29 | 49 | 46 | 27 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
SBK24 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 352 | 352 | 338 | 338 | 352 | 352 | 338 | 338 | 352 | 352 | 338 | 338 | 352 | 352 | 338 | 338 | 352 | 352
| 10 PoE Load (A) | 256.54 | 184.83 | 147 | 164 | 259.1054 | 186.6783 | 148.47 | 165.64 | 261.6965 | 188.5451 | 149.9547 | 167.2964 | 264.3134 | 190.4305 | 151.4542 | 168.9694 | 266.9566 | 192.3348 | 152.9688 | 170.6591
| 50 PoE Load (A) | 231.29 | 168.67 | 138 | 154 | 233.6029 | 170.3567 | 139.38 | 155.54 | 235.9389 | 172.0603 | 140.7738 | 157.0954 | 238.2983 | 173.7809 | 142.1815 | 158.6664 | 240.6813 | 175.5187 | 143.6034 | 160.253
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68.429 | 49.9024 | 39.2045 | 43.75 | 69.1133 | 50.4014 | 39.5966 | 44.1875 | 69.8044 | 50.9054 | 39.9926 | 44.6294 | 70.5025 | 51.4145 | 40.3925 | 45.0757 | 71.2075 | 51.9286 | 40.7964 | 45.5264
Load Exceeding TMU (MW)
SBK25 | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 170 | 129 | 175 | 128 | 170 | 129 | 175 | 128 | 170 | 129 | 175 | 128 | 170 | 129 | 175 | 128 | 170 | 129 | 175 | 128
| 50 PoE Load (A) | 163 | 123 | 162 | 122 | 163 | 123 | 162 | 122 | 163 | 123 | 162 | 122 | 163 | 123 | 162 | 122 | 163 | 123 | 162 | 122
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 34 | 40 | 30 | 45 | 34 | 40 | 30 | 45 | 34 | 40 | 30 | 45 | 34 | 40 | 30 | 45 | 34 | 40 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
SBK3A | NCC Rating (A) | 193 | 193 | 202 | 202 | 193 | 193 | 202 | 202 | 193 | 193 | 202 | 202 | 193 | 193 | 202 | 202 | 193 | 193 | 202 | 202
| 10 PoE Load (A) | 22 | 20 | 13 | 17 | 22 | 20 | 13 | 17 | 22 | 20 | 13 | 17 | 22 | 20 | 13 | 17 | 22 | 20 | 13 | 17
| 50 PoE Load (A) | 20 | 18 | 12 | 16 | 20 | 18 | 12 | 16 | 20 | 18 | 12 | 16 | 20 | 18 | 12 | 16 | 20 | 18 | 12 | 16
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
SBKSPS5 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 142 | 132 | 100 | 88 | 142 | 132 | 100 | 88 | 142 | 132 | 100 | 88 | 142 | 132 | 100 | 88 | 142 | 132 | 100 | 88
| 50 PoE Load (A) | 136 | 125 | 96 | 85 | 136 | 125 | 96 | 85 | 136 | 125 | 96 | 85 | 136 | 125 | 96 | 85 | 136 | 125 | 96 | 85
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 40 | 29 | 26 | 44 | 40 | 29 | 26 | 44 | 40 | 29 | 26 | 44 | 40 | 29 | 26 | 44 | 40 | 29 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
SBY | Salisbury
GCLSBY10 | NCC Rating (A) | 328 | 328 | 360 | 360 | 328 | 328 | 360 | 360 | 328 | 328 | 360 | 360 | 328 | 328 | 360 | 360 | 328 | 328 | 360 | 360
| 10 PoE Load (A) | 75 | 78 | 47 | 60 | 74 | 77 | 47 | 59 | 74 | 76 | 46 | 59 | 73 | 76 | 46 | 59 | 73 | 76 | 46 | 59
| 50 PoE Load (A) | 68 | 72 | 45 | 57 | 68 | 72 | 45 | 56 | 67 | 71 | 44 | 56 | 67 | 71 | 44 | 56 | 67 | 71 | 44 | 56
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 22 | 13 | 16 | 21 | 22 | 12 | 16 | 20 | 22 | 12 | 15 | 20 | 22 | 12 | 15 | 20 | 22 | 12 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
SBY11A | NCC Rating (A) | 235 | 235 | 254 | 254 | 235 | 235 | 254 | 254 | 235 | 235 | 254 | 254 | 235 | 235 | 254 | 254 | 235 | 235 | 254 | 254
| 10 PoE Load (A) | 170 | 135 | 131 | 130 | 166 | 132 | 128 | 127 | 163 | 129 | 126 | 125 | 161 | 128 | 124 | 123 | 159 | 126 | 123 | 122
| 50 PoE Load (A) | 150 | 123 | 125 | 121 | 147 | 121 | 122 | 119 | 144 | 118 | 120 | 116 | 142 | 116 | 119 | 115 | 140 | 115 | 118 | 114
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 52 | 49 | 48 | 62 | 51 | 48 | 47 | 61 | 50 | 47 | 46 | 60 | 50 | 47 | 45 | 60 | 49 | 46 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
SBY14A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 115 | 125 | 99 | 105 | 115 | 125 | 99 | 105 | 115 | 125 | 99 | 105 | 115 | 125 | 99 | 105 | 115 | 125 | 99 | 105
| 50 PoE Load (A) | 104 | 115 | 91 | 98 | 104 | 115 | 91 | 98 | 104 | 115 | 91 | 98 | 104 | 115 | 91 | 98 | 104 | 115 | 91 | 98
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 33 | 26 | 28 | 30 | 33 | 26 | 28 | 30 | 33 | 26 | 28 | 30 | 33 | 26 | 28 | 30 | 33 | 26 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
SBY15A | NCC Rating (A) | 315 | 321 | 341 | 341 | 315 | 321 | 341 | 341 | 315 | 321 | 341 | 341 | 315 | 321 | 341 | 341 | 315 | 321 | 341 | 341
| 10 PoE Load (A) | 55 | 43 | 43 | 39 | 54 | 43 | 43 | 38 | 53 | 43 | 42 | 38 | 53 | 42 | 42 | 37 | 52 | 42 | 41 | 37
| 50 PoE Load (A) | 53 | 42 | 41 | 38 | 52 | 41 | 40 | 37 | 52 | 41 | 40 | 37 | 51 | 40 | 39 | 36 | 51 | 40 | 39 | 36
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 13 | 12 | 11 | 17 | 13 | 12 | 11 | 16 | 13 | 12 | 11 | 16 | 13 | 12 | 11 | 16 | 12 | 11 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
SBY3A | NCC Rating (A) | 255 | 255 | 348 | 348 | 255 | 255 | 348 | 348 | 255 | 255 | 348 | 348 | 255 | 255 | 348 | 348 | 255 | 255 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 87 | 84 | 75 | 81 | 87 | 84 | 75 | 81 | 87 | 84 | 75 | 81 | 87 | 84 | 75 | 81 | 87 | 84 | 75 | 81
| 50 PoE Load (A) | 82 | 79 | 71 | 75 | 82 | 79 | 71 | 75 | 82 | 79 | 71 | 75 | 82 | 79 | 71 | 75 | 82 | 79 | 71 | 75
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 31 | 21 | 22 | 32 | 31 | 21 | 22 | 32 | 31 | 21 | 22 | 32 | 31 | 21 | 22 | 32 | 31 | 21 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
SBY6A | NCC Rating (A) | 321 | 321 | 341 | 341 | 321 | 321 | 341 | 341 | 321 | 321 | 341 | 341 | 321 | 321 | 341 | 341 | 321 | 321 | 341 | 341
| 10 PoE Load (A) | 80 | 69 | 60 | 58 | 79 | 69 | 60 | 58 | 78 | 68 | 59 | 57 | 78 | 67 | 59 | 56 | 77 | 67 | 58 | 56
| 50 PoE Load (A) | 76 | 66 | 58 | 56 | 75 | 66 | 57 | 55 | 75 | 65 | 57 | 55 | 74 | 64 | 56 | 54 | 73 | 64 | 56 | 54
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 21 | 17 | 16 | 24 | 20 | 17 | 16 | 23 | 20 | 17 | 16 | 23 | 20 | 16 | 16 | 23 | 20 | 16 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
SDM | Somerset Dam
SDM1 | NCC Rating (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 10 PoE Load (A) | 17 | 18 | 13 | 15 | 17 | 18 | 13 | 15 | 17 | 18 | 13 | 15 | 17 | 19 | 13 | 15 | 17 | 19 | 13 | 16
| 50 PoE Load (A) | 16 | 17 | 12 | 14 | 16 | 17 | 12 | 14 | 16 | 17 | 12 | 14 | 16 | 17 | 12 | 14 | 16 | 17 | 12 | 14
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 34 | 24 | 28 | 32 | 34 | 24 | 28 | 32 | 34 | 24 | 28 | 32 | 34 | 24 | 28 | 32 | 34 | 24 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
SFC | Springfield Central
PDASFC6 | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 185 | 185 | 117 | 136 | 192 | 193 | 122 | 141 | 200 | 200 | 126 | 147 | 208 | 208 | 131 | 153 | 216 | 217 | 137 | 159
| 50 PoE Load (A) | 159 | 170 | 110 | 128 | 165 | 177 | 115 | 133 | 172 | 184 | 119 | 139 | 179 | 191 | 124 | 144 | 186 | 199 | 129 | 150
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 44 | 26 | 30 | 43 | 46 | 27 | 32 | 45 | 48 | 28 | 33 | 47 | 50 | 29 | 34 | 48 | 52 | 31 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
PDBSFC12 | NCC Rating (A) | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415 | 393 | 393 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 266 | 286 | 172 | 219 | 274 | 295 | 178 | 226 | 282 | 303 | 183 | 234 | 296 | 318 | 194 | 248 | 313 | 337 | 206 | 262
| 50 PoE Load (A) | 246 | 266 | 160 | 207 | 253 | 274 | 164 | 213 | 261 | 282 | 170 | 220 | 274 | 296 | 180 | 234 | 290 | 314 | 191 | 248
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 68 | 38 | 50 | 64 | 70 | 40 | 51 | 66 | 72 | 41 | 53 | 70 | 75 | 43 | 56 | 74 | 80 | 46 | 60
Load Exceeding TMU (MW)
SFC11A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 243 | 223 | 139 | 167 | 263 | 241 | 150 | 181 | 284 | 260 | 162 | 195 | 303 | 278 | 172 | 206 | 321 | 295 | 182 | 219
| 50 PoE Load (A) | 220 | 212 | 132 | 157 | 238 | 229 | 143 | 170 | 257 | 247 | 154 | 183 | 274 | 264 | 163 | 194 | 291 | 279 | 173 | 205
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 55 | 31 | 37 | 62 | 60 | 34 | 40 | 67 | 64 | 36 | 43 | 71 | 69 | 39 | 46 | 76 | 73 | 41 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
SFC3A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 71 | 65 | 56 | 48 | 72 | 66 | 56 | 49 | 73 | 67 | 57 | 49 | 73 | 67 | 57 | 50 | 74 | 68 | 58 | 50
| 50 PoE Load (A) | 69 | 63 | 53 | 47 | 70 | 63 | 54 | 47 | 70 | 64 | 54 | 48 | 71 | 65 | 55 | 48 | 72 | 65 | 55 | 49
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18 | 16 | 13 | 11 | 18 | 16 | 13 | 11 | 18 | 17 | 13 | 11 | 18 | 17 | 13 | 11 | 19 | 17 | 13 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
SFC4A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422 | 384 | 384 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 150 | 161 | 98 | 128 | 154 | 166 | 101 | 132 | 159 | 171 | 104 | 136 | 163 | 176 | 107 | 140 | 168 | 181 | 111 | 144
| 50 PoE Load (A) | 138 | 144 | 91 | 112 | 143 | 148 | 94 | 115 | 147 | 152 | 97 | 119 | 151 | 157 | 100 | 122 | 156 | 162 | 103 | 126
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 37 | 22 | 27 | 37 | 39 | 22 | 27 | 38 | 40 | 23 | 28 | 39 | 41 | 24 | 29 | 41 | 42 | 24 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
SFC7A | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 419 | 419 | 396 | 396 | 419 | 419 | 396 | 396 | 419 | 419 | 396 | 396 | 419 | 419 | 396 | 396 | 419 | 419
| 10 PoE Load (A) | 221.54 | 224.72 | 123.2 | 164.64 | 234.8324 | 238.2032 | 130.592 | 174.5184 | 246 | 256 | 134 | 183 | 260 | 270 | 140 | 192 | 273 | 284 | 147 | 202
| 50 PoE Load (A) | 202.46 | 207.76 | 114.24 | 146.72 | 214.6076 | 220.2256 | 121.0944 | 155.5232 | 225 | 237 | 125 | 166 | 237 | 250 | 132 | 174 | 249 | 263 | 138 | 183
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51.1263 | 52.4646 | 27.2649 | 35.0167 | 54.1938 | 55.6125 | 28.9008 | 37.1177 | 57 | 60 | 30 | 40 | 60 | 63 | 31 | 42 | 63 | 66 | 33 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
SFD | Stafford
SFD10 | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433
| 10 PoE Load (A) | 113 | 140 | 90 | 118 | 113 | 140 | 90 | 118 | 113 | 140 | 90 | 118 | 113 | 140 | 90 | 118 | 113 | 140 | 90 | 118
| 50 PoE Load (A) | 105 | 127 | 84 | 110 | 105 | 127 | 84 | 110 | 105 | 127 | 84 | 110 | 105 | 127 | 84 | 110 | 105 | 127 | 84 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 32 | 19 | 25 | 26 | 32 | 19 | 25 | 26 | 32 | 19 | 25 | 26 | 32 | 19 | 25 | 26 | 32 | 19 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
SFD11 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 221 | 205 | 121 | 116 | 221 | 205 | 121 | 116 | 221 | 205 | 121 | 116 | 219 | 203 | 119 | 115 | 217 | 201 | 118 | 114
| 50 PoE Load (A) | 204 | 190 | 115 | 112 | 204 | 190 | 115 | 112 | 204 | 190 | 115 | 112 | 203 | 188 | 114 | 111 | 201 | 186 | 113 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 49 | 27 | 27 | 53 | 49 | 27 | 27 | 53 | 49 | 27 | 27 | 52 | 48 | 27 | 26 | 52 | 48 | 27 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
SFD2A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379
| 10 PoE Load (A) | 243 | 264 | 153 | 190 | 243 | 264 | 153 | 190 | 243 | 264 | 153 | 190 | 243 | 264 | 153 | 190 | 243 | 264 | 153 | 190
| 50 PoE Load (A) | 217 | 241 | 139 | 176 | 217 | 241 | 139 | 176 | 217 | 241 | 139 | 176 | 217 | 241 | 139 | 176 | 217 | 241 | 139 | 176
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 64 | 37 | 46 | 57 | 64 | 37 | 46 | 57 | 64 | 37 | 46 | 57 | 64 | 37 | 46 | 57 | 64 | 37 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
SFD3 | NCC Rating (A) | 335 | 335 | 355 | 355 | 335 | 335 | 355 | 355 | 335 | 335 | 355 | 355 | 335 | 335 | 355 | 355 | 335 | 335 | 355 | 355
| 10 PoE Load (A) | 266 | 245 | 153 | 184 | 266 | 245 | 153 | 184 | 266 | 245 | 153 | 183 | 264 | 243 | 151 | 182 | 261 | 241 | 150 | 180
| 50 PoE Load (A) | 230 | 233 | 147 | 174 | 230 | 233 | 147 | 174 | 230 | 233 | 147 | 174 | 229 | 232 | 145 | 172 | 226 | 229 | 144 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 69 | 70 | 41 | 49 | 69 | 70 | 41 | 49 | 69 | 70 | 41 | 49 | 68 | 69 | 41 | 48 | 68 | 68 | 41 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
SFD4 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 183 | 182 | 115 | 142 | 183 | 182 | 115 | 142 | 183 | 182 | 115 | 142 | 183 | 182 | 115 | 142 | 183 | 182 | 115 | 142
| 50 PoE Load (A) | 173 | 172 | 103 | 133 | 173 | 172 | 103 | 133 | 173 | 172 | 103 | 133 | 173 | 172 | 103 | 133 | 173 | 172 | 103 | 133
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 54 | 31 | 39 | 54 | 54 | 31 | 39 | 54 | 54 | 31 | 39 | 54 | 54 | 31 | 39 | 54 | 54 | 31 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
SFD5 | NCC Rating (A) | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330
| 10 PoE Load (A) | 89 | 97 | 66 | 83 | 89 | 97 | 66 | 83 | 89 | 97 | 66 | 83 | 89 | 97 | 66 | 83 | 89 | 97 | 66 | 83
| 50 PoE Load (A) | 85 | 92 | 62 | 78 | 85 | 92 | 62 | 78 | 85 | 92 | 62 | 78 | 85 | 92 | 62 | 78 | 85 | 92 | 62 | 78
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 30 | 19 | 24 | 28 | 30 | 19 | 24 | 28 | 30 | 19 | 24 | 28 | 30 | 19 | 24 | 28 | 30 | 19 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
SFD6B | NCC Rating (A) | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383
| 10 PoE Load (A) | 120 | 121 | 79 | 92 | 120 | 121 | 79 | 92 | 120 | 121 | 79 | 92 | 120 | 121 | 79 | 92 | 120 | 121 | 79 | 92
| 50 PoE Load (A) | 118 | 118 | 74 | 87 | 118 | 118 | 74 | 87 | 118 | 118 | 74 | 87 | 118 | 118 | 74 | 87 | 118 | 118 | 74 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 31 | 19 | 23 | 31 | 31 | 19 | 23 | 31 | 31 | 19 | 23 | 31 | 31 | 19 | 23 | 31 | 31 | 19 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
SFD7A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 183 | 212 | 128 | 162 | 183 | 212 | 128 | 162 | 183 | 212 | 128 | 162 | 183 | 212 | 128 | 162 | 183 | 212 | 128 | 162
| 50 PoE Load (A) | 167 | 192 | 116 | 150 | 167 | 192 | 116 | 150 | 167 | 192 | 116 | 150 | 167 | 192 | 116 | 150 | 167 | 192 | 116 | 150
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 46 | 26 | 33 | 40 | 46 | 26 | 33 | 40 | 46 | 26 | 33 | 40 | 46 | 26 | 33 | 40 | 46 | 26 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
SFD8 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 107 | 108 | 55 | 72 | 107 | 108 | 55 | 72 | 107 | 108 | 55 | 72 | 106 | 108 | 54 | 71 | 105 | 107 | 53 | 71
| 50 PoE Load (A) | 90 | 98 | 52 | 67 | 90 | 98 | 52 | 67 | 90 | 98 | 51 | 67 | 89 | 97 | 51 | 67 | 88 | 96 | 50 | 66
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 31 | 15 | 20 | 28 | 31 | 15 | 20 | 28 | 31 | 15 | 20 | 28 | 31 | 15 | 20 | 28 | 30 | 15 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
SFD9 | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 108 | 117 | 87 | 99 | 107 | 116 | 86 | 98 | 106 | 115 | 85 | 97 | 105 | 113 | 84 | 96 | 104 | 112 | 83 | 95
| 50 PoE Load (A) | 100 | 109 | 78 | 91 | 99 | 108 | 77 | 90 | 98 | 107 | 76 | 89 | 97 | 105 | 75 | 88 | 96 | 104 | 75 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 26 | 17 | 20 | 24 | 26 | 17 | 20 | 24 | 26 | 17 | 20 | 23 | 25 | 17 | 20 | 23 | 25 | 17 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
SGT | Sandgate
BSCSGT27 | NCC Rating (A) | 452 | 452 | 479 | 479 | 452 | 452 | 479 | 479 | 452 | 452 | 479 | 479 | 452 | 452 | 479 | 479 | 452 | 452 | 479 | 479
| 10 PoE Load (A) | 53 | 48 | 34 | 37 | 53 | 48 | 34 | 37 | 53 | 48 | 34 | 37 | 53 | 48 | 34 | 37 | 53 | 48 | 34 | 37
| 50 PoE Load (A) | 49 | 43 | 31 | 34 | 49 | 43 | 31 | 34 | 49 | 43 | 31 | 34 | 49 | 43 | 31 | 34 | 49 | 43 | 31 | 34
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 10 | 6 | 7 | 11 | 10 | 6 | 7 | 11 | 10 | 6 | 7 | 11 | 10 | 6 | 7 | 11 | 10 | 6 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
BSCSGT8 | NCC Rating (A) | 452 | 452 | 479 | 479 | 452 | 452 | 479 | 479 | 452 | 452 | 479 | 479 | 452 | 452 | 479 | 479 | 452 | 452 | 479 | 479
| 10 PoE Load (A) | 58 | 57 | 44 | 47 | 58 | 57 | 44 | 47 | 58 | 57 | 44 | 47 | 58 | 57 | 44 | 47 | 58 | 57 | 44 | 47
| 50 PoE Load (A) | 55 | 51 | 37 | 41 | 55 | 51 | 37 | 41 | 55 | 51 | 37 | 41 | 55 | 51 | 37 | 41 | 55 | 51 | 37 | 41
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12 | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | 8 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
FGBSGT23 | NCC Rating (A) | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357
| 10 PoE Load (A) | 251 | 276 | 198 | 239 | 251 | 276 | 198 | 239 | 251 | 276 | 198 | 239 | 251 | 276 | 198 | 239 | 251 | 276 | 198 | 239
| 50 PoE Load (A) | 225 | 253 | 188 | 224 | 225 | 253 | 188 | 224 | 225 | 253 | 188 | 224 | 225 | 253 | 188 | 224 | 225 | 253 | 188 | 224
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 71 | 53 | 63 | 63 | 71 | 53 | 63 | 63 | 71 | 53 | 63 | 63 | 71 | 53 | 63 | 63 | 71 | 53 | 63
Load Exceeding TMU (MW)
SGT22A | NCC Rating (A) | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441
| 10 PoE Load (A) | 164 | 188 | 125 | 156 | 165 | 190 | 126 | 157 | 167 | 192 | 127 | 159 | 169 | 194 | 129 | 160 | 170 | 196 | 130 | 162
| 50 PoE Load (A) | 152 | 177 | 118 | 148 | 154 | 179 | 119 | 150 | 155 | 181 | 121 | 151 | 157 | 183 | 122 | 153 | 159 | 185 | 123 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 44 | 27 | 34 | 38 | 44 | 27 | 34 | 39 | 44 | 27 | 34 | 39 | 45 | 28 | 35 | 39 | 45 | 28 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
SGT24A | NCC Rating (A) | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469 | 403 | 433 | 469 | 469
| 10 PoE Load (A) | 257 | 285 | 162 | 216 | 257 | 285 | 162 | 216 | 257 | 285 | 162 | 216 | 257 | 285 | 162 | 216 | 257 | 285 | 162 | 216
| 50 PoE Load (A) | 224 | 257 | 153 | 203 | 224 | 257 | 153 | 203 | 224 | 257 | 153 | 203 | 224 | 257 | 153 | 203 | 224 | 257 | 153 | 203
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 59 | 33 | 43 | 56 | 59 | 33 | 43 | 56 | 59 | 33 | 43 | 56 | 59 | 33 | 43 | 56 | 59 | 33 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
SGT26A | NCC Rating (A) | 308 | 308 | 339 | 339 | 308 | 308 | 339 | 339 | 308 | 308 | 339 | 339 | 308 | 308 | 339 | 339 | 308 | 308 | 339 | 339
| 10 PoE Load (A) | 56 | 66 | 39 | 49 | 56 | 66 | 39 | 49 | 56 | 66 | 39 | 49 | 56 | 67 | 39 | 50 | 57 | 68 | 40 | 50
| 50 PoE Load (A) | 51 | 61 | 37 | 47 | 51 | 61 | 37 | 47 | 51 | 61 | 37 | 47 | 51 | 61 | 37 | 48 | 52 | 62 | 38 | 48
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 20 | 11 | 14 | 17 | 20 | 11 | 14 | 17 | 20 | 11 | 14 | 17 | 20 | 11 | 14 | 17 | 20 | 11 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
SGT28A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 188 | 237 | 165 | 217 | 188 | 237 | 165 | 217 | 188 | 237 | 165 | 217 | 188 | 237 | 165 | 217 | 188 | 237 | 165 | 217
| 50 PoE Load (A) | 182 | 220 | 154 | 199 | 182 | 220 | 154 | 199 | 182 | 220 | 154 | 199 | 182 | 220 | 154 | 199 | 182 | 220 | 154 | 199
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 65 | 43 | 55 | 54 | 65 | 43 | 55 | 54 | 65 | 43 | 55 | 54 | 65 | 43 | 55 | 54 | 65 | 43 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
SGT3 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12
| 50 PoE Load (A) | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3
Load Exceeding TMU (MW)
SGT4 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 192 | 185 | 133 | 151 | 192 | 185 | 133 | 151 | 192 | 185 | 133 | 151 | 192 | 185 | 133 | 151 | 192 | 185 | 133 | 151
| 50 PoE Load (A) | 182 | 176 | 127 | 143 | 182 | 176 | 127 | 143 | 182 | 176 | 127 | 143 | 182 | 176 | 127 | 143 | 182 | 176 | 127 | 143
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 57 | 39 | 44 | 59 | 57 | 39 | 44 | 59 | 57 | 39 | 44 | 59 | 57 | 39 | 44 | 59 | 57 | 39 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
SGT5 | NCC Rating (A) | 332 | 332 | 365 | 365 | 332 | 332 | 365 | 365 | 332 | 332 | 365 | 365 | 332 | 332 | 365 | 365 | 332 | 332 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 196 | 218 | 131 | 172 | 196 | 218 | 131 | 172 | 196 | 218 | 131 | 172 | 196 | 218 | 131 | 172 | 196 | 218 | 131 | 172
| 50 PoE Load (A) | 177 | 202 | 124 | 159 | 177 | 202 | 124 | 159 | 177 | 202 | 124 | 159 | 177 | 202 | 124 | 159 | 177 | 202 | 124 | 159
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 61 | 34 | 44 | 53 | 61 | 34 | 44 | 53 | 61 | 34 | 44 | 53 | 61 | 34 | 44 | 53 | 61 | 34 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
SGT6 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 154 | 154 | 80 | 106 | 154 | 154 | 80 | 106 | 154 | 154 | 80 | 106 | 154 | 154 | 80 | 106 | 154 | 154 | 80 | 106
| 50 PoE Load (A) | 119 | 140 | 75 | 101 | 119 | 140 | 75 | 101 | 119 | 140 | 75 | 101 | 119 | 140 | 75 | 101 | 119 | 140 | 75 | 101
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 41 | 21 | 28 | 35 | 41 | 21 | 28 | 35 | 41 | 21 | 28 | 35 | 41 | 21 | 28 | 35 | 41 | 21 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
SGT9 | NCC Rating (A) | 432 | 432 | 439 | 439 | 432 | 432 | 439 | 439 | 432 | 432 | 439 | 439 | 432 | 432 | 439 | 439 | 432 | 432 | 439 | 439
| 10 PoE Load (A) | 260 | 263 | 146 | 163 | 260 | 263 | 146 | 163 | 260 | 263 | 146 | 163 | 260 | 263 | 146 | 163 | 260 | 263 | 146 | 163
| 50 PoE Load (A) | 237 | 241 | 139 | 156 | 237 | 241 | 139 | 156 | 237 | 241 | 139 | 156 | 237 | 241 | 139 | 156 | 237 | 241 | 139 | 156
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 56 | 32 | 36 | 55 | 56 | 32 | 36 | 55 | 56 | 32 | 36 | 55 | 56 | 32 | 36 | 55 | 56 | 32 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
SHW | Sherwood
SARSHW7 | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 98 | 84 | 73 | 73 | 98 | 84 | 73 | 73 | 98 | 84 | 73 | 73 | 98 | 84 | 73 | 73 | 98 | 84 | 73 | 73
| 50 PoE Load (A) | 95 | 81 | 69 | 70 | 95 | 81 | 69 | 70 | 95 | 81 | 69 | 70 | 95 | 81 | 69 | 70 | 95 | 81 | 69 | 70
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 22 | 17 | 18 | 26 | 22 | 17 | 18 | 26 | 22 | 17 | 18 | 26 | 22 | 17 | 18 | 26 | 22 | 17 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
SARSHW9 | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 133 | 138 | 96 | 101 | 133 | 138 | 96 | 101 | 133 | 138 | 96 | 101 | 133 | 138 | 96 | 101 | 133 | 138 | 96 | 101
| 50 PoE Load (A) | 128 | 133 | 93 | 97 | 128 | 133 | 93 | 97 | 128 | 133 | 93 | 97 | 128 | 133 | 93 | 97 | 128 | 133 | 93 | 97
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 36 | 23 | 24 | 35 | 36 | 23 | 24 | 35 | 36 | 23 | 24 | 35 | 36 | 23 | 24 | 35 | 36 | 23 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
SHW10A | NCC Rating (A) | 379 | 414 | 448 | 448 | 379 | 414 | 448 | 448 | 379 | 414 | 448 | 448 | 379 | 414 | 448 | 448 | 379 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 204 | 223 | 150 | 173 | 204 | 223 | 150 | 173 | 204 | 223 | 150 | 173 | 204 | 223 | 150 | 173 | 204 | 223 | 150 | 173
| 50 PoE Load (A) | 181 | 205 | 136 | 158 | 181 | 205 | 136 | 158 | 181 | 205 | 136 | 158 | 181 | 205 | 136 | 158 | 181 | 205 | 136 | 158
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 50 | 30 | 35 | 48 | 50 | 30 | 35 | 48 | 50 | 30 | 35 | 48 | 50 | 30 | 35 | 48 | 50 | 30 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
SHW12 | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 157 | 156 | 97 | 107 | 156 | 155 | 96 | 106 | 154 | 153 | 95 | 105 | 153 | 152 | 94 | 104 | 151 | 150 | 93 | 103
| 50 PoE Load (A) | 145 | 144 | 92 | 100 | 144 | 143 | 91 | 99 | 142 | 141 | 90 | 98 | 141 | 140 | 89 | 97 | 139 | 138 | 88 | 96
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 41 | 26 | 29 | 41 | 41 | 26 | 28 | 41 | 41 | 26 | 28 | 40 | 40 | 26 | 28 | 40 | 40 | 25 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
SHW3 | NCC Rating (A) | 308 | 338 | 348 | 348 | 308 | 338 | 348 | 348 | 308 | 338 | 348 | 348 | 308 | 338 | 348 | 348 | 308 | 338 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 179 | 180 | 123 | 137 | 179 | 180 | 123 | 137 | 179 | 180 | 123 | 137 | 179 | 180 | 123 | 137 | 179 | 180 | 123 | 137
| 50 PoE Load (A) | 162 | 163 | 112 | 125 | 162 | 163 | 112 | 125 | 162 | 163 | 112 | 125 | 162 | 163 | 112 | 125 | 162 | 163 | 112 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 48 | 32 | 36 | 53 | 48 | 32 | 36 | 53 | 48 | 32 | 36 | 53 | 48 | 32 | 36 | 53 | 48 | 32 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
SHW4 | NCC Rating (A) | 308 | 308 | 332 | 332 | 308 | 308 | 332 | 332 | 308 | 308 | 332 | 332 | 308 | 308 | 332 | 332 | 308 | 308 | 332 | 332
| 10 PoE Load (A) | 88 | 93 | 69 | 83 | 88 | 93 | 69 | 83 | 88 | 93 | 69 | 83 | 88 | 93 | 69 | 83 | 88 | 93 | 69 | 83
| 50 PoE Load (A) | 83 | 88 | 64 | 76 | 83 | 88 | 64 | 76 | 83 | 88 | 64 | 76 | 83 | 88 | 64 | 76 | 83 | 88 | 64 | 76
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 28 | 19 | 23 | 27 | 28 | 19 | 23 | 27 | 28 | 19 | 23 | 27 | 28 | 19 | 23 | 27 | 28 | 19 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
SHW5A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348 | 338 | 338 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 215 | 208 | 141 | 157 | 215 | 208 | 141 | 157 | 215 | 208 | 141 | 157 | 215 | 208 | 141 | 157 | 215 | 208 | 141 | 157
| 50 PoE Load (A) | 198 | 193 | 127 | 144 | 198 | 193 | 127 | 144 | 198 | 193 | 127 | 144 | 198 | 193 | 127 | 144 | 198 | 193 | 127 | 144
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 57 | 37 | 41 | 59 | 57 | 37 | 41 | 59 | 57 | 37 | 41 | 59 | 57 | 37 | 41 | 59 | 57 | 37 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
SHW6A | NCC Rating (A) | 282 | 282 | 311 | 311 | 282 | 282 | 311 | 311 | 282 | 282 | 311 | 311 | 282 | 282 | 311 | 311 | 282 | 282 | 311 | 311
| 10 PoE Load (A) | 168 | 176 | 112 | 129 | 168 | 176 | 112 | 129 | 168 | 176 | 112 | 129 | 168 | 176 | 112 | 129 | 168 | 176 | 112 | 129
| 50 PoE Load (A) | 149 | 160 | 105 | 120 | 149 | 160 | 105 | 120 | 149 | 160 | 105 | 120 | 149 | 160 | 105 | 120 | 149 | 160 | 105 | 120
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 57 | 34 | 39 | 53 | 57 | 34 | 39 | 53 | 57 | 34 | 39 | 53 | 57 | 34 | 39 | 53 | 57 | 34 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
SHW6B | NCC Rating (A) | 363 | 363 | 394 | 394 | 363 | 363 | 394 | 394 | 363 | 363 | 394 | 394 | 363 | 363 | 394 | 394 | 363 | 363 | 394 | 394
| 10 PoE Load (A) | 126 | 139 | 105 | 122 | 126 | 139 | 105 | 122 | 126 | 139 | 105 | 122 | 126 | 139 | 105 | 122 | 126 | 139 | 105 | 122
| 50 PoE Load (A) | 117 | 129 | 95 | 111 | 117 | 129 | 95 | 111 | 117 | 129 | 95 | 111 | 117 | 129 | 95 | 111 | 117 | 129 | 95 | 111
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 36 | 24 | 28 | 32 | 36 | 24 | 28 | 32 | 36 | 24 | 28 | 32 | 36 | 24 | 28 | 32 | 36 | 24 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
SHW81 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 170 | 168 | 121 | 134 | 172 | 170 | 122 | 135 | 173 | 172 | 123 | 136 | 174 | 172 | 123 | 136 | 174 | 172 | 123 | 136
| 50 PoE Load (A) | 157 | 156 | 115 | 126 | 159 | 158 | 116 | 128 | 161 | 160 | 117 | 129 | 161 | 160 | 117 | 129 | 161 | 160 | 117 | 129
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 49 | 34 | 37 | 50 | 50 | 34 | 38 | 50 | 50 | 35 | 38 | 51 | 50 | 35 | 38 | 51 | 50 | 35 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
SIS | Stradbroke Is
SIS1 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 138 | 165 | 101 | 135 | 140 | 168 | 103 | 138 | 143 | 171 | 105 | 141 | 146 | 175 | 107 | 144 | 149 | 178 | 109 | 147
| 50 PoE Load (A) | 129 | 157 | 93 | 128 | 131 | 160 | 95 | 130 | 134 | 163 | 97 | 133 | 136 | 167 | 99 | 136 | 139 | 170 | 101 | 138
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33.9474 | 41.3158 | 24.4737 | 33.6842 | 34.4737 | 42.1053 | 25 | 34.2105 | 35.2632 | 42.8947 | 25.5263 | 35 | 35.7895 | 43.9474 | 26.0526 | 35.7895 | 36.5789 | 44.7368 | 26.5789 | 36.3158
Load Exceeding TMU (MW)
SIS2 | NCC Rating (A) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310
| 10 PoE Load (A) | 93 | 107 | 78 | 95 | 94 | 108 | 78 | 96 | 95 | 109 | 79 | 97 | 97 | 111 | 81 | 99 | 98 | 113 | 82 | 101
| 50 PoE Load (A) | 90 | 104 | 74 | 89 | 90 | 105 | 75 | 90 | 91 | 106 | 75 | 91 | 93 | 107 | 77 | 93 | 95 | 110 | 78 | 95
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29.0323 | 33.5484 | 23.871 | 28.7097 | 29.0323 | 33.871 | 24.1935 | 29.0323 | 29.3548 | 34.1935 | 24.1935 | 29.3548 | 30 | 34.5161 | 24.8387 | 30 | 30.6452 | 35.4839 | 25.1613 | 30.6452
Load Exceeding TMU (MW)
SMF | Samford
SMF11A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 104 | 115 | 95 | 127 | 104 | 115 | 95 | 127 | 104 | 115 | 95 | 127 | 104 | 115 | 95 | 127 | 104 | 115 | 95 | 127
| 50 PoE Load (A) | 95 | 107 | 87 | 120 | 95 | 107 | 87 | 120 | 95 | 107 | 87 | 120 | 95 | 107 | 87 | 120 | 95 | 107 | 87 | 120
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 26 | 19 | 27 | 24 | 26 | 19 | 27 | 24 | 26 | 19 | 27 | 24 | 26 | 19 | 27 | 24 | 26 | 19 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
SMF12A | NCC Rating (A) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292
| 10 PoE Load (A) | 175 | 190 | 109 | 149 | 175 | 190 | 109 | 149 | 175 | 190 | 109 | 149 | 176 | 191 | 110 | 151 | 178 | 193 | 111 | 152
| 50 PoE Load (A) | 159 | 175 | 98 | 138 | 159 | 175 | 98 | 138 | 159 | 175 | 98 | 138 | 160 | 176 | 99 | 140 | 162 | 178 | 100 | 141
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54.4521 | 59.9315 | 33.5616 | 47.2603 | 54.4521 | 59.9315 | 33.5616 | 47.2603 | 54.4521 | 59.9315 | 33.5616 | 47.2603 | 54.7945 | 60.274 | 33.9041 | 47.9452 | 55.4795 | 60.9589 | 34.2466 | 48.2877
Load Exceeding TMU (MW)
SMF13A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9
| 50 PoE Load (A) | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
SMF15A | NCC Rating (A) | 379 | 408 | 449 | 449 | 379 | 408 | 449 | 449 | 379 | 408 | 449 | 449 | 379 | 408 | 449 | 449 | 379 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 89 | 91 | 60 | 76 | 89 | 91 | 60 | 76 | 89 | 91 | 60 | 76 | 89 | 91 | 60 | 76 | 89 | 91 | 60 | 76
| 50 PoE Load (A) | 82 | 86 | 55 | 71 | 82 | 86 | 55 | 71 | 82 | 86 | 55 | 71 | 82 | 86 | 55 | 71 | 82 | 86 | 55 | 71
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 21 | 12 | 16 | 22 | 21 | 12 | 16 | 22 | 21 | 12 | 16 | 22 | 21 | 12 | 16 | 22 | 21 | 12 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
SMF1B | NCC Rating (A) | 379 | 432 | 454 | 454 | 379 | 432 | 454 | 454 | 379 | 432 | 454 | 454 | 379 | 432 | 454 | 454 | 379 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 218 | 225 | 126 | 142 | 218 | 225 | 126 | 142 | 218 | 225 | 126 | 142 | 218 | 225 | 126 | 142 | 218 | 225 | 126 | 142
| 50 PoE Load (A) | 197 | 200 | 119 | 132 | 197 | 200 | 119 | 132 | 197 | 200 | 119 | 132 | 197 | 200 | 119 | 132 | 197 | 200 | 119 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 46 | 26 | 29 | 52 | 46 | 26 | 29 | 52 | 46 | 26 | 29 | 52 | 46 | 26 | 29 | 52 | 46 | 26 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
SMF3A | NCC Rating (A) | 240 | 240 | 245 | 245 | 240 | 240 | 245 | 245 | 240 | 240 | 245 | 245 | 240 | 240 | 245 | 245 | 240 | 240 | 245 | 245
| 10 PoE Load (A) | 115 | 130 | 88 | 119 | 115 | 130 | 88 | 119 | 115 | 130 | 88 | 119 | 114 | 130 | 87 | 119 | 113 | 130 | 86 | 119
| 50 PoE Load (A) | 102 | 115 | 82 | 110 | 102 | 115 | 82 | 110 | 102 | 115 | 82 | 110 | 102 | 115 | 81 | 110 | 101 | 115 | 80 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 48 | 33 | 45 | 43 | 48 | 33 | 45 | 43 | 48 | 33 | 45 | 42 | 48 | 33 | 45 | 42 | 48 | 33 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
SMF5A | NCC Rating (A) | 369 | 430 | 430 | 430 | 369 | 430 | 430 | 430 | 369 | 430 | 430 | 430 | 369 | 430 | 430 | 430 | 369 | 430 | 430 | 430
| 10 PoE Load (A) | 120 | 137 | 82 | 112 | 115 | 134 | 79 | 110 | 111 | 131 | 76 | 108 | 109 | 130 | 76 | 108 | 109 | 130 | 76 | 108
| 50 PoE Load (A) | 111 | 126 | 76 | 102 | 106 | 123 | 73 | 100 | 102 | 121 | 70 | 98 | 100 | 120 | 70 | 98 | 100 | 120 | 70 | 98
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 29 | 18 | 24 | 29 | 29 | 17 | 23 | 28 | 28 | 16 | 23 | 27 | 28 | 16 | 23 | 27 | 28 | 16 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
SMR (T160) | Sumner
SMR10A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 103 | 69 | 105 | 85 | 103 | 69 | 105 | 85 | 103 | 69 | 104 | 85 | 103 | 69 | 103 | 84 | 101 | 68 | 102 | 84
| 50 PoE Load (A) | 98 | 65 | 97 | 81 | 98 | 65 | 97 | 81 | 98 | 65 | 97 | 80 | 98 | 64 | 96 | 80 | 97 | 63 | 95 | 79
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 17 | 24 | 20 | 26 | 17 | 24 | 20 | 26 | 17 | 24 | 20 | 26 | 17 | 23 | 19 | 26 | 17 | 23 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
SMR10B | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 209 | 204 | 109 | 149 | 207 | 202 | 108 | 147 | 205 | 200 | 107 | 146 | 203 | 198 | 106 | 144 | 201 | 196 | 105 | 143
| 50 PoE Load (A) | 170 | 185 | 100 | 139 | 169 | 183 | 99 | 138 | 167 | 181 | 98 | 136 | 165 | 180 | 97 | 135 | 164 | 178 | 96 | 134
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 45 | 22 | 31 | 41 | 44 | 22 | 31 | 40 | 44 | 22 | 30 | 40 | 43 | 22 | 30 | 40 | 43 | 21 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
SMR12A | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 184 | 181 | 111 | 135 | 183 | 179 | 110 | 133 | 181 | 178 | 109 | 132 | 179 | 176 | 108 | 131 | 177 | 174 | 107 | 129
| 50 PoE Load (A) | 168 | 169 | 106 | 125 | 166 | 167 | 105 | 124 | 164 | 165 | 104 | 123 | 163 | 164 | 103 | 122 | 161 | 162 | 102 | 120
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 41 | 24 | 28 | 40 | 40 | 23 | 28 | 40 | 40 | 23 | 27 | 39 | 40 | 23 | 27 | 39 | 39 | 23 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
SMR12B | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 159 | 133 | 106 | 94 | 159 | 133 | 106 | 94 | 159 | 133 | 106 | 94 | 159 | 133 | 106 | 94 | 159 | 133 | 106 | 94
| 50 PoE Load (A) | 150 | 127 | 100 | 91 | 150 | 127 | 100 | 91 | 150 | 127 | 100 | 91 | 150 | 127 | 100 | 91 | 150 | 127 | 100 | 91
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 32 | 23 | 21 | 38 | 32 | 23 | 21 | 38 | 32 | 23 | 21 | 38 | 32 | 23 | 21 | 38 | 32 | 23 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
SMR13B | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 120 | 118 | 69 | 77 | 120 | 118 | 69 | 77 | 120 | 118 | 69 | 77 | 120 | 118 | 69 | 77 | 120 | 118 | 69 | 77
| 50 PoE Load (A) | 112 | 110 | 67 | 73 | 112 | 110 | 67 | 73 | 112 | 110 | 67 | 73 | 112 | 110 | 67 | 73 | 112 | 110 | 67 | 73
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 35 | 20 | 22 | 35 | 35 | 20 | 22 | 35 | 35 | 20 | 22 | 35 | 35 | 20 | 22 | 35 | 35 | 20 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
SMR15A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 159 | 172 | 106 | 138 | 159 | 172 | 106 | 138 | 159 | 172 | 106 | 138 | 159 | 172 | 106 | 138 | 159 | 172 | 106 | 138
| 50 PoE Load (A) | 147 | 160 | 94 | 127 | 147 | 160 | 94 | 127 | 147 | 160 | 94 | 127 | 147 | 160 | 94 | 127 | 147 | 160 | 94 | 127
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 47 | 26 | 35 | 43 | 47 | 26 | 35 | 43 | 47 | 26 | 35 | 43 | 47 | 26 | 35 | 43 | 47 | 26 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
SMR1A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 157 | 160 | 98 | 112 | 155 | 159 | 97 | 111 | 154 | 157 | 96 | 110 | 152 | 155 | 95 | 109 | 151 | 154 | 94 | 108
| 50 PoE Load (A) | 140 | 145 | 91 | 106 | 139 | 144 | 90 | 105 | 137 | 142 | 89 | 104 | 136 | 141 | 89 | 103 | 135 | 139 | 88 | 102
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 43 | 25 | 29 | 41 | 42 | 25 | 29 | 41 | 42 | 25 | 29 | 40 | 42 | 25 | 29 | 40 | 41 | 24 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
SMR3B | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 138 | 113 | 117 | 111 | 138 | 113 | 117 | 111 | 138 | 113 | 117 | 111 | 138 | 113 | 117 | 111 | 138 | 113 | 117 | 111
| 50 PoE Load (A) | 133 | 110 | 114 | 109 | 133 | 110 | 114 | 109 | 133 | 110 | 114 | 109 | 133 | 110 | 114 | 109 | 133 | 110 | 114 | 109
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 29 | 28 | 27 | 35 | 29 | 28 | 27 | 35 | 29 | 28 | 27 | 35 | 29 | 28 | 27 | 35 | 29 | 28 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
SMR4A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 262 | 258 | 182 | 201 | 262 | 258 | 182 | 201 | 262 | 258 | 182 | 201 | 262 | 258 | 182 | 201 | 262 | 258 | 182 | 201
| 50 PoE Load (A) | 245 | 243 | 175 | 192 | 245 | 243 | 175 | 192 | 245 | 243 | 175 | 192 | 245 | 243 | 175 | 192 | 245 | 243 | 175 | 192
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 62 | 42 | 46 | 63 | 62 | 42 | 46 | 63 | 62 | 42 | 46 | 63 | 62 | 42 | 46 | 63 | 62 | 42 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
SMR6A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 166 | 152 | 102 | 86 | 166 | 152 | 102 | 86 | 166 | 152 | 102 | 86 | 166 | 152 | 102 | 86 | 166 | 152 | 102 | 86
| 50 PoE Load (A) | 157 | 138 | 92 | 81 | 157 | 138 | 92 | 81 | 157 | 138 | 92 | 81 | 157 | 138 | 92 | 81 | 157 | 138 | 92 | 81
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 45 | 28 | 25 | 51 | 45 | 28 | 25 | 51 | 45 | 28 | 25 | 51 | 45 | 28 | 25 | 51 | 45 | 28 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
SMR7A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 129 | 144 | 94 | 124 | 127 | 142 | 93 | 123 | 126 | 141 | 92 | 122 | 125 | 141 | 92 | 122 | 125 | 141 | 92 | 122
| 50 PoE Load (A) | 117 | 133 | 85 | 114 | 116 | 131 | 84 | 113 | 114 | 130 | 84 | 112 | 114 | 130 | 84 | 112 | 114 | 130 | 84 | 112
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 39 | 24 | 32 | 34 | 39 | 24 | 31 | 34 | 38 | 23 | 31 | 34 | 38 | 23 | 31 | 34 | 38 | 23 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
SMR7B | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 124 | 96 | 90 | 87 | 124 | 96 | 90 | 87 | 124 | 96 | 90 | 87 | 124 | 96 | 90 | 87 | 124 | 96 | 90 | 87
| 50 PoE Load (A) | 117 | 92 | 85 | 81 | 117 | 92 | 85 | 81 | 117 | 92 | 85 | 81 | 117 | 92 | 85 | 81 | 117 | 92 | 85 | 81
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 27 | 24 | 23 | 34 | 27 | 24 | 23 | 34 | 27 | 24 | 23 | 34 | 27 | 24 | 23 | 34 | 27 | 24 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
SMR9A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 201 | 200 | 135 | 140 | 201 | 200 | 135 | 140 | 201 | 200 | 135 | 140 | 201 | 200 | 135 | 140 | 201 | 200 | 135 | 140
| 50 PoE Load (A) | 187 | 185 | 131 | 135 | 187 | 185 | 131 | 135 | 187 | 185 | 131 | 135 | 187 | 185 | 131 | 135 | 187 | 185 | 131 | 135
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 49 | 32 | 33 | 49 | 49 | 32 | 33 | 49 | 49 | 32 | 33 | 49 | 49 | 32 | 33 | 49 | 49 | 32 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
SPC | Spring Creek
SPC1B | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 54 | 42 | 34 | 28 | 54 | 42 | 34 | 28 | 54 | 42 | 34 | 28 | 54 | 42 | 34 | 28 | 54 | 42 | 34 | 28
| 50 PoE Load (A) | 52 | 40 | 33 | 27 | 52 | 40 | 33 | 27 | 52 | 40 | 33 | 27 | 52 | 40 | 33 | 27 | 52 | 40 | 33 | 27
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
SPC2B | NCC Rating (A) | 359 | 360 | 360 | 360 | 359 | 360 | 360 | 360 | 359 | 360 | 360 | 360 | 359 | 360 | 360 | 360 | 359 | 360 | 360 | 360
| 10 PoE Load (A) | 162 | 122 | 116 | 103 | 160 | 121 | 115 | 102 | 158 | 120 | 114 | 101 | 158 | 119 | 114 | 101 | 158 | 119 | 114 | 101
| 50 PoE Load (A) | 151 | 115 | 105 | 98 | 150 | 114 | 104 | 97 | 148 | 113 | 103 | 96 | 147 | 113 | 103 | 96 | 147 | 113 | 103 | 96
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42.0613 | 31.9444 | 29.1667 | 27.2222 | 41.7827 | 31.6667 | 28.8889 | 26.9444 | 41.2256 | 31.3889 | 28.6111 | 26.6667 | 40.9471 | 31.3889 | 28.6111 | 26.6667 | 40.9471 | 31.3889 | 28.6111 | 26.6667
Load Exceeding TMU (MW)
SPC3A | NCC Rating (A) | 468 | 468 | 495 | 495 | 468 | 468 | 495 | 495 | 468 | 468 | 495 | 495 | 468 | 468 | 495 | 495 | 468 | 468 | 495 | 495
| 10 PoE Load (A) | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7
| 50 PoE Load (A) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Load Exceeding TMU (MW)
SPD | Surfers Paradise
ANASPD20 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 94 | 85 | 68 | 71 | 94 | 85 | 68 | 71 | 94 | 85 | 68 | 71 | 94 | 85 | 68 | 71 | 94 | 85 | 68 | 71
| 50 PoE Load (A) | 86 | 83 | 65 | 67 | 86 | 83 | 65 | 67 | 86 | 83 | 65 | 67 | 86 | 83 | 65 | 67 | 86 | 83 | 65 | 67
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 27 | 19 | 20 | 28 | 27 | 19 | 20 | 28 | 27 | 19 | 20 | 28 | 27 | 19 | 20 | 28 | 27 | 19 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
CDRSPD10 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28
| 50 PoE Load (A) | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
CDRSPD12 | NCC Rating (A) | 307 | 307 | 351 | 351 | 307 | 307 | 351 | 351 | 307 | 307 | 351 | 351 | 307 | 307 | 351 | 351 | 307 | 307 | 351 | 351
| 10 PoE Load (A) | 108 | 121 | 88 | 111 | 108 | 121 | 88 | 111 | 108 | 121 | 88 | 112 | 110 | 124 | 91 | 115 | 113 | 127 | 94 | 118
| 50 PoE Load (A) | 102 | 114 | 86 | 108 | 102 | 114 | 86 | 108 | 102 | 114 | 86 | 108 | 104 | 116 | 89 | 112 | 107 | 120 | 92 | 115
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 37 | 25 | 31 | 33 | 37 | 25 | 31 | 33 | 37 | 25 | 31 | 34 | 38 | 25 | 32 | 35 | 39 | 26 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
CDRSPD9 | NCC Rating (A) | 321 | 321 | 365 | 365 | 321 | 321 | 365 | 365 | 321 | 321 | 365 | 365 | 321 | 321 | 365 | 365 | 321 | 321 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 208 | 227 | 159 | 188 | 208 | 227 | 159 | 188 | 208 | 227 | 160 | 189 | 211 | 230 | 163 | 192 | 215 | 234 | 166 | 196
| 50 PoE Load (A) | 190 | 209 | 153 | 180 | 190 | 209 | 153 | 180 | 190 | 209 | 153 | 180 | 192 | 212 | 156 | 184 | 196 | 216 | 160 | 188
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 65 | 42 | 49 | 59 | 65 | 42 | 49 | 59 | 65 | 42 | 49 | 60 | 66 | 43 | 50 | 61 | 67 | 44 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
GCISPD6 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25
| 50 PoE Load (A) | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
MAKSPD30 | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 73 | 75 | 38 | 49 | 73 | 75 | 38 | 49 | 73 | 75 | 38 | 49 | 73 | 75 | 38 | 49 | 73 | 75 | 38 | 49
| 50 PoE Load (A) | 68 | 71 | 37 | 46 | 68 | 71 | 37 | 46 | 68 | 71 | 37 | 46 | 68 | 71 | 37 | 46 | 68 | 71 | 37 | 46
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 17 | 9 | 11 | 17 | 17 | 9 | 11 | 17 | 17 | 9 | 11 | 17 | 17 | 9 | 11 | 17 | 17 | 9 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
OCDSPD25 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 147 | 136 | 93 | 102 | 147 | 136 | 93 | 102 | 147 | 136 | 93 | 102 | 147 | 136 | 93 | 102 | 147 | 136 | 93 | 102
| 50 PoE Load (A) | 141 | 131 | 90 | 96 | 141 | 131 | 90 | 96 | 141 | 131 | 90 | 96 | 141 | 131 | 90 | 96 | 141 | 131 | 90 | 96
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 41 | 27 | 28 | 44 | 41 | 27 | 28 | 44 | 41 | 27 | 28 | 44 | 41 | 27 | 28 | 44 | 41 | 27 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
PCBSPD10 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 61 | 59 | 40 | 39 | 61 | 59 | 40 | 39 | 61 | 59 | 40 | 39 | 61 | 59 | 40 | 39 | 61 | 59 | 40 | 39
| 50 PoE Load (A) | 59 | 58 | 38 | 38 | 59 | 58 | 38 | 38 | 59 | 58 | 38 | 38 | 59 | 58 | 38 | 38 | 59 | 58 | 38 | 38
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18 | 18 | 11 | 11 | 18 | 18 | 11 | 11 | 18 | 18 | 11 | 11 | 18 | 18 | 11 | 11 | 18 | 18 | 11 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
SOLSPD23 | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 115 | 113 | 72 | 77 | 115 | 113 | 72 | 77 | 115 | 113 | 72 | 77 | 115 | 113 | 72 | 77 | 115 | 113 | 72 | 77
| 50 PoE Load (A) | 111 | 109 | 70 | 74 | 111 | 109 | 70 | 74 | 111 | 109 | 70 | 74 | 111 | 109 | 70 | 74 | 111 | 109 | 70 | 74
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 27 | 16 | 17 | 27 | 27 | 16 | 17 | 27 | 27 | 16 | 17 | 27 | 27 | 16 | 17 | 27 | 27 | 16 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
SPD11A | NCC Rating (A) | 326 | 326 | 365 | 365 | 326 | 326 | 365 | 365 | 326 | 326 | 365 | 365 | 326 | 326 | 365 | 365 | 326 | 326 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 211 | 218 | 154 | 184 | 213 | 220 | 156 | 186 | 216 | 222 | 158 | 188 | 219 | 226 | 161 | 192 | 223 | 230 | 164 | 196
| 50 PoE Load (A) | 200 | 207 | 148 | 178 | 202 | 209 | 149 | 180 | 204 | 211 | 151 | 182 | 208 | 215 | 154 | 185 | 212 | 219 | 157 | 189
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 64 | 40 | 49 | 62 | 64 | 41 | 49 | 63 | 65 | 41 | 50 | 64 | 66 | 42 | 51 | 65 | 67 | 43 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
SPD12B | NCC Rating (A) | 275 | 275 | 322 | 322 | 275 | 275 | 322 | 322 | 275 | 275 | 322 | 322 | 275 | 275 | 322 | 322 | 275 | 275 | 322 | 322
| 10 PoE Load (A) | 138 | 146 | 125 | 125 | 160 | 169 | 126 | 127 | 162 | 171 | 127 | 128 | 163 | 172 | 128 | 129 | 165 | 174 | 130 | 130
| 50 PoE Load (A) | 134 | 135 | 119 | 122 | 135 | 136 | 120 | 123 | 157 | 158 | 121 | 125 | 158 | 160 | 123 | 126 | 160 | 161 | 124 | 127
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48.7273 | 49.0909 | 36.9565 | 37.8882 | 49.0909 | 49.4545 | 37.2671 | 38.1988 | 57.0909 | 57.4545 | 37.5776 | 38.8199 | 57.4545 | 58.1818 | 38.1988 | 39.1304 | 58.1818 | 58.5455 | 38.5093 | 39.441
Load Exceeding TMU (MW)
SPD19A | NCC Rating (A) | 315 | 315 | 341 | 341 | 315 | 315 | 341 | 341 | 315 | 315 | 341 | 341 | 315 | 315 | 341 | 341 | 315 | 315 | 341 | 341
| 10 PoE Load (A) | 136 | 137 | 109 | 123 | 136 | 137 | 109 | 123 | 136 | 137 | 109 | 123 | 137 | 138 | 110 | 124 | 139 | 139 | 111 | 126
| 50 PoE Load (A) | 132 | 131 | 104 | 116 | 132 | 131 | 104 | 116 | 132 | 131 | 104 | 116 | 133 | 132 | 105 | 117 | 135 | 134 | 106 | 118
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 42 | 30 | 34 | 42 | 42 | 30 | 34 | 42 | 42 | 31 | 34 | 42 | 42 | 31 | 34 | 43 | 42 | 31 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
SPD1A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 368 | 368 | 348 | 348 | 368 | 368 | 348 | 348 | 368 | 368 | 348 | 348 | 368 | 368 | 348 | 348 | 368 | 368
| 10 PoE Load (A) | 171 | 162 | 95 | 103 | 171 | 162 | 95 | 103 | 171 | 162 | 95 | 103 | 171 | 162 | 95 | 103 | 171 | 162 | 95 | 103
| 50 PoE Load (A) | 164 | 156 | 92 | 97 | 164 | 156 | 92 | 97 | 164 | 156 | 92 | 97 | 164 | 156 | 92 | 97 | 164 | 156 | 92 | 97
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 45 | 25 | 26 | 47 | 45 | 25 | 26 | 47 | 45 | 25 | 26 | 47 | 45 | 25 | 26 | 47 | 45 | 25 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
SPD1B | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 159 | 144 | 99 | 87 | 159 | 144 | 99 | 87 | 159 | 144 | 99 | 87 | 159 | 144 | 99 | 87 | 159 | 144 | 99 | 87
| 50 PoE Load (A) | 157 | 143 | 98 | 84 | 157 | 143 | 98 | 84 | 157 | 143 | 98 | 84 | 157 | 143 | 98 | 84 | 157 | 143 | 98 | 84
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 46 | 30 | 26 | 51 | 46 | 30 | 26 | 51 | 46 | 30 | 26 | 51 | 46 | 30 | 26 | 51 | 46 | 30 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
SPD21A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 157 | 151 | 91 | 95 | 157 | 151 | 91 | 95 | 157 | 151 | 91 | 95 | 157 | 151 | 91 | 95 | 157 | 151 | 91 | 95
| 50 PoE Load (A) | 148 | 145 | 88 | 90 | 148 | 145 | 88 | 90 | 148 | 145 | 88 | 90 | 148 | 145 | 88 | 90 | 148 | 145 | 88 | 90
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 37 | 21 | 21 | 38 | 37 | 21 | 21 | 38 | 37 | 21 | 21 | 38 | 37 | 21 | 21 | 38 | 37 | 21 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
SPD28A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 185 | 183 | 100 | 108 | 185 | 183 | 100 | 108 | 185 | 183 | 100 | 108 | 185 | 183 | 100 | 108 | 185 | 183 | 100 | 108
| 50 PoE Load (A) | 180 | 178 | 97 | 105 | 180 | 178 | 97 | 105 | 180 | 178 | 97 | 105 | 180 | 178 | 97 | 105 | 180 | 178 | 97 | 105
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 46 | 23 | 25 | 46 | 46 | 23 | 25 | 46 | 46 | 23 | 25 | 46 | 46 | 23 | 25 | 46 | 46 | 23 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
SPD29A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 225 | 236 | 195 | 216 | 225 | 236 | 195 | 216 | 225 | 236 | 195 | 217 | 227 | 239 | 199 | 221 | 232 | 244 | 203 | 225
| 50 PoE Load (A) | 217 | 228 | 192 | 213 | 217 | 228 | 192 | 213 | 217 | 228 | 192 | 214 | 220 | 231 | 196 | 218 | 224 | 235 | 200 | 222
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 59 | 46 | 51 | 56 | 59 | 46 | 51 | 56 | 59 | 46 | 51 | 56 | 59 | 47 | 52 | 58 | 61 | 48 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
SPD2B | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 142 | 155 | 107 | 122 | 145 | 159 | 109 | 125 | 148 | 162 | 111 | 127 | 151 | 165 | 114 | 130 | 154 | 168 | 116 | 132
| 50 PoE Load (A) | 137 | 145 | 103 | 119 | 140 | 148 | 105 | 121 | 143 | 151 | 108 | 123 | 146 | 154 | 110 | 126 | 149 | 157 | 112 | 128
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 46 | 29 | 33 | 44 | 47 | 29 | 34 | 45 | 48 | 30 | 34 | 46 | 48 | 31 | 35 | 47 | 49 | 31 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
SPD3A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 108 | 114 | 92 | 105 | 110 | 116 | 94 | 107 | 112 | 118 | 96 | 109 | 115 | 121 | 98 | 111 | 117 | 123 | 100 | 113
| 50 PoE Load (A) | 104 | 109 | 89 | 101 | 106 | 112 | 91 | 103 | 109 | 114 | 93 | 105 | 111 | 116 | 94 | 107 | 113 | 118 | 96 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 34 | 26 | 30 | 33 | 35 | 27 | 31 | 34 | 36 | 27 | 31 | 35 | 36 | 28 | 32 | 36 | 37 | 28 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
SPD4A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 160 | 172 | 155 | 172 | 160 | 172 | 155 | 172 | 160 | 172 | 156 | 173 | 162 | 174 | 159 | 176 | 165 | 178 | 162 | 180
| 50 PoE Load (A) | 153 | 165 | 141 | 166 | 153 | 165 | 141 | 166 | 153 | 165 | 142 | 167 | 154 | 167 | 144 | 170 | 158 | 170 | 147 | 174
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 52 | 39 | 46 | 48 | 52 | 39 | 46 | 48 | 52 | 39 | 46 | 49 | 52 | 40 | 47 | 50 | 53 | 41 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
SPD4B | NCC Rating (A) | 303 | 318 | 359 | 359 | 303 | 318 | 359 | 359 | 303 | 318 | 359 | 359 | 303 | 318 | 359 | 359 | 303 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 155 | 153 | 128 | 122 | 156 | 155 | 129 | 123 | 158 | 156 | 130 | 124 | 158 | 157 | 130 | 124 | 158 | 157 | 130 | 124
| 50 PoE Load (A) | 144 | 142 | 121 | 116 | 145 | 143 | 123 | 117 | 147 | 145 | 124 | 118 | 147 | 145 | 124 | 118 | 147 | 145 | 124 | 118
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 45 | 34 | 32 | 48 | 45 | 34 | 33 | 48 | 46 | 34 | 33 | 49 | 46 | 34 | 33 | 49 | 46 | 34 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
SPD5A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 119 | 119 | 93 | 98 | 119 | 119 | 93 | 98 | 119 | 119 | 93 | 98 | 120 | 121 | 95 | 100 | 123 | 123 | 97 | 102
| 50 PoE Load (A) | 116 | 116 | 90 | 96 | 116 | 116 | 90 | 96 | 116 | 116 | 90 | 96 | 117 | 117 | 92 | 98 | 120 | 120 | 94 | 100
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 36 | 25 | 27 | 36 | 36 | 25 | 27 | 36 | 36 | 25 | 27 | 37 | 37 | 26 | 27 | 38 | 38 | 26 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
SPD5B | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 328 | 328 | 285 | 285 | 328 | 328 | 285 | 285 | 328 | 328 | 285 | 285 | 328 | 328 | 285 | 285 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 114 | 109 | 73 | 74 | 115 | 110 | 73 | 75 | 116 | 111 | 74 | 75 | 117 | 112 | 75 | 76 | 118 | 113 | 76 | 77
| 50 PoE Load (A) | 108 | 104 | 71 | 69 | 109 | 105 | 72 | 70 | 110 | 106 | 73 | 71 | 112 | 107 | 73 | 71 | 113 | 108 | 74 | 72
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 37 | 22 | 21 | 38 | 37 | 22 | 21 | 39 | 37 | 22 | 22 | 39 | 38 | 22 | 22 | 40 | 38 | 23 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
SPD6B | NCC Rating (A) | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330
| 10 PoE Load (A) | 98 | 100 | 79 | 84 | 99 | 101 | 80 | 85 | 100 | 102 | 81 | 86 | 101 | 103 | 82 | 87 | 102 | 104 | 82 | 87
| 50 PoE Load (A) | 93 | 96 | 77 | 79 | 94 | 97 | 78 | 80 | 94 | 98 | 78 | 80 | 95 | 98 | 79 | 81 | 96 | 99 | 80 | 82
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 31 | 23 | 24 | 31 | 32 | 24 | 24 | 31 | 32 | 24 | 24 | 31 | 32 | 24 | 25 | 32 | 33 | 24 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
SPD7B | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 74 | 71 | 45 | 53 | 74 | 71 | 46 | 54 | 75 | 72 | 124 | 134 | 153 | 148 | 125 | 136 | 154 | 150 | 127 | 137
| 50 PoE Load (A) | 71 | 70 | 43 | 50 | 72 | 71 | 44 | 50 | 73 | 72 | 119 | 125 | 148 | 147 | 120 | 126 | 150 | 149 | 121 | 127
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22 | 22 | 13 | 15 | 23 | 22 | 13 | 15 | 23 | 23 | 35 | 37 | 47 | 46 | 35 | 37 | 47 | 47 | 36 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
SPD8A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 64 | 64 | 55 | 60 | 64 | 64 | 55 | 60 | 64 | 64 | 55 | 60 | 65 | 65 | 56 | 61 | 65 | 65 | 57 | 61
| 50 PoE Load (A) | 63 | 63 | 53 | 57 | 63 | 63 | 53 | 57 | 63 | 63 | 53 | 57 | 63 | 63 | 54 | 58 | 64 | 64 | 54 | 58
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22.1053 | 22.1053 | 17.2078 | 18.5065 | 22.1053 | 22.1053 | 17.2078 | 18.5065 | 22 | 22 | 17 | 19 | 22 | 22 | 17 | 19 | 22 | 22 | 18 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
SPDSPH27 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 62 | 58 | 56 | 58 | 62 | 58 | 56 | 58 | 62 | 58 | 56 | 58 | 62 | 58 | 56 | 58 | 62 | 58 | 56 | 58
| 50 PoE Load (A) | 60 | 56 | 54 | 55 | 60 | 56 | 54 | 55 | 60 | 56 | 54 | 55 | 60 | 56 | 54 | 55 | 60 | 56 | 54 | 55
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 20 | 18 | 18 | 21 | 20 | 18 | 18 | 21 | 20 | 18 | 18 | 21 | 20 | 18 | 18 | 21 | 20 | 18 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
SPDSPH8 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 82 | 81 | 63 | 59 | 82 | 81 | 63 | 59 | 82 | 81 | 63 | 59 | 82 | 81 | 63 | 59 | 82 | 81 | 63 | 59
| 50 PoE Load (A) | 79 | 78 | 57 | 54 | 79 | 78 | 57 | 54 | 79 | 78 | 57 | 54 | 79 | 78 | 57 | 54 | 79 | 78 | 57 | 54
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 27 | 19 | 18 | 28 | 27 | 19 | 18 | 28 | 27 | 19 | 18 | 28 | 27 | 19 | 18 | 28 | 27 | 19 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
SPE | Strathpine
SPE1A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 412 | 412 | 384 | 384 | 412 | 412 | 384 | 384 | 412 | 412 | 384 | 384 | 412 | 412 | 384 | 384 | 412 | 412
| 10 PoE Load (A) | 132 | 106 | 123 | 101 | 132 | 106 | 123 | 101 | 132 | 106 | 123 | 101 | 132 | 106 | 123 | 101 | 132 | 106 | 123 | 101
| 50 PoE Load (A) | 129 | 100 | 114 | 96 | 129 | 100 | 114 | 96 | 129 | 100 | 114 | 96 | 129 | 100 | 114 | 96 | 129 | 100 | 114 | 96
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 26 | 28 | 23 | 34 | 26 | 28 | 23 | 34 | 26 | 28 | 23 | 34 | 26 | 28 | 23 | 34 | 26 | 28 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
SPE20A | NCC Rating (A) | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366 | 329 | 329 | 366 | 366
| 10 PoE Load (A) | 255.42 | 231.66 | 146.52 | 135.63 | 253 | 230 | 145 | 133 | 250 | 227 | 143 | 132 | 249 | 227 | 143 | 132 | 249 | 227 | 143 | 132
| 50 PoE Load (A) | 239.58 | 216.81 | 140.58 | 132.66 | 237 | 215 | 138 | 130 | 235 | 212 | 137 | 129 | 234 | 212 | 137 | 129 | 234 | 212 | 137 | 129
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 72.8207 | 65.8997 | 38.4098 | 36.2459 | 72 | 65 | 38 | 36 | 71 | 65 | 37 | 35 | 71 | 64 | 37 | 35 | 71 | 64 | 37 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
SPE22A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 235 | 199 | 193 | 172 | 235 | 199 | 193 | 172 | 235 | 199 | 193 | 172 | 235 | 199 | 193 | 172 | 235 | 199 | 193 | 172
| 50 PoE Load (A) | 229 | 194 | 186 | 167 | 229 | 194 | 186 | 167 | 229 | 194 | 186 | 167 | 229 | 194 | 186 | 167 | 229 | 194 | 186 | 167
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 49 | 45 | 40 | 58 | 49 | 45 | 40 | 58 | 49 | 45 | 40 | 58 | 49 | 45 | 40 | 58 | 49 | 45 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
SPE24 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 174 | 155 | 290 | 245 | 174 | 155 | 290 | 245 | 174 | 155 | 290 | 245 | 174 | 155 | 290 | 245 | 174 | 155 | 290 | 245
| 50 PoE Load (A) | 170 | 151 | 250 | 222 | 170 | 151 | 250 | 222 | 170 | 151 | 250 | 222 | 170 | 151 | 250 | 222 | 170 | 151 | 250 | 222
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 38 | 60 | 53 | 43 | 38 | 60 | 53 | 43 | 38 | 60 | 53 | 43 | 38 | 60 | 53 | 43 | 38 | 60 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
SPE2A | NCC Rating (A) | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 289.08 | 210.87 | 211.86 | 181.17 | 286.1892 | 208.7613 | 209.7414 | 179.3583 | 284 | 208 | 208 | 178 | 283 | 207 | 208 | 178 | 283 | 207 | 208 | 178
| 50 PoE Load (A) | 265.32 | 200.97 | 203.94 | 177.21 | 262.6668 | 198.9603 | 201.9006 | 175.4379 | 261 | 198 | 200 | 174 | 260 | 197 | 200 | 174 | 260 | 197 | 200 | 174
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65.0294 | 49.2574 | 45.4209 | 39.4677 | 64.3791 | 48.7648 | 44.9667 | 39.073 | 64 | 48 | 45 | 39 | 64 | 48 | 45 | 39 | 64 | 48 | 45 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
SPE3A | NCC Rating (A) | 440 | 440 | 465 | 465 | 440 | 440 | 465 | 465 | 440 | 440 | 465 | 465 | 440 | 440 | 465 | 465 | 440 | 440 | 465 | 465
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
SPE4A | NCC Rating (A) | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 184 | 145 | 136 | 115 | 184 | 145 | 136 | 115 | 184 | 145 | 136 | 115 | 184 | 145 | 136 | 115 | 184 | 145 | 136 | 115
| 50 PoE Load (A) | 176 | 140 | 127 | 112 | 176 | 140 | 127 | 112 | 176 | 140 | 127 | 112 | 176 | 140 | 127 | 112 | 176 | 140 | 127 | 112
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 34 | 28 | 25 | 43 | 34 | 28 | 25 | 43 | 34 | 28 | 25 | 43 | 34 | 28 | 25 | 43 | 34 | 28 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
SPE5A | NCC Rating (A) | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449 | 403 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 286 | 343 | 221.65 | 256.6331 | 286 | 343 | 221.65 | 256.6331 | 286 | 343 | 221.65 | 256.6331 | 286 | 343 | 221.65 | 256.6331 | 286 | 343 | 221.65 | 256.6331
| 50 PoE Load (A) | 240 | 278 | 186 | 208 | 240 | 278 | 186 | 208 | 240 | 278 | 186 | 208 | 240 | 278 | 186 | 208 | 240 | 278 | 186 | 208
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59.5533 | 68.1373 | 41.4254 | 46.3252 | 59.5533 | 68.1373 | 41.4254 | 46.3252 | 59.5533 | 68.1373 | 41.4254 | 46.3252 | 59.5533 | 68.1373 | 41.4254 | 46.3252 | 59.5533 | 68.1373 | 41.4254 | 46.3252
Load Exceeding TMU (MW)
SPEWSP29 | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 153 | 134 | 88 | 72 | 153 | 134 | 88 | 72 | 153 | 134 | 88 | 72 | 153 | 134 | 88 | 72 | 153 | 134 | 88 | 72
| 50 PoE Load (A) | 146 | 126 | 80 | 69 | 146 | 126 | 80 | 69 | 146 | 126 | 80 | 69 | 146 | 126 | 80 | 69 | 146 | 126 | 80 | 69
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 31 | 19 | 16 | 36 | 31 | 19 | 16 | 36 | 31 | 19 | 16 | 36 | 31 | 19 | 16 | 36 | 31 | 19 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
SPEWSP6 | NCC Rating (A) | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 104 | 100 | 72 | 60 | 104 | 100 | 72 | 60 | 104 | 100 | 72 | 60 | 104 | 100 | 72 | 60 | 104 | 100 | 72 | 60
| 50 PoE Load (A) | 100 | 90 | 65 | 56 | 100 | 90 | 65 | 56 | 100 | 90 | 65 | 56 | 100 | 90 | 65 | 56 | 100 | 90 | 65 | 56
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 21 | 14 | 12 | 23 | 21 | 14 | 12 | 23 | 21 | 14 | 12 | 23 | 21 | 14 | 12 | 23 | 21 | 14 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
SPF | Springfield
PDASPF5 | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 53 | 52 | 55 | 51 | 53 | 52 | 55 | 51 | 53 | 52 | 55 | 51 | 53 | 52 | 55 | 51 | 53 | 52 | 55 | 51
| 50 PoE Load (A) | 52 | 51 | 54 | 50 | 52 | 51 | 54 | 50 | 52 | 51 | 54 | 50 | 52 | 51 | 54 | 50 | 52 | 51 | 54 | 50
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
PDASPF8 | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43
| 50 PoE Load (A) | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
PDBSPF16 | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 59 | 57 | 57 | 56 | 59 | 57 | 57 | 56 | 59 | 57 | 57 | 56 | 59 | 57 | 57 | 56 | 59 | 57 | 57 | 56
| 50 PoE Load (A) | 58 | 56 | 56 | 55 | 58 | 56 | 56 | 55 | 58 | 56 | 56 | 55 | 58 | 56 | 56 | 55 | 58 | 56 | 56 | 55
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
PDBSPF2 | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 54 | 49 | 45 | 43 | 54 | 49 | 45 | 43 | 54 | 49 | 45 | 43 | 54 | 49 | 45 | 43 | 54 | 49 | 45 | 43
| 50 PoE Load (A) | 49 | 48 | 44 | 42 | 49 | 48 | 44 | 42 | 49 | 48 | 44 | 42 | 49 | 48 | 44 | 42 | 49 | 48 | 44 | 42
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
SPF12B | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
SPF15A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 462 | 462 | 395 | 395 | 462 | 462 | 395 | 395 | 462 | 462 | 395 | 395 | 462 | 462 | 395 | 395 | 462 | 462 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 335 | 325 | 195 | 232 | 345 | 335 | 201 | 239 | 355 | 345 | 207 | 246 | 366 | 355 | 213 | 253 | 377 | 366 | 220 | 261 | Non-Network Solution by Summer 2024/25
| 50 PoE Load (A) | 306 | 304 | 185 | 217 | 315 | 313 | 191 | 223 | 324 | 322 | 196 | 230 | 334 | 332 | 202 | 237 | 344 | 342 | 208 | 244
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 77 | 77 | 40 | 47 | 80 | 79 | 41 | 48 | 82 | 82 | 43 | 50 | 85 | 84 | 44 | 51 | 87 | 87 | 45 | 53
| Load Exceeding TMU (MW) | 32: 0.2; 36: 0.1; 32: 0.3; 36: 0.3; 32: 0.5; 36: 0.5
SPF17B | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 256 | 257 | 154 | 180 | 256 | 257 | 154 | 180 | 256 | 257 | 154 | 180 | 256 | 257 | 154 | 180 | 256 | 257 | 154 | 180
| 50 PoE Load (A) | 236 | 237 | 148 | 166 | 236 | 237 | 148 | 166 | 236 | 237 | 148 | 166 | 236 | 237 | 148 | 166 | 236 | 237 | 148 | 166
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 66 | 39 | 44 | 66 | 66 | 39 | 44 | 66 | 66 | 39 | 44 | 66 | 66 | 39 | 44 | 66 | 66 | 39 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
SPF1B | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 422 | 422 | 389 | 389 | 422 | 422 | 389 | 389 | 422 | 422 | 389 | 389 | 422 | 422 | 389 | 389 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 216 | 218 | 115 | 142 | 224 | 227 | 120 | 148 | 233 | 236 | 124 | 153 | 240 | 243 | 128 | 158 | 248 | 251 | 132 | 163
| 50 PoE Load (A) | 194 | 199 | 104 | 132 | 202 | 206 | 109 | 137 | 210 | 215 | 112 | 142 | 217 | 221 | 116 | 146 | 223 | 228 | 119 | 151
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 51 | 25 | 31 | 52 | 53 | 26 | 32 | 54 | 55 | 27 | 34 | 56 | 57 | 27 | 35 | 57 | 59 | 28 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
SPFSTC2 | NCC Rating (A) | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486
| 10 PoE Load (A) | 213 | 203 | 135 | 144 | 213 | 203 | 135 | 144 | 213 | 203 | 135 | 144 | 213 | 203 | 135 | 144 | 213 | 203 | 135 | 144
| 50 PoE Load (A) | 205 | 195 | 127 | 135 | 205 | 195 | 127 | 135 | 205 | 195 | 127 | 135 | 205 | 195 | 127 | 135 | 205 | 195 | 127 | 135
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 43 | 26 | 28 | 51 | 43 | 26 | 28 | 51 | 43 | 26 | 28 | 51 | 43 | 26 | 28 | 51 | 43 | 26 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
SPFSTC5 | NCC Rating (A) | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486
| 10 PoE Load (A) | 244 | 233 | 153 | 160 | 244 | 233 | 153 | 160 | 244 | 233 | 153 | 160 | 244 | 233 | 153 | 160 | 244 | 233 | 153 | 160
| 50 PoE Load (A) | 232 | 220 | 144 | 149 | 232 | 220 | 144 | 149 | 232 | 220 | 144 | 149 | 232 | 220 | 144 | 149 | 232 | 220 | 144 | 149
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 48 | 30 | 31 | 51 | 48 | 30 | 31 | 51 | 48 | 30 | 31 | 51 | 48 | 30 | 31 | 51 | 48 | 30 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
SPFSTC8 | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 245 | 243 | 156 | 164 | 245 | 243 | 156 | 164 | 245 | 243 | 156 | 164 | 245 | 243 | 156 | 164 | 245 | 243 | 156 | 164
| 50 PoE Load (A) | 230 | 228 | 149 | 156 | 230 | 228 | 149 | 156 | 230 | 228 | 149 | 156 | 230 | 228 | 149 | 156 | 230 | 228 | 149 | 156
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 51 | 31 | 33 | 52 | 51 | 31 | 33 | 52 | 51 | 31 | 33 | 52 | 51 | 31 | 33 | 52 | 51 | 31 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
SPO | Southport
SPO11A | NCC Rating (A) | 407 | 407 | 469 | 469 | 407 | 407 | 469 | 469 | 407 | 407 | 469 | 469 | 407 | 407 | 469 | 469 | 407 | 407 | 469 | 469
| 10 PoE Load (A) | 208 | 240 | 167 | 214 | 214 | 247 | 172 | 221 | 220 | 255 | 178 | 227 | 227 | 262 | 183 | 234 | 234 | 270 | 188 | 241
| 50 PoE Load (A) | 195 | 219 | 161 | 208 | 201 | 226 | 166 | 214 | 207 | 233 | 171 | 221 | 213 | 240 | 176 | 227 | 219 | 247 | 181 | 234
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 54 | 34 | 44 | 49 | 55 | 35 | 46 | 51 | 57 | 36 | 47 | 52 | 59 | 37 | 48 | 54 | 61 | 39 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
SPO12A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 19 | 17 | 158 | 158 | 19 | 17 | 158 | 158 | 19 | 17 | 158 | 158 | 19 | 17 | 158 | 158 | 19 | 17 | 158 | 158
| 50 PoE Load (A) | 18 | 16 | 158 | 158 | 18 | 16 | 158 | 158 | 18 | 16 | 158 | 158 | 18 | 16 | 158 | 158 | 18 | 16 | 158 | 158
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 5 | 4 | 39 | 39 | 5 | 4 | 39 | 39 | 5 | 4 | 39 | 39 | 5 | 4 | 39 | 39 | 5 | 4 | 39 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
SPO16A | NCC Rating (A) | 480 | 480 | 500 | 500 | 480 | 480 | 500 | 500 | 480 | 480 | 500 | 500 | 480 | 480 | 500 | 500 | 480 | 480 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 194 | 142 | 159 | 143 | 194 | 142 | 159 | 143 | 194 | 142 | 159 | 143 | 194 | 142 | 159 | 143 | 194 | 142 | 159 | 143
| 50 PoE Load (A) | 188 | 135 | 152 | 138 | 188 | 135 | 152 | 138 | 188 | 135 | 152 | 138 | 188 | 135 | 152 | 138 | 188 | 135 | 152 | 138
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39.1667 | 28.125 | 30.4 | 27.6 | 39.1667 | 28.125 | 30.4 | 27.6 | 39.1667 | 28.125 | 30.4 | 27.6 | 39.1667 | 28.125 | 30.4 | 27.6 | 39.1667 | 28.125 | 30.4 | 27.6
Load Exceeding TMU (MW)
SPO17A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 74 | 70 | 114 | 100 | 74 | 70 | 114 | 100 | 74 | 70 | 114 | 100 | 74 | 70 | 114 | 100 | 74 | 70 | 114 | 100
| 50 PoE Load (A) | 73 | 68 | 102 | 89 | 73 | 68 | 102 | 89 | 73 | 68 | 102 | 89 | 73 | 68 | 102 | 89 | 73 | 68 | 102 | 89
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18 | 17 | 25 | 21 | 18 | 17 | 25 | 21 | 18 | 17 | 25 | 21 | 18 | 17 | 25 | 21 | 18 | 17 | 25 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
SPO31A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 216 | 195 | 134 | 123 | 216 | 195 | 134 | 123 | 216 | 195 | 134 | 123 | 216 | 195 | 134 | 123 | 216 | 195 | 134 | 123
| 50 PoE Load (A) | 203 | 184 | 126 | 121 | 203 | 184 | 126 | 121 | 203 | 184 | 126 | 121 | 203 | 184 | 126 | 121 | 203 | 184 | 126 | 121
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 49 | 30 | 29 | 54 | 49 | 30 | 29 | 54 | 49 | 30 | 29 | 54 | 49 | 30 | 29 | 54 | 49 | 30 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
SPO32A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 180 | 194 | 148 | 172 | 186 | 200 | 152 | 177 | 191 | 206 | 157 | 182 | 196 | 211 | 160 | 186 | 200 | 215 | 163 | 190
| 50 PoE Load (A) | 157 | 181 | 139 | 164 | 162 | 186 | 144 | 169 | 167 | 192 | 148 | 174 | 171 | 196 | 151 | 177 | 174 | 200 | 154 | 181
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 46 | 31 | 37 | 42 | 48 | 32 | 38 | 43 | 49 | 33 | 39 | 44 | 50 | 34 | 40 | 45 | 51 | 34 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
SPO33A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 122 | 108 | 78 | 73 | 122 | 108 | 78 | 73 | 122 | 108 | 78 | 73 | 122 | 108 | 78 | 73 | 122 | 108 | 78 | 73
| 50 PoE Load (A) | 120 | 105 | 77 | 72 | 120 | 105 | 77 | 72 | 120 | 105 | 77 | 72 | 120 | 105 | 77 | 72 | 120 | 105 | 77 | 72
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 34 | 23 | 21 | 39 | 34 | 23 | 21 | 39 | 34 | 23 | 21 | 39 | 34 | 23 | 21 | 39 | 34 | 23 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
SPO3A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 161 | 157 | 123 | 122 | 161 | 157 | 123 | 122 | 161 | 157 | 123 | 122 | 162 | 158 | 124 | 123 | 164 | 160 | 125 | 125
| 50 PoE Load (A) | 148 | 145 | 118 | 118 | 148 | 145 | 118 | 118 | 148 | 145 | 118 | 118 | 149 | 146 | 119 | 119 | 151 | 148 | 120 | 120
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 37 | 28 | 28 | 38 | 37 | 28 | 28 | 38 | 37 | 28 | 28 | 38 | 38 | 28 | 28 | 39 | 38 | 29 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
SPO40A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 37 | 31 | 25 | 22 | 37 | 32 | 25 | 22 | 38 | 32 | 26 | 23 | 38 | 32 | 26 | 23 | 38 | 33 | 26 | 23
| 50 PoE Load (A) | 35 | 30 | 23 | 21 | 36 | 30 | 23 | 21 | 36 | 31 | 24 | 22 | 36 | 31 | 24 | 22 | 37 | 31 | 24 | 22
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | 11 | 9 | 7 | 6
Load Exceeding TMU (MW)
SPO41A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 155 | 188 | 147 | 180 | 160 | 194 | 152 | 186 | 165 | 200 | 156 | 191 | 170 | 206 | 161 | 197 | 175 | 212 | 166 | 203
| 50 PoE Load (A) | 151 | 174 | 142 | 172 | 155 | 179 | 146 | 177 | 160 | 185 | 150 | 182 | 165 | 190 | 155 | 188 | 170 | 196 | 159 | 193
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 45 | 32 | 38 | 40 | 46 | 33 | 39 | 41 | 48 | 34 | 41 | 42 | 49 | 35 | 42 | 44 | 50 | 36 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
SPO47A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 181 | 169 | 137 | 143 | 187 | 174 | 141 | 148 | 192 | 179 | 145 | 152 | 198 | 184 | 150 | 157 | 204 | 190 | 154 | 161
| 50 PoE Load (A) | 174 | 163 | 134 | 141 | 179 | 168 | 138 | 145 | 185 | 173 | 143 | 149 | 190 | 178 | 147 | 154 | 196 | 183 | 151 | 158
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 51 | 40 | 42 | 56 | 53 | 41 | 43 | 58 | 54 | 42 | 44 | 60 | 56 | 43 | 45 | 62 | 58 | 45 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
SPO49A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 140 | 120 | 89 | 77 | 140 | 120 | 89 | 77 | 140 | 120 | 89 | 77 | 140 | 120 | 89 | 77 | 140 | 120 | 89 | 77
| 50 PoE Load (A) | 134 | 114 | 82 | 67 | 134 | 114 | 82 | 67 | 134 | 114 | 82 | 67 | 134 | 114 | 82 | 67 | 134 | 114 | 82 | 67
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 34 | 23 | 19 | 40 | 34 | 23 | 19 | 40 | 34 | 23 | 19 | 40 | 34 | 23 | 19 | 40 | 34 | 23 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
SPO49B | NCC Rating (A) | 417 | 417 | 462 | 462 | 417 | 417 | 462 | 462 | 417 | 417 | 462 | 462 | 417 | 417 | 462 | 462 | 417 | 417 | 462 | 462
| 10 PoE Load (A) | 119 | 135 | 84 | 98 | 121 | 137 | 85 | 100 | 124 | 140 | 87 | 102 | 126 | 143 | 89 | 104 | 129 | 146 | 91 | 106
| 50 PoE Load (A) | 115 | 127 | 79 | 95 | 117 | 130 | 81 | 97 | 119 | 132 | 83 | 99 | 122 | 135 | 84 | 101 | 124 | 138 | 86 | 103
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 30 | 17 | 21 | 28 | 31 | 18 | 21 | 29 | 32 | 18 | 21 | 29 | 32 | 18 | 22 | 30 | 33 | 19 | 22
Load Exceeding TMU (MW)
SPO4A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 216 | 163 | 132 | 108 | 218 | 165 | 134 | 109 | 220 | 166 | 135 | 110 | 221 | 167 | 135 | 110 | 221 | 167 | 135 | 110
| 50 PoE Load (A) | 204 | 155 | 127 | 105 | 206 | 157 | 129 | 106 | 208 | 159 | 130 | 107 | 208 | 159 | 130 | 107 | 208 | 159 | 130 | 107
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 41 | 31 | 26 | 54 | 41 | 31 | 26 | 55 | 42 | 32 | 26 | 55 | 42 | 32 | 26 | 55 | 42 | 32 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
SPO51A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448 | 389 | 389 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 147 | 152 | 129 | 145 | 150 | 155 | 132 | 148 | 153 | 158 | 135 | 151 | 156 | 161 | 137 | 154 | 159 | 165 | 140 | 157
| 50 PoE Load (A) | 137 | 143 | 123 | 134 | 139 | 146 | 125 | 137 | 142 | 149 | 128 | 139 | 145 | 152 | 130 | 142 | 148 | 155 | 133 | 145
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 37 | 27 | 30 | 36 | 37 | 28 | 30 | 37 | 38 | 28 | 31 | 37 | 39 | 29 | 32 | 38 | 40 | 30 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
SPO52A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 93 | 77 | 66 | 60 | 94 | 78 | 67 | 61 | 95 | 79 | 68 | 61 | 95 | 79 | 68 | 61 | 95 | 79 | 68 | 61
| 50 PoE Load (A) | 89 | 74 | 65 | 59 | 90 | 75 | 66 | 60 | 91 | 76 | 66 | 60 | 91 | 76 | 66 | 60 | 91 | 76 | 66 | 60
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 24 | 20 | 18 | 29 | 24 | 20 | 18 | 29 | 24 | 20 | 18 | 30 | 25 | 20 | 18 | 30 | 25 | 20 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
SPO55A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 131 | 112 | 81 | 76 | 132 | 113 | 82 | 76 | 133 | 114 | 83 | 77 | 134 | 115 | 84 | 78 | 136 | 116 | 85 | 79
| 50 PoE Load (A) | 124 | 106 | 80 | 74 | 126 | 107 | 81 | 75 | 127 | 108 | 82 | 76 | 128 | 109 | 83 | 76 | 129 | 111 | 83 | 77
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 31 | 22 | 20 | 36 | 31 | 22 | 21 | 37 | 32 | 22 | 21 | 37 | 32 | 23 | 21 | 38 | 32 | 23 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
SPO5A | NCC Rating (A) | 333 | 333 | 374 | 374 | 333 | 333 | 374 | 374 | 333 | 333 | 374 | 374 | 333 | 333 | 374 | 374 | 333 | 333 | 374 | 374
| 10 PoE Load (A) | 152 | 161 | 136 | 172 | 153 | 163 | 138 | 174 | 155 | 164 | 139 | 175 | 156 | 166 | 141 | 177 | 158 | 168 | 142 | 179
| 50 PoE Load (A) | 148 | 158 | 132 | 167 | 149 | 160 | 134 | 169 | 151 | 161 | 135 | 170 | 152 | 163 | 136 | 172 | 154 | 164 | 138 | 174
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 47 | 35 | 45 | 45 | 48 | 36 | 45 | 45 | 48 | 36 | 46 | 46 | 49 | 36 | 46 | 46 | 49 | 37 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
SPO60A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421 | 379 | 379 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 163 | 145 | 129 | 122 | 163 | 145 | 129 | 122 | 163 | 145 | 129 | 122 | 164 | 146 | 131 | 124 | 165 | 147 | 132 | 125
| 50 PoE Load (A) | 155 | 138 | 122 | 118 | 155 | 138 | 122 | 118 | 155 | 138 | 122 | 118 | 156 | 139 | 123 | 119 | 158 | 140 | 125 | 121
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 36 | 29 | 28 | 41 | 36 | 29 | 28 | 41 | 36 | 29 | 28 | 41 | 37 | 29 | 28 | 42 | 37 | 30 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
SPO60B | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 44 | 36 | 38 | 34 | 44 | 35 | 38 | 33 | 44 | 35 | 37 | 33 | 43 | 35 | 37 | 33 | 43 | 34 | 37 | 32
| 50 PoE Load (A) | 43 | 35 | 37 | 33 | 42 | 34 | 36 | 32 | 42 | 34 | 36 | 32 | 41 | 34 | 35 | 32 | 41 | 33 | 35 | 31
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
SPO61A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 113 | 81 | 68 | 50 | 114 | 81 | 68 | 51 | 115 | 82 | 69 | 51 | 117 | 83 | 70 | 52 | 118 | 84 | 70 | 52
| 50 PoE Load (A) | 109 | 78 | 64 | 47 | 110 | 79 | 65 | 48 | 111 | 80 | 65 | 48 | 113 | 81 | 66 | 49 | 114 | 81 | 67 | 49
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 25 | 20 | 14 | 36 | 26 | 20 | 15 | 36 | 26 | 20 | 15 | 36 | 26 | 20 | 15 | 37 | 26 | 20 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
SPO67B | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359 | 318 | 318 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 181 | 180 | 139 | 176 | 185 | 183 | 142 | 179 | 188 | 187 | 145 | 183 | 192 | 191 | 148 | 186 | 196 | 195 | 151 | 190
| 50 PoE Load (A) | 161 | 172 | 132 | 166 | 164 | 176 | 135 | 169 | 168 | 179 | 137 | 172 | 171 | 183 | 140 | 176 | 174 | 186 | 143 | 179
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 54 | 37 | 46 | 52 | 55 | 37 | 47 | 53 | 56 | 38 | 48 | 54 | 57 | 39 | 49 | 55 | 59 | 40 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
SPO69A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | 309 | 309 | 338 | 338 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 224 | 239 | 173 | 210 | 229 | 244 | 176 | 214 | 233 | 249 | 180 | 218 | 238 | 254 | 184 | 222 | 243 | 259 | 187 | 227 | Non-Network Solution by Summer 2026/27
| 50 PoE Load (A) | 217 | 231 | 169 | 207 | 221 | 235 | 172 | 211 | 225 | 240 | 176 | 215 | 230 | 245 | 179 | 219 | 235 | 250 | 183 | 224
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 70 | 75 | 50 | 61 | 72 | 76 | 51 | 62 | 73 | 78 | 52 | 64 | 74 | 79 | 53 | 65 | 76 | 81 | 54 | 66
| Load Exceeding TMU (MW) | 36: 0.1
SPO7A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 113 | 107 | 76 | 76 | 114 | 108 | 76 | 76 | 115 | 109 | 77 | 77 | 116 | 110 | 78 | 78 | 118 | 111 | 79 | 79
| 50 PoE Load (A) | 106 | 101 | 74 | 74 | 107 | 102 | 75 | 75 | 108 | 103 | 76 | 76 | 109 | 104 | 77 | 77 | 110 | 105 | 77 | 77
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 26 | 18 | 18 | 28 | 26 | 18 | 18 | 28 | 26 | 18 | 18 | 28 | 27 | 18 | 18 | 28 | 27 | 18 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
SPO8A | NCC Rating (A) | 407 | 407 | 417 | 417 | 407 | 407 | 417 | 417 | 407 | 407 | 417 | 417 | 407 | 407 | 417 | 417 | 407 | 407 | 417 | 417
| 10 PoE Load (A) | 121 | 123 | 104 | 113 | 123 | 126 | 106 | 116 | 126 | 128 | 108 | 118 | 128 | 131 | 111 | 120 | 131 | 134 | 113 | 123
| 50 PoE Load (A) | 112 | 116 | 100 | 106 | 115 | 119 | 102 | 108 | 117 | 121 | 104 | 111 | 119 | 124 | 106 | 113 | 122 | 126 | 108 | 115
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 29 | 24 | 26 | 28 | 29 | 25 | 26 | 29 | 30 | 25 | 27 | 29 | 30 | 26 | 27 | 30 | 31 | 26 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
SPO9A | NCC Rating (A) | 332 | 332 | 359 | 359 | 332 | 332 | 359 | 359 | 332 | 332 | 359 | 359 | 332 | 332 | 359 | 359 | 332 | 332 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 182 | 167 | 147 | 144 | 237 | 223 | 202 | 198 | 237 | 223 | 202 | 198 | 237 | 223 | 202 | 198 | 237 | 223 | 202 | 198
| 50 PoE Load (A) | 174 | 161 | 142 | 140 | 227 | 214 | 195 | 193 | 227 | 214 | 195 | 193 | 227 | 214 | 195 | 193 | 227 | 214 | 195 | 193
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 48 | 40 | 39 | 68 | 64 | 54 | 54 | 68 | 64 | 54 | 54 | 68 | 64 | 54 | 54 | 68 | 64 | 54 | 54
Load Exceeding TMU (MW)
SPOSSS15 | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 174 | 152 | 124 | 116 | 176 | 154 | 125 | 117 | 178 | 155 | 127 | 118 | 180 | 157 | 128 | 120 | 182 | 158 | 129 | 121
| 50 PoE Load (A) | 171 | 150 | 122 | 114 | 173 | 151 | 124 | 115 | 175 | 153 | 125 | 117 | 176 | 154 | 126 | 118 | 178 | 156 | 127 | 119
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50 | 44 | 34 | 31 | 50 | 44 | 34 | 32 | 51 | 44 | 34 | 32 | 51 | 45 | 35 | 32 | 52 | 45 | 35 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
SPOSSS35 | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 145 | 130 | 97 | 87 | 145 | 130 | 97 | 87 | 145 | 130 | 97 | 87 | 145 | 130 | 97 | 87 | 145 | 130 | 97 | 87
| 50 PoE Load (A) | 139 | 125 | 93 | 83 | 139 | 125 | 93 | 83 | 139 | 125 | 93 | 83 | 139 | 125 | 93 | 83 | 139 | 125 | 93 | 83
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 36 | 25 | 23 | 40 | 36 | 25 | 23 | 40 | 36 | 25 | 23 | 40 | 36 | 25 | 23 | 40 | 36 | 25 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
SPOWEL13 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 86 | 76 | 83 | 80 | 86 | 76 | 83 | 80 | 86 | 76 | 83 | 80 | 86 | 76 | 83 | 80 | 86 | 76 | 83 | 80
| 50 PoE Load (A) | 80 | 72 | 78 | 76 | 80 | 72 | 78 | 76 | 80 | 72 | 78 | 76 | 80 | 72 | 78 | 76 | 80 | 72 | 78 | 76
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 19 | 19 | 18 | 21 | 19 | 19 | 18 | 21 | 19 | 19 | 18 | 21 | 19 | 19 | 18 | 21 | 19 | 19 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
SPOWHI53 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 140 | 128 | 115 | 105 | 140 | 128 | 115 | 105 | 140 | 128 | 115 | 105 | 140 | 128 | 115 | 105 | 140 | 128 | 115 | 105
| 50 PoE Load (A) | 137 | 125 | 113 | 103 | 137 | 125 | 113 | 103 | 137 | 125 | 113 | 103 | 137 | 125 | 113 | 103 | 137 | 125 | 113 | 103
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 40 | 34 | 31 | 44 | 40 | 34 | 31 | 44 | 40 | 34 | 31 | 44 | 40 | 34 | 31 | 44 | 40 | 34 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
SRD | Scrub Road
CDSSRD21 | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 107 | 94 | 79 | 73 | 107 | 94 | 79 | 73 | 107 | 94 | 79 | 73 | 107 | 94 | 79 | 73 | 107 | 94 | 79 | 73
| 50 PoE Load (A) | 98 | 89 | 75 | 68 | 98 | 89 | 75 | 68 | 98 | 89 | 75 | 68 | 98 | 89 | 75 | 68 | 98 | 89 | 75 | 68
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 22 | 18 | 16 | 25 | 22 | 18 | 16 | 25 | 22 | 18 | 16 | 25 | 22 | 18 | 16 | 25 | 22 | 18 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
CDSSRD23 | NCC Rating (A) | 311 | 311 | 316 | 316 | 311 | 311 | 316 | 316 | 311 | 311 | 316 | 316 | 311 | 311 | 316 | 316 | 311 | 311 | 316 | 316
| 10 PoE Load (A) | 159 | 138 | 77 | 80 | 159 | 138 | 77 | 80 | 159 | 138 | 77 | 80 | 159 | 138 | 77 | 80 | 159 | 138 | 77 | 80
| 50 PoE Load (A) | 147 | 128 | 74 | 74 | 147 | 128 | 74 | 74 | 147 | 128 | 74 | 74 | 147 | 128 | 74 | 74 | 147 | 128 | 74 | 74
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 41 | 24 | 24 | 47 | 41 | 24 | 24 | 47 | 41 | 24 | 24 | 47 | 41 | 24 | 24 | 47 | 41 | 24 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
CDSSRD25 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 198 | 156 | 97 | 86 | 198 | 156 | 97 | 86 | 198 | 156 | 97 | 86 | 198 | 156 | 97 | 86 | 198 | 156 | 97 | 86
| 50 PoE Load (A) | 179 | 149 | 87 | 84 | 179 | 149 | 87 | 84 | 179 | 149 | 87 | 84 | 179 | 149 | 87 | 84 | 179 | 149 | 87 | 84
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 48 | 27 | 26 | 58 | 48 | 27 | 26 | 58 | 48 | 27 | 26 | 58 | 48 | 27 | 26 | 58 | 48 | 27 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
CDSSRD3 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 124 | 109 | 79 | 57 | 124 | 109 | 79 | 57 | 124 | 109 | 79 | 57 | 124 | 109 | 79 | 57 | 124 | 109 | 79 | 57
| 50 PoE Load (A) | 119 | 104 | 71 | 52 | 119 | 104 | 71 | 52 | 119 | 104 | 71 | 52 | 119 | 104 | 71 | 52 | 119 | 104 | 71 | 52
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 34 | 22 | 16 | 39 | 34 | 22 | 16 | 39 | 34 | 22 | 16 | 39 | 34 | 22 | 16 | 39 | 34 | 22 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
CLRSRD17 | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 375 | 375 | 338 | 338 | 375 | 375 | 338 | 338 | 375 | 375 | 338 | 338 | 375 | 375 | 338 | 338 | 375 | 375
| 10 PoE Load (A) | 219 | 245 | 171 | 209 | 219 | 245 | 171 | 209 | 219 | 245 | 171 | 209 | 219 | 245 | 171 | 209 | 219 | 245 | 171 | 209
| 50 PoE Load (A) | 209 | 231 | 163 | 199 | 209 | 231 | 163 | 199 | 209 | 231 | 163 | 199 | 209 | 231 | 163 | 199 | 209 | 231 | 163 | 199
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 68 | 43 | 53 | 62 | 68 | 43 | 53 | 62 | 68 | 43 | 53 | 62 | 68 | 43 | 53 | 62 | 68 | 43 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
SRD14A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 196 | 221 | 134 | 170 | 196 | 221 | 134 | 170 | 196 | 221 | 134 | 170 | 196 | 221 | 134 | 170 | 196 | 221 | 134 | 170
| 50 PoE Load (A) | 187 | 203 | 127 | 160 | 187 | 203 | 127 | 160 | 187 | 203 | 127 | 160 | 187 | 203 | 127 | 160 | 187 | 203 | 127 | 160
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 60 | 35 | 45 | 55 | 60 | 35 | 45 | 55 | 60 | 35 | 45 | 55 | 60 | 35 | 45 | 55 | 60 | 35 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
SRD18A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 106 | 121 | 80 | 112 | 106 | 121 | 80 | 112 | 106 | 121 | 80 | 112 | 106 | 121 | 80 | 112 | 106 | 121 | 80 | 112
| 50 PoE Load (A) | 97 | 112 | 76 | 106 | 97 | 112 | 76 | 106 | 97 | 112 | 76 | 106 | 97 | 112 | 76 | 106 | 97 | 112 | 76 | 106
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 33 | 21 | 30 | 29 | 33 | 21 | 30 | 29 | 33 | 21 | 30 | 29 | 33 | 21 | 30 | 29 | 33 | 21 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
SRD19A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 233 | 231 | 155 | 195 | 233 | 231 | 155 | 195 | 233 | 231 | 155 | 195 | 233 | 231 | 155 | 195 | 233 | 231 | 155 | 195
| 50 PoE Load (A) | 193 | 215 | 140 | 181 | 193 | 215 | 140 | 181 | 193 | 215 | 140 | 181 | 193 | 215 | 140 | 181 | 193 | 215 | 140 | 181
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 64 | 39 | 50 | 57 | 64 | 39 | 50 | 57 | 64 | 39 | 50 | 57 | 64 | 39 | 50 | 57 | 64 | 39 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
SRD4A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 189 | 192 | 112 | 141 | 189 | 192 | 112 | 141 | 189 | 192 | 112 | 141 | 189 | 192 | 112 | 141 | 189 | 192 | 112 | 141
| 50 PoE Load (A) | 159 | 179 | 98 | 128 | 159 | 179 | 98 | 128 | 159 | 179 | 98 | 128 | 159 | 179 | 98 | 128 | 159 | 179 | 98 | 128
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 47 | 24 | 32 | 42 | 47 | 24 | 32 | 42 | 47 | 24 | 32 | 42 | 47 | 24 | 32 | 42 | 47 | 24 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
SRD5A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 77 | 71 | 56 | 48 | 77 | 71 | 56 | 48 | 77 | 71 | 56 | 48 | 77 | 71 | 56 | 48 | 77 | 71 | 56 | 48
| 50 PoE Load (A) | 74 | 69 | 54 | 45 | 74 | 69 | 54 | 45 | 74 | 69 | 54 | 45 | 74 | 69 | 54 | 45 | 74 | 69 | 54 | 45
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 18 | 13 | 11 | 19 | 18 | 13 | 11 | 19 | 18 | 13 | 11 | 19 | 18 | 13 | 11 | 19 | 18 | 13 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
SRD7A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 111 | 104 | 92 | 85 | 111 | 104 | 92 | 85 | 111 | 104 | 92 | 85 | 111 | 104 | 92 | 85 | 111 | 104 | 92 | 85
| 50 PoE Load (A) | 109 | 102 | 90 | 83 | 109 | 102 | 90 | 83 | 109 | 102 | 90 | 83 | 109 | 102 | 90 | 83 | 109 | 102 | 90 | 83
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 27 | 22 | 20 | 29 | 27 | 22 | 20 | 29 | 27 | 22 | 20 | 29 | 27 | 22 | 20 | 29 | 27 | 22 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
STL | St Lucia
QUBSTL13 | NCC Rating (A) | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 251 | 230 | 192 | 197 | 251 | 230 | 192 | 197 | 251 | 230 | 192 | 197 | 251 | 230 | 192 | 197 | 251 | 230 | 192 | 197
| 50 PoE Load (A) | 240 | 220 | 188 | 192 | 240 | 220 | 188 | 192 | 240 | 220 | 188 | 192 | 240 | 220 | 188 | 192 | 240 | 220 | 188 | 192
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50.74 | 46.5116 | 37.6 | 38.4 | 50.74 | 46.5116 | 37.6 | 38.4 | 50.74 | 46.5116 | 37.6 | 38.4 | 50.74 | 46.5116 | 37.6 | 38.4 | 50.74 | 46.5116 | 37.6 | 38.4
Load Exceeding TMU (MW)
QUBSTL6 | NCC Rating (A) | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 152.46 | 147.51 | 131.67 | 125.73 | 150.9354 | 146.0349 | 130.3533 | 124.4727 | 149.426 | 144.5746 | 129.0498 | 123.228 | 147.9318 | 143.1288 | 127.7593 | 121.9957 | 146.4525 | 141.6975 | 126.4817 | 120.7757
| 50 PoE Load (A) | 148.5 | 143.55 | 117.81 | 114.84 | 147.015 | 142.1145 | 116.6319 | 113.6916 | 145.5448 | 140.6934 | 115.4656 | 112.5547 | 144.0894 | 139.2864 | 114.3109 | 111.4291 | 142.6485 | 137.8936 | 113.1678 | 110.3148
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31.3953 | 30.3488 | 23.562 | 22.968 | 31.0814 | 30.0453 | 23.3264 | 22.7383 | 30.7706 | 29.7449 | 23.0931 | 22.5109 | 30.4629 | 29.4474 | 22.8622 | 22.2858 | 30.1582 | 29.153 | 22.6336 | 22.063
Load Exceeding TMU (MW)
QUCSTL12 | NCC Rating (A) | 442 | 442 | 467 | 467 | 442 | 442 | 467 | 467 | 442 | 442 | 467 | 467 | 442 | 442 | 467 | 467 | 442 | 442 | 467 | 467
| 10 PoE Load (A) | 80 | 79 | 64 | 63 | 80 | 79 | 64 | 63 | 80 | 79 | 64 | 63 | 80 | 79 | 64 | 63 | 80 | 79 | 64 | 63
| 50 PoE Load (A) | 78 | 77 | 62 | 61 | 78 | 77 | 62 | 61 | 78 | 77 | 62 | 61 | 78 | 77 | 62 | 61 | 78 | 77 | 62 | 61
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17.6471 | 17.4208 | 13.2762 | 13.0621 | 17.6471 | 17.4208 | 13.2762 | 13.0621 | 17.6471 | 17.4208 | 13.2762 | 13.0621 | 17.6471 | 17.4208 | 13.2762 | 13.0621 | 17.6471 | 17.4208 | 13.2762 | 13.0621
Load Exceeding TMU (MW)
QUVSTL8 | NCC Rating (A) | 442 | 442 | 467 | 467 | 442 | 442 | 467 | 467 | 442 | 442 | 467 | 467 | 442 | 442 | 467 | 467 | 442 | 442 | 467 | 467
| 10 PoE Load (A) | 82 | 78 | 66 | 64 | 82 | 78 | 66 | 64 | 82 | 78 | 66 | 64 | 82 | 78 | 66 | 64 | 82 | 78 | 66 | 64
| 50 PoE Load (A) | 76 | 72 | 64 | 62 | 76 | 72 | 64 | 62 | 76 | 72 | 64 | 62 | 76 | 72 | 64 | 62 | 76 | 72 | 64 | 62
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17.1946 | 16.2896 | 13.7045 | 13.2762 | 17.1946 | 16.2896 | 13.7045 | 13.2762 | 17.1946 | 16.2896 | 13.7045 | 13.2762 | 17.1946 | 16.2896 | 13.7045 | 13.2762 | 17.1946 | 16.2896 | 13.7045 | 13.2762
Load Exceeding TMU (MW)
QUVSTL10 | NCC Rating (A) | 442 | 442 | 467 | 467 | 442 | 442 | 467 | 467 | 442 | 442 | 467 | 467 | 442 | 442 | 467 | 467 | 442 | 442 | 467 | 467
| 10 PoE Load (A) | 118 | 101 | 120 | 112 | 118 | 101 | 120 | 112 | 118 | 101 | 120 | 112 | 118 | 101 | 120 | 112 | 118 | 101 | 120 | 112
| 50 PoE Load (A) | 112 | 99 | 114 | 108 | 112 | 99 | 114 | 108 | 112 | 99 | 114 | 108 | 112 | 99 | 114 | 108 | 112 | 99 | 114 | 108
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25.3394 | 22.3982 | 24.4111 | 23.1263 | 25.3394 | 22.3982 | 24.4111 | 23.1263 | 25.3394 | 22.3982 | 24.4111 | 23.1263 | 25.3394 | 22.3982 | 24.4111 | 23.1263 | 25.3394 | 22.3982 | 24.4111 | 23.1263
Load Exceeding TMU (MW)
QUVSTL11 | NCC Rating (A) | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388
| 10 PoE Load (A) | 189 | 176 | 113 | 112 | 189 | 176 | 113 | 112 | 189 | 176 | 113 | 112 | 189 | 176 | 113 | 112 | 189 | 176 | 113 | 112
| 50 PoE Load (A) | 182 | 169 | 110 | 109 | 182 | 169 | 110 | 109 | 182 | 169 | 110 | 109 | 182 | 169 | 110 | 109 | 182 | 169 | 110 | 109
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49.3225 | 45.7995 | 28.3505 | 28.0928 | 49.3225 | 45.7995 | 28.3505 | 28.0928 | 49.3225 | 45.7995 | 28.3505 | 28.0928 | 49.3225 | 45.7995 | 28.3505 | 28.0928 | 49.3225 | 45.7995 | 28.3505 | 28.0928
Load Exceeding TMU (MW)
QUVSTL7 | NCC Rating (A) | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388
| 10 PoE Load (A) | 162 | 148 | 140 | 135 | 162 | 148 | 140 | 135 | 162 | 148 | 140 | 135 | 162 | 148 | 140 | 135 | 162 | 148 | 140 | 135
| 50 PoE Load (A) | 152 | 142 | 135 | 130 | 152 | 142 | 135 | 130 | 152 | 142 | 135 | 130 | 152 | 142 | 135 | 130 | 152 | 142 | 135 | 130
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41.1924 | 38.4824 | 34.7938 | 33.5052 | 41.1924 | 38.4824 | 34.7938 | 33.5052 | 41.1924 | 38.4824 | 34.7938 | 33.5052 | 41.1924 | 38.4824 | 34.7938 | 33.5052 | 41.1924 | 38.4824 | 34.7938 | 33.5052
Load Exceeding TMU (MW)
QUVSTL9 | NCC Rating (A) | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388 | 369 | 369 | 388 | 388
| 10 PoE Load (A) | 231 | 186 | 195 | 156 | 231 | 186 | 195 | 156 | 231 | 186 | 195 | 156 | 231 | 186 | 195 | 156 | 231 | 186 | 195 | 156
| 50 PoE Load (A) | 212 | 168 | 185 | 150 | 212 | 168 | 185 | 150 | 212 | 168 | 185 | 150 | 212 | 168 | 185 | 150 | 212 | 168 | 185 | 150
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57.4526 | 45.5285 | 47.6804 | 38.6598 | 57.4526 | 45.5285 | 47.6804 | 38.6598 | 57.4526 | 45.5285 | 47.6804 | 38.6598 | 57.4526 | 45.5285 | 47.6804 | 38.6598 | 57.4526 | 45.5285 | 47.6804 | 38.6598
Load Exceeding TMU (MW)
STL1A | NCC Rating (A) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 10 PoE Load (A) | 125 | 137 | 84 | 112 | 125 | 137 | 84 | 112 | 125 | 137 | 84 | 112 | 125 | 137 | 84 | 112 | 125 | 137 | 84 | 112
| 50 PoE Load (A) | 107 | 122 | 80 | 107 | 107 | 122 | 80 | 107 | 107 | 122 | 80 | 107 | 107 | 122 | 80 | 107 | 107 | 122 | 80 | 107
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 49 | 32 | 43 | 43 | 49 | 32 | 43 | 43 | 49 | 32 | 43 | 43 | 49 | 32 | 43 | 43 | 49 | 32 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
STL2 | NCC Rating (A) | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448 | 414 | 414 | 448 | 448
| 10 PoE Load (A) | 106 | 112 | 67 | 86 | 106 | 112 | 67 | 86 | 106 | 112 | 67 | 86 | 106 | 112 | 67 | 86 | 106 | 112 | 67 | 86
| 50 PoE Load (A) | 100 | 108 | 63 | 80 | 100 | 108 | 63 | 80 | 100 | 108 | 63 | 80 | 100 | 108 | 63 | 80 | 100 | 108 | 63 | 80
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 26 | 14 | 18 | 24 | 26 | 14 | 18 | 24 | 26 | 14 | 18 | 24 | 26 | 14 | 18 | 24 | 26 | 14 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
STL3 | NCC Rating (A) | 155 | 255 | 231 | 293 | 155 | 255 | 231 | 293 | 155 | 255 | 231 | 293 | 155 | 255 | 231 | 293 | 155 | 255 | 231 | 293
| 10 PoE Load (A) | 60 | 60 | 34 | 40 | 60 | 60 | 34 | 40 | 60 | 60 | 34 | 40 | 60 | 60 | 34 | 40 | 60 | 60 | 34 | 40
| 50 PoE Load (A) | 57 | 57 | 33 | 38 | 57 | 57 | 33 | 38 | 57 | 57 | 33 | 38 | 57 | 57 | 33 | 38 | 57 | 57 | 33 | 38
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 22 | 14 | 13 | 37 | 22 | 14 | 13 | 37 | 22 | 14 | 13 | 37 | 22 | 14 | 13 | 37 | 22 | 14 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
STL5 | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 68 | 67 | 50 | 55 | 67 | 66 | 50 | 55 | 66 | 65 | 49 | 54 | 66 | 65 | 49 | 54 | 65 | 64 | 48 | 53
| 50 PoE Load (A) | 65 | 63 | 46 | 52 | 64 | 62 | 46 | 52 | 63 | 61 | 46 | 51 | 63 | 61 | 45 | 51 | 62 | 60 | 45 | 50
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 21 | 14 | 16 | 21 | 20 | 14 | 16 | 21 | 20 | 14 | 16 | 21 | 20 | 14 | 16 | 20 | 20 | 14 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
STLTRG4 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2
| 50 PoE Load (A) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Load Exceeding TMU (MW)
STT | Stapylton
STT13A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 168 | 145 | 80 | 84 | 168 | 145 | 80 | 84 | 168 | 145 | 80 | 84 | 168 | 145 | 80 | 84 | 168 | 145 | 80 | 84
| 50 PoE Load (A) | 162 | 143 | 72 | 74 | 162 | 143 | 72 | 74 | 162 | 143 | 72 | 74 | 162 | 143 | 72 | 74 | 162 | 143 | 72 | 74
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 38 | 18 | 18 | 43 | 38 | 18 | 18 | 43 | 38 | 18 | 18 | 43 | 38 | 18 | 18 | 43 | 38 | 18 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
STT1B | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 104 | 93 | 104 | 92 | 104 | 93 | 104 | 92 | 104 | 93 | 104 | 92 | 104 | 93 | 104 | 92 | 104 | 93 | 104 | 92
| 50 PoE Load (A) | 94 | 88 | 92 | 87 | 94 | 88 | 92 | 87 | 94 | 88 | 92 | 87 | 94 | 88 | 92 | 87 | 94 | 88 | 92 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 23 | 22 | 21 | 25 | 23 | 22 | 21 | 25 | 23 | 22 | 21 | 25 | 23 | 22 | 21 | 25 | 23 | 22 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
STT2B | NCC Rating (A) | 403 | 489 | 489 | 540 | 403 | 489 | 489 | 540 | 403 | 489 | 489 | 540 | 403 | 489 | 489 | 540 | 403 | 489 | 489 | 540
| 10 PoE Load (A) | 240 | 241 | 237 | 224 | 240 | 241 | 237 | 224 | 240 | 241 | 237 | 224 | 240 | 241 | 237 | 224 | 240 | 241 | 237 | 224
| 50 PoE Load (A) | 234 | 235 | 225 | 219 | 234 | 235 | 225 | 219 | 234 | 235 | 225 | 219 | 234 | 235 | 225 | 219 | 234 | 235 | 225 | 219
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58.0645 | 48.0573 | 46.0123 | 40.5556 | 58.0645 | 48.0573 | 46.0123 | 40.5556 | 58.0645 | 48.0573 | 46.0123 | 40.5556 | 58.0645 | 48.0573 | 46.0123 | 40.5556 | 58.0645 | 48.0573 | 46.0123 | 40.5556
Load Exceeding TMU (MW)
STT5B | NCC Rating (A) | 509 | 509 | 526 | 526 | 509 | 509 | 526 | 526 | 509 | 509 | 526 | 526 | 509 | 509 | 526 | 526 | 509 | 509 | 526 | 526
| 10 PoE Load (A) | 176 | 170 | 166 | 160 | 176 | 170 | 166 | 160 | 176 | 170 | 166 | 160 | 176 | 170 | 166 | 160 | 176 | 170 | 166 | 160
| 50 PoE Load (A) | 166 | 159 | 159 | 156 | 166 | 159 | 159 | 156 | 166 | 159 | 159 | 156 | 166 | 159 | 159 | 156 | 166 | 159 | 159 | 156
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 31 | 30 | 30 | 33 | 31 | 30 | 30 | 33 | 31 | 30 | 30 | 33 | 31 | 30 | 30 | 33 | 31 | 30 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
TBV | Tamborine Village
TBV1 | NCC Rating (A) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
| 10 PoE Load (A) | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13
| 50 PoE Load (A) | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 4.0741 | 4.0741 | 3.7037 | 4.4444 | 4.0741 | 4.0741 | 3.7037 | 4.4444 | 4.0741 | 4.0741 | 3.7037 | 4.4444 | 4.0741 | 4.0741 | 3.7037 | 4.4444 | 4.0741 | 4.0741 | 3.7037 | 4.4444
Load Exceeding TMU (MW)
TBV2 | NCC Rating (A) | 116 | 180 | 169 | 180 | 116 | 180 | 169 | 180 | 116 | 180 | 169 | 180 | 116 | 180 | 169 | 180 | 116 | 180 | 169 | 180
| 10 PoE Load (A) | 41 | 41 | 29 | 37 | 43 | 43 | 30 | 39 | 45 | 45 | 32 | 41 | 47 | 47 | 33 | 43 | 49 | 49 | 34 | 44
| 50 PoE Load (A) | 37 | 39 | 26 | 36 | 39 | 41 | 28 | 38 | 41 | 43 | 29 | 40 | 43 | 45 | 30 | 41 | 44 | 47 | 31 | 43
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31.8966 | 21.6667 | 15.3846 | 20 | 33.6207 | 22.7778 | 16.568 | 21.1111 | 35.3448 | 23.8889 | 17.1598 | 22.2222 | 37.069 | 25 | 17.7515 | 22.7778 | 37.931 | 26.1111 | 18.3432 | 23.8889
Load Exceeding TMU (MW)
TBV3 | NCC Rating (A) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 10 PoE Load (A) | 56 | 59 | 49 | 57 | 56 | 60 | 49 | 57 | 57 | 61 | 50 | 58 | 58 | 61 | 50 | 58 | 58 | 62 | 51 | 59
| 50 PoE Load (A) | 50 | 55 | 43 | 52 | 51 | 56 | 44 | 52 | 51 | 56 | 44 | 53 | 52 | 57 | 45 | 53 | 52 | 58 | 45 | 54
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 22 | 17.2 | 20.8 | 20.4 | 22.4 | 17.6 | 20.8 | 20.4 | 22.4 | 17.6 | 21.2 | 20.8 | 22.8 | 18 | 21.2 | 20.8 | 23.2 | 18 | 21.6
Load Exceeding TMU (MW)
TBV4 | NCC Rating (A) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 10 PoE Load (A) | 174 | 167 | 140 | 148 | 176 | 168 | 141 | 150 | 178 | 170 | 142 | 151 | 180 | 172 | 144 | 153 | 181 | 174 | 145 | 154
| 50 PoE Load (A) | 162 | 158 | 133 | 141 | 164 | 160 | 134 | 142 | 165 | 161 | 136 | 144 | 167 | 163 | 137 | 145 | 169 | 165 | 138 | 147
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64.8 | 63.2 | 53.2 | 56.4 | 65.6 | 64 | 53.6 | 56.8 | 66 | 64.4 | 54.4 | 57.6 | 66.8 | 65.2 | 54.8 | 58 | 67.6 | 66 | 55.2 | 58.8
Load Exceeding TMU (MW)
TCB | Tin Can Bay
TCB1 | NCC Rating (A) | 210 | 279 | 260 | 292 | 210 | 279 | 260 | 292 | 210 | 279 | 260 | 292 | 210 | 279 | 260 | 292 | 210 | 279 | 260 | 292
| 10 PoE Load (A) | 142 | 138 | 107 | 131 | 142 | 138 | 107 | 131 | 142 | 138 | 107 | 132 | 143 | 139 | 108 | 133 | 145 | 141 | 109 | 134
| 50 PoE Load (A) | 120 | 133 | 100 | 124 | 120 | 133 | 100 | 124 | 120 | 133 | 100 | 124 | 121 | 134 | 101 | 125 | 122 | 135 | 102 | 127
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57 | 48 | 38 | 42 | 57 | 48 | 38 | 42 | 57 | 48 | 39 | 43 | 58 | 48 | 39 | 43 | 58 | 48 | 39 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
TCB2 | NCC Rating (A) | 254 | 254 | 290 | 290 | 254 | 254 | 290 | 290 | 254 | 254 | 290 | 290 | 254 | 254 | 290 | 290 | 254 | 254 | 290 | 290
| 10 PoE Load (A) | 165 | 188 | 119 | 141 | 165 | 188 | 119 | 141 | 165 | 188 | 119 | 141 | 165 | 188 | 119 | 141 | 165 | 188 | 119 | 141
| 50 PoE Load (A) | 162 | 183 | 110 | 132 | 162 | 183 | 110 | 132 | 162 | 183 | 110 | 132 | 162 | 183 | 110 | 132 | 162 | 183 | 110 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63.7795 | 72.0472 | 37.931 | 45.5172 | 63.7795 | 72.0472 | 37.931 | 45.5172 | 63.7795 | 72.0472 | 37.931 | 45.5172 | 63.7795 | 72.0472 | 37.931 | 45.5172 | 63.7795 | 72.0472 | 37.931 | 45.5172
Load Exceeding TMU (MW)
TCB3 | NCC Rating (A) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 10 PoE Load (A) | 106 | 147 | 111 | 134 | 107 | 148 | 112 | 135 | 108 | 150 | 113 | 137 | 109 | 151 | 114 | 138 | 110 | 153 | 115 | 139
| 50 PoE Load (A) | 102 | 136 | 104 | 126 | 103 | 137 | 105 | 128 | 104 | 139 | 106 | 129 | 105 | 140 | 107 | 130 | 106 | 141 | 108 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40.8 | 54.4 | 41.6 | 50.4 | 41.2 | 54.8 | 42 | 51.2 | 41.6 | 55.6 | 42.4 | 51.6 | 42 | 56 | 42.8 | 52 | 42.4 | 56.4 | 43.2 | 52.8
Load Exceeding TMU (MW)
TGP | Tingalpa
TGP2A | NCC Rating (A) | 433 | 433 | 469 | 469 | 433 | 433 | 469 | 469 | 433 | 433 | 469 | 469 | 433 | 433 | 469 | 469 | 433 | 433 | 469 | 469
| 10 PoE Load (A) | 171 | 184 | 107 | 137 | 171 | 184 | 107 | 137 | 171 | 184 | 107 | 137 | 171 | 184 | 107 | 137 | 171 | 184 | 107 | 137
| 50 PoE Load (A) | 156 | 168 | 101 | 122 | 156 | 168 | 101 | 122 | 156 | 168 | 101 | 122 | 156 | 168 | 101 | 122 | 156 | 168 | 101 | 122
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 39 | 22 | 26 | 36 | 39 | 22 | 26 | 36 | 39 | 22 | 26 | 36 | 39 | 22 | 26 | 36 | 39 | 22 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
TGP3A | NCC Rating (A) | 403 | 481 | 489 | 509 | 403 | 481 | 489 | 509 | 403 | 481 | 489 | 509 | 403 | 481 | 489 | 509 | 403 | 481 | 489 | 509
| 10 PoE Load (A) | 176 | 183 | 109 | 137 | 176 | 183 | 109 | 137 | 176 | 183 | 108 | 136 | 175 | 182 | 107 | 135 | 173 | 180 | 106 | 134
| 50 PoE Load (A) | 165 | 171 | 103 | 127 | 165 | 171 | 103 | 127 | 165 | 171 | 103 | 127 | 164 | 170 | 102 | 126 | 162 | 168 | 101 | 124
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 35 | 21 | 25 | 41 | 35 | 21 | 25 | 41 | 35 | 21 | 25 | 41 | 35 | 21 | 25 | 40 | 35 | 21 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
TGP5B | NCC Rating (A) | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391 | 370 | 370 | 391 | 391
| 10 PoE Load (A) | 267 | 269 | 179 | 202 | 267 | 269 | 179 | 202 | 267 | 269 | 179 | 202 | 267 | 269 | 179 | 202 | 267 | 269 | 179 | 202
| 50 PoE Load (A) | 259 | 260 | 173 | 194 | 259 | 260 | 173 | 194 | 259 | 260 | 173 | 194 | 259 | 260 | 173 | 194 | 259 | 260 | 173 | 194
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 70 | 70 | 44 | 50 | 70 | 70 | 44 | 50 | 70 | 70 | 44 | 50 | 70 | 70 | 44 | 50 | 70 | 70 | 44 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
TGP6A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344 | 338 | 338 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 140 | 167 | 98 | 131 | 140 | 167 | 98 | 131 | 140 | 167 | 98 | 131 | 140 | 167 | 98 | 131 | 140 | 167 | 98 | 131
| 50 PoE Load (A) | 133 | 155 | 93 | 125 | 133 | 155 | 93 | 125 | 133 | 155 | 93 | 125 | 133 | 155 | 93 | 125 | 133 | 155 | 93 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 46 | 27 | 36 | 39 | 46 | 27 | 36 | 39 | 46 | 27 | 36 | 39 | 46 | 27 | 36 | 39 | 46 | 27 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
TGP8A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 177 | 169 | 127 | 141 | 177 | 169 | 127 | 141 | 177 | 169 | 127 | 141 | 177 | 169 | 127 | 141 | 177 | 169 | 127 | 141
| 50 PoE Load (A) | 166 | 156 | 122 | 132 | 166 | 156 | 122 | 132 | 166 | 156 | 122 | 132 | 166 | 156 | 122 | 132 | 166 | 156 | 122 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 49 | 36 | 39 | 52 | 49 | 36 | 39 | 52 | 49 | 36 | 39 | 52 | 49 | 36 | 39 | 52 | 49 | 36 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
TGP9A | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 277 | 276 | 199 | 214 | 277 | 276 | 199 | 214 | 277 | 276 | 199 | 214 | 277 | 276 | 199 | 214 | 277 | 276 | 199 | 214
| 50 PoE Load (A) | 259 | 259 | 192 | 206 | 259 | 259 | 192 | 206 | 259 | 259 | 192 | 206 | 259 | 259 | 192 | 206 | 259 | 259 | 192 | 206
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65 | 65 | 45 | 48 | 65 | 65 | 45 | 48 | 65 | 65 | 45 | 48 | 65 | 65 | 45 | 48 | 65 | 65 | 45 | 48
Load Exceeding TMU (MW)
TGW | Toogoolawah
TGW1 | NCC Rating (A) | 105 | 105 | 105 | 105 | 116 | 184 | 169 | 210 | 116 | 184 | 169 | 210 | 116 | 184 | 169 | 210 | 116 | 184 | 169 | 210
| 10 PoE Load (A) | 29 | 39 | 33 | 53 | 29 | 39 | 33 | 53 | 29 | 39 | 33 | 53 | 29 | 40 | 33 | 54 | 30 | 40 | 33 | 54
| 50 PoE Load (A) | 26 | 36 | 30 | 49 | 26 | 36 | 30 | 49 | 26 | 36 | 30 | 49 | 26 | 36 | 30 | 50 | 26 | 37 | 31 | 50
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24.7619 | 34.2857 | 28.5714 | 46.6667 | 22.4138 | 19.5652 | 17.7515 | 23.3333 | 22.4138 | 19.5652 | 17.7515 | 23.3333 | 22.4138 | 19.5652 | 17.7515 | 23.8095 | 22.4138 | 20.1087 | 18.3432 | 23.8095
Load Exceeding TMU (MW)
TGW2 | NCC Rating (A) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
| 10 PoE Load (A) | 26 | 30 | 29 | 36 | 26 | 30 | 29 | 36 | 26 | 30 | 29 | 36 | 26 | 30 | 29 | 36 | 26 | 30 | 29 | 36
| 50 PoE Load (A) | 23 | 28 | 27 | 34 | 23 | 28 | 27 | 34 | 23 | 28 | 27 | 34 | 23 | 28 | 27 | 34 | 23 | 28 | 27 | 34
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27.0588 | 32.9412 | 31.7647 | 40 | 27.0588 | 32.9412 | 31.7647 | 40 | 27.0588 | 32.9412 | 31.7647 | 40 | 27.0588 | 32.9412 | 31.7647 | 40 | 27.0588 | 32.9412 | 31.7647 | 40
Load Exceeding TMU (MW)
TGW3 | NCC Rating (A) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| 10 PoE Load (A) | 53 | 50 | 47 | 47 | 53 | 50 | 47 | 47 | 53 | 50 | 47 | 47 | 53 | 50 | 47 | 47 | 53 | 50 | 47 | 47
| 50 PoE Load (A) | 50 | 47 | 44 | 43 | 50 | 47 | 44 | 43 | 50 | 47 | 44 | 43 | 50 | 47 | 44 | 43 | 50 | 47 | 44 | 43
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41.6667 | 39.1667 | 36.6667 | 35.8333 | 41.6667 | 39.1667 | 36.6667 | 35.8333 | 41.6667 | 39.1667 | 36.6667 | 35.8333 | 41.6667 | 39.1667 | 36.6667 | 35.8333 | 41.6667 | 39.1667 | 36.6667 | 35.8333
Load Exceeding TMU (MW)
TGW4 | NCC Rating (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 10 PoE Load (A) | 88 | 89 | 66 | 70 | 88 | 89 | 66 | 70 | 88 | 89 | 66 | 70 | 89 | 90 | 66 | 71 | 89 | 91 | 67 | 71
| 50 PoE Load (A) | 81 | 82 | 61 | 64 | 81 | 82 | 61 | 64 | 81 | 82 | 62 | 65 | 81 | 82 | 62 | 65 | 82 | 83 | 63 | 66
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40.5 | 41 | 30.5 | 32 | 40.5 | 41 | 30.5 | 32 | 40.5 | 41 | 31 | 32.5 | 40.5 | 41 | 31 | 32.5 | 41 | 41.5 | 31.5 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
TGW5 | NCC Rating (A) | 130 | 150 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 150
| 10 PoE Load (A) | 46 | 44 | 49 | 56 | 46 | 44 | 49 | 56 | 46 | 44 | 50 | 56 | 47 | 44 | 50 | 57 | 47 | 44 | 51 | 57
| 50 PoE Load (A) | 44 | 41 | 48 | 52 | 44 | 41 | 48 | 52 | 44 | 41 | 48 | 52 | 44 | 41 | 48 | 52 | 45 | 42 | 49 | 53
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33.8462 | 27.3333 | 32 | 34.6667 | 33.8462 | 27.3333 | 32 | 34.6667 | 33.8462 | 27.3333 | 32 | 34.6667 | 33.8462 | 27.3333 | 32 | 34.6667 | 34.6154 | 28 | 32.6667 | 35.3333
Load Exceeding TMU (MW)
THL | Tenthill
THL1 | NCC Rating (A) | 183 | 200 | 200 | 200 | 183 | 200 | 200 | 200 | 183 | 200 | 200 | 200 | 183 | 200 | 200 | 200 | 183 | 200 | 200 | 200
| 10 PoE Load (A) | 47 | 58 | 79 | 88 | 47 | 58 | 79 | 88 | 47 | 58 | 79 | 88 | 47 | 58 | 79 | 88 | 47 | 58 | 79 | 88
| 50 PoE Load (A) | 44 | 54 | 69 | 83 | 44 | 54 | 69 | 83 | 44 | 54 | 69 | 83 | 44 | 54 | 69 | 83 | 44 | 54 | 69 | 83
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24.0437 | 27 | 34.5 | 41.5 | 24.0437 | 27 | 34.5 | 41.5 | 24.0437 | 27 | 34.5 | 41.5 | 24.0437 | 27 | 34.5 | 41.5 | 24.0437 | 27 | 34.5 | 41.5
Load Exceeding TMU (MW)
THL2 | NCC Rating (A) | 116 | 184 | 169 | 200 | 116 | 184 | 169 | 200 | 116 | 184 | 169 | 200 | 116 | 184 | 169 | 200 | 116 | 184 | 169 | 200
| 10 PoE Load (A) | 54 | 58 | 56 | 46 | 53 | 57 | 55 | 46 | 53 | 57 | 55 | 45 | 52 | 56 | 54 | 45 | 52 | 55 | 54 | 44
| 50 PoE Load (A) | 50 | 54 | 50 | 44 | 49 | 53 | 50 | 44 | 49 | 53 | 49 | 44 | 48 | 52 | 49 | 43 | 48 | 52 | 48 | 43
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43.1034 | 29.3478 | 29.5858 | 22 | 42.2414 | 28.8043 | 29.5858 | 22 | 42.2414 | 28.8043 | 28.9941 | 22 | 41.3793 | 28.2609 | 28.9941 | 21.5 | 41.3793 | 28.2609 | 28.4024 | 21.5
Load Exceeding TMU (MW)
THL3 | NCC Rating (A) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| 10 PoE Load (A) | 34 | 35 | 38 | 43 | 34 | 35 | 38 | 43 | 34 | 35 | 38 | 43 | 34 | 36 | 38 | 43 | 35 | 36 | 39 | 44
| 50 PoE Load (A) | 33 | 34 | 33 | 39 | 33 | 34 | 33 | 39 | 33 | 34 | 33 | 39 | 33 | 34 | 34 | 40 | 34 | 35 | 34 | 40
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18.3333 | 18.8889 | 18.3333 | 21.6667 | 18.3333 | 18.8889 | 18.3333 | 21.6667 | 18.3333 | 18.8889 | 18.3333 | 21.6667 | 18.3333 | 18.8889 | 18.8889 | 22.2222 | 18.8889 | 19.4444 | 18.8889 | 22.2222
Load Exceeding TMU (MW)
THL4 | NCC Rating (A) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| 10 PoE Load (A) | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22
| 50 PoE Load (A) | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17.5 | 18.3333 | 16.6667 | 16.6667 | 17.5 | 18.3333 | 16.6667 | 16.6667 | 17.5 | 18.3333 | 16.6667 | 16.6667 | 17.5 | 18.3333 | 16.6667 | 16.6667 | 17.5 | 18.3333 | 17.5 | 17.5
Load Exceeding TMU (MW)
TMH | Tanah Merah
TMH12A | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 441 | 441 | 396 | 396 | 441 | 441 | 396 | 396 | 441 | 441 | 396 | 396 | 441 | 441 | 396 | 396 | 441 | 441
| 10 PoE Load (A) | 137 | 122 | 73 | 74 | 137 | 122 | 73 | 74 | 137 | 122 | 73 | 74 | 136 | 121 | 72 | 74 | 135 | 120 | 71 | 73
| 50 PoE Load (A) | 128 | 114 | 70 | 68 | 128 | 114 | 70 | 68 | 128 | 114 | 70 | 68 | 127 | 113 | 69 | 67 | 126 | 112 | 69 | 67
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 29 | 16 | 15 | 32 | 29 | 16 | 15 | 32 | 29 | 16 | 15 | 32 | 29 | 16 | 15 | 32 | 28 | 16 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
TMH13A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 101 | 100 | 70 | 75 | 101 | 100 | 70 | 75 | 101 | 100 | 70 | 75 | 101 | 100 | 70 | 75 | 101 | 100 | 70 | 75
| 50 PoE Load (A) | 97 | 96 | 66 | 71 | 97 | 96 | 66 | 71 | 97 | 96 | 66 | 71 | 97 | 96 | 66 | 71 | 97 | 96 | 66 | 71
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 25 | 16 | 17 | 25 | 25 | 16 | 17 | 25 | 25 | 16 | 17 | 25 | 25 | 16 | 17 | 25 | 25 | 16 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
TMH15A | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 231 | 259 | 187 | 226 | 231 | 259 | 187 | 226 | 231 | 259 | 187 | 226 | 231 | 259 | 187 | 226 | 231 | 259 | 187 | 226
| 50 PoE Load (A) | 217 | 244 | 171 | 212 | 217 | 244 | 171 | 212 | 217 | 244 | 171 | 212 | 217 | 244 | 171 | 212 | 217 | 244 | 171 | 212
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 60 | 40 | 50 | 54 | 60 | 40 | 50 | 54 | 60 | 40 | 50 | 54 | 60 | 40 | 50 | 54 | 60 | 40 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
TMH16A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 76 | 77 | 50 | 62 | 77 | 78 | 51 | 63 | 77 | 78 | 51 | 63 | 78 | 79 | 51 | 63 | 78 | 79 | 51 | 63
| 50 PoE Load (A) | 70 | 72 | 47 | 59 | 71 | 73 | 48 | 60 | 72 | 74 | 48 | 60 | 72 | 74 | 48 | 60 | 72 | 74 | 48 | 60
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 18 | 19 | 11 | 14 | 18 | 19 | 11 | 14 | 18 | 19 | 11 | 14 | 18 | 19 | 11 | 14 | 18 | 19 | 11 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
TMH1B | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 117 | 123 | 43 | 40 | 117 | 123 | 43 | 40 | 117 | 123 | 43 | 40 | 117 | 123 | 43 | 40 | 117 | 123 | 43 | 40
| 50 PoE Load (A) | 109 | 114 | 41 | 39 | 109 | 114 | 41 | 39 | 109 | 114 | 41 | 39 | 109 | 114 | 41 | 39 | 109 | 114 | 41 | 39
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 30 | 10 | 10 | 29 | 30 | 10 | 10 | 29 | 30 | 10 | 10 | 29 | 30 | 10 | 10 | 29 | 30 | 10 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
TMH2A | NCC Rating (A) | 326 | 326 | 346 | 346 | 326 | 326 | 346 | 346 | 326 | 326 | 346 | 346 | 326 | 326 | 346 | 346 | 326 | 326 | 346 | 346
| 10 PoE Load (A) | 73 | 79 | 56 | 64 | 73 | 79 | 56 | 64 | 73 | 79 | 56 | 64 | 73 | 79 | 56 | 64 | 73 | 79 | 56 | 64
| 50 PoE Load (A) | 67 | 71 | 54 | 62 | 67 | 71 | 54 | 62 | 67 | 71 | 54 | 62 | 67 | 71 | 54 | 62 | 67 | 71 | 54 | 62
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 22 | 16 | 18 | 21 | 22 | 16 | 18 | 21 | 22 | 16 | 18 | 21 | 22 | 16 | 18 | 21 | 22 | 16 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
TMH2B | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
TMH3A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 117 | 130 | 81 | 105 | 117 | 130 | 81 | 105 | 117 | 130 | 81 | 105 | 118 | 131 | 82 | 106 | 119 | 132 | 83 | 107
| 50 PoE Load (A) | 110 | 122 | 77 | 100 | 110 | 122 | 77 | 100 | 110 | 122 | 77 | 100 | 111 | 123 | 78 | 101 | 112 | 124 | 79 | 102
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 31 | 18 | 24 | 28 | 31 | 18 | 24 | 28 | 31 | 18 | 24 | 28 | 32 | 18 | 24 | 29 | 32 | 19 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
TMH5A | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 454 | 454 | 403 | 406 | 454 | 454 | 403 | 406 | 454 | 454 | 403 | 406 | 454 | 454 | 403 | 406 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 183 | 217 | 134 | 168 | 183 | 217 | 134 | 168 | 183 | 217 | 134 | 168 | 183 | 217 | 134 | 168 | 183 | 217 | 134 | 168
| 50 PoE Load (A) | 170 | 197 | 126 | 160 | 170 | 197 | 126 | 160 | 170 | 197 | 126 | 160 | 170 | 197 | 126 | 160 | 170 | 197 | 126 | 160
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 49 | 28 | 35 | 42 | 49 | 28 | 35 | 42 | 49 | 28 | 35 | 42 | 49 | 28 | 35 | 42 | 49 | 28 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
TPT | Toorbul Point
TPT1 | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 163 | 202 | 140 | 182 | 165 | 204 | 141 | 184 | 167 | 206 | 143 | 186 | 168 | 208 | 144 | 187 | 170 | 210 | 146 | 189
| 50 PoE Load (A) | 146 | 175 | 131 | 164 | 147 | 177 | 133 | 165 | 149 | 179 | 134 | 167 | 150 | 180 | 135 | 169 | 152 | 182 | 137 | 170
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36.5 | 43.75 | 32.75 | 41 | 36.75 | 44.25 | 33.25 | 41.25 | 37.25 | 44.75 | 33.5 | 41.75 | 37.5 | 45 | 33.75 | 42.25 | 38 | 45.5 | 34.25 | 42.5
Load Exceeding TMU (MW)
TPT3 | NCC Rating (A) | 228 | 228 | 249 | 249 | 228 | 228 | 249 | 249 | 228 | 228 | 249 | 249 | 228 | 228 | 249 | 249 | 228 | 228 | 249 | 249
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
TPT4 | NCC Rating (A) | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348
| 10 PoE Load (A) | 88 | 113 | 63 | 91 | 88 | 115 | 64 | 92 | 89 | 116 | 64 | 93 | 90 | 117 | 65 | 94 | 91 | 118 | 66 | 95
| 50 PoE Load (A) | 78 | 99 | 59 | 81 | 79 | 100 | 59 | 82 | 80 | 101 | 60 | 83 | 81 | 102 | 60 | 83 | 82 | 103 | 61 | 84
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31.0757 | 31.0345 | 19.7324 | 23.2759 | 31.4741 | 31.348 | 19.7324 | 23.5632 | 31.8725 | 31.6614 | 20.0669 | 23.8506 | 32.2709 | 31.9749 | 20.0669 | 23.8506 | 32.6693 | 32.2884 | 20.4013 | 24.1379
Load Exceeding TMU (MW)
TPT5 | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 105 | 94 | 89 | 93 | 106 | 95 | 90 | 94 | 107 | 96 | 91 | 95 | 108 | 96 | 91 | 95 | 108 | 96 | 91 | 95
| 50 PoE Load (A) | 99 | 90 | 84 | 89 | 100 | 90 | 85 | 90 | 101 | 91 | 86 | 91 | 101 | 92 | 86 | 91 | 101 | 92 | 86 | 91
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24.75 | 22.5 | 21 | 22.25 | 25 | 22.5 | 21.25 | 22.5 | 25.25 | 22.75 | 21.5 | 22.75 | 25.25 | 23 | 21.5 | 22.75 | 25.25 | 23 | 21.5 | 22.75
Load Exceeding TMU (MW)
TRG | Taringa
STLTRG4 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
TRG13A | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 177 | 179 | 122 | 144 | 177 | 179 | 122 | 144 | 177 | 179 | 122 | 144 | 177 | 179 | 122 | 144 | 177 | 179 | 122 | 144
| 50 PoE Load (A) | 143 | 155 | 112 | 134 | 143 | 155 | 112 | 134 | 143 | 155 | 112 | 134 | 143 | 155 | 112 | 134 | 143 | 155 | 112 | 134
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35.75 | 38.75 | 28 | 33.5 | 35.75 | 38.75 | 28 | 33.5 | 35.75 | 38.75 | 28 | 33.5 | 35.75 | 38.75 | 28 | 33.5 | 35.75 | 38.75 | 28 | 33.5
Load Exceeding TMU (MW)
TRG15A | NCC Rating (A) | 433 | 433 | 460 | 460 | 433 | 433 | 460 | 460 | 433 | 433 | 460 | 460 | 433 | 433 | 460 | 460 | 433 | 433 | 460 | 460
| 10 PoE Load (A) | 185 | 142 | 125 | 123 | 183 | 140 | 123 | 121 | 181 | 139 | 122 | 120 | 179 | 137 | 121 | 119 | 178 | 136 | 120 | 118
| 50 PoE Load (A) | 172 | 131 | 118 | 116 | 170 | 130 | 116 | 115 | 168 | 129 | 115 | 113 | 167 | 127 | 114 | 112 | 165 | 126 | 113 | 111
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39.7229 | 30.254 | 25.6522 | 25.2174 | 39.261 | 30.0231 | 25.2174 | 25 | 38.7991 | 29.7921 | 25 | 24.5652 | 38.5681 | 29.3303 | 24.7826 | 24.3478 | 38.1062 | 29.0993 | 24.5652 | 24.1304
Load Exceeding TMU (MW)
TRG17A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400 | 395 | 395 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 57 | 60 | 38 | 44 | 57 | 60 | 38 | 44 | 57 | 60 | 38 | 44 | 57 | 60 | 38 | 44 | 57 | 60 | 38 | 44
| 50 PoE Load (A) | 50 | 53 | 35 | 41 | 50 | 53 | 35 | 41 | 50 | 53 | 35 | 41 | 50 | 53 | 35 | 41 | 50 | 53 | 35 | 41
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12.6582 | 13.4177 | 8.75 | 10.25 | 12.6582 | 13.4177 | 8.75 | 10.25 | 12.6582 | 13.4177 | 8.75 | 10.25 | 12.6582 | 13.4177 | 8.75 | 10.25 | 12.6582 | 13.4177 | 8.75 | 10.25
Load Exceeding TMU (MW)
TRG3B | NCC Rating (A) | 355 | 355 | 380 | 380 | 355 | 355 | 380 | 380 | 355 | 355 | 380 | 380 | 355 | 355 | 380 | 380 | 355 | 355 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 143 | 126 | 79 | 83 | 143 | 126 | 79 | 83 | 143 | 126 | 79 | 83 | 143 | 126 | 79 | 83 | 143 | 126 | 79 | 83
| 50 PoE Load (A) | 119 | 117 | 76 | 80 | 119 | 117 | 76 | 80 | 119 | 117 | 76 | 80 | 119 | 117 | 76 | 80 | 119 | 117 | 76 | 80
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33.5211 | 32.9577 | 20 | 21.0526 | 33.5211 | 32.9577 | 20 | 21.0526 | 33.5211 | 32.9577 | 20 | 21.0526 | 33.5211 | 32.9577 | 20 | 21.0526 | 33.5211 | 32.9577 | 20 | 21.0526
Load Exceeding TMU (MW)
TRG7A | NCC Rating (A) | 433 | 433 | 469 | 469 | 433 | 433 | 469 | 469 | 433 | 433 | 469 | 469 | 433 | 433 | 469 | 469 | 433 | 433 | 469 | 469
| 10 PoE Load (A) | 157 | 165 | 105 | 131 | 159 | 167 | 106 | 132 | 160 | 168 | 107 | 133 | 162 | 170 | 108 | 135 | 163 | 172 | 109 | 136
| 50 PoE Load (A) | 141 | 150 | 100 | 126 | 142 | 151 | 101 | 128 | 144 | 153 | 102 | 129 | 145 | 154 | 103 | 130 | 147 | 156 | 104 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 35 | 21 | 27 | 33 | 35 | 22 | 27 | 33 | 35 | 22 | 27 | 34 | 36 | 22 | 28 | 34 | 36 | 22 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
TRG8A | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 139 | 142 | 88 | 116 | 140 | 144 | 89 | 117 | 142 | 145 | 90 | 119 | 143 | 147 | 91 | 120 | 145 | 148 | 92 | 121
| 50 PoE Load (A) | 118 | 129 | 82 | 110 | 119 | 130 | 83 | 111 | 120 | 131 | 84 | 112 | 121 | 133 | 84 | 114 | 123 | 134 | 85 | 115
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 32 | 19 | 26 | 29 | 32 | 19 | 26 | 30 | 32 | 20 | 26 | 30 | 33 | 20 | 27 | 30 | 33 | 20 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
TRGTWG12 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
TRP | Tarampa
TRP1 | NCC Rating (A) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| 10 PoE Load (A) | 109 | 126 | 74 | 107 | 110 | 127 | 75 | 108 | 111 | 129 | 75 | 109 | 112 | 130 | 76 | 110 | 113 | 131 | 77 | 111
| 50 PoE Load (A) | 103 | 118 | 68 | 96 | 104 | 119 | 68 | 97 | 105 | 120 | 69 | 98 | 106 | 121 | 70 | 99 | 107 | 123 | 71 | 100
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44.7826 | 51.3043 | 29.5652 | 41.7391 | 45.2174 | 51.7391 | 29.5652 | 42.1739 | 45.6522 | 52.1739 | 30 | 42.6087 | 46.087 | 52.6087 | 30.4348 | 43.0435 | 46.5217 | 53.4783 | 30.8696 | 43.4783
Load Exceeding TMU (MW)
TRP2 | NCC Rating (A) | 183 | 231 | 218 | 250 | 183 | 231 | 218 | 250 | 183 | 231 | 218 | 250 | 183 | 231 | 218 | 250 | 183 | 231 | 218 | 250
| 10 PoE Load (A) | 60 | 66 | 40 | 50 | 61 | 67 | 41 | 50 | 62 | 67 | 41 | 51 | 62 | 68 | 41 | 51 | 63 | 69 | 42 | 52
| 50 PoE Load (A) | 56 | 62 | 36 | 46 | 57 | 63 | 37 | 46 | 57 | 64 | 37 | 46 | 58 | 64 | 38 | 47 | 59 | 65 | 38 | 47
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 27 | 17 | 18 | 31 | 27 | 17 | 18 | 31 | 28 | 17 | 19 | 32 | 28 | 17 | 19 | 32 | 28 | 17 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
TRP3 | NCC Rating (A) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
| 10 PoE Load (A) | 40 | 49 | 28 | 36 | 40 | 50 | 28 | 37 | 40 | 50 | 29 | 37 | 41 | 51 | 29 | 37 | 41 | 51 | 29 | 38
| 50 PoE Load (A) | 36 | 42 | 26 | 32 | 37 | 43 | 27 | 33 | 37 | 43 | 27 | 33 | 37 | 44 | 27 | 33 | 38 | 44 | 27 | 34
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 15.6522 | 18.2609 | 11.3043 | 13.913 | 16.087 | 18.6957 | 11.7391 | 14.3478 | 16.087 | 18.6957 | 11.7391 | 14.3478 | 16.087 | 19.1304 | 11.7391 | 14.3478 | 16.5217 | 19.1304 | 11.7391 | 14.7826
Load Exceeding TMU (MW)
TRP4 | NCC Rating (A) | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289
| 10 PoE Load (A) | 130 | 137 | 77 | 94 | 131 | 138 | 78 | 95 | 133 | 140 | 79 | 96 | 134 | 141 | 80 | 97 | 135 | 142 | 81 | 98
| 50 PoE Load (A) | 117 | 123 | 70 | 87 | 118 | 124 | 71 | 88 | 120 | 126 | 72 | 88 | 121 | 127 | 73 | 89 | 122 | 128 | 73 | 90
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 43 | 24 | 30 | 41 | 43 | 25 | 30 | 41 | 43 | 25 | 31 | 42 | 44 | 25 | 31 | 42 | 44 | 25 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
TRP5 | NCC Rating (A) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| 10 PoE Load (A) | 52 | 56 | 78 | 90 | 52 | 56 | 78 | 90 | 52 | 56 | 78 | 90 | 52 | 56 | 78 | 90 | 52 | 56 | 78 | 90
| 50 PoE Load (A) | 48 | 52 | 74 | 83 | 48 | 52 | 74 | 83 | 48 | 52 | 74 | 83 | 48 | 52 | 74 | 83 | 48 | 52 | 74 | 83
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 21 | 30 | 33 | 19 | 21 | 30 | 33 | 19 | 21 | 30 | 33 | 19 | 21 | 30 | 33 | 19 | 21 | 30 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
TSN (T142) | Tennyson
TSN13A | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 137 | 136 | 124 | 128 | 137 | 136 | 124 | 128 | 137 | 136 | 124 | 128 | 137 | 136 | 124 | 128 | 137 | 136 | 124 | 128
| 50 PoE Load (A) | 132 | 130 | 121 | 125 | 132 | 130 | 121 | 125 | 132 | 130 | 121 | 125 | 132 | 130 | 121 | 125 | 132 | 130 | 121 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 36 | 30 | 31 | 36 | 36 | 30 | 31 | 36 | 36 | 30 | 31 | 36 | 36 | 30 | 31 | 36 | 36 | 30 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
TSN15A | NCC Rating (A) | 408 | 408 | 412 | 412 | 408 | 408 | 412 | 412 | 408 | 408 | 412 | 412 | 408 | 408 | 412 | 412 | 408 | 408 | 412 | 412
| 10 PoE Load (A) | 133 | 135 | 99 | 102 | 134 | 137 | 100 | 103 | 136 | 138 | 101 | 104 | 137 | 139 | 102 | 105 | 138 | 141 | 103 | 106
| 50 PoE Load (A) | 125 | 128 | 96 | 98 | 127 | 130 | 97 | 99 | 128 | 131 | 98 | 100 | 129 | 132 | 99 | 101 | 130 | 134 | 100 | 102
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 31 | 23 | 24 | 31 | 32 | 24 | 24 | 31 | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 25 | 32 | 33 | 24 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
TSN5A | NCC Rating (A) | 403 | 481 | 489 | 500 | 403 | 481 | 489 | 500 | 403 | 481 | 489 | 500 | 403 | 481 | 489 | 500 | 403 | 481 | 489 | 500
| 10 PoE Load (A) | 181 | 172 | 191 | 191 | 181 | 172 | 191 | 191 | 181 | 172 | 191 | 191 | 181 | 172 | 191 | 191 | 181 | 172 | 191 | 191
| 50 PoE Load (A) | 176 | 166 | 181 | 181 | 176 | 166 | 181 | 181 | 176 | 166 | 181 | 181 | 176 | 166 | 181 | 181 | 176 | 166 | 181 | 181
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43.6725 | 34.5114 | 37.0143 | 36.2 | 43.6725 | 34.5114 | 37.0143 | 36.2 | 43.6725 | 34.5114 | 37.0143 | 36.2 | 43.6725 | 34.5114 | 37.0143 | 36.2 | 43.6725 | 34.5114 | 37.0143 | 36.2
Load Exceeding TMU (MW)
TSN7A | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 219 | 237 | 162 | 171 | 219 | 237 | 162 | 171 | 219 | 237 | 162 | 171 | 219 | 237 | 162 | 171 | 219 | 237 | 162 | 171
| 50 PoE Load (A) | 205 | 226 | 159 | 167 | 205 | 226 | 159 | 167 | 205 | 226 | 159 | 167 | 205 | 226 | 159 | 167 | 205 | 226 | 159 | 167
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 62 | 40 | 42 | 56 | 62 | 40 | 42 | 56 | 62 | 40 | 42 | 56 | 62 | 40 | 42 | 56 | 62 | 40 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
TWG | Toowong
TRGTWG12 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4
| 50 PoE Load (A) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | bar: 42 to 35
Load Exceeding TMU (MW)
TVCTWG20 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 85 | 84 | 69 | 61 | 85 | 84 | 69 | 61 | 85 | 84 | 69 | 61 | 85 | 84 | 69 | 61 | 85 | 84 | 69 | 61
| 50 PoE Load (A) | 84 | 83 | 69 | 61 | 84 | 83 | 69 | 61 | 84 | 83 | 69 | 61 | 84 | 83 | 69 | 61 | 84 | 83 | 69 | 61
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 26 | 21 | 18 | 26 | 26 | 21 | 18 | 26 | 26 | 21 | 18 | 26 | 26 | 21 | 18 | 26 | 26 | 21 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
TVCTWG9 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 88 | 88 | 74 | 67 | 88 | 88 | 74 | 67 | 88 | 88 | 74 | 67 | 88 | 88 | 74 | 67 | 88 | 88 | 74 | 67
| 50 PoE Load (A) | 87 | 86 | 70 | 63 | 87 | 86 | 70 | 63 | 87 | 86 | 70 | 63 | 87 | 86 | 70 | 63 | 87 | 86 | 70 | 63
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 27 | 21 | 19 | 27 | 27 | 21 | 19 | 27 | 27 | 21 | 19 | 27 | 27 | 21 | 19 | 27 | 27 | 21 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
TWG10 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 136 | 129 | 85 | 91 | 138 | 130 | 86 | 92 | 139 | 131 | 87 | 93 | 141 | 133 | 87 | 94 | 142 | 134 | 88 | 95
| 50 PoE Load (A) | 126 | 119 | 81 | 88 | 128 | 120 | 82 | 89 | 129 | 122 | 83 | 90 | 130 | 123 | 84 | 91 | 131 | 124 | 84 | 92
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 38 | 24 | 26 | 40 | 38 | 24 | 26 | 41 | 38 | 25 | 27 | 41 | 39 | 25 | 27 | 41 | 39 | 25 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
TWG11 | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 201 | 210 | 152 | 175 | 201 | 210 | 152 | 175 | 201 | 210 | 152 | 175 | 201 | 210 | 152 | 175 | 201 | 210 | 152 | 175
| 50 PoE Load (A) | 179 | 192 | 141 | 162 | 179 | 192 | 141 | 162 | 179 | 192 | 141 | 162 | 179 | 192 | 141 | 162 | 179 | 192 | 141 | 162
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 55 | 41 | 47 | 51 | 55 | 41 | 47 | 51 | 55 | 41 | 47 | 51 | 55 | 41 | 47 | 51 | 55 | 41 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
TWG13A | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 235 | 231 | 155 | 170 | 235 | 231 | 155 | 170 | 235 | 231 | 155 | 170 | 235 | 231 | 155 | 170 | 235 | 231 | 155 | 170
| 50 PoE Load (A) | 219 | 216 | 149 | 161 | 219 | 216 | 149 | 161 | 219 | 216 | 149 | 161 | 219 | 216 | 149 | 161 | 219 | 216 | 149 | 161
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 62 | 43 | 46 | 63 | 62 | 43 | 46 | 63 | 62 | 43 | 46 | 63 | 62 | 43 | 46 | 63 | 62 | 43 | 46
Load Exceeding TMU (MW)
TWG13B | NCC Rating (A) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 131 | 122 | 80 | 71 | 131 | 122 | 80 | 71 | 131 | 122 | 80 | 71 | 131 | 122 | 80 | 71 | 131 | 122 | 80 | 71
| 50 PoE Load (A) | 122 | 114 | 75 | 69 | 122 | 114 | 75 | 69 | 122 | 114 | 75 | 69 | 122 | 114 | 75 | 69 | 122 | 114 | 75 | 69
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 33 | 22 | 20 | 35 | 33 | 22 | 20 | 35 | 33 | 22 | 20 | 35 | 33 | 22 | 20 | 35 | 33 | 22 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
TWG14A | NCC Rating (A) | 379 | 395 | 415 | 415 | 379 | 395 | 415 | 415 | 379 | 395 | 415 | 415 | 379 | 395 | 415 | 415 | 379 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 102 | 100 | 63 | 68 | 102 | 100 | 63 | 68 | 102 | 100 | 63 | 68 | 102 | 100 | 63 | 68 | 102 | 100 | 63 | 68
| 50 PoE Load (A) | 95 | 95 | 59 | 66 | 95 | 95 | 59 | 66 | 95 | 95 | 59 | 66 | 95 | 95 | 59 | 66 | 95 | 95 | 59 | 66
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 24 | 14 | 16 | 25 | 24 | 14 | 16 | 25 | 24 | 14 | 16 | 25 | 24 | 14 | 16 | 25 | 24 | 14 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
TWG15A | NCC Rating (A) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 90.9 | 86.86 | 56.56 | 61.61 | 92 | 88 | 57 | 62 | 92 | 88 | 58 | 63 | 93 | 89 | 58 | 64 | 94 | 90 | 59 | 64
| 50 PoE Load (A) | 86 | 79.79 | 54.54 | 58.58 | 86 | 80 | 55 | 59 | 87 | 81 | 56 | 60 | 88 | 82 | 56 | 60 | 89 | 83 | 57 | 61
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28.6667 | 26.5967 | 18.18 | 19.5267 | 28 | 25 | 17 | 19 | 28 | 26 | 18 | 19 | 29 | 26 | 18 | 19 | 29 | 26 | 18 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
TWG16 | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 113 | 117 | 101 | 98 | 112 | 116 | 100 | 97 | 111 | 115 | 99 | 96 | 110 | 114 | 99 | 96 | 110 | 114 | 99 | 96
| 50 PoE Load (A) | 101 | 108 | 97 | 93 | 100 | 107 | 96 | 92 | 99 | 106 | 95 | 91 | 99 | 105 | 95 | 91 | 99 | 105 | 95 | 91
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 34 | 29 | 28 | 31 | 34 | 28 | 27 | 31 | 33 | 28 | 27 | 31 | 33 | 28 | 27 | 31 | 33 | 28 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
TWG17 | NCC Rating (A) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 226 | 240 | 155 | 181 | 226 | 240 | 155 | 181 | 226 | 240 | 155 | 181 | 226 | 240 | 155 | 181 | 226 | 240 | 155 | 181
| 50 PoE Load (A) | 206 | 220 | 147 | 169 | 206 | 220 | 147 | 169 | 206 | 220 | 147 | 169 | 206 | 220 | 147 | 169 | 206 | 220 | 147 | 169
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68.6667 | 73.3333 | 49 | 56.3333 | 28 | 25 | 17 | 19 | 28 | 26 | 18 | 19 | 29 | 26 | 18 | 19 | 29 | 26 | 18 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
TWG18 | NCC Rating (A) | 308 | 348 | 348 | 348 | 308 | 348 | 348 | 348 | 308 | 348 | 348 | 348 | 308 | 348 | 348 | 348 | 308 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 156 | 137 | 92 | 104 | 156 | 137 | 92 | 104 | 156 | 137 | 92 | 104 | 156 | 137 | 92 | 104 | 156 | 137 | 92 | 104
| 50 PoE Load (A) | 133 | 130 | 88 | 99 | 133 | 130 | 88 | 99 | 133 | 130 | 88 | 99 | 133 | 130 | 88 | 99 | 133 | 130 | 88 | 99
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 37 | 25 | 28 | 43 | 37 | 25 | 28 | 43 | 37 | 25 | 28 | 43 | 37 | 25 | 28 | 43 | 37 | 25 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
TWG19 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 187 | 154 | 108 | 103 | 189 | 155 | 109 | 104 | 190 | 157 | 110 | 105 | 191 | 157 | 110 | 105 | 191 | 157 | 110 | 105
| 50 PoE Load (A) | 176 | 147 | 106 | 100 | 178 | 148 | 107 | 101 | 180 | 150 | 108 | 102 | 180 | 150 | 108 | 102 | 180 | 150 | 108 | 102
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 37 | 26 | 24 | 45 | 38 | 26 | 24 | 45 | 38 | 26 | 25 | 46 | 38 | 26 | 25 | 46 | 38 | 26 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
TWG21 | NCC Rating (A) | 308 | 348 | 348 | 348 | 308 | 348 | 348 | 348 | 308 | 348 | 348 | 348 | 308 | 348 | 348 | 348 | 308 | 348 | 348 | 348
| 10 PoE Load (A) | 87 | 97 | 73 | 83 | 88 | 97 | 74 | 84 | 89 | 98 | 75 | 85 | 90 | 99 | 76 | 86 | 91 | 100 | 76 | 87
| 50 PoE Load (A) | 79 | 89 | 67 | 77 | 80 | 89 | 67 | 78 | 81 | 90 | 68 | 78 | 82 | 91 | 69 | 79 | 83 | 92 | 69 | 80
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 25 | 19 | 22 | 26 | 26 | 19 | 22 | 26 | 26 | 20 | 23 | 27 | 26 | 20 | 23 | 27 | 26 | 20 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
TWT | Tewantin
TWT11A | NCC Rating (A) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
| 10 PoE Load (A) | 204 | 220 | 171 | 197 | 206 | 223 | 173 | 199 | 208 | 225 | 175 | 201 | 210 | 227 | 176 | 203 | 212 | 229 | 178 | 206
| 50 PoE Load (A) | 185 | 202 | 161 | 182 | 187 | 204 | 162 | 184 | 189 | 206 | 164 | 186 | 191 | 208 | 166 | 188 | 193 | 210 | 167 | 189
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 56 | 45 | 51 | 52 | 57 | 45 | 51 | 52 | 57 | 46 | 52 | 53 | 58 | 46 | 52 | 54 | 58 | 46 | 53
Load Exceeding TMU (MW)
TWT12A | NCC Rating (A) | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486 | 403 | 459 | 486 | 486
| 10 PoE Load (A) | 175 | 189 | 152 | 170 | 175 | 189 | 152 | 170 | 175 | 189 | 152 | 170 | 175 | 189 | 152 | 170 | 175 | 189 | 152 | 170
| 50 PoE Load (A) | 154 | 169 | 128 | 154 | 154 | 169 | 128 | 154 | 154 | 169 | 128 | 154 | 154 | 169 | 128 | 154 | 154 | 169 | 128 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 37 | 26 | 32 | 38 | 37 | 26 | 32 | 38 | 37 | 26 | 32 | 38 | 37 | 26 | 32 | 38 | 37 | 26 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
TWT13A | NCC Rating (A) | 472 | 480 | 518 | 518 | 472 | 480 | 518 | 518 | 472 | 480 | 518 | 518 | 472 | 480 | 518 | 518 | 472 | 480 | 518 | 518
| 10 PoE Load (A) | 324 | 335 | 252 | 266 | 324 | 335 | 252 | 266 | 324 | 335 | 252 | 266 | 326 | 338 | 255 | 269 | 329 | 341 | 257 | 271
| 50 PoE Load (A) | 304 | 318 | 241 | 258 | 304 | 318 | 241 | 258 | 304 | 318 | 241 | 258 | 306 | 320 | 244 | 261 | 309 | 323 | 246 | 264
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 66 | 47 | 50 | 64 | 66 | 47 | 50 | 64 | 66 | 47 | 50 | 65 | 67 | 47 | 50 | 65 | 67 | 48 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
TWT13B | NCC Rating (A) | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486 | 459 | 459 | 486 | 486
10 PoE Load (A) | bar: 42 to 35
50 PoE Load (A) | bar: 42 to 35
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
TWT15A | NCC Rating (A) | 325 | 339 | 392 | 404 | 325 | 339 | 392 | 404 | 325 | 339 | 392 | 404 | 325 | 339 | 392 | 404 | 325 | 339 | 392 | 404
| 10 PoE Load (A) | 130 | 147 | 119 | 125 | 131 | 149 | 120 | 126 | 132 | 150 | 121 | 128 | 134 | 152 | 123 | 129 | 135 | 153 | 124 | 130
| 50 PoE Load (A) | 117 | 123 | 111 | 120 | 118 | 125 | 112 | 121 | 120 | 126 | 114 | 123 | 121 | 127 | 115 | 124 | 122 | 128 | 116 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 36 | 28 | 30 | 36 | 37 | 29 | 30 | 37 | 37 | 29 | 30 | 37 | 37 | 29 | 31 | 38 | 38 | 30 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
TWT2B | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 167 | 146 | 100 | 94 | 167 | 146 | 100 | 94 | 167 | 146 | 100 | 94 | 167 | 146 | 100 | 94 | 167 | 146 | 100 | 94
| 50 PoE Load (A) | 158 | 137 | 96 | 84 | 158 | 137 | 96 | 84 | 158 | 137 | 96 | 84 | 158 | 137 | 96 | 84 | 158 | 137 | 96 | 84
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 31 | 20 | 18 | 36 | 31 | 20 | 18 | 36 | 31 | 20 | 18 | 36 | 31 | 20 | 18 | 36 | 31 | 20 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
TWT3A | NCC Rating (A) | 498 | 496 | 508 | 508 | 498 | 496 | 508 | 508 | 498 | 496 | 508 | 508 | 498 | 496 | 508 | 508 | 498 | 496 | 508 | 508
| 10 PoE Load (A) | 236 | 232 | 207 | 207 | 234 | 229 | 205 | 204 | 231 | 227 | 202 | 202 | 229 | 225 | 200 | 200 | 227 | 223 | 198 | 198
| 50 PoE Load (A) | 211 | 217 | 197 | 196 | 209 | 214 | 195 | 194 | 206 | 212 | 193 | 192 | 204 | 210 | 191 | 190 | 202 | 208 | 189 | 188
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 44 | 39 | 39 | 42 | 43 | 38 | 38 | 41 | 43 | 38 | 38 | 41 | 42 | 38 | 37 | 41 | 42 | 37 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
TWT5B | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 402 | 402 | 381 | 381 | 402 | 402 | 381 | 381 | 402 | 402 | 381 | 381 | 402 | 402 | 381 | 381 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 135 | 131 | 91 | 99 | 135 | 131 | 91 | 99 | 135 | 131 | 91 | 99 | 135 | 131 | 91 | 99 | 135 | 131 | 91 | 99
| 50 PoE Load (A) | 126 | 123 | 87 | 95 | 126 | 123 | 87 | 95 | 126 | 123 | 87 | 95 | 126 | 123 | 87 | 95 | 126 | 123 | 87 | 95
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 32 | 22 | 24 | 33 | 32 | 22 | 24 | 33 | 32 | 22 | 24 | 33 | 32 | 22 | 24 | 33 | 32 | 22 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
TWT6B | NCC Rating (A) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| 10 PoE Load (A) | 144 | 165 | 141 | 153 | 146 | 167 | 142 | 154 | 147 | 169 | 144 | 156 | 148 | 170 | 145 | 157 | 150 | 172 | 147 | 159
| 50 PoE Load (A) | 133 | 153 | 133 | 145 | 134 | 154 | 135 | 146 | 136 | 156 | 136 | 148 | 137 | 158 | 138 | 149 | 138 | 159 | 139 | 150
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30.2273 | 34.7727 | 30.2273 | 32.9545 | 28 | 25 | 17 | 19 | 28 | 26 | 18 | 19 | 29 | 26 | 18 | 19 | 29 | 26 | 18 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
UMG | Upper Mt Gravatt
GCTUMG12 | NCC Rating (A) | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468
| 10 PoE Load (A) | 61 | 55 | 49 | 42 | 61 | 55 | 49 | 42 | 61 | 55 | 49 | 42 | 61 | 55 | 49 | 42 | 61 | 55 | 49 | 42
| 50 PoE Load (A) | 60 | 55 | 46 | 41 | 60 | 55 | 46 | 41 | 60 | 55 | 46 | 41 | 60 | 55 | 46 | 41 | 60 | 55 | 46 | 41
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 13 | 10 | 9 | 14 | 13 | 10 | 9 | 14 | 13 | 10 | 9 | 14 | 13 | 10 | 9 | 14 | 13 | 10 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
GCTUMG26 | NCC Rating (A) | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468
| 10 PoE Load (A) | 60 | 58 | 46 | 41 | 60 | 58 | 46 | 41 | 60 | 58 | 46 | 41 | 60 | 58 | 46 | 41 | 60 | 58 | 46 | 41
| 50 PoE Load (A) | 58 | 57 | 43 | 40 | 58 | 57 | 43 | 40 | 58 | 57 | 43 | 40 | 58 | 57 | 43 | 40 | 58 | 57 | 43 | 40
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 13 | 9 | 9 | 14 | 13 | 9 | 9 | 14 | 13 | 9 | 9 | 14 | 13 | 9 | 9 | 14 | 13 | 9 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
GCYUMG13 | NCC Rating (A) | 355 | 355 | 373 | 373 | 355 | 355 | 373 | 373 | 355 | 355 | 373 | 373 | 355 | 355 | 373 | 373 | 355 | 355 | 373 | 373
| 10 PoE Load (A) | 112 | 101 | 70 | 64 | 112 | 101 | 70 | 64 | 112 | 101 | 70 | 64 | 112 | 101 | 70 | 64 | 112 | 101 | 70 | 64
| 50 PoE Load (A) | 109 | 98 | 68 | 61 | 109 | 98 | 68 | 61 | 109 | 98 | 68 | 61 | 109 | 98 | 68 | 61 | 109 | 98 | 68 | 61
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 28 | 18 | 16 | 31 | 28 | 18 | 16 | 31 | 28 | 18 | 16 | 31 | 28 | 18 | 16 | 31 | 28 | 18 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
GCYUMG15 | NCC Rating (A) | 451 | 451 | 475 | 475 | 451 | 451 | 475 | 475 | 451 | 451 | 475 | 475 | 451 | 451 | 475 | 475 | 451 | 451 | 475 | 475
| 10 PoE Load (A) | 156 | 141 | 103 | 93 | 156 | 141 | 103 | 93 | 156 | 141 | 103 | 93 | 156 | 141 | 103 | 93 | 156 | 141 | 103 | 93
| 50 PoE Load (A) | 151 | 136 | 100 | 90 | 151 | 136 | 100 | 90 | 151 | 136 | 100 | 90 | 151 | 136 | 100 | 90 | 151 | 136 | 100 | 90
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 30 | 21 | 19 | 33 | 30 | 21 | 19 | 33 | 30 | 21 | 19 | 33 | 30 | 21 | 19 | 33 | 30 | 21 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
GCYUMG23 | NCC Rating (A) | 355 | 355 | 373 | 373 | 355 | 355 | 373 | 373 | 355 | 355 | 373 | 373 | 355 | 355 | 373 | 373 | 355 | 355 | 373 | 373
| 10 PoE Load (A) | 128 | 118 | 87 | 78 | 128 | 118 | 87 | 78 | 128 | 118 | 87 | 78 | 128 | 118 | 87 | 78 | 128 | 118 | 87 | 78
| 50 PoE Load (A) | 126 | 116 | 82 | 76 | 126 | 116 | 82 | 76 | 126 | 116 | 82 | 76 | 126 | 116 | 82 | 76 | 126 | 116 | 82 | 76
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 33 | 22 | 20 | 35 | 33 | 22 | 20 | 35 | 33 | 22 | 20 | 35 | 33 | 22 | 20 | 35 | 33 | 22 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
GCYUMG25 | NCC Rating (A) | 355 | 355 | 373 | 373 | 355 | 355 | 373 | 373 | 355 | 355 | 373 | 373 | 355 | 355 | 373 | 373 | 355 | 355 | 373 | 373
| 10 PoE Load (A) | 97 | 89 | 66 | 58 | 97 | 89 | 66 | 58 | 97 | 89 | 66 | 58 | 97 | 89 | 66 | 58 | 97 | 89 | 66 | 58
| 50 PoE Load (A) | 95 | 88 | 62 | 56 | 95 | 88 | 62 | 56 | 95 | 88 | 62 | 56 | 95 | 88 | 62 | 56 | 95 | 88 | 62 | 56
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 25 | 17 | 15 | 27 | 25 | 17 | 15 | 27 | 25 | 17 | 15 | 27 | 25 | 17 | 15 | 27 | 25 | 17 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
UMG12A | NCC Rating (A) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 154 | 149 | 167 | 190 | 154 | 149 | 167 | 190 | 154 | 149 | 167 | 190 | 154 | 149 | 167 | 190 | 154 | 149 | 167 | 190
| 50 PoE Load (A) | 141 | 144 | 160 | 176 | 141 | 144 | 160 | 176 | 141 | 144 | 160 | 176 | 141 | 144 | 160 | 176 | 141 | 144 | 160 | 176
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 48 | 53.3333 | 58.6667 | 28 | 25 | 17 | 19 | 28 | 26 | 18 | 19 | 29 | 26 | 18 | 19 | 29 | 26 | 18 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
UMG1A | NCC Rating (A) | 393 | 393 | 411 | 411 | 393 | 393 | 411 | 411 | 393 | 393 | 411 | 411 | 393 | 393 | 411 | 411 | 393 | 393 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 58 | 52 | 39 | 31 | 58 | 52 | 39 | 31 | 58 | 52 | 39 | 31 | 58 | 52 | 39 | 31 | 58 | 52 | 39 | 31
| 50 PoE Load (A) | 56 | 50 | 38 | 31 | 56 | 50 | 38 | 31 | 56 | 50 | 38 | 31 | 56 | 50 | 38 | 31 | 56 | 50 | 38 | 31
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 14 | 13 | 9 | 7 | 14 | 13 | 9 | 7 | 14 | 13 | 9 | 7 | 14 | 13 | 9 | 7 | 14 | 13 | 9 | 7
Load Exceeding TMU (MW)
UMG1B | NCC Rating (A) | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 181 | 158 | 116 | 147 | 181 | 158 | 116 | 147 | 181 | 158 | 116 | 147 | 181 | 158 | 116 | 147 | 181 | 158 | 116 | 147
| 50 PoE Load (A) | 143 | 150 | 110 | 137 | 143 | 150 | 110 | 137 | 143 | 150 | 110 | 137 | 143 | 150 | 110 | 137 | 143 | 150 | 110 | 137
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 35 | 24 | 30 | 33 | 35 | 24 | 30 | 33 | 35 | 24 | 30 | 33 | 35 | 24 | 30 | 33 | 35 | 24 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
UMG22A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11
| 50 PoE Load (A) | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3
Load Exceeding TMU (MW)
UMG22B | NCC Rating (A) | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468 | 426 | 426 | 468 | 468
| 10 PoE Load (A) | 88 | 80 | 54 | 47 | 88 | 80 | 54 | 47 | 88 | 80 | 54 | 47 | 88 | 80 | 54 | 47 | 88 | 80 | 54 | 47
| 50 PoE Load (A) | 82 | 77 | 50 | 45 | 82 | 77 | 50 | 45 | 82 | 77 | 50 | 45 | 82 | 77 | 50 | 45 | 82 | 77 | 50 | 45
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 18 | 11 | 10 | 19 | 18 | 11 | 10 | 19 | 18 | 11 | 10 | 19 | 18 | 11 | 10 | 19 | 18 | 11 | 10
Load Exceeding TMU (MW)
UMG27A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 45 | 54 | 31 | 36 | 45 | 54 | 31 | 36 | 45 | 54 | 31 | 36 | 45 | 54 | 31 | 36 | 45 | 54 | 31 | 36
| 50 PoE Load (A) | 41 | 48 | 29 | 33 | 41 | 48 | 29 | 33 | 41 | 48 | 29 | 33 | 41 | 48 | 29 | 33 | 41 | 48 | 29 | 33
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 12 | 14 | 8 | 9 | 12 | 14 | 8 | 9 | 12 | 14 | 8 | 9 | 12 | 14 | 8 | 9 | 12 | 14 | 8 | 9
Load Exceeding TMU (MW)
UMG2A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 108.12 | 122.4 | 88.74 | 116.28 | 110 | 124 | 91 | 119 | 112 | 127 | 92 | 122 | 114 | 129 | 94 | 124 | 116 | 132 | 96 | 127
| 50 PoE Load (A) | 97.92 | 112.2 | 83.64 | 107.1 | 99 | 114 | 86 | 110 | 101 | 116 | 87 | 112 | 103 | 118 | 89 | 114 | 105 | 121 | 91 | 116
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30.7925 | 35.283 | 24.7456 | 31.6864 | 31 | 36 | 25 | 32 | 32 | 36 | 26 | 33 | 32 | 37 | 26 | 34 | 33 | 38 | 27 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
UMG3A | NCC Rating (A) | 452 | 452 | 455 | 455 | 452 | 452 | 455 | 455 | 452 | 452 | 455 | 455 | 452 | 452 | 455 | 455 | 452 | 452 | 455 | 455
| 10 PoE Load (A) | 201 | 171 | 111 | 100 | 201 | 171 | 111 | 100 | 201 | 171 | 111 | 100 | 201 | 171 | 111 | 100 | 201 | 171 | 111 | 100
| 50 PoE Load (A) | 191 | 163 | 107 | 97 | 191 | 163 | 107 | 97 | 191 | 163 | 107 | 97 | 191 | 163 | 107 | 97 | 191 | 163 | 107 | 97
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 36 | 24 | 21 | 42 | 36 | 24 | 21 | 42 | 36 | 24 | 21 | 42 | 36 | 24 | 21 | 42 | 36 | 24 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
UMG5A | NCC Rating (A) | 327 | 327 | 347 | 347 | 327 | 327 | 347 | 347 | 327 | 327 | 347 | 347 | 327 | 327 | 347 | 347 | 327 | 327 | 347 | 347
| 10 PoE Load (A) | 184 | 183 | 155 | 166 | 184 | 183 | 155 | 166 | 184 | 183 | 155 | 166 | 184 | 183 | 155 | 166 | 184 | 183 | 155 | 166
| 50 PoE Load (A) | 171 | 170 | 149 | 156 | 171 | 170 | 149 | 156 | 171 | 170 | 149 | 156 | 171 | 170 | 149 | 156 | 171 | 170 | 149 | 156
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 52 | 43 | 45 | 52 | 52 | 43 | 45 | 52 | 52 | 43 | 45 | 52 | 52 | 43 | 45 | 52 | 52 | 43 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
VPK | Victoria Park
CMHVPK23 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 82 | 73 | 57 | 59 | 82 | 73 | 57 | 59 | 82 | 73 | 57 | 59 | 82 | 73 | 57 | 59 | 82 | 73 | 57 | 59
| 50 PoE Load (A) | 79 | 70 | 54 | 53 | 79 | 70 | 54 | 53 | 79 | 70 | 54 | 53 | 79 | 70 | 54 | 53 | 79 | 70 | 54 | 53
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 25 | 18 | 18 | 29 | 25 | 18 | 18 | 29 | 25 | 18 | 18 | 29 | 25 | 18 | 18 | 29 | 25 | 18 | 18
Load Exceeding TMU (MW)
HHCVPK13 | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 164 | 135 | 113 | 113 | 164 | 135 | 113 | 113 | 164 | 135 | 113 | 113 | 164 | 135 | 113 | 113 | 164 | 135 | 113 | 113
| 50 PoE Load (A) | 140 | 130 | 110 | 111 | 140 | 130 | 110 | 111 | 140 | 130 | 110 | 111 | 140 | 130 | 110 | 111 | 140 | 130 | 110 | 111
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 34 | 32 | 26 | 26 | 34 | 32 | 26 | 26 | 34 | 32 | 26 | 26 | 34 | 32 | 26 | 26 | 34 | 32 | 26 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
HHCVPK16 | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 149 | 139 | 116 | 116 | 149 | 139 | 116 | 116 | 149 | 139 | 116 | 116 | 149 | 139 | 116 | 116 | 149 | 139 | 116 | 116
| 50 PoE Load (A) | 145 | 134 | 113 | 113 | 145 | 134 | 113 | 113 | 145 | 134 | 113 | 113 | 145 | 134 | 113 | 113 | 145 | 134 | 113 | 113
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 33 | 26 | 26 | 36 | 33 | 26 | 26 | 36 | 33 | 26 | 26 | 36 | 33 | 26 | 26 | 36 | 33 | 26 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
HHCVPK7 | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 148 | 138 | 116 | 116 | 148 | 138 | 116 | 116 | 148 | 138 | 116 | 116 | 148 | 138 | 116 | 116 | 148 | 138 | 116 | 116
| 50 PoE Load (A) | 143 | 132 | 113 | 114 | 143 | 132 | 113 | 114 | 143 | 132 | 113 | 114 | 143 | 132 | 113 | 114 | 143 | 132 | 113 | 114
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 33 | 26 | 27 | 35 | 33 | 26 | 27 | 35 | 33 | 26 | 27 | 35 | 33 | 26 | 27 | 35 | 33 | 26 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
KTEVPK18 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 69 | 63 | 47 | 41 | 69 | 63 | 47 | 41 | 69 | 63 | 47 | 41 | 69 | 63 | 47 | 41 | 69 | 63 | 47 | 41
| 50 PoE Load (A) | 65 | 60 | 44 | 40 | 65 | 60 | 44 | 40 | 65 | 60 | 44 | 40 | 65 | 60 | 44 | 40 | 65 | 60 | 44 | 40
Target = 75 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 22 | 15 | 13 | 23 | 22 | 15 | 13 | 23 | 22 | 15 | 13 | 23 | 22 | 15 | 13 | 23 | 22 | 15 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
LBCVPK5 | NCC Rating (A) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390
| 10 PoE Load (A) | 77 | 72 | 54 | 54 | 77 | 72 | 54 | 54 | 77 | 72 | 54 | 54 | 78 | 72 | 54 | 54 | 79 | 73 | 55 | 55
| 50 PoE Load (A) | 74 | 69 | 52 | 51 | 74 | 69 | 52 | 51 | 74 | 69 | 53 | 52 | 75 | 70 | 53 | 52 | 75 | 70 | 54 | 53
Target = 75 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 18 | 13 | 13 | 19 | 18 | 13 | 13 | 19 | 18 | 13 | 13 | 19 | 18 | 14 | 13 | 19 | 18 | 14 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
MLTVPK41 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
OHCVPK32 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 91 | 83 | 72 | 70 | 91 | 83 | 72 | 70 | 91 | 83 | 72 | 70 | 91 | 83 | 72 | 70 | 91 | 83 | 72 | 70
| 50 PoE Load (A) | 88 | 80 | 70 | 68 | 88 | 80 | 70 | 68 | 88 | 80 | 70 | 68 | 88 | 80 | 70 | 68 | 88 | 80 | 70 | 68
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 23 | 21 | 18 | 17 | 23 | 21 | 18 | 17 | 23 | 21 | 18 | 17 | 23 | 21 | 18 | 17 | 23 | 21 | 18 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
QMRVPK19 | NCC Rating (A) | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395 | 380 | 380 | 395 | 395
| 10 PoE Load (A) | 142 | 133 | 108 | 105 | 142 | 133 | 108 | 105 | 142 | 133 | 108 | 105 | 142 | 133 | 108 | 105 | 142 | 133 | 108 | 105
| 50 PoE Load (A) | 140 | 129 | 104 | 102 | 140 | 129 | 104 | 102 | 140 | 129 | 104 | 102 | 140 | 129 | 104 | 102 | 140 | 129 | 104 | 102
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 34 | 26 | 26 | 37 | 34 | 26 | 26 | 37 | 34 | 26 | 26 | 37 | 34 | 26 | 26 | 37 | 34 | 26 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
RBHVPK12 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 126 | 118 | 99 | 99 | 126 | 118 | 99 | 99 | 126 | 118 | 99 | 99 | 126 | 118 | 99 | 99 | 126 | 118 | 99 | 99
| 50 PoE Load (A) | 121 | 113 | 97 | 97 | 121 | 113 | 97 | 97 | 121 | 113 | 97 | 97 | 121 | 113 | 97 | 97 | 121 | 113 | 97 | 97
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42.4561 | 39.6491 | 31.4935 | 31.4935 | 42.4561 | 39.6491 | 31.4935 | 31.4935 | 42.4561 | 39.6491 | 31.4935 | 31.4935 | 42.4561 | 39.6491 | 31.4935 | 31.4935 | 42.4561 | 39.6491 | 31.4935 | 31.4935
Load Exceeding TMU (MW)
RBHVPK15 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 125 | 116 | 99 | 98 | 125 | 116 | 99 | 98 | 125 | 116 | 99 | 98 | 125 | 116 | 99 | 98 | 125 | 116 | 99 | 98
| 50 PoE Load (A) | 121 | 112 | 97 | 96 | 121 | 112 | 97 | 96 | 121 | 112 | 97 | 96 | 121 | 112 | 97 | 96 | 121 | 112 | 97 | 96
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42.4561 | 39.2982 | 31.4935 | 31.1688 | 42.4561 | 39.2982 | 31.4935 | 31.1688 | 42.4561 | 39.2982 | 31.4935 | 31.1688 | 42.4561 | 39.2982 | 31.4935 | 31.1688 | 42.4561 | 39.2982 | 31.4935 | 31.1688
Load Exceeding TMU (MW)
RIPVPK10 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 143 | 130 | 92 | 77 | 143 | 130 | 92 | 77 | 143 | 130 | 92 | 77 | 143 | 130 | 92 | 77 | 143 | 130 | 92 | 77
| 50 PoE Load (A) | 137 | 126 | 92 | 77 | 137 | 126 | 92 | 77 | 137 | 126 | 92 | 77 | 137 | 126 | 92 | 77 | 137 | 126 | 92 | 77
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 44 | 30 | 25 | 48 | 44 | 30 | 25 | 48 | 44 | 30 | 25 | 48 | 44 | 30 | 25 | 48 | 44 | 30 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
RRDVPK47 | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 104.03 | 104.03 | 79.79 | 81.81 | 105.0703 | 105.0703 | 80.5879 | 82.6281 | 107 | 107 | 83 | 84 | 108 | 108 | 84 | 85 | 109 | 109 | 84 | 86
| 50 PoE Load (A) | 102.01 | 102.01 | 77.77 | 79.79 | 103.0301 | 103.0301 | 78.5477 | 80.5879 | 105 | 105 | 82 | 84 | 106 | 106 | 82 | 84 | 107 | 107 | 83 | 85
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35.793 | 35.793 | 25.25 | 25.9058 | 36.1509 | 36.1509 | 25.5025 | 26.1649 | 37 | 37 | 26 | 27 | 37 | 37 | 27 | 27 | 38 | 38 | 27 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
SABVPK31 | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 10 PoE Load (A) | 64 | 67 | 43 | 43 | 64 | 67 | 43 | 43 | 64 | 67 | 43 | 43 | 64 | 67 | 43 | 43 | 64 | 67 | 43 | 43
| 50 PoE Load (A) | 59 | 54 | 42 | 42 | 59 | 54 | 42 | 42 | 59 | 54 | 42 | 42 | 59 | 54 | 42 | 42 | 59 | 54 | 42 | 42
Target = 75 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 19 | 15 | 15 | 21 | 19 | 15 | 15 | 21 | 19 | 15 | 15 | 21 | 19 | 15 | 15 | 21 | 19 | 15 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
VPK11A | NCC Rating (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 10 PoE Load (A) | 31 | 39 | 10 | 11 | 31 | 39 | 10 | 11 | 31 | 39 | 10 | 11 | 31 | 39 | 10 | 11 | 31 | 39 | 10 | 11
| 50 PoE Load (A) | 30 | 33 | 10 | 10 | 30 | 33 | 10 | 10 | 30 | 33 | 10 | 10 | 30 | 33 | 10 | 10 | 30 | 33 | 10 | 10
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 15 | 16.5 | 5 | 5 | 15 | 16.5 | 5 | 5 | 15 | 16.5 | 5 | 5 | 15 | 16.5 | 5 | 5 | 15 | 16.5 | 5 | 5
Load Exceeding TMU (MW)
VPK21A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 52.52 | 48.48 | 36.36 | 39.39 | 52 | 49 | 37 | 40 | 53 | 50 | 37 | 40 | 53 | 50 | 37 | 41 | 54 | 51 | 38 | 41
| 50 PoE Load (A) | 48.48 | 46.46 | 34.34 | 37.37 | 49 | 47 | 35 | 38 | 49 | 47 | 35 | 38 | 50 | 48 | 35 | 39 | 50 | 48 | 36 | 39
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17.0105 | 16.3018 | 11.1494 | 12.1331 | 17 | 16 | 11 | 12 | 17 | 17 | 11 | 12 | 17 | 17 | 12 | 13 | 18 | 17 | 12 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
VPK22A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 118.32 | 114.24 | 62.22 | 61.2 | 120.6864 | 116.5248 | 63.4644 | 62.424 | 123 | 119 | 65 | 64 | 126 | 121 | 67 | 65 | 128 | 123 | 68 | 67
| 50 PoE Load (A) | 111.18 | 106.08 | 59.16 | 58.14 | 113.4036 | 108.2016 | 60.3432 | 59.3028 | 116 | 110 | 63 | 62 | 118 | 113 | 64 | 63 | 120 | 115 | 65 | 64
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39.0105 | 37.2211 | 19.2078 | 18.8766 | 39.7907 | 37.9655 | 19.5919 | 19.2542 | 41 | 39 | 20 | 20 | 41 | 40 | 21 | 20 | 42 | 40 | 21 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
VPK30A | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 95 | 76 | 69 | 61 | 96 | 77 | 70 | 61 | 97 | 78 | 71 | 62 | 98 | 79 | 71 | 63 | 99 | 80 | 72 | 63
| 50 PoE Load (A) | 85 | 72 | 65 | 59 | 85 | 73 | 65 | 59 | 86 | 74 | 66 | 60 | 87 | 75 | 67 | 60 | 88 | 75 | 67 | 61
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 26 | 22 | 20 | 30 | 26 | 22 | 20 | 31 | 26 | 22 | 20 | 31 | 27 | 22 | 20 | 31 | 27 | 22 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
VPK34A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 | 8 | 8
| 50 PoE Load (A) | 12 | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
VPK35A | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 300 | 300 | 303 | 303 | 300 | 300 | 303 | 303 | 300 | 300 | 303 | 303 | 300 | 300 | 303 | 303 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 232 | 208 | 132 | 126 | 232 | 208 | 132 | 126 | 232 | 208 | 132 | 126 | 234 | 209 | 134 | 128 | 236 | 211 | 135 | 129
| 50 PoE Load (A) | 221 | 198 | 127 | 122 | 221 | 198 | 127 | 122 | 221 | 198 | 127 | 122 | 222 | 199 | 128 | 123 | 225 | 201 | 130 | 125
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 73 | 65 | 42 | 41 | 73 | 65 | 42 | 41 | 73 | 65 | 42 | 41 | 73 | 66 | 43 | 41 | 74 | 66 | 43 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
VPK38A | NCC Rating (A) | 211 | 211 | 228 | 228 | 211 | 211 | 228 | 228 | 211 | 211 | 228 | 228 | 211 | 211 | 228 | 228 | 211 | 211 | 228 | 228
| 10 PoE Load (A) | 59.59 | 53.53 | 33.33 | 33.33 | 60.1859 | 54.0653 | 33.6633 | 33.6633 | 61 | 55 | 34 | 35 | 62 | 56 | 35 | 36 | 63 | 57 | 35 | 36
| 50 PoE Load (A) | 54.54 | 50.5 | 31.31 | 32.32 | 55.0854 | 51.005 | 31.6231 | 32.6432 | 56 | 52 | 33 | 34 | 57 | 53 | 33 | 34 | 58 | 54 | 34 | 35
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25.8483 | 23.9336 | 13.7325 | 14.1754 | 26.1068 | 24.173 | 13.8698 | 14.3172 | 26 | 25 | 14 | 15 | 27 | 25 | 15 | 15 | 27 | 25 | 15 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
VPK40A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277
| 10 PoE Load (A) | 20.4 | 15.3 | 21.42 | 19.38 | 20.808 | 15.606 | 21.8484 | 19.7676 | 21 | 16 | 23 | 21 | 22 | 16 | 23 | 21 | 22 | 16 | 24 | 22
| 50 PoE Load (A) | 19.38 | 14.28 | 21.42 | 19.38 | 19.7676 | 14.5656 | 21.8484 | 19.7676 | 20 | 15 | 22 | 20 | 20 | 15 | 23 | 21 | 21 | 15 | 23 | 21
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 6.9964 | 5.1552 | 7.7329 | 6.9964 | 7.1363 | 5.2583 | 7.8875 | 7.1363 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8
Load Exceeding TMU (MW)
VPK42A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277
| 10 PoE Load (A) | 142 | 113 | 99 | 86 | 144 | 114 | 100 | 87 | 145 | 115 | 101 | 88 | 146 | 116 | 102 | 89 | 148 | 117 | 103 | 90
| 50 PoE Load (A) | 133 | 101 | 89 | 77 | 134 | 102 | 90 | 78 | 136 | 103 | 91 | 78 | 137 | 104 | 92 | 79 | 138 | 105 | 93 | 80
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 36 | 32 | 28 | 48 | 37 | 32 | 28 | 49 | 37 | 33 | 28 | 49 | 37 | 33 | 29 | 50 | 38 | 33 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
VPK50A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 18 | 16 | 15 | 12 | 18 | 16 | 15 | 12 | 18 | 16 | 15 | 12 | 18 | 16 | 15 | 12 | 18 | 16 | 15 | 12
| 50 PoE Load (A) | 16 | 15 | 14 | 11 | 16 | 15 | 14 | 11 | 16 | 15 | 14 | 11 | 16 | 15 | 14 | 11 | 16 | 15 | 14 | 11
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3
Load Exceeding TMU (MW)
VPK9A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 241 | 227 | 197 | 201 | 241 | 227 | 197 | 201 | 241 | 227 | 197 | 201 | 241 | 227 | 197 | 201 | 241 | 227 | 197 | 201
| 50 PoE Load (A) | 223 | 215 | 181 | 191 | 223 | 215 | 181 | 191 | 223 | 215 | 181 | 191 | 223 | 215 | 181 | 191 | 223 | 215 | 181 | 191
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 78.2456 | 75.4386 | 58.7662 | 62.013 | 78.2456 | 75.4386 | 58.7662 | 62.013 | 78.2456 | 75.4386 | 58.7662 | 62.013 | 78.2456 | 75.4386 | 58.7662 | 62.013 | 78.2456 | 75.4386 | 58.7662 | 62.013
Load Exceeding TMU (MW)
VPT | Victoria Point
VPT12A | NCC Rating (A) | 480 | 480 | 526 | 526 | 480 | 480 | 526 | 526 | 480 | 480 | 526 | 526 | 480 | 480 | 526 | 526 | 480 | 480 | 526 | 526
| 10 PoE Load (A) | 146 | 172 | 115 | 135 | 147 | 174 | 116 | 137 | 149 | 175 | 118 | 138 | 150 | 177 | 119 | 139 | 152 | 179 | 120 | 141
| 50 PoE Load (A) | 139 | 157 | 108 | 129 | 140 | 159 | 109 | 131 | 142 | 160 | 110 | 132 | 143 | 162 | 111 | 133 | 145 | 163 | 113 | 135
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 29 | 33 | 21 | 25 | 29 | 33 | 21 | 25 | 30 | 33 | 21 | 25 | 30 | 34 | 21 | 25 | 30 | 34 | 21 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
VPT13A | NCC Rating (A) | 480 | 480 | 500 | 500 | 480 | 480 | 500 | 500 | 480 | 480 | 500 | 500 | 480 | 480 | 500 | 500 | 480 | 480 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 159 | 169 | 133 | 163 | 161 | 171 | 134 | 165 | 162 | 172 | 136 | 167 | 164 | 174 | 137 | 168 | 165 | 176 | 138 | 170
| 50 PoE Load (A) | 147 | 158 | 120 | 150 | 148 | 159 | 122 | 151 | 149 | 161 | 123 | 153 | 151 | 163 | 124 | 154 | 152 | 164 | 125 | 156
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30.625 | 32.9167 | 24 | 30 | 30.8333 | 33.125 | 24.4 | 30.2 | 31.0417 | 33.5417 | 24.6 | 30.6 | 31.4583 | 33.9583 | 24.8 | 30.8 | 31.6667 | 34.1667 | 25 | 31.2
Load Exceeding TMU (MW)
VPT16A | NCC Rating (A) | 418 | 418 | 447 | 447 | 418 | 418 | 447 | 447 | 418 | 418 | 447 | 447 | 418 | 418 | 447 | 447 | 418 | 418 | 447 | 447
| 10 PoE Load (A) | 223 | 290 | 178 | 239 | 225 | 293 | 180 | 242 | 227 | 296 | 182 | 244 | 230 | 299 | 184 | 246 | 232 | 302 | 186 | 249
| 50 PoE Load (A) | 211 | 265 | 170 | 223 | 213 | 267 | 172 | 226 | 216 | 270 | 173 | 228 | 218 | 273 | 175 | 230 | 220 | 275 | 177 | 233
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 63 | 38 | 50 | 51 | 64 | 38 | 50 | 52 | 65 | 39 | 51 | 52 | 65 | 39 | 52 | 53 | 66 | 40 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
VPT1B | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 390 | 390 | 338 | 338 | 390 | 390 | 338 | 338 | 390 | 390 | 338 | 338 | 390 | 390 | 338 | 338 | 390 | 390
| 10 PoE Load (A) | 180 | 201 | 159 | 198 | 182 | 203 | 161 | 200 | 184 | 205 | 162 | 202 | 186 | 207 | 164 | 204 | 188 | 209 | 166 | 206
| 50 PoE Load (A) | 163 | 184 | 151 | 191 | 164 | 186 | 152 | 193 | 166 | 188 | 154 | 195 | 168 | 189 | 156 | 197 | 169 | 191 | 157 | 199
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 54 | 39 | 49 | 49 | 55 | 39 | 49 | 49 | 55 | 39 | 50 | 50 | 56 | 40 | 50 | 50 | 57 | 40 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
VPT2A | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 220 | 200 | 154 | 152 | 220 | 200 | 154 | 152 | 220 | 200 | 154 | 152 | 220 | 200 | 154 | 152 | 220 | 200 | 154 | 152
| 50 PoE Load (A) | 212 | 194 | 144 | 143 | 212 | 194 | 144 | 143 | 212 | 194 | 144 | 143 | 212 | 194 | 144 | 143 | 212 | 194 | 144 | 143
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 48 | 34 | 33 | 53 | 48 | 34 | 33 | 53 | 48 | 34 | 33 | 53 | 48 | 34 | 33 | 53 | 48 | 34 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
VPT3A | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 201 | 242 | 212 | 290 | 203 | 244 | 214 | 293 | 206 | 247 | 218 | 298 | 209 | 251 | 220 | 301 | 211 | 253 | 222 | 304
| 50 PoE Load (A) | 191 | 222 | 202 | 274 | 193 | 224 | 204 | 276 | 195 | 227 | 207 | 281 | 198 | 230 | 209 | 284 | 200 | 232 | 211 | 287
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 55 | 47 | 64 | 48 | 55 | 48 | 65 | 48 | 56 | 49 | 66 | 49 | 57 | 49 | 66 | 50 | 57 | 49 | 67
Load Exceeding TMU (MW)
VPT5B | NCC Rating (A) | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 84 | 75 | 58 | 51 | 84 | 75 | 58 | 51 | 84 | 75 | 58 | 51 | 84 | 75 | 58 | 51 | 84 | 75 | 58 | 51
| 50 PoE Load (A) | 81 | 72 | 55 | 49 | 81 | 72 | 55 | 49 | 81 | 72 | 55 | 49 | 81 | 72 | 55 | 49 | 81 | 72 | 55 | 49
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 17 | 12 | 11 | 19 | 17 | 12 | 11 | 19 | 17 | 12 | 11 | 19 | 17 | 12 | 11 | 19 | 17 | 12 | 11
Load Exceeding TMU (MW)
VSL | Varsity Lakes
VSL10A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 375 | 375 | 338 | 338 | 375 | 375 | 338 | 338 | 375 | 375 | 338 | 338 | 375 | 375 | 338 | 338 | 375 | 375
| 10 PoE Load (A) | 166 | 190 | 123 | 144 | 168 | 191 | 124 | 145 | 169 | 193 | 125 | 147 | 171 | 195 | 126 | 148 | 173 | 197 | 128 | 149
| 50 PoE Load (A) | 156 | 173 | 115 | 136 | 158 | 175 | 116 | 137 | 159 | 177 | 118 | 138 | 161 | 178 | 119 | 140 | 162 | 180 | 120 | 141
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 51 | 31 | 36 | 47 | 52 | 31 | 36 | 47 | 52 | 31 | 37 | 48 | 53 | 32 | 37 | 48 | 53 | 32 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
VSL10B | NCC Rating (A) | 375 | 375 | 421 | 421 | 375 | 375 | 421 | 421 | 375 | 375 | 421 | 421 | 375 | 375 | 421 | 421 | 375 | 375 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 123 | 137 | 108 | 127 | 125 | 138 | 109 | 128 | 126 | 139 | 110 | 130 | 127 | 141 | 111 | 131 | 128 | 142 | 113 | 132
| 50 PoE Load (A) | 113 | 128 | 101 | 118 | 114 | 129 | 102 | 120 | 115 | 130 | 103 | 121 | 116 | 132 | 104 | 122 | 117 | 133 | 105 | 123
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 34 | 24 | 28 | 30 | 34 | 24 | 28 | 31 | 35 | 25 | 29 | 31 | 35 | 25 | 29 | 31 | 35 | 25 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
VSL11A | NCC Rating (A) | 332 | 332 | 375 | 375 | 332 | 332 | 375 | 375 | 332 | 332 | 375 | 375 | 332 | 332 | 375 | 375 | 332 | 332 | 375 | 375
| 10 PoE Load (A) | 112 | 96 | 74 | 67 | 123 | 105 | 81 | 74 | 135 | 116 | 89 | 81 | 143 | 123 | 92 | 84 | 149 | 128 | 96 | 87
| 50 PoE Load (A) | 107 | 92 | 71 | 66 | 118 | 102 | 78 | 72 | 130 | 112 | 86 | 79 | 138 | 119 | 89 | 82 | 143 | 123 | 93 | 85
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 28 | 19 | 18 | 36 | 31 | 21 | 19 | 39 | 34 | 23 | 21 | 42 | 36 | 24 | 22 | 43 | 37 | 25 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
VSL12A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 355 | 355 | 344 | 344 | 355 | 355 | 344 | 344 | 355 | 355 | 344 | 344 | 355 | 355 | 344 | 344 | 355 | 355
| 10 PoE Load (A) | 229 | 234 | 157 | 188 | 231 | 236 | 158 | 190 | 234 | 238 | 160 | 192 | 236 | 241 | 161 | 193 | 238 | 243 | 163 | 195
| 50 PoE Load (A) | 208 | 217 | 146 | 178 | 210 | 220 | 147 | 180 | 212 | 222 | 149 | 182 | 215 | 224 | 150 | 183 | 217 | 226 | 152 | 185
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 63 | 41 | 50 | 61 | 64 | 41 | 51 | 62 | 64 | 42 | 51 | 62 | 65 | 42 | 52 | 63 | 66 | 43 | 52
Load Exceeding TMU (MW)
VSL13A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 414 | 414 | 389 | 389 | 414 | 414 | 389 | 389 | 414 | 414 | 389 | 389 | 414 | 414 | 389 | 389 | 414 | 414
| 10 PoE Load (A) | 198 | 221 | 151 | 186 | 200 | 223 | 153 | 188 | 202 | 225 | 154 | 190 | 204 | 227 | 156 | 192 | 206 | 230 | 158 | 194
| 50 PoE Load (A) | 178 | 203 | 146 | 168 | 180 | 205 | 147 | 170 | 182 | 207 | 149 | 171 | 184 | 209 | 150 | 173 | 185 | 212 | 152 | 175
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 52 | 35 | 41 | 46 | 53 | 36 | 41 | 47 | 53 | 36 | 41 | 47 | 54 | 36 | 42 | 48 | 54 | 37 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
VSL1A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 221 | 203 | 134 | 155 | 224 | 205 | 136 | 157 | 226 | 207 | 137 | 158 | 227 | 208 | 137 | 158 | 227 | 208 | 137 | 158
| 50 PoE Load (A) | 194 | 192 | 127 | 148 | 196 | 194 | 129 | 149 | 198 | 196 | 130 | 150 | 199 | 197 | 130 | 150 | 199 | 197 | 130 | 150
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 50 | 32 | 37 | 51 | 51 | 32 | 37 | 52 | 51 | 32 | 37 | 52 | 52 | 32 | 37 | 52 | 52 | 32 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
VSL1B | NCC Rating (A) | 351 | 351 | 393 | 393 | 351 | 351 | 393 | 393 | 351 | 351 | 393 | 393 | 351 | 351 | 393 | 393 | 351 | 351 | 393 | 393
| 10 PoE Load (A) | 144 | 157 | 127 | 143 | 145 | 159 | 128 | 144 | 147 | 161 | 129 | 146 | 148 | 162 | 130 | 147 | 149 | 164 | 132 | 148
| 50 PoE Load (A) | 132 | 146 | 120 | 139 | 134 | 148 | 122 | 140 | 135 | 149 | 123 | 141 | 136 | 151 | 124 | 143 | 138 | 152 | 125 | 144
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 42 | 31 | 35 | 38 | 42 | 31 | 36 | 38 | 43 | 31 | 36 | 39 | 43 | 32 | 36 | 39 | 43 | 32 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
VSL2A | NCC Rating (A) | 316 | 316 | 341 | 341 | 316 | 316 | 341 | 341 | 316 | 316 | 341 | 341 | 316 | 316 | 341 | 341 | 316 | 316 | 341 | 341
| 10 PoE Load (A) | 158 | 150 | 111 | 121 | 158 | 150 | 111 | 121 | 158 | 150 | 111 | 121 | 158 | 150 | 111 | 121 | 158 | 150 | 111 | 121
| 50 PoE Load (A) | 147 | 144 | 106 | 108 | 147 | 144 | 106 | 108 | 147 | 144 | 106 | 108 | 147 | 144 | 106 | 108 | 147 | 144 | 106 | 108
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 46 | 31 | 32 | 47 | 46 | 31 | 32 | 47 | 46 | 31 | 32 | 47 | 46 | 31 | 32 | 47 | 46 | 31 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
VSL3A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404 | 359 | 359 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 102 | 109 | 82 | 99 | 103 | 110 | 83 | 100 | 104 | 111 | 84 | 101 | 105 | 112 | 84 | 102 | 107 | 113 | 85 | 103
| 50 PoE Load (A) | 95 | 102 | 79 | 88 | 96 | 103 | 80 | 89 | 97 | 104 | 81 | 90 | 98 | 105 | 82 | 91 | 99 | 106 | 82 | 92
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 28 | 20 | 22 | 27 | 29 | 20 | 22 | 27 | 29 | 20 | 22 | 27 | 29 | 20 | 22 | 28 | 30 | 20 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
VSL4A | NCC Rating (A) | 345 | 345 | 391 | 391 | 345 | 345 | 391 | 391 | 345 | 345 | 391 | 391 | 345 | 345 | 391 | 391 | 345 | 345 | 391 | 391
| 10 PoE Load (A) | 98 | 88 | 49 | 57 | 98 | 88 | 49 | 57 | 98 | 88 | 49 | 57 | 98 | 88 | 49 | 57 | 98 | 88 | 49 | 57
| 50 PoE Load (A) | 89 | 83 | 48 | 56 | 89 | 83 | 48 | 56 | 89 | 83 | 48 | 56 | 89 | 83 | 48 | 56 | 89 | 83 | 48 | 56
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 24 | 12 | 14 | 26 | 24 | 12 | 14 | 26 | 24 | 12 | 14 | 26 | 24 | 12 | 14 | 26 | 24 | 12 | 14
Load Exceeding TMU (MW)
VSL6A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 111 | 92 | 69 | 60 | 111 | 92 | 69 | 60 | 111 | 92 | 69 | 60 | 111 | 92 | 69 | 60 | 111 | 92 | 69 | 60
| 50 PoE Load (A) | 105 | 89 | 68 | 59 | 105 | 89 | 68 | 59 | 105 | 89 | 68 | 59 | 105 | 89 | 68 | 59 | 105 | 89 | 68 | 59
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 26 | 18 | 16 | 30 | 26 | 18 | 16 | 30 | 26 | 18 | 16 | 30 | 26 | 18 | 16 | 30 | 26 | 18 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
VSL8A | NCC Rating (A) | 325 | 325 | 344 | 344 | 325 | 325 | 344 | 344 | 325 | 325 | 344 | 344 | 325 | 325 | 344 | 344 | 325 | 325 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 164 | 135 | 111 | 112 | 164 | 135 | 111 | 112 | 164 | 135 | 111 | 112 | 164 | 135 | 111 | 112 | 164 | 135 | 111 | 112
| 50 PoE Load (A) | 153 | 130 | 110 | 110 | 153 | 130 | 110 | 110 | 153 | 130 | 110 | 110 | 153 | 130 | 110 | 110 | 153 | 130 | 110 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 40 | 32 | 32 | 47 | 40 | 32 | 32 | 47 | 40 | 32 | 32 | 47 | 40 | 32 | 32 | 47 | 40 | 32 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
VSP | Visypaper
GISVSP3 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 137 | 153 | 138 | 143 | 137 | 153 | 138 | 143 | 137 | 153 | 138 | 143 | 137 | 153 | 138 | 143 | 137 | 153 | 138 | 143
| 50 PoE Load (A) | 130 | 137 | 133 | 138 | 130 | 137 | 133 | 138 | 130 | 137 | 133 | 138 | 130 | 137 | 133 | 138 | 130 | 137 | 133 | 138
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 44 | 41 | 42 | 42 | 44 | 41 | 42 | 42 | 44 | 41 | 42 | 42 | 44 | 41 | 42 | 42 | 44 | 41 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
VSP1 | NCC Rating (A) | 1240 | 1240 | 1434 | 1434 | 1240 | 1240 | 1434 | 1434 | 1240 | 1240 | 1434 | 1434 | 1240 | 1240 | 1434 | 1434 | 1240 | 1240 | 1434 | 1434
| 10 PoE Load (A) | 863 | 846 | 842 | 838 | 863 | 846 | 842 | 838 | 863 | 846 | 842 | 838 | 863 | 846 | 842 | 838 | 863 | 846 | 842 | 838
| 50 PoE Load (A) | 842 | 821 | 838 | 834 | 842 | 821 | 838 | 834 | 842 | 821 | 838 | 834 | 842 | 821 | 838 | 834 | 842 | 821 | 838 | 834
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 68 | 66 | 58 | 58 | 68 | 66 | 58 | 58 | 68 | 66 | 58 | 58 | 68 | 66 | 58 | 58 | 68 | 66 | 58 | 58
Load Exceeding TMU (MW)
WCL | Wacol
WCL10A | NCC Rating (A) | 360 | 360 | 369 | 369 | 360 | 360 | 369 | 369 | 360 | 360 | 369 | 369 | 360 | 360 | 369 | 369 | 360 | 360 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 130 | 103 | 91 | 73 | 130 | 103 | 91 | 73 | 130 | 103 | 91 | 73 | 130 | 103 | 91 | 73 | 130 | 103 | 91 | 73
| 50 PoE Load (A) | 126 | 100 | 86 | 69 | 126 | 100 | 86 | 69 | 126 | 100 | 86 | 69 | 126 | 100 | 86 | 69 | 126 | 100 | 86 | 69
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 28 | 23 | 19 | 35 | 28 | 23 | 19 | 35 | 28 | 23 | 19 | 35 | 28 | 23 | 19 | 35 | 28 | 23 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
WCL11A | NCC Rating (A) | 464 | 464 | 507 | 507 | 464 | 464 | 507 | 507 | 464 | 464 | 507 | 507 | 464 | 464 | 507 | 507 | 464 | 464 | 507 | 507
| 10 PoE Load (A) | 138 | 107 | 138 | 139 | 138 | 107 | 138 | 139 | 138 | 107 | 138 | 139 | 138 | 107 | 138 | 139 | 138 | 107 | 138 | 139
| 50 PoE Load (A) | 131 | 104 | 133 | 133 | 131 | 104 | 133 | 133 | 131 | 104 | 133 | 133 | 131 | 104 | 133 | 133 | 131 | 104 | 133 | 133
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 22 | 26 | 26 | 28 | 22 | 26 | 26 | 28 | 22 | 26 | 26 | 28 | 22 | 26 | 26 | 28 | 22 | 26 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
WCL13A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 241 | 206 | 186 | 177 | 241 | 206 | 186 | 177 | 241 | 206 | 186 | 177 | 241 | 206 | 186 | 177 | 241 | 206 | 186 | 177
| 50 PoE Load (A) | 231 | 195 | 181 | 174 | 231 | 195 | 181 | 174 | 231 | 195 | 181 | 174 | 231 | 195 | 181 | 174 | 231 | 195 | 181 | 174
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 56 | 49 | 47 | 66 | 56 | 49 | 47 | 66 | 56 | 49 | 47 | 66 | 56 | 49 | 47 | 66 | 56 | 49 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
WCL16A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 19 | 17 | 14 | 15 | 19 | 17 | 14 | 15 | 19 | 17 | 14 | 15 | 19 | 17 | 14 | 15 | 19 | 17 | 14 | 15
| 50 PoE Load (A) | 17 | 16 | 13 | 13 | 17 | 16 | 13 | 13 | 17 | 16 | 13 | 13 | 17 | 16 | 13 | 13 | 17 | 16 | 13 | 13
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4
Load Exceeding TMU (MW)
WCL17A | NCC Rating (A) | 486 | 486 | 500 | 500 | 486 | 486 | 500 | 500 | 486 | 486 | 500 | 500 | 486 | 486 | 500 | 500 | 486 | 486 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 106 | 86 | 85 | 69 | 106 | 86 | 85 | 69 | 106 | 86 | 85 | 69 | 106 | 86 | 85 | 69 | 106 | 86 | 85 | 69
| 50 PoE Load (A) | 101 | 78 | 79 | 66 | 101 | 78 | 79 | 66 | 101 | 78 | 79 | 66 | 101 | 78 | 79 | 66 | 101 | 78 | 79 | 66
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20.7819 | 16.0494 | 15.8 | 13.2 | 20.7819 | 16.0494 | 15.8 | 13.2 | 20.7819 | 16.0494 | 15.8 | 13.2 | 20.7819 | 16.0494 | 15.8 | 13.2 | 20.7819 | 16.0494 | 15.8 | 13.2
Load Exceeding TMU (MW)
WCL19A | NCC Rating (A) | 348 | 389 | 421 | 421 | 348 | 389 | 421 | 421 | 348 | 389 | 421 | 421 | 348 | 389 | 421 | 421 | 348 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 174 | 149 | 129 | 125 | 172 | 147 | 128 | 123 | 170 | 146 | 126 | 122 | 168 | 144 | 125 | 121 | 167 | 143 | 124 | 120
| 50 PoE Load (A) | 169 | 144 | 126 | 123 | 168 | 142 | 125 | 122 | 166 | 141 | 124 | 121 | 164 | 139 | 123 | 120 | 163 | 138 | 121 | 119
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 37 | 30 | 29 | 48 | 37 | 30 | 29 | 48 | 36 | 29 | 29 | 47 | 36 | 29 | 28 | 47 | 35 | 29 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
WCL2 | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 300 | 300 | 303 | 303 | 300 | 300 | 303 | 303 | 300 | 300 | 303 | 303 | 300 | 300 | 303 | 303 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 169 | 163 | 156 | 156 | 169 | 163 | 156 | 156 | 169 | 163 | 156 | 156 | 169 | 163 | 156 | 156 | 169 | 163 | 156 | 156
| 50 PoE Load (A) | 161 | 160 | 151 | 151 | 161 | 160 | 151 | 151 | 161 | 160 | 151 | 151 | 161 | 160 | 151 | 151 | 161 | 160 | 151 | 151
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 53 | 50 | 50 | 53 | 53 | 50 | 50 | 53 | 53 | 50 | 50 | 53 | 53 | 50 | 50 | 53 | 53 | 50 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
WCL3 | NCC Rating (A) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
| 10 PoE Load (A) | 63 | 54 | 57 | 57 | 63 | 54 | 57 | 57 | 63 | 54 | 57 | 57 | 63 | 54 | 57 | 57 | 63 | 54 | 57 | 57
| 50 PoE Load (A) | 59 | 52 | 52 | 54 | 59 | 52 | 52 | 54 | 59 | 52 | 52 | 54 | 59 | 52 | 52 | 54 | 59 | 52 | 52 | 54
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 13.1111 | 11.5556 | 11.5556 | 12 | 13.1111 | 11.5556 | 11.5556 | 12 | 13.1111 | 11.5556 | 11.5556 | 12 | 13.1111 | 11.5556 | 11.5556 | 12 | 13.1111 | 11.5556 | 11.5556 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
WCL5A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 239 | 233 | 151 | 155 | 239 | 233 | 151 | 155 | 239 | 233 | 151 | 155 | 239 | 233 | 151 | 155 | 239 | 233 | 151 | 155
| 50 PoE Load (A) | 225 | 218 | 142 | 142 | 225 | 218 | 142 | 142 | 225 | 218 | 142 | 142 | 225 | 218 | 142 | 142 | 225 | 218 | 142 | 142
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 59 | 58 | 35 | 35 | 59 | 58 | 35 | 35 | 59 | 58 | 35 | 35 | 59 | 58 | 35 | 35 | 59 | 58 | 35 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
WCL6 | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 78 | 71 | 63 | 60 | 78 | 71 | 63 | 60 | 78 | 71 | 63 | 60 | 78 | 71 | 63 | 60 | 78 | 71 | 63 | 60
| 50 PoE Load (A) | 74 | 67 | 60 | 56 | 74 | 67 | 60 | 56 | 74 | 67 | 60 | 56 | 74 | 67 | 60 | 56 | 74 | 67 | 60 | 56
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24 | 22 | 18 | 17 | 24 | 22 | 18 | 17 | 24 | 22 | 18 | 17 | 24 | 22 | 18 | 17 | 24 | 22 | 18 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
WCL7 | NCC Rating (A) | 292 | 292 | 317 | 317 | 292 | 292 | 317 | 317 | 292 | 292 | 317 | 317 | 292 | 292 | 317 | 317 | 292 | 292 | 317 | 317
| 10 PoE Load (A) | 84 | 80 | 86 | 81 | 83 | 80 | 85 | 80 | 82 | 79 | 85 | 80 | 82 | 79 | 85 | 80 | 82 | 79 | 85 | 80
| 50 PoE Load (A) | 81 | 79 | 82 | 78 | 81 | 78 | 81 | 77 | 80 | 77 | 81 | 77 | 80 | 77 | 81 | 77 | 80 | 77 | 81 | 77
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 27 | 26 | 25 | 28 | 27 | 26 | 24 | 27 | 26 | 25 | 24 | 27 | 26 | 25 | 24 | 27 | 26 | 25 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
WED | West End
ACIWED9 | NCC Rating (A) | 476 | 476 | 515 | 515 | 476 | 476 | 515 | 515 | 476 | 476 | 515 | 515 | 476 | 476 | 515 | 515 | 476 | 476 | 515 | 515
| 10 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 PoE Load (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Load Exceeding TMU (MW)
MHPWED19 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 107 | 96 | 98 | 96 | 108 | 97 | 98 | 97 | 109 | 98 | 99 | 98 | 111 | 99 | 100 | 99 | 112 | 100 | 101 | 100
| 50 PoE Load (A) | 104 | 93 | 96 | 95 | 105 | 94 | 97 | 96 | 106 | 94 | 98 | 97 | 107 | 95 | 99 | 98 | 108 | 96 | 100 | 99
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 33 | 32 | 32 | 38 | 34 | 32 | 32 | 38 | 34 | 33 | 32 | 39 | 34 | 33 | 33 | 39 | 35 | 33 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
MHPWED5 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 120 | 109 | 99 | 97 | 120 | 109 | 99 | 97 | 120 | 109 | 99 | 97 | 120 | 109 | 99 | 97 | 120 | 109 | 99 | 97
| 50 PoE Load (A) | 116 | 105 | 97 | 95 | 116 | 105 | 97 | 95 | 116 | 105 | 97 | 95 | 116 | 105 | 97 | 95 | 116 | 105 | 97 | 95
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 38 | 32 | 32 | 42 | 38 | 32 | 32 | 42 | 38 | 32 | 32 | 42 | 38 | 32 | 32 | 42 | 38 | 32 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
PMBWED19 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 144 | 135 | 81 | 73 | 147 | 138 | 83 | 74 | 150 | 141 | 84 | 76 | 153 | 144 | 86 | 77 | 156 | 146 | 88 | 79
| 50 PoE Load (A) | 136 | 128 | 78 | 70 | 138 | 130 | 79 | 71 | 141 | 133 | 81 | 72 | 144 | 135 | 82 | 74 | 147 | 138 | 84 | 75
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 46 | 26 | 23 | 50 | 47 | 26 | 24 | 51 | 48 | 27 | 24 | 52 | 49 | 27 | 25 | 53 | 50 | 28 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
PMBWED4 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 62 | 57 | 38 | 36 | 63 | 58 | 39 | 37 | 64 | 59 | 40 | 37 | 65 | 60 | 40 | 38 | 67 | 62 | 41 | 39
| 50 PoE Load (A) | 59 | 55 | 37 | 35 | 60 | 56 | 38 | 35 | 61 | 57 | 38 | 36 | 62 | 58 | 39 | 37 | 64 | 59 | 40 | 38
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 20 | 12 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 22 | 21 | 13 | 12 | 22 | 21 | 13 | 12 | 23 | 21 | 13 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
PMBWED7 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 158 | 156 | 166 | 168 | 160 | 157 | 168 | 169 | 161 | 159 | 169 | 171 | 163 | 160 | 171 | 173 | 164 | 162 | 173 | 175
| 50 PoE Load (A) | 155 | 152 | 159 | 160 | 157 | 153 | 160 | 161 | 158 | 155 | 162 | 163 | 160 | 157 | 164 | 165 | 161 | 158 | 165 | 166
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 55 | 53 | 53 | 57 | 55 | 53 | 54 | 57 | 56 | 54 | 54 | 58 | 57 | 55 | 55 | 58 | 57 | 55 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
SBTWED11 | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473 | 446 | 446 | 473 | 473
| 10 PoE Load (A) | 144 | 124 | 95 | 101 | 144 | 124 | 95 | 101 | 144 | 124 | 95 | 101 | 144 | 124 | 95 | 101 | 144 | 124 | 95 | 101
| 50 PoE Load (A) | 135 | 116 | 92 | 97 | 135 | 116 | 92 | 97 | 135 | 116 | 92 | 97 | 135 | 116 | 92 | 97 | 135 | 116 | 92 | 97
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 26 | 19 | 21 | 30 | 26 | 19 | 21 | 30 | 26 | 19 | 21 | 30 | 26 | 19 | 21 | 30 | 26 | 19 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
WED10 | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 212 | 210 | 133 | 151 | 216 | 214 | 136 | 154 | 220 | 219 | 138 | 157 | 225 | 223 | 141 | 160 | 229 | 228 | 144 | 163
| 50 PoE Load (A) | 193 | 196 | 128 | 143 | 197 | 200 | 130 | 146 | 201 | 204 | 133 | 149 | 205 | 208 | 136 | 152 | 209 | 213 | 138 | 155
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 65 | 39 | 44 | 65 | 66 | 40 | 45 | 66 | 67 | 41 | 45 | 68 | 69 | 41 | 46 | 69 | 70 | 42 | 47
Load Exceeding TMU (MW)
WED15A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 216 | 204 | 168 | 152 | 216 | 204 | 168 | 152 | 216 | 204 | 168 | 152 | 216 | 204 | 168 | 152 | 216 | 204 | 168 | 152
| 50 PoE Load (A) | 210 | 199 | 155 | 145 | 210 | 199 | 155 | 145 | 210 | 199 | 155 | 145 | 210 | 199 | 155 | 145 | 210 | 199 | 155 | 145
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 50 | 37 | 35 | 53 | 50 | 37 | 35 | 53 | 50 | 37 | 35 | 53 | 50 | 37 | 35 | 53 | 50 | 37 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
WED15B | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 229 | 217 | 128 | 130 | 233 | 221 | 130 | 132 | 238 | 226 | 133 | 135 | 243 | 230 | 135 | 138 | 247 | 235 | 138 | 140
| 50 PoE Load (A) | 219 | 208 | 126 | 128 | 223 | 212 | 128 | 130 | 228 | 216 | 131 | 133 | 232 | 220 | 133 | 136 | 237 | 225 | 136 | 138
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 55 | 31 | 31 | 59 | 56 | 31 | 32 | 60 | 57 | 32 | 32 | 61 | 58 | 33 | 33 | 62 | 59 | 33 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
WED16A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 224 | 220 | 109 | 126 | 226 | 222 | 111 | 127 | 228 | 225 | 112 | 129 | 233 | 230 | 115 | 133 | 240 | 237 | 119 | 137
| 50 PoE Load (A) | 206 | 203 | 104 | 122 | 208 | 205 | 105 | 123 | 210 | 207 | 107 | 125 | 215 | 212 | 110 | 128 | 221 | 218 | 113 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 72 | 71 | 34 | 40 | 73 | 72 | 34 | 40 | 74 | 73 | 35 | 40 | 75 | 74 | 36 | 42 | 78 | 77 | 37 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
WED16B | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433
| 10 PoE Load (A) | 137 | 123 | 65 | 59 | 140 | 125 | 66 | 61 | 143 | 128 | 67 | 62 | 145 | 130 | 69 | 63 | 148 | 133 | 70 | 64
| 50 PoE Load (A) | 126 | 111 | 62 | 58 | 129 | 113 | 64 | 59 | 131 | 116 | 65 | 61 | 134 | 118 | 66 | 62 | 137 | 120 | 67 | 63
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32 | 28 | 14 | 13 | 32 | 28 | 15 | 14 | 33 | 29 | 15 | 14 | 34 | 30 | 15 | 14 | 34 | 30 | 16 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
WED17A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 162 | 125 | 74 | 59 | 164 | 126 | 74 | 60 | 166 | 127 | 75 | 61 | 167 | 129 | 76 | 61 | 169 | 130 | 77 | 62
| 50 PoE Load (A) | 154 | 121 | 71 | 57 | 155 | 122 | 71 | 57 | 157 | 123 | 72 | 58 | 159 | 124 | 73 | 58 | 160 | 126 | 74 | 59
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 56 | 44 | 24 | 19 | 56 | 44 | 24 | 19 | 57 | 44 | 24 | 19 | 57 | 45 | 24 | 19 | 58 | 45 | 25 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
WED17B | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 240 | 233 | 142 | 147 | 245 | 237 | 145 | 150 | 250 | 242 | 147 | 152 | 253 | 246 | 149 | 154 | 256 | 248 | 150 | 156
| 50 PoE Load (A) | 231 | 223 | 139 | 143 | 235 | 227 | 142 | 146 | 240 | 232 | 145 | 149 | 243 | 235 | 146 | 150 | 246 | 237 | 147 | 152
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 64 | 38 | 39 | 67 | 65 | 38 | 40 | 69 | 66 | 39 | 40 | 70 | 67 | 40 | 41 | 70 | 68 | 40 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
WED18A | NCC Rating (A) | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 108 | 106 | 54 | 55 | 114 | 111 | 57 | 58 | 119 | 117 | 60 | 61 | 125 | 122 | 62 | 64 | 130 | 127 | 65 | 66
| 50 PoE Load (A) | 102 | 100 | 52 | 54 | 107 | 105 | 54 | 57 | 113 | 110 | 57 | 59 | 117 | 115 | 59 | 62 | 122 | 120 | 62 | 64
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 36 | 36 | 17 | 18 | 38 | 38 | 18 | 19 | 40 | 39 | 19 | 20 | 42 | 41 | 20 | 21 | 44 | 43 | 21 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
WED20A | NCC Rating (A) | 330 | 330 | 339 | 339 | 330 | 330 | 339 | 339 | 330 | 330 | 339 | 339 | 330 | 330 | 339 | 339 | 330 | 330 | 339 | 339
| 10 PoE Load (A) | 209.09 | 196.73 | 122.57 | 147.29 | 230 | 217 | 136 | 162 | 237 | 223 | 140 | 167 | 246 | 232 | 145 | 174 | 255 | 241 | 151 | 181
| 50 PoE Load (A) | 200.85 | 189.52 | 117.42 | 134.93 | 221 | 209 | 130 | 149 | 228 | 215 | 134 | 154 | 236 | 223 | 139 | 160 | 246 | 232 | 145 | 166
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60.8636 | 57.4303 | 34.6372 | 39.8024 | 67 | 63 | 38 | 44 | 69 | 65 | 39 | 45 | 72 | 67 | 41 | 47 | 74 | 70 | 43 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
WED21A | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 83 | 64 | 54 | 42 | 83 | 65 | 54 | 43 | 84 | 65 | 55 | 43 | 85 | 66 | 55 | 43 | 86 | 67 | 56 | 44
| 50 PoE Load (A) | 77 | 58 | 52 | 39 | 78 | 59 | 52 | 39 | 78 | 60 | 53 | 40 | 79 | 60 | 53 | 40 | 80 | 61 | 54 | 41
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 20 | 17 | 13 | 27 | 21 | 17 | 13 | 28 | 21 | 17 | 13 | 28 | 21 | 17 | 13 | 28 | 21 | 17 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
WED21B | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 205 | 184 | 123 | 117 | 209 | 188 | 126 | 119 | 213 | 192 | 128 | 122 | 218 | 195 | 131 | 124 | 222 | 199 | 133 | 127
| 50 PoE Load (A) | 194 | 176 | 121 | 113 | 198 | 180 | 123 | 116 | 202 | 183 | 126 | 118 | 206 | 187 | 128 | 120 | 210 | 191 | 131 | 123
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 45 | 29 | 27 | 50 | 45 | 30 | 28 | 51 | 46 | 30 | 28 | 52 | 47 | 31 | 29 | 53 | 48 | 31 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
WED22A | NCC Rating (A) | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429 | 396 | 396 | 429 | 429
| 10 PoE Load (A) | 137 | 140 | 101 | 87 | 137 | 140 | 101 | 87 | 137 | 140 | 101 | 87 | 137 | 140 | 101 | 87 | 137 | 140 | 101 | 87
| 50 PoE Load (A) | 129 | 128 | 94 | 82 | 129 | 128 | 94 | 82 | 129 | 128 | 94 | 82 | 129 | 128 | 94 | 82 | 129 | 128 | 94 | 82
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 32 | 22 | 19 | 33 | 32 | 22 | 19 | 33 | 32 | 22 | 19 | 33 | 32 | 22 | 19 | 33 | 32 | 22 | 19
Load Exceeding TMU (MW)
WED22B | NCC Rating (A) | 391 | 391 | 406 | 406 | 391 | 391 | 406 | 406 | 391 | 391 | 406 | 406 | 391 | 391 | 406 | 406 | 391 | 391 | 406 | 406
| 10 PoE Load (A) | 222 | 214 | 157 | 169 | 227 | 218 | 161 | 172 | 231 | 222 | 164 | 175 | 236 | 227 | 167 | 179 | 240 | 231 | 170 | 182
| 50 PoE Load (A) | 216 | 209 | 151 | 164 | 220 | 213 | 154 | 167 | 224 | 217 | 157 | 170 | 229 | 221 | 161 | 174 | 233 | 226 | 164 | 177
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55 | 53 | 37 | 40 | 56 | 54 | 38 | 41 | 57 | 56 | 39 | 42 | 59 | 57 | 40 | 43 | 60 | 58 | 40 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
WED3A | NCC Rating (A) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 227 | 193 | 155 | 158 | 232 | 197 | 158 | 161 | 237 | 201 | 161 | 164 | 241 | 205 | 164 | 168 | 246 | 209 | 168 | 171
| 50 PoE Load (A) | 207 | 176 | 150 | 153 | 211 | 180 | 153 | 157 | 215 | 184 | 156 | 160 | 219 | 187 | 160 | 163 | 224 | 191 | 163 | 166
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51.4925 | 43.7811 | 37.3134 | 38.0597 | 52.4876 | 44.7761 | 38.0597 | 39.0547 | 53.4826 | 45.7711 | 38.806 | 39.801 | 54.4776 | 46.5174 | 39.801 | 40.5473 | 55.7214 | 47.5124 | 40.5473 | 41.2935
Load Exceeding TMU (MW)
WED3B | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 427 | 427 | 399 | 399 | 427 | 427 | 399 | 399 | 427 | 427 | 399 | 399 | 427 | 427 | 399 | 399 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 90 | 81 | 79 | 80 | 90 | 81 | 79 | 80 | 90 | 81 | 79 | 80 | 90 | 81 | 79 | 80 | 90 | 81 | 79 | 80
| 50 PoE Load (A) | 82 | 74 | 73 | 73 | 82 | 74 | 73 | 73 | 82 | 74 | 73 | 73 | 82 | 74 | 73 | 73 | 82 | 74 | 73 | 73
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21 | 19 | 17 | 17 | 21 | 19 | 17 | 17 | 21 | 19 | 17 | 17 | 21 | 19 | 17 | 17 | 21 | 19 | 17 | 17
Load Exceeding TMU (MW)
WED4B | NCC Rating (A) | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352 | 324 | 324 | 352 | 352
| 10 PoE Load (A) | 195 | 187 | 93 | 93 | 221 | 214 | 116 | 116 | 226 | 218 | 119 | 118 | 229 | 221 | 120 | 119 | 231 | 223 | 121 | 120
| 50 PoE Load (A) | 171 | 166 | 90 | 90 | 195 | 190 | 112 | 112 | 199 | 194 | 115 | 115 | 202 | 196 | 116 | 116 | 204 | 198 | 117 | 117
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 51 | 26 | 26 | 60 | 59 | 32 | 32 | 61 | 60 | 33 | 33 | 62 | 61 | 33 | 33 | 63 | 61 | 33 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
WED5A | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 171 | 158 | 97 | 93 | 172 | 159 | 98 | 94 | 174 | 161 | 99 | 95 | 176 | 162 | 100 | 96 | 177 | 164 | 101 | 97
| 50 PoE Load (A) | 162 | 149 | 94 | 90 | 164 | 151 | 95 | 91 | 166 | 152 | 96 | 92 | 167 | 154 | 97 | 93 | 169 | 155 | 98 | 94
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 54 | 49 | 29 | 28 | 54 | 50 | 29 | 28 | 55 | 50 | 29 | 28 | 55 | 51 | 30 | 28 | 56 | 51 | 30 | 29
Load Exceeding TMU (MW)
WED6A | NCC Rating (A) | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330 | 305 | 305 | 330 | 330
| 10 PoE Load (A) | 185 | 185 | 141 | 175 | 193 | 193 | 147 | 182 | 200 | 201 | 152 | 189 | 208 | 209 | 159 | 197 | 217 | 217 | 165 | 205
| 50 PoE Load (A) | 177 | 178 | 132 | 158 | 184 | 185 | 137 | 164 | 192 | 193 | 142 | 171 | 199 | 201 | 148 | 178 | 207 | 209 | 154 | 185
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 58 | 40 | 48 | 60 | 61 | 42 | 50 | 63 | 63 | 43 | 52 | 65 | 66 | 45 | 54 | 68 | 68 | 47 | 56
Load Exceeding TMU (MW)
WFD | Woodford
WFD1B | NCC Rating (A) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172
| 10 PoE Load (A) | 50 | 51 | 34 | 39 | 50 | 52 | 34 | 39 | 51 | 52 | 34 | 40 | 51 | 53 | 35 | 40 | 52 | 53 | 35 | 40
| 50 PoE Load (A) | 43 | 47 | 32 | 38 | 44 | 48 | 32 | 38 | 44 | 48 | 32 | 39 | 45 | 49 | 33 | 39 | 45 | 49 | 33 | 39
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 25 | 27.3256 | 18.6047 | 22.093 | 25.5814 | 27.907 | 18.6047 | 22.093 | 25.5814 | 27.907 | 18.6047 | 22.6744 | 26.1628 | 28.4884 | 19.186 | 22.6744 | 26.1628 | 28.4884 | 19.186 | 22.6744
Load Exceeding TMU (MW)
WFD2B | NCC Rating (A) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 10 PoE Load (A) | 170 | 173 | 113 | 130 | 171 | 175 | 114 | 131 | 173 | 176 | 115 | 133 | 175 | 178 | 116 | 134 | 177 | 180 | 117 | 135
| 50 PoE Load (A) | 155 | 158 | 108 | 124 | 157 | 160 | 109 | 126 | 158 | 161 | 110 | 127 | 160 | 163 | 111 | 128 | 161 | 164 | 113 | 129
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45.5882 | 46.4706 | 31.7647 | 36.4706 | 46.1765 | 47.0588 | 32.0588 | 37.0588 | 46.4706 | 47.3529 | 32.3529 | 37.3529 | 47.0588 | 47.9412 | 32.6471 | 37.6471 | 47.3529 | 48.2353 | 33.2353 | 37.9412
Load Exceeding TMU (MW)
WFD3A | NCC Rating (A) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 181 | 177 | 144 | 146 | 181 | 177 | 144 | 146 | 181 | 177 | 144 | 146 | 181 | 177 | 144 | 146 | 181 | 177 | 144 | 146
| 50 PoE Load (A) | 174 | 171 | 137 | 139 | 174 | 171 | 137 | 139 | 174 | 171 | 137 | 139 | 174 | 171 | 137 | 139 | 174 | 171 | 137 | 139
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 57 | 45.6667 | 46.3333 | 58 | 57 | 45.6667 | 46.3333 | 58 | 57 | 45.6667 | 46.3333 | 58 | 57 | 45.6667 | 46.3333 | 58 | 57 | 45.6667 | 46.3333
Load Exceeding TMU (MW)
WFD5A | NCC Rating (A) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
| 10 PoE Load (A) | 72 | 89 | 63 | 86 | 73 | 90 | 63 | 87 | 74 | 90 | 64 | 88 | 74 | 91 | 65 | 89 | 75 | 92 | 65 | 90
| 50 PoE Load (A) | 65 | 83 | 58 | 78 | 66 | 83 | 58 | 79 | 67 | 84 | 59 | 79 | 67 | 85 | 59 | 80 | 68 | 86 | 60 | 81
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22.5694 | 28.8194 | 20.1389 | 27.0833 | 22.9167 | 28.8194 | 20.1389 | 27.4306 | 23.2639 | 29.1667 | 20.4861 | 27.4306 | 23.2639 | 29.5139 | 20.4861 | 27.7778 | 23.6111 | 29.8611 | 20.8333 | 28.125
Load Exceeding TMU (MW)
WFD6A | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 100 | 114 | 111 | 103 | 100 | 114 | 111 | 103 | 100 | 114 | 111 | 103 | 100 | 114 | 111 | 103 | 100 | 114 | 111 | 103
| 50 PoE Load (A) | 93 | 104 | 101 | 98 | 93 | 104 | 101 | 98 | 93 | 104 | 101 | 98 | 93 | 104 | 101 | 98 | 93 | 104 | 101 | 98
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27.0349 | 30.2326 | 29.3605 | 28.4884 | 27.0349 | 30.2326 | 29.3605 | 28.4884 | 27.0349 | 30.2326 | 29.3605 | 28.4884 | 27.0349 | 30.2326 | 29.3605 | 28.4884 | 27.0349 | 30.2326 | 29.3605 | 28.4884
Load Exceeding TMU (MW)
WHO | Wivenhoe
WHO1 | NCC Rating (A) | 340 | 384 | 384 | 384 | 340 | 384 | 384 | 384 | 340 | 384 | 384 | 384 | 340 | 384 | 384 | 384 | 340 | 384 | 384 | 384
| 10 PoE Load (A) | 164 | 146 | 109 | 116 | 164 | 146 | 109 | 116 | 164 | 146 | 109 | 116 | 164 | 146 | 109 | 116 | 164 | 146 | 109 | 116
| 50 PoE Load (A) | 146 | 133 | 103 | 110 | 146 | 133 | 103 | 110 | 146 | 133 | 103 | 110 | 146 | 133 | 103 | 110 | 146 | 133 | 103 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42.9412 | 34.6354 | 26.8229 | 28.6458 | 42.9412 | 34.6354 | 26.8229 | 28.6458 | 42.9412 | 34.6354 | 26.8229 | 28.6458 | 42.9412 | 34.6354 | 26.8229 | 28.6458 | 42.9412 | 34.6354 | 26.8229 | 28.6458
Load Exceeding TMU (MW)
WHO2 | NCC Rating (A) | 340 | 384 | 384 | 384 | 340 | 384 | 384 | 384 | 340 | 384 | 384 | 384 | 340 | 384 | 384 | 384 | 340 | 384 | 384 | 384
| 10 PoE Load (A) | 183 | 199 | 110 | 133 | 184 | 201 | 111 | 135 | 186 | 203 | 113 | 136 | 188 | 205 | 114 | 137 | 190 | 208 | 115 | 139
| 50 PoE Load (A) | 171 | 184 | 105 | 123 | 172 | 186 | 106 | 125 | 174 | 188 | 107 | 126 | 176 | 189 | 108 | 127 | 178 | 191 | 109 | 128
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 50.2941 | 47.9167 | 27.3438 | 32.0312 | 50.5882 | 48.4375 | 27.6042 | 32.5521 | 51.1765 | 48.9583 | 27.8646 | 32.8125 | 51.7647 | 49.2188 | 28.125 | 33.0729 | 52.3529 | 49.7396 | 28.3854 | 33.3333
Load Exceeding TMU (MW)
WHO9 | NCC Rating (A) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7
| 50 PoE Load (A) | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 2 | 2.3333 | 1.6667 | 2 | 2 | 2.3333 | 1.6667 | 2 | 2 | 2.3333 | 1.6667 | 2 | 2 | 2.3333 | 1.6667 | 2 | 2 | 2.3333 | 1.6667 | 2
Load Exceeding TMU (MW)
WMD | West Maroochydore
WMD10A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 172 | 188 | 144 | 159 | 175 | 191 | 146 | 162 | 179 | 195 | 149 | 166 | 182 | 199 | 152 | 169 | 186 | 203 | 155 | 172
| 50 PoE Load (A) | 159 | 166 | 138 | 152 | 162 | 169 | 141 | 155 | 165 | 173 | 144 | 159 | 169 | 176 | 146 | 162 | 172 | 180 | 149 | 165
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 48 | 37 | 41 | 46 | 49 | 38 | 42 | 47 | 50 | 39 | 43 | 48 | 50 | 40 | 44 | 49 | 52 | 40 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
WMD11A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 244 | 276 | 189 | 239 | 244 | 276 | 189 | 239 | 244 | 276 | 189 | 239 | 246 | 278 | 191 | 241 | 248 | 280 | 193 | 244
| 50 PoE Load (A) | 223 | 252 | 176 | 217 | 223 | 252 | 176 | 217 | 223 | 252 | 176 | 217 | 224 | 254 | 178 | 219 | 227 | 256 | 180 | 222
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 70 | 46 | 57 | 62 | 70 | 46 | 57 | 62 | 70 | 46 | 57 | 63 | 71 | 47 | 58 | 63 | 71 | 47 | 58
Load Exceeding TMU (MW)
WMD13A | NCC Rating (A) | 309 | 393 | 369 | 429 | 309 | 393 | 369 | 429 | 309 | 393 | 369 | 429 | 309 | 393 | 369 | 429 | 309 | 393 | 369 | 429
| 10 PoE Load (A) | 165 | 170 | 161 | 166 | 163 | 169 | 160 | 165 | 162 | 167 | 158 | 163 | 162 | 167 | 160 | 165 | 164 | 169 | 162 | 167
| 50 PoE Load (A) | 149 | 143 | 147 | 153 | 147 | 141 | 145 | 151 | 146 | 140 | 144 | 150 | 146 | 140 | 145 | 151 | 147 | 142 | 147 | 153
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 48 | 36 | 40 | 36 | 48 | 36 | 39 | 35 | 47 | 36 | 39 | 35 | 47 | 36 | 39 | 35 | 48 | 36 | 40 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
WMD14A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 187 | 226 | 161 | 195 | 189 | 229 | 162 | 197 | 191 | 231 | 164 | 199 | 193 | 233 | 165 | 201 | 195 | 235 | 167 | 203
| 50 PoE Load (A) | 175 | 202 | 152 | 183 | 177 | 204 | 153 | 185 | 178 | 206 | 155 | 187 | 180 | 208 | 156 | 188 | 182 | 210 | 158 | 190
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49 | 56 | 40 | 48 | 49 | 57 | 40 | 49 | 50 | 57 | 41 | 49 | 50 | 58 | 41 | 50 | 51 | 59 | 41 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
WMD1A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 158 | 125 | 128 | 111 | 158 | 125 | 128 | 111 | 158 | 125 | 128 | 111 | 158 | 125 | 128 | 111 | 158 | 125 | 128 | 111
| 50 PoE Load (A) | 153 | 122 | 125 | 109 | 153 | 122 | 125 | 109 | 153 | 122 | 125 | 109 | 153 | 122 | 125 | 109 | 153 | 122 | 125 | 109
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 31 | 30 | 26 | 39 | 31 | 30 | 26 | 39 | 31 | 30 | 26 | 39 | 31 | 30 | 26 | 39 | 31 | 30 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
WMD2A | NCC Rating (A) | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454 | 432 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 197 | 206 | 155 | 188 | 197 | 206 | 155 | 188 | 197 | 206 | 155 | 188 | 197 | 206 | 155 | 188 | 197 | 206 | 155 | 188
| 50 PoE Load (A) | 180 | 192 | 146 | 174 | 180 | 192 | 146 | 174 | 180 | 192 | 146 | 174 | 180 | 192 | 146 | 174 | 180 | 192 | 146 | 174
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 44 | 32 | 38 | 42 | 44 | 32 | 38 | 42 | 44 | 32 | 38 | 42 | 44 | 32 | 38 | 42 | 44 | 32 | 38
Load Exceeding TMU (MW)
WMD3A | NCC Rating (A) | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427 | 406 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 190 | 213 | 150 | 180 | 194 | 217 | 153 | 183 | 198 | 222 | 156 | 187 | 202 | 226 | 159 | 191 | 206 | 231 | 163 | 195
| 50 PoE Load (A) | 175 | 196 | 141 | 166 | 179 | 200 | 144 | 169 | 182 | 204 | 147 | 172 | 186 | 208 | 150 | 176 | 190 | 213 | 153 | 179
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 48 | 33 | 39 | 44 | 49 | 34 | 40 | 45 | 50 | 34 | 40 | 46 | 51 | 35 | 41 | 47 | 52 | 36 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
WMD4A | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 244 | 287 | 223 | 274 | 249 | 293 | 228 | 280 | 254 | 299 | 232 | 285 | 259 | 305 | 237 | 291 | 264 | 311 | 242 | 297
| 50 PoE Load (A) | 222 | 260 | 201 | 254 | 226 | 265 | 205 | 259 | 231 | 271 | 209 | 264 | 235 | 276 | 213 | 269 | 240 | 282 | 218 | 275
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 55.5 | 65 | 50.25 | 63.5 | 56.5 | 66.25 | 51.25 | 64.75 | 57.75 | 67.75 | 52.25 | 66 | 58.75 | 69 | 53.25 | 67.25 | 60 | 70.5 | 54.5 | 68.75
Load Exceeding TMU (MW)
WMD6A | NCC Rating (A) | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454 | 403 | 432 | 454 | 454
| 10 PoE Load (A) | 211 | 234 | 170 | 201 | 213 | 236 | 172 | 203 | 216 | 238 | 174 | 205 | 218 | 241 | 175 | 207 | 220 | 243 | 177 | 209
| 50 PoE Load (A) | 191 | 215 | 155 | 188 | 193 | 217 | 156 | 190 | 195 | 220 | 158 | 192 | 197 | 222 | 159 | 194 | 199 | 224 | 161 | 196
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 50 | 34 | 41 | 48 | 50 | 34 | 42 | 48 | 51 | 35 | 42 | 49 | 51 | 35 | 43 | 49 | 52 | 35 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
WMD8B | NCC Rating (A) | 340 | 430 | 455 | 455 | 340 | 430 | 455 | 455 | 340 | 430 | 455 | 455 | 340 | 430 | 455 | 455 | 340 | 430 | 455 | 455
| 10 PoE Load (A) | 289 | 237 | 247 | 242 | 289 | 237 | 247 | 242 | 289 | 237 | 247 | 242 | 287 | 236 | 245 | 240 | 284 | 233 | 242 | 237
| 50 PoE Load (A) | 256 | 224 | 236 | 230 | 256 | 224 | 236 | 230 | 256 | 224 | 235 | 229 | 254 | 222 | 233 | 227 | 252 | 220 | 231 | 225
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 75 | 52 | 52 | 50 | 75 | 52 | 52 | 50 | 75 | 52 | 52 | 50 | 75 | 52 | 51 | 50 | 74 | 51 | 51 | 49
Load Exceeding TMU (MW)
WMR | Wamuran
WMR1 | NCC Rating (A) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| 10 PoE Load (A) | 77 | 95 | 67 | 86 | 78 | 95 | 67 | 87 | 79 | 96 | 68 | 87 | 79 | 97 | 69 | 88 | 80 | 98 | 69 | 89
| 50 PoE Load (A) | 70 | 88 | 63 | 81 | 71 | 88 | 63 | 82 | 72 | 89 | 64 | 83 | 73 | 90 | 65 | 83 | 73 | 91 | 65 | 84
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43.75 | 55 | 39.375 | 50.625 | 44.375 | 55 | 39.375 | 51.25 | 45 | 55.625 | 40 | 51.875 | 45.625 | 56.25 | 40.625 | 51.875 | 45.625 | 56.875 | 40.625 | 52.5
Load Exceeding TMU (MW)
WMR2 | NCC Rating (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 10 PoE Load (A) | 27 | 31 | 23 | 27 | 27 | 31 | 23 | 27 | 27 | 31 | 23 | 27 | 27 | 32 | 23 | 27 | 28 | 32 | 24 | 28
| 50 PoE Load (A) | 26 | 29 | 22 | 25 | 26 | 29 | 22 | 25 | 26 | 29 | 22 | 25 | 26 | 29 | 22 | 25 | 26 | 29 | 22 | 26
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 13 | 14.5 | 11 | 12.5 | 13 | 14.5 | 11 | 12.5 | 13 | 14.5 | 11 | 12.5 | 13 | 14.5 | 11 | 12.5 | 13 | 14.5 | 11 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
WMR3 | NCC Rating (A) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 10 PoE Load (A) | 77 | 87 | 86 | 83 | 77 | 87 | 86 | 83 | 77 | 87 | 86 | 83 | 77 | 87 | 86 | 83 | 77 | 87 | 86 | 83
| 50 PoE Load (A) | 72 | 75 | 83 | 80 | 72 | 75 | 83 | 80 | 72 | 75 | 83 | 80 | 72 | 75 | 83 | 80 | 72 | 75 | 83 | 80
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51.4286 | 53.5714 | 59.2857 | 57.1429 | 51.4286 | 53.5714 | 59.2857 | 57.1429 | 51.4286 | 53.5714 | 59.2857 | 57.1429 | 51.4286 | 53.5714 | 59.2857 | 57.1429 | 51.4286 | 53.5714 | 59.2857 | 57.1429
Load Exceeding TMU (MW)
WMR4 | NCC Rating (A) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 10 PoE Load (A) | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7
| 50 PoE Load (A) | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3
Load Exceeding TMU (MW)
WNM | Wynnum
WNM1A | NCC Rating (A) | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441 | 403 | 407 | 441 | 441
| 10 PoE Load (A) | 259 | 263 | 168 | 195 | 259 | 263 | 168 | 195 | 259 | 263 | 168 | 195 | 259 | 263 | 168 | 195 | 259 | 263 | 168 | 195
| 50 PoE Load (A) | 234 | 240 | 161 | 185 | 234 | 240 | 161 | 185 | 234 | 240 | 161 | 185 | 234 | 240 | 161 | 185 | 234 | 240 | 161 | 185
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 59 | 37 | 42 | 58 | 59 | 37 | 42 | 58 | 59 | 37 | 42 | 58 | 59 | 37 | 42 | 58 | 59 | 37 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
WNM2A | NCC Rating (A) | 375 | 375 | 377 | 377 | 375 | 375 | 377 | 377 | 375 | 375 | 377 | 377 | 375 | 375 | 377 | 377 | 375 | 375 | 377 | 377
| 10 PoE Load (A) | 244 | 262 | 181 | 227 | 247 | 265 | 183 | 230 | 249 | 268 | 185 | 232 | 252 | 270 | 186 | 234 | 254 | 273 | 188 | 236
| 50 PoE Load (A) | 231 | 238 | 170 | 213 | 234 | 241 | 172 | 216 | 236 | 243 | 173 | 218 | 238 | 246 | 175 | 220 | 241 | 248 | 177 | 222
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 62 | 64 | 45 | 57 | 62 | 64 | 46 | 57 | 63 | 65 | 46 | 58 | 64 | 66 | 46 | 58 | 64 | 66 | 47 | 59
Load Exceeding TMU (MW)
WNM3 | NCC Rating (A) | 367 | 375 | 414 | 414 | 367 | 375 | 414 | 414 | 367 | 375 | 414 | 414 | 367 | 375 | 414 | 414 | 367 | 375 | 414 | 414
| 10 PoE Load (A) | 125 | 141 | 112 | 132 | 126 | 143 | 113 | 134 | 127 | 144 | 114 | 135 | 128 | 146 | 115 | 136 | 130 | 147 | 116 | 138
| 50 PoE Load (A) | 112 | 130 | 102 | 124 | 113 | 131 | 103 | 126 | 114 | 132 | 104 | 127 | 115 | 134 | 105 | 128 | 116 | 135 | 106 | 129
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 35 | 25 | 30 | 31 | 35 | 25 | 30 | 31 | 35 | 25 | 31 | 31 | 36 | 25 | 31 | 32 | 36 | 26 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
WNM4 | NCC Rating (A) | 375 | 375 | 414 | 414 | 375 | 375 | 414 | 414 | 375 | 375 | 414 | 414 | 375 | 375 | 414 | 414 | 375 | 375 | 414 | 414
| 10 PoE Load (A) | 101 | 128 | 97 | 119 | 102 | 129 | 98 | 120 | 103 | 130 | 99 | 121 | 105 | 132 | 100 | 123 | 106 | 133 | 101 | 124
| 50 PoE Load (A) | 97 | 118 | 89 | 109 | 98 | 119 | 90 | 110 | 99 | 120 | 91 | 111 | 100 | 121 | 92 | 113 | 101 | 123 | 93 | 114
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 26 | 31 | 21 | 26 | 26 | 32 | 22 | 27 | 26 | 32 | 22 | 27 | 27 | 32 | 22 | 27 | 27 | 33 | 22 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
WNM5 | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344
| 10 PoE Load (A) | 191 | 238 | 183 | 203 | 193 | 240 | 185 | 205 | 195 | 242 | 187 | 207 | 197 | 245 | 189 | 209 | 199 | 247 | 191 | 211
| 50 PoE Load (A) | 183 | 209 | 172 | 186 | 185 | 211 | 174 | 188 | 187 | 214 | 175 | 190 | 189 | 216 | 177 | 192 | 191 | 218 | 179 | 194
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 61 | 50 | 54 | 54 | 61 | 50 | 55 | 54 | 62 | 51 | 55 | 55 | 63 | 51 | 56 | 55 | 63 | 52 | 56
Load Exceeding TMU (MW)
WNM6 | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421 | 389 | 389 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 83 | 95 | 67 | 86 | 84 | 96 | 67 | 87 | 84 | 97 | 68 | 88 | 85 | 98 | 69 | 89 | 86 | 99 | 69 | 90
| 50 PoE Load (A) | 78 | 90 | 63 | 80 | 79 | 90 | 63 | 81 | 80 | 91 | 64 | 81 | 81 | 92 | 65 | 82 | 82 | 93 | 65 | 83
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20 | 23 | 15 | 19 | 20 | 23 | 15 | 19 | 21 | 23 | 15 | 19 | 21 | 24 | 15 | 20 | 21 | 24 | 15 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
WNM7A | NCC Rating (A) | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402 | 365 | 365 | 402 | 402
| 10 PoE Load (A) | 155 | 149 | 97 | 110 | 156 | 150 | 98 | 112 | 158 | 152 | 99 | 113 | 158 | 152 | 99 | 113 | 158 | 152 | 99 | 113
| 50 PoE Load (A) | 146 | 141 | 93 | 105 | 147 | 142 | 94 | 106 | 149 | 144 | 95 | 107 | 149 | 144 | 95 | 107 | 149 | 144 | 95 | 107
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 39 | 23 | 26 | 40 | 39 | 23 | 26 | 41 | 39 | 24 | 27 | 41 | 40 | 24 | 27 | 41 | 40 | 24 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
WRD | Wellington Rd
PAHWRD18 | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369 | 349 | 349 | 369 | 369
| 10 PoE Load (A) | 134 | 122 | 103 | 96 | 134 | 122 | 103 | 96 | 134 | 122 | 103 | 96 | 134 | 122 | 103 | 96 | 134 | 122 | 103 | 96
| 50 PoE Load (A) | 131 | 120 | 99 | 90 | 131 | 120 | 99 | 90 | 131 | 120 | 99 | 90 | 131 | 120 | 99 | 90 | 131 | 120 | 99 | 90
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37.5358 | 34.384 | 26.8293 | 24.3902 | 37.5358 | 34.384 | 26.8293 | 24.3902 | 37.5358 | 34.384 | 26.8293 | 24.3902 | 37.5358 | 34.384 | 26.8293 | 24.3902 | 37.5358 | 34.384 | 26.8293 | 24.3902
Load Exceeding TMU (MW)
PAHWRD26 | NCC Rating (A) | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500 | 473 | 473 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 267 | 253 | 201 | 185 | 267 | 253 | 201 | 185 | 267 | 253 | 201 | 185 | 267 | 253 | 201 | 185 | 267 | 253 | 201 | 185
| 50 PoE Load (A) | 251 | 230 | 194 | 177 | 251 | 230 | 194 | 177 | 251 | 230 | 194 | 177 | 251 | 230 | 194 | 177 | 251 | 230 | 194 | 177
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53.0655 | 48.6258 | 38.8 | 35.4 | 53.0655 | 48.6258 | 38.8 | 35.4 | 53.0655 | 48.6258 | 38.8 | 35.4 | 53.0655 | 48.6258 | 38.8 | 35.4 | 53.0655 | 48.6258 | 38.8 | 35.4
Load Exceeding TMU (MW)
PAHWRD27A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 168 | 154 | 128 | 117 | 168 | 154 | 128 | 117 | 168 | 154 | 128 | 117 | 168 | 154 | 128 | 117 | 168 | 154 | 128 | 117
| 50 PoE Load (A) | 164 | 151 | 123 | 111 | 164 | 151 | 123 | 111 | 164 | 151 | 123 | 111 | 164 | 151 | 123 | 111 | 164 | 151 | 123 | 111
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 38 | 30 | 27 | 42 | 38 | 30 | 27 | 42 | 38 | 30 | 27 | 42 | 38 | 30 | 27 | 42 | 38 | 30 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
QCHWRD13 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 89 | 86 | 72 | 68 | 89 | 86 | 72 | 68 | 89 | 86 | 72 | 68 | 89 | 86 | 72 | 68 | 89 | 86 | 72 | 68
| 50 PoE Load (A) | 87 | 84 | 70 | 66 | 87 | 84 | 70 | 66 | 87 | 84 | 70 | 66 | 87 | 84 | 70 | 66 | 87 | 84 | 70 | 66
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22.0253 | 21.2658 | 16.8675 | 15.9036 | 22.0253 | 21.2658 | 16.8675 | 15.9036 | 22.0253 | 21.2658 | 16.8675 | 15.9036 | 22.0253 | 21.2658 | 16.8675 | 15.9036 | 22.0253 | 21.2658 | 16.8675 | 15.9036
Load Exceeding TMU (MW)
QCHWRD4 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 90 | 85 | 74 | 70 | 90 | 85 | 74 | 70 | 90 | 85 | 74 | 70 | 90 | 85 | 74 | 70 | 90 | 85 | 74 | 70
| 50 PoE Load (A) | 88 | 83 | 72 | 68 | 88 | 83 | 72 | 68 | 88 | 83 | 72 | 68 | 88 | 83 | 72 | 68 | 88 | 83 | 72 | 68
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 22.2785 | 21.0127 | 17.3494 | 16.3855 | 22.2785 | 21.0127 | 17.3494 | 16.3855 | 22.2785 | 21.0127 | 17.3494 | 16.3855 | 22.2785 | 21.0127 | 17.3494 | 16.3855 | 22.2785 | 21.0127 | 17.3494 | 16.3855
Load Exceeding TMU (MW)
QCHWRD7 | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415 | 395 | 395 | 415 | 415
| 10 PoE Load (A) | 87 | 84 | 70 | 66 | 87 | 84 | 70 | 66 | 87 | 84 | 70 | 66 | 87 | 84 | 70 | 66 | 87 | 84 | 70 | 66
| 50 PoE Load (A) | 84 | 81 | 68 | 64 | 84 | 81 | 68 | 64 | 84 | 81 | 68 | 64 | 84 | 81 | 68 | 64 | 84 | 81 | 68 | 64
Target = 67 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21.2658 | 20.5063 | 16.3855 | 15.4217 | 21.2658 | 20.5063 | 16.3855 | 15.4217 | 21.2658 | 20.5063 | 16.3855 | 15.4217 | 21.2658 | 20.5063 | 16.3855 | 15.4217 | 21.2658 | 20.5063 | 16.3855 | 15.4217
Load Exceeding TMU (MW)
WEXWRD12 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 60 | 61 | 62 | 62 | 60 | 61 | 62 | 62 | 60 | 61 | 62 | 62 | 60 | 61 | 62 | 62 | 60 | 61 | 62 | 62
| 50 PoE Load (A) | 59 | 60 | 61 | 61 | 59 | 60 | 61 | 61 | 59 | 60 | 61 | 61 | 59 | 60 | 61 | 61 | 59 | 60 | 61 | 61
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21.2996 | 21.6606 | 20.3333 | 20.3333 | 21.2996 | 21.6606 | 20.3333 | 20.3333 | 21.2996 | 21.6606 | 20.3333 | 20.3333 | 21.2996 | 21.6606 | 20.3333 | 20.3333 | 21.2996 | 21.6606 | 20.3333 | 20.3333
Load Exceeding TMU (MW)
WEXWRD8 | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 61 | 62 | 64 | 62 | 61 | 62 | 64 | 62 | 61 | 62 | 64 | 62 | 61 | 62 | 64 | 62 | 61 | 62 | 64 | 62
| 50 PoE Load (A) | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 61 | 62 | 61
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 21.6606 | 22.0217 | 20.6667 | 20.3333 | 21.6606 | 22.0217 | 20.6667 | 20.3333 | 21.6606 | 22.0217 | 20.6667 | 20.3333 | 21.6606 | 22.0217 | 20.6667 | 20.3333 | 21.6606 | 22.0217 | 20.6667 | 20.3333
Load Exceeding TMU (MW)
WRD11A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 95 | 84 | 45 | 40 | 95 | 85 | 45 | 41 | 96 | 86 | 45 | 41 | 97 | 87 | 46 | 42 | 98 | 87 | 46 | 42
| 50 PoE Load (A) | 86 | 78 | 41 | 37 | 86 | 79 | 42 | 38 | 87 | 80 | 42 | 38 | 88 | 81 | 43 | 39 | 89 | 82 | 43 | 39
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 28 | 14 | 12 | 31 | 29 | 14 | 13 | 32 | 29 | 14 | 13 | 32 | 29 | 14 | 13 | 32 | 29 | 14 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
WRD13B | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 156 | 148 | 110 | 115 | 158 | 149 | 112 | 116 | 159 | 151 | 113 | 117 | 161 | 152 | 114 | 118 | 162 | 154 | 115 | 119
| 50 PoE Load (A) | 148 | 140 | 104 | 106 | 149 | 141 | 105 | 107 | 151 | 143 | 106 | 108 | 152 | 144 | 107 | 109 | 154 | 146 | 108 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53 | 50 | 35 | 35 | 54 | 51 | 35 | 36 | 54 | 52 | 35 | 36 | 55 | 52 | 36 | 36 | 56 | 53 | 36 | 37
Load Exceeding TMU (MW)
WRD15A | NCC Rating (A) | 308 | 308 | 322 | 322 | 308 | 308 | 322 | 322 | 308 | 308 | 322 | 322 | 308 | 308 | 322 | 322 | 308 | 308 | 322 | 322
| 10 PoE Load (A) | 121 | 113 | 71 | 81 | 121 | 113 | 71 | 81 | 121 | 113 | 72 | 81 | 122 | 114 | 72 | 82 | 123 | 115 | 73 | 83
| 50 PoE Load (A) | 114 | 107 | 69 | 78 | 114 | 107 | 69 | 78 | 114 | 107 | 69 | 78 | 115 | 108 | 70 | 79 | 116 | 109 | 70 | 80
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 35 | 21 | 24 | 37 | 35 | 21 | 24 | 37 | 35 | 21 | 24 | 37 | 35 | 22 | 24 | 38 | 35 | 22 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
WRD15B | NCC Rating (A) | 422 | 422 | 441 | 441 | 422 | 422 | 441 | 441 | 422 | 422 | 441 | 441 | 422 | 422 | 441 | 441 | 422 | 422 | 441 | 441
| 10 PoE Load (A) | 232 | 217 | 145 | 145 | 236 | 221 | 148 | 148 | 241 | 226 | 151 | 151 | 246 | 230 | 154 | 154 | 251 | 235 | 157 | 157
| 50 PoE Load (A) | 220 | 207 | 143 | 142 | 224 | 211 | 146 | 145 | 229 | 215 | 149 | 148 | 233 | 219 | 152 | 151 | 238 | 224 | 155 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 52 | 49 | 32 | 32 | 53 | 50 | 33 | 33 | 54 | 51 | 34 | 34 | 55 | 52 | 34 | 34 | 56 | 53 | 35 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
WRD16B | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 162 | 161 | 157 | 155 | 162 | 161 | 157 | 155 | 162 | 161 | 157 | 155 | 162 | 161 | 157 | 155 | 162 | 161 | 157 | 155
| 50 PoE Load (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44 | 44 | 42 | 42 | 44 | 44 | 42 | 42 | 44 | 44 | 42 | 42 | 44 | 44 | 42 | 42 | 44 | 44 | 42 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
WRD17A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 110 | 95 | 59 | 49 | 110 | 95 | 59 | 49 | 110 | 95 | 59 | 49 | 111 | 96 | 60 | 49 | 112 | 97 | 61 | 50
| 50 PoE Load (A) | 103 | 89 | 57 | 47 | 103 | 89 | 57 | 47 | 103 | 89 | 57 | 47 | 104 | 90 | 58 | 48 | 105 | 90 | 58 | 48
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 37 | 32 | 19 | 16 | 37 | 32 | 19 | 16 | 37 | 32 | 19 | 16 | 37 | 32 | 19 | 16 | 38 | 33 | 19 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
WRD19A | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 316 | 316 | 303 | 303 | 316 | 316 | 303 | 303 | 316 | 316 | 303 | 303 | 316 | 316 | 303 | 303 | 316 | 316
| 10 PoE Load (A) | 240 | 189 | 144 | 148 | 235 | 185 | 141 | 145 | 230 | 181 | 139 | 142 | 227 | 179 | 137 | 141 | 225 | 177 | 136 | 140
| 50 PoE Load (A) | 190 | 171 | 139 | 140 | 186 | 167 | 136 | 137 | 182 | 164 | 133 | 134 | 180 | 162 | 132 | 133 | 178 | 160 | 131 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 63 | 56 | 44 | 44 | 61 | 55 | 43 | 43 | 60 | 54 | 42 | 43 | 59 | 53 | 42 | 42 | 59 | 53 | 41 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
WRD20A | NCC Rating (A) | 293 | 293 | 322 | 322 | 293 | 293 | 322 | 322 | 293 | 293 | 322 | 322 | 293 | 293 | 322 | 322 | 293 | 293 | 322 | 322
| 10 PoE Load (A) | 233 | 252 | 132 | 166 | 233 | 252 | 132 | 166 | 233 | 252 | 132 | 166 | 235 | 253 | 133 | 167 | 237 | 256 | 135 | 169
| 50 PoE Load (A) | 213 | 232 | 125 | 157 | 213 | 232 | 125 | 157 | 213 | 232 | 125 | 157 | 214 | 233 | 126 | 159 | 216 | 236 | 128 | 160
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 73 | 79 | 39 | 49 | 73 | 79 | 39 | 49 | 73 | 79 | 39 | 49 | 73 | 80 | 39 | 49 | 74 | 80 | 40 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
WRD21A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300 | 277 | 277 | 300 | 300
| 10 PoE Load (A) | 178 | 176 | 103 | 116 | 182 | 180 | 105 | 118 | 185 | 183 | 107 | 121 | 189 | 187 | 109 | 123 | 193 | 191 | 112 | 125
| 50 PoE Load (A) | 168 | 164 | 99 | 112 | 171 | 167 | 101 | 115 | 175 | 171 | 103 | 117 | 178 | 174 | 105 | 119 | 182 | 178 | 107 | 122
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 59 | 33 | 37 | 62 | 60 | 34 | 38 | 63 | 62 | 34 | 39 | 64 | 63 | 35 | 40 | 66 | 64 | 36 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
WRD22B | NCC Rating (A) | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308 | 285 | 285 | 308 | 308
| 10 PoE Load (A) | 185 | 199 | 106 | 130 | 186 | 201 | 107 | 131 | 188 | 203 | 108 | 132 | 190 | 205 | 109 | 133 | 192 | 207 | 111 | 135
| 50 PoE Load (A) | 170 | 183 | 103 | 126 | 172 | 185 | 104 | 128 | 173 | 187 | 105 | 129 | 175 | 189 | 106 | 130 | 177 | 191 | 107 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 64 | 33 | 41 | 60 | 65 | 34 | 41 | 61 | 66 | 34 | 42 | 61 | 66 | 35 | 42 | 62 | 67 | 35 | 43
Load Exceeding TMU (MW)
WRD24A | NCC Rating (A) | 215 | 215 | 226 | 226 | 215 | 215 | 226 | 226 | 215 | 215 | 226 | 226 | 215 | 215 | 226 | 226 | 215 | 215 | 226 | 226
| 10 PoE Load (A) | 89 | 77 | 60 | 55 | 89 | 77 | 60 | 55 | 89 | 77 | 60 | 55 | 89 | 77 | 60 | 55 | 89 | 77 | 60 | 55
| 50 PoE Load (A) | 83 | 73 | 57 | 54 | 83 | 73 | 57 | 54 | 83 | 73 | 57 | 54 | 83 | 73 | 57 | 54 | 83 | 73 | 57 | 54
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 34 | 25 | 24 | 39 | 34 | 25 | 24 | 39 | 34 | 25 | 24 | 39 | 34 | 25 | 24 | 39 | 34 | 25 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
WRD25A | NCC Rating (A) | 308 | 308 | 316 | 316 | 308 | 308 | 316 | 316 | 308 | 308 | 316 | 316 | 308 | 308 | 316 | 316 | 308 | 308 | 316 | 316
| 10 PoE Load (A) | 131 | 113 | 102 | 74 | 162 | 121 | 104 | 75 | 165 | 123 | 106 | 77 | 168 | 126 | 108 | 79 | 172 | 128 | 110 | 80
| 50 PoE Load (A) | 125 | 108 | 97 | 69 | 153 | 116 | 99 | 71 | 157 | 118 | 101 | 72 | 160 | 120 | 103 | 74 | 163 | 123 | 105 | 75
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 35 | 31 | 22 | 50 | 38 | 31 | 22 | 51 | 38 | 32 | 23 | 52 | 39 | 32 | 23 | 53 | 40 | 33 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
WRD25B | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 231 | 237 | 125 | 145 | 234 | 239 | 126 | 146 | 236 | 242 | 127 | 148 | 238 | 244 | 128 | 149 | 241 | 247 | 130 | 151
| 50 PoE Load (A) | 213 | 218 | 119 | 141 | 215 | 221 | 121 | 142 | 218 | 223 | 122 | 143 | 220 | 225 | 123 | 145 | 222 | 227 | 124 | 146
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 69 | 71 | 36 | 43 | 70 | 71 | 37 | 43 | 70 | 72 | 37 | 44 | 71 | 73 | 37 | 44 | 72 | 74 | 38 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
WRD3A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 253 | 242 | 276.2887 | 282.1572 | 253 | 242 | 276.2887 | 282.1572 | 253 | 242 | 276.2887 | 282.1572 | 253 | 242 | 276.2887 | 282.1572 | 253 | 242 | 276.2887 | 282.1572
| 50 PoE Load (A) | 239 | 229 | 261 | 267 | 239 | 229 | 261 | 267 | 239 | 229 | 261 | 267 | 239 | 229 | 261 | 267 | 239 | 229 | 261 | 267
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 70.7101 | 67.7515 | 72.7019 | 74.3733 | 70.7101 | 67.7515 | 72.7019 | 74.3733 | 70.7101 | 67.7515 | 72.7019 | 74.3733 | 70.7101 | 67.7515 | 72.7019 | 74.3733 | 70.7101 | 67.7515 | 72.7019 | 74.3733
Load Exceeding TMU (MW)
WRD5A | NCC Rating (A) | 211 | 211 | 228 | 228 | 211 | 211 | 228 | 228 | 211 | 211 | 228 | 228 | 211 | 211 | 228 | 228 | 211 | 211 | 228 | 228
| 10 PoE Load (A) | 45 | 45 | 29 | 30 | 45 | 45 | 30 | 31 | 46 | 46 | 30 | 31 | 46 | 46 | 30 | 31 | 47 | 46 | 30 | 32
| 50 PoE Load (A) | 39 | 40 | 28 | 29 | 40 | 41 | 29 | 30 | 40 | 41 | 29 | 30 | 40 | 41 | 29 | 30 | 41 | 42 | 29 | 31
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 19 | 19 | 12 | 13 | 19 | 19 | 13 | 13 | 19 | 19 | 13 | 13 | 19 | 20 | 13 | 13 | 19 | 20 | 13 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
WRD8A | NCC Rating (A) | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359 | 338 | 338 | 359 | 359
| 10 PoE Load (A) | 109.14 | 92.82 | 63.4051 | 58.4036 | 111.3228 | 94.6764 | 64.6732 | 59.5717 | 18 | 9 | 54 | 43 | 18 | 9 | 55 | 44 | 19 | 9 | 56 | 45
| 50 PoE Load (A) | 107.1 | 90.78 | 62.22 | 57.12 | 109.242 | 92.5956 | 63.4644 | 58.2624 | 17 | 9 | 50 | 40 | 18 | 9 | 51 | 40 | 18 | 9 | 52 | 41
Target = 50 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31.6864 | 26.858 | 17.3315 | 15.9109 | 32.3201 | 27.3951 | 17.6781 | 16.2291 | 5 | 3 | 14 | 11 | 5 | 3 | 14 | 11 | 5 | 3 | 14 | 12
Load Exceeding TMU (MW)
WRD9A | NCC Rating (A) | 395 | 395 | 399 | 399 | 395 | 395 | 399 | 399 | 395 | 395 | 399 | 399 | 395 | 395 | 399 | 399 | 395 | 395 | 399 | 399
| 10 PoE Load (A) | 153 | 164 | 94 | 120 | 154 | 165 | 95 | 121 | 156 | 167 | 96 | 122 | 157 | 169 | 97 | 123 | 159 | 170 | 98 | 125
| 50 PoE Load (A) | 139 | 151 | 90 | 117 | 140 | 152 | 91 | 118 | 142 | 154 | 92 | 120 | 143 | 156 | 93 | 121 | 145 | 157 | 94 | 122
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35.1899 | 38.2278 | 22.5564 | 29.3233 | 35.443 | 38.481 | 22.807 | 29.5739 | 35.9494 | 38.9873 | 23.0576 | 30.0752 | 36.2025 | 39.4937 | 23.3083 | 30.3258 | 36.7089 | 39.7468 | 23.5589 | 30.5764
Load Exceeding TMU (MW)
WRG | Woodridge
WRG11A | NCC Rating (A) | 321 | 321 | 341 | 341 | 321 | 321 | 341 | 341 | 321 | 321 | 341 | 341 | 321 | 321 | 341 | 341 | 321 | 321 | 341 | 341
| 10 PoE Load (A) | 158 | 144 | 123 | 120 | 161 | 145 | 122 | 119 | 159 | 144 | 121 | 118 | 158 | 143 | 120 | 116 | 156 | 141 | 119 | 115
| 50 PoE Load (A) | 149 | 140 | 119 | 114 | 152 | 141 | 117 | 113 | 150 | 140 | 116 | 111 | 149 | 138 | 115 | 110 | 147 | 137 | 114 | 109
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 47 | 43 | 35 | 33 | 47 | 44 | 34 | 33 | 47 | 44 | 34 | 33 | 46 | 43 | 34 | 32 | 46 | 43 | 33 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
WRG12A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 430 | 430 | 399 | 399 | 430 | 430 | 399 | 399 | 430 | 430 | 399 | 399 | 430 | 430 | 399 | 399 | 430 | 430
| 10 PoE Load (A) | 130 | 124 | 123 | 142 | 156 | 143 | 123 | 142 | 156 | 143 | 123 | 142 | 156 | 143 | 123 | 142 | 156 | 143 | 123 | 142
| 50 PoE Load (A) | 122 | 120 | 117 | 136 | 146 | 139 | 117 | 136 | 146 | 139 | 117 | 136 | 146 | 139 | 117 | 136 | 146 | 139 | 117 | 136
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 31 | 30 | 27 | 32 | 37 | 35 | 27 | 32 | 37 | 35 | 27 | 32 | 37 | 35 | 27 | 32 | 37 | 35 | 27 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
WRG15A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433
| 10 PoE Load (A) | 126 | 144 | 132 | 163 | 126 | 144 | 132 | 163 | 126 | 144 | 132 | 163 | 126 | 144 | 132 | 163 | 126 | 144 | 132 | 163
| 50 PoE Load (A) | 122 | 137 | 127 | 157 | 122 | 137 | 127 | 157 | 122 | 137 | 127 | 157 | 122 | 137 | 127 | 157 | 122 | 137 | 127 | 157
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 30 | 34 | 29 | 36 | 30 | 34 | 29 | 36 | 30 | 34 | 29 | 36 | 30 | 34 | 29 | 36 | 30 | 34 | 29 | 36
Load Exceeding TMU (MW)
WRG16A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 154 | 133 | 86 | 69 | 152 | 132 | 85 | 68 | 151 | 130 | 84 | 67 | 149 | 129 | 83 | 66 | 148 | 128 | 83 | 66
| 50 PoE Load (A) | 145 | 123 | 81 | 65 | 144 | 122 | 80 | 65 | 142 | 121 | 79 | 64 | 141 | 120 | 79 | 63 | 139 | 118 | 78 | 63
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 33 | 20 | 16 | 38 | 32 | 20 | 16 | 38 | 32 | 19 | 16 | 37 | 32 | 19 | 15 | 37 | 31 | 19 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
WRG18A | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 170 | 146 | 104 | 90 | 170 | 146 | 104 | 90 | 170 | 146 | 104 | 90 | 170 | 146 | 104 | 90 | 170 | 146 | 104 | 90
| 50 PoE Load (A) | 166 | 142 | 101 | 85 | 166 | 142 | 101 | 85 | 166 | 142 | 101 | 85 | 166 | 142 | 101 | 85 | 166 | 142 | 101 | 85
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 37 | 24 | 20 | 43 | 37 | 24 | 20 | 43 | 37 | 24 | 20 | 43 | 37 | 24 | 20 | 43 | 37 | 24 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
WRG19A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433
| 10 PoE Load (A) | 194 | 174 | 124 | 122 | 194 | 174 | 124 | 122 | 194 | 174 | 124 | 122 | 194 | 174 | 124 | 122 | 194 | 174 | 124 | 122
| 50 PoE Load (A) | 179 | 163 | 116 | 117 | 179 | 163 | 116 | 117 | 179 | 163 | 116 | 117 | 179 | 163 | 116 | 117 | 179 | 163 | 116 | 117
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 45 | 41 | 27 | 27 | 45 | 41 | 27 | 27 | 45 | 41 | 27 | 27 | 45 | 41 | 27 | 27 | 45 | 41 | 27 | 27
Load Exceeding TMU (MW)
WRG1A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 262 | 236 | 281.8987 | 256.4329 | 262 | 236 | 281.8987 | 256.4329 | 262 | 236 | 281.8987 | 256.4329 | 262 | 236 | 281.8987 | 256.4329 | 262 | 236 | 281.8987 | 256.4329
| 50 PoE Load (A) | 237 | 231 | 255 | 251 | 237 | 231 | 255 | 251 | 237 | 231 | 255 | 251 | 237 | 231 | 255 | 251 | 237 | 231 | 255 | 251
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 74.5283 | 72.6415 | 75.4438 | 74.2604 | 74.5283 | 72.6415 | 75.4438 | 74.2604 | 74.5283 | 72.6415 | 75.4438 | 74.2604 | 74.5283 | 72.6415 | 75.4438 | 74.2604 | 74.5283 | 72.6415 | 75.4438 | 74.2604
Load Exceeding TMU (MW)
WRG2A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433
| 10 PoE Load (A) | 167 | 159 | 123 | 162 | 167 | 159 | 123 | 162 | 167 | 159 | 123 | 162 | 167 | 159 | 123 | 162 | 167 | 159 | 123 | 162
| 50 PoE Load (A) | 139 | 153 | 114 | 152 | 139 | 153 | 114 | 152 | 139 | 153 | 114 | 152 | 139 | 153 | 114 | 152 | 139 | 153 | 114 | 152
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35 | 38 | 26 | 35 | 35 | 38 | 26 | 35 | 35 | 38 | 26 | 35 | 35 | 38 | 26 | 35 | 35 | 38 | 26 | 35
Load Exceeding TMU (MW)
WRG4A | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 49 | 55 | 42 | 52 | 49 | 55 | 42 | 52 | 49 | 55 | 42 | 52 | 49 | 55 | 42 | 52 | 49 | 55 | 42 | 52
| 50 PoE Load (A) | 46 | 52 | 40 | 49 | 46 | 52 | 40 | 49 | 46 | 52 | 40 | 49 | 46 | 52 | 40 | 49 | 46 | 52 | 40 | 49
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 15 | 17 | 12 | 15 | 15 | 17 | 12 | 15 | 15 | 17 | 12 | 15 | 15 | 17 | 12 | 15 | 15 | 17 | 12 | 15
Load Exceeding TMU (MW)
WRG5A | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 388 | 388 | 381 | 381 | 388 | 388 | 381 | 381 | 388 | 388 | 381 | 381 | 388 | 388 | 381 | 381 | 388 | 388
| 10 PoE Load (A) | 312 | 255 | 273 | 278 | 302 | 252 | 273 | 278 | 302 | 252 | 273 | 278 | 300 | 251 | 270 | 275 | 297 | 248 | 267 | 273
| 50 PoE Load (A) | 300 | 244 | 253 | 251 | 290 | 241 | 253 | 251 | 290 | 241 | 253 | 250 | 288 | 240 | 250 | 248 | 285 | 237 | 248 | 246
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 79 | 64 | 65 | 65 | 76 | 63 | 65 | 65 | 76 | 63 | 65 | 65 | 76 | 63 | 64 | 64 | 75 | 62 | 64 | 63
Load Exceeding TMU (MW)
WRG6A | NCC Rating (A) | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433 | 399 | 399 | 433 | 433
| 10 PoE Load (A) | 72 | 69 | 64 | 74 | 72 | 70 | 65 | 75 | 73 | 70 | 66 | 75 | 74 | 71 | 66 | 76 | 75 | 72 | 67 | 77
| 50 PoE Load (A) | 66 | 65 | 59 | 68 | 67 | 66 | 59 | 68 | 68 | 67 | 60 | 69 | 68 | 67 | 60 | 70 | 69 | 68 | 61 | 71
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 17 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
WRG8A | NCC Rating (A) | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328 | 303 | 303 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 183 | 157 | 121 | 151 | 183 | 157 | 121 | 151 | 183 | 157 | 121 | 151 | 183 | 157 | 121 | 151 | 183 | 157 | 121 | 151
| 50 PoE Load (A) | 139 | 152 | 113 | 143 | 139 | 152 | 113 | 143 | 139 | 152 | 113 | 143 | 139 | 152 | 113 | 143 | 139 | 152 | 113 | 143
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46 | 50 | 34 | 44 | 46 | 50 | 34 | 44 | 46 | 50 | 34 | 44 | 46 | 50 | 34 | 44 | 46 | 50 | 34 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
WRG9A | NCC Rating (A) | 345 | 345 | 374 | 374 | 345 | 345 | 374 | 374 | 345 | 345 | 374 | 374 | 345 | 345 | 374 | 374 | 345 | 345 | 374 | 374
| 10 PoE Load (A) | 156 | 122 | 104 | 93 | 155 | 121 | 103 | 92 | 153 | 120 | 102 | 91 | 152 | 119 | 101 | 90 | 150 | 118 | 100 | 89
| 50 PoE Load (A) | 146 | 114 | 99 | 90 | 144 | 113 | 98 | 89 | 143 | 112 | 97 | 88 | 141 | 110 | 96 | 87 | 140 | 109 | 95 | 87
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 33 | 26 | 24 | 42 | 33 | 26 | 24 | 41 | 32 | 26 | 24 | 41 | 32 | 26 | 23 | 41 | 32 | 25 | 23
Load Exceeding TMU (MW)
WSE | Whiteside
WSE1B | NCC Rating (A) | 402 | 402 | 452 | 452 | 402 | 402 | 452 | 452 | 402 | 402 | 452 | 452 | 402 | 402 | 452 | 452 | 402 | 402 | 452 | 452
| 10 PoE Load (A) | 224 | 208 | 211 | 200 | 224 | 208 | 211 | 200 | 224 | 208 | 211 | 200 | 224 | 208 | 211 | 200 | 224 | 208 | 211 | 200
| 50 PoE Load (A) | 214 | 201 | 207 | 193 | 214 | 201 | 207 | 193 | 214 | 201 | 207 | 193 | 214 | 201 | 207 | 193 | 214 | 201 | 207 | 193
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53.2338 | 50 | 45.7965 | 42.6991 | 53.2338 | 50 | 45.7965 | 42.6991 | 53.2338 | 50 | 45.7965 | 42.6991 | 53.2338 | 50 | 45.7965 | 42.6991 | 53.2338 | 50 | 45.7965 | 42.6991
Load Exceeding TMU (MW)
WSE3A | NCC Rating (A) | 308 | 308 | 340 | 340 | 308 | 308 | 340 | 340 | 308 | 308 | 340 | 340 | 308 | 308 | 340 | 340 | 308 | 308 | 340 | 340
| 10 PoE Load (A) | 229 | 262 | 140 | 201 | 229 | 262 | 140 | 201 | 229 | 262 | 140 | 201 | 229 | 262 | 140 | 201 | 229 | 262 | 140 | 201
| 50 PoE Load (A) | 206 | 236 | 130 | 185 | 206 | 236 | 130 | 185 | 206 | 236 | 130 | 185 | 206 | 236 | 130 | 185 | 206 | 236 | 130 | 185
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66.8831 | 76.6234 | 38.2353 | 54.4118 | 66.8831 | 76.6234 | 38.2353 | 54.4118 | 66.8831 | 76.6234 | 38.2353 | 54.4118 | 66.8831 | 76.6234 | 38.2353 | 54.4118 | 66.8831 | 76.6234 | 38.2353 | 54.4118
Load Exceeding TMU (MW)
WSE5A | NCC Rating (A) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224
| 10 PoE Load (A) | 69 | 79 | 41 | 58 | 69 | 79 | 41 | 58 | 69 | 79 | 41 | 58 | 70 | 80 | 41 | 59 | 71 | 80 | 41 | 60
| 50 PoE Load (A) | 64 | 73 | 37 | 55 | 64 | 73 | 37 | 55 | 64 | 73 | 37 | 55 | 64 | 73 | 37 | 56 | 65 | 74 | 38 | 56
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28.5714 | 32.5893 | 16.5179 | 24.5536 | 28.5714 | 32.5893 | 16.5179 | 24.5536 | 28.5714 | 32.5893 | 16.5179 | 24.5536 | 28.5714 | 32.5893 | 16.5179 | 25 | 29.0179 | 33.0357 | 16.9643 | 25
Load Exceeding TMU (MW)
WSE6A | NCC Rating (A) | 284 | 400 | 400 | 400 | 284 | 400 | 400 | 400 | 284 | 400 | 400 | 400 | 284 | 400 | 400 | 400 | 284 | 400 | 400 | 400
| 10 PoE Load (A) | 65 | 74 | 43 | 55 | 65 | 74 | 43 | 55 | 65 | 74 | 43 | 55 | 65 | 74 | 43 | 55 | 65 | 74 | 43 | 55
| 50 PoE Load (A) | 59 | 67 | 41 | 52 | 59 | 67 | 41 | 52 | 59 | 67 | 41 | 52 | 59 | 67 | 41 | 52 | 59 | 67 | 41 | 52
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 20.7746 | 16.75 | 10.25 | 13 | 20.7746 | 16.75 | 10.25 | 13 | 20.7746 | 16.75 | 10.25 | 13 | 20.7746 | 16.75 | 10.25 | 13 | 20.7746 | 16.75 | 10.25 | 13
Load Exceeding TMU (MW)
WSO | Wacol South
WSO12B | NCC Rating (A) | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404 | 381 | 381 | 404 | 404
| 10 PoE Load (A) | 112 | 120 | 75 | 102 | 112 | 120 | 75 | 102 | 112 | 120 | 75 | 102 | 112 | 120 | 75 | 102 | 112 | 120 | 75 | 102
| 50 PoE Load (A) | 103 | 111 | 70 | 95 | 103 | 111 | 70 | 95 | 103 | 111 | 70 | 95 | 103 | 111 | 70 | 95 | 103 | 111 | 70 | 95
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 27 | 29 | 17 | 24 | 27 | 29 | 17 | 24 | 27 | 29 | 17 | 24 | 27 | 29 | 17 | 24 | 27 | 29 | 17 | 24
Load Exceeding TMU (MW)
WSO13A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 118 | 112 | 91 | 92 | 118 | 112 | 91 | 92 | 118 | 112 | 91 | 92 | 118 | 112 | 90 | 91 | 116 | 111 | 89 | 90
| 50 PoE Load (A) | 108 | 106 | 87 | 88 | 108 | 106 | 87 | 88 | 108 | 106 | 87 | 88 | 107 | 105 | 86 | 87 | 106 | 104 | 85 | 86
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 28 | 28 | 21 | 21 | 28 | 28 | 21 | 21 | 28 | 28 | 21 | 21 | 28 | 28 | 21 | 21 | 28 | 28 | 21 | 21
Load Exceeding TMU (MW)
WSO15A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 128 | 118 | 129 | 115 | 128 | 118 | 129 | 115 | 128 | 118 | 129 | 115 | 128 | 118 | 129 | 115 | 128 | 118 | 129 | 115
| 50 PoE Load (A) | 121 | 114 | 113 | 109 | 121 | 114 | 113 | 109 | 121 | 114 | 113 | 109 | 121 | 114 | 113 | 109 | 121 | 114 | 113 | 109
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 37 | 34 | 33 | 39 | 37 | 34 | 33 | 39 | 37 | 34 | 33 | 39 | 37 | 34 | 33 | 39 | 37 | 34 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
WSO16A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 172 | 151 | 172 | 148 | 172 | 151 | 172 | 148 | 172 | 151 | 172 | 148 | 172 | 151 | 172 | 148 | 172 | 151 | 172 | 148
| 50 PoE Load (A) | 151 | 136 | 148 | 134 | 151 | 136 | 148 | 134 | 151 | 136 | 148 | 134 | 151 | 136 | 148 | 134 | 151 | 136 | 148 | 134
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 36 | 36 | 33 | 40 | 36 | 36 | 33 | 40 | 36 | 36 | 33 | 40 | 36 | 36 | 33 | 40 | 36 | 36 | 33
Load Exceeding TMU (MW)
WSO16B | NCC Rating (A) | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 283 | 284 | 188 | 188 | 283 | 284 | 188 | 188 | 283 | 284 | 188 | 188 | 283 | 284 | 188 | 188 | 283 | 284 | 188 | 188
| 50 PoE Load (A) | 277 | 277 | 178 | 181 | 277 | 277 | 178 | 181 | 277 | 277 | 178 | 181 | 277 | 277 | 178 | 181 | 277 | 277 | 178 | 181
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 74 | 74 | 43 | 44 | 74 | 74 | 43 | 44 | 74 | 74 | 43 | 44 | 74 | 74 | 43 | 44 | 74 | 74 | 43 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
WSO1B | NCC Rating (A) | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411 | 373 | 373 | 411 | 411
| 10 PoE Load (A) | 165 | 157 | 172 | 171 | 165 | 157 | 172 | 171 | 165 | 157 | 172 | 171 | 165 | 157 | 172 | 171 | 165 | 157 | 172 | 171
| 50 PoE Load (A) | 155 | 146 | 168 | 167 | 155 | 146 | 168 | 167 | 155 | 146 | 168 | 167 | 155 | 146 | 168 | 167 | 155 | 146 | 168 | 167
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 39 | 41 | 41 | 42 | 39 | 41 | 41 | 42 | 39 | 41 | 41 | 42 | 39 | 41 | 41 | 42 | 39 | 41 | 41
Load Exceeding TMU (MW)
WSO2B | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 130 | 115 | 117 | 116 | 130 | 115 | 117 | 116 | 130 | 115 | 117 | 116 | 130 | 115 | 117 | 116 | 130 | 115 | 117 | 116
| 50 PoE Load (A) | 127 | 113 | 110 | 108 | 127 | 113 | 110 | 108 | 127 | 113 | 110 | 108 | 127 | 113 | 110 | 108 | 127 | 113 | 110 | 108
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 30 | 27 | 26 | 33 | 30 | 27 | 26 | 33 | 30 | 27 | 26 | 33 | 30 | 27 | 26 | 33 | 30 | 27 | 26
Load Exceeding TMU (MW)
WSO3A | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410 | 379 | 379 | 410 | 410
| 10 PoE Load (A) | 245 | 255 | 193 | 216 | 245 | 255 | 193 | 216 | 245 | 255 | 193 | 216 | 245 | 255 | 193 | 216 | 245 | 255 | 193 | 216
| 50 PoE Load (A) | 231 | 246 | 184 | 204 | 231 | 246 | 184 | 204 | 231 | 246 | 184 | 204 | 231 | 246 | 184 | 204 | 231 | 246 | 184 | 204
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61 | 65 | 45 | 50 | 61 | 65 | 45 | 50 | 61 | 65 | 45 | 50 | 61 | 65 | 45 | 50 | 61 | 65 | 45 | 50
Load Exceeding TMU (MW)
WSO5A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 129 | 109 | 107 | 95 | 129 | 109 | 107 | 95 | 129 | 109 | 107 | 95 | 129 | 109 | 107 | 95 | 129 | 109 | 107 | 95
| 50 PoE Load (A) | 127 | 107 | 103 | 93 | 127 | 107 | 103 | 93 | 127 | 107 | 103 | 93 | 127 | 107 | 103 | 93 | 127 | 107 | 103 | 93
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 41 | 35 | 31 | 28 | 41 | 35 | 31 | 28 | 41 | 35 | 31 | 28 | 41 | 35 | 31 | 28 | 41 | 35 | 31 | 28
Load Exceeding TMU (MW)
WSS | Whinstanes
WSS11A | NCC Rating (A) | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321
| 10 PoE Load (A) | 117 | 106 | 116 | 105 | 117 | 106 | 116 | 105 | 117 | 106 | 116 | 105 | 117 | 106 | 116 | 105 | 117 | 106 | 116 | 105
| 50 PoE Load (A) | 106 | 99 | 107 | 96 | 106 | 99 | 107 | 96 | 106 | 99 | 107 | 96 | 106 | 99 | 107 | 96 | 106 | 99 | 107 | 96
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 35.8108 | 33.4459 | 33.3333 | 29.9065 | 35.8108 | 33.4459 | 33.3333 | 29.9065 | 35.8108 | 33.4459 | 33.3333 | 29.9065 | 35.8108 | 33.4459 | 33.3333 | 29.9065 | 35.8108 | 33.4459 | 33.3333 | 29.9065
Load Exceeding TMU (MW)
WSS3A | NCC Rating (A) | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348 | 251 | 319 | 299 | 348
| 10 PoE Load (A) | 167 | 163 | 196 | 169 | 177 | 173 | 208 | 179 | 188 | 183 | 220 | 190 | 197 | 192 | 229 | 197 | 205 | 199 | 238 | 205
| 50 PoE Load (A) | 162 | 158 | 167 | 160 | 172 | 168 | 177 | 169 | 182 | 178 | 187 | 179 | 191 | 186 | 195 | 186 | 199 | 194 | 203 | 194
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64.5418 | 49.5298 | 55.8528 | 45.977 | 68.5259 | 52.6646 | 59.1973 | 48.5632 | 72.51 | 55.7994 | 62.5418 | 51.4368 | 76.0956 | 58.3072 | 65.2174 | 53.4483 | 79.2829 | 60.815 | 67.893 | 55.7471
Load Exceeding TMU (MW)
WSS5 | NCC Rating (A) | 448 | 448 | 464 | 464 | 448 | 448 | 464 | 464 | 448 | 448 | 464 | 464 | 448 | 448 | 464 | 464 | 448 | 448 | 464 | 464
| 10 PoE Load (A) | 76 | 67 | 44 | 42 | 76 | 67 | 44 | 42 | 76 | 67 | 44 | 42 | 76 | 67 | 44 | 42 | 76 | 67 | 44 | 42
| 50 PoE Load (A) | 75 | 66 | 42 | 40 | 75 | 66 | 42 | 40 | 75 | 66 | 42 | 40 | 75 | 66 | 42 | 40 | 75 | 66 | 42 | 40
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16.7411 | 14.7321 | 9.0517 | 8.6207 | 16.7411 | 14.7321 | 9.0517 | 8.6207 | 16.7411 | 14.7321 | 9.0517 | 8.6207 | 16.7411 | 14.7321 | 9.0517 | 8.6207 | 16.7411 | 14.7321 | 9.0517 | 8.6207
Load Exceeding TMU (MW)
WSS9 | NCC Rating (A) | 448 | 448 | 464 | 464 | 448 | 448 | 464 | 464 | 448 | 448 | 464 | 464 | 448 | 448 | 464 | 464 | 448 | 448 | 464 | 464
| 10 PoE Load (A) | 203 | 177 | 147 | 144 | 203 | 177 | 147 | 144 | 203 | 177 | 147 | 144 | 203 | 177 | 147 | 144 | 203 | 177 | 147 | 144
| 50 PoE Load (A) | 197 | 172 | 144 | 140 | 197 | 172 | 144 | 140 | 197 | 172 | 144 | 140 | 197 | 172 | 144 | 140 | 197 | 172 | 144 | 140
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43.9732 | 38.3929 | 31.0345 | 30.1724 | 43.9732 | 38.3929 | 31.0345 | 30.1724 | 43.9732 | 38.3929 | 31.0345 | 30.1724 | 43.9732 | 38.3929 | 31.0345 | 30.1724 | 43.9732 | 38.3929 | 31.0345 | 30.1724
Load Exceeding TMU (MW)
YDA | Yandina
YDA1B | NCC Rating (A) | 231 | 245 | 231 | 245 | 231 | 245 | 231 | 245 | 231 | 245 | 231 | 245 | 231 | 245 | 231 | 245 | 231 | 245 | 231 | 245
| 10 PoE Load (A) | 94 | 87 | 84 | 88 | 94 | 87 | 84 | 88 | 94 | 87 | 84 | 88 | 94 | 87 | 84 | 88 | 94 | 87 | 84 | 88
| 50 PoE Load (A) | 90 | 83 | 82 | 86 | 90 | 83 | 82 | 86 | 90 | 83 | 82 | 86 | 90 | 83 | 82 | 86 | 90 | 83 | 82 | 86
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38.961 | 33.8776 | 35.4978 | 35.102 | 38.961 | 33.8776 | 35.4978 | 35.102 | 38.961 | 33.8776 | 35.4978 | 35.102 | 38.961 | 33.8776 | 35.4978 | 35.102 | 38.961 | 33.8776 | 35.4978 | 35.102
Load Exceeding TMU (MW)
YDA2B | NCC Rating (A) | 155 | 255 | 231 | 293 | 155 | 255 | 231 | 293 | 155 | 255 | 231 | 293 | 155 | 255 | 231 | 293 | 155 | 255 | 231 | 293
| 10 PoE Load (A) | 29 | 36 | 23 | 32 | 29 | 36 | 24 | 33 | 29 | 37 | 24 | 33 | 30 | 37 | 24 | 33 | 30 | 37 | 24 | 34
| 50 PoE Load (A) | 26 | 32 | 21 | 29 | 26 | 33 | 21 | 30 | 27 | 33 | 22 | 30 | 27 | 33 | 22 | 30 | 27 | 34 | 22 | 31
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16.7742 | 12.549 | 9.0909 | 9.8976 | 16.7742 | 12.9412 | 9.0909 | 10.2389 | 17.4194 | 12.9412 | 9.5238 | 10.2389 | 17.4194 | 12.9412 | 9.5238 | 10.2389 | 17.4194 | 13.3333 | 9.5238 | 10.5802
Load Exceeding TMU (MW)
YDA3A | NCC Rating (A) | 325 | 414 | 388 | 448 | 325 | 414 | 388 | 448 | 325 | 414 | 388 | 448 | 325 | 414 | 388 | 448 | 325 | 414 | 388 | 448
| 10 PoE Load (A) | 226 | 246 | 156 | 205 | 230 | 251 | 159 | 210 | 235 | 256 | 162 | 214 | 240 | 261 | 166 | 218 | 244 | 267 | 169 | 222
| 50 PoE Load (A) | 187 | 216 | 144 | 192 | 191 | 220 | 147 | 196 | 195 | 225 | 150 | 200 | 199 | 229 | 153 | 204 | 203 | 234 | 156 | 208
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57.5385 | 52.1739 | 37.1134 | 42.8571 | 58.7692 | 53.1401 | 37.8866 | 43.75 | 60 | 54.3478 | 38.6598 | 44.6429 | 61.2308 | 55.314 | 39.433 | 45.5357 | 62.4615 | 56.5217 | 40.2062 | 46.4286
Load Exceeding TMU (MW)
YDA5A | NCC Rating (A) | 271 | 340 | 340 | 340 | 271 | 340 | 340 | 340 | 271 | 340 | 340 | 340 | 271 | 340 | 340 | 340 | 271 | 340 | 340 | 340
| 10 PoE Load (A) | 135 | 144 | 104 | 137 | 137 | 145 | 106 | 138 | 138 | 147 | 107 | 140 | 139 | 148 | 108 | 141 | 141 | 150 | 109 | 143
| 50 PoE Load (A) | 126 | 136 | 98 | 122 | 127 | 137 | 99 | 124 | 128 | 139 | 100 | 125 | 130 | 140 | 101 | 126 | 131 | 141 | 102 | 127
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 46.4945 | 40 | 28.8235 | 35.8824 | 46.8635 | 40.2941 | 29.1176 | 36.4706 | 47.2325 | 40.8824 | 29.4118 | 36.7647 | 47.9705 | 41.1765 | 29.7059 | 37.0588 | 48.3395 | 41.4706 | 30 | 37.3529
Load Exceeding TMU (MW)
YDA6A | NCC Rating (A) | 389 | 389 | 412 | 412 | 389 | 389 | 412 | 412 | 389 | 389 | 412 | 412 | 389 | 389 | 412 | 412 | 389 | 389 | 412 | 412
| 10 PoE Load (A) | 101 | 107 | 109 | 116 | 101 | 107 | 109 | 116 | 101 | 107 | 109 | 116 | 101 | 107 | 109 | 116 | 101 | 107 | 109 | 116
| 50 PoE Load (A) | 96 | 104 | 97 | 106 | 96 | 104 | 97 | 106 | 96 | 104 | 97 | 106 | 96 | 104 | 97 | 106 | 96 | 104 | 97 | 106
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 24.6787 | 26.7352 | 23.5437 | 25.7282 | 24.6787 | 26.7352 | 23.5437 | 25.7282 | 24.6787 | 26.7352 | 23.5437 | 25.7282 | 24.6787 | 26.7352 | 23.5437 | 25.7282 | 24.6787 | 26.7352 | 23.5437 | 25.7282
Load Exceeding TMU (MW)
YMT | Yamanto
IPSYMT13A | NCC Rating (A) | 666 | 666 | 771 | 771 | 666 | 666 | 771 | 771 | 666 | 666 | 771 | 771 | 666 | 666 | 771 | 771 | 666 | 666 | 771 | 771
| 10 PoE Load (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 50 PoE Load (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 0.3003 | 0.3003 | 0.2594 | 0.2594 | 0.3003 | 0.3003 | 0.2594 | 0.2594 | 0.3003 | 0.3003 | 0.2594 | 0.2594 | 0.3003 | 0.3003 | 0.2594 | 0.2594 | 0.3003 | 0.3003 | 0.2594 | 0.2594
Load Exceeding TMU (MW)
YMT3A | NCC Rating (A) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
| 10 PoE Load (A) | 213 | 207 | 119 | 136 | 217 | 212 | 121 | 139 | 222 | 216 | 123 | 142 | 226 | 220 | 126 | 145 | 231 | 225 | 128 | 148
| 50 PoE Load (A) | 192 | 192 | 112 | 130 | 196 | 196 | 115 | 133 | 200 | 200 | 117 | 135 | 204 | 204 | 119 | 138 | 208 | 208 | 122 | 141
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 44.6512 | 44.6512 | 26.0465 | 30.2326 | 45.5814 | 45.5814 | 26.7442 | 30.9302 | 46.5116 | 46.5116 | 27.2093 | 31.3953 | 47.4419 | 47.4419 | 27.6744 | 32.093 | 48.3721 | 48.3721 | 28.3721 | 32.7907
Load Exceeding TMU (MW)
YMT5A | NCC Rating (A) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 10 PoE Load (A) | 114 | 128 | 118 | 134 | 116 | 131 | 120 | 136 | 118 | 133 | 122 | 139 | 121 | 136 | 125 | 142 | 123 | 139 | 127 | 145
| 50 PoE Load (A) | 110 | 121 | 111 | 128 | 112 | 123 | 114 | 130 | 114 | 126 | 116 | 133 | 116 | 128 | 118 | 136 | 119 | 131 | 121 | 138
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 32.3529 | 35.5882 | 32.6471 | 37.6471 | 32.9412 | 36.1765 | 33.5294 | 38.2353 | 33.5294 | 37.0588 | 34.1176 | 39.1176 | 34.1176 | 37.6471 | 34.7059 | 40 | 35 | 38.5294 | 35.5882 | 40.5882
Load Exceeding TMU (MW)
YMT6A | NCC Rating (A) | 300 | 383 | 355 | 384 | 300 | 383 | 355 | 384 | 300 | 383 | 355 | 384 | 300 | 383 | 355 | 384 | 300 | 383 | 355 | 384 | Augmentation, Load Transfer or
| 10 PoE Load (A) | 229 | 240 | 132 | 177 | 252 | 264 | 145 | 194 | 277 | 290 | 160 | 214 | 310 | 325 | 181 | 242 | 350 | 367 | 204 | 274 | Non-Network Solution by Summer 2024/25
| 50 PoE Load (A) | 202 | 214 | 121 | 163 | 223 | 236 | 133 | 179 | 245 | 259 | 147 | 198 | 274 | 290 | 166 | 223 | 310 | 328 | 188 | 252
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 67.3333 | 55.8747 | 34.0845 | 42.4479 | 74.3333 | 61.6188 | 37.4648 | 46.6146 | 81.6667 | 67.624 | 41.4085 | 51.5625 | 91.3333 | 75.718 | 46.7606 | 58.0729 | 103.3333 | 85.6397 | 52.9577 | 65.625
| Load Exceeding TMU (MW) | 42: 0.1; 42: 0.6; 42: 1.3; 49: 0.4
YTA | Yatala
YTA22B | NCC Rating (A) | 446 | 446 | 482 | 482 | 446 | 446 | 482 | 482 | 446 | 446 | 482 | 482 | 446 | 446 | 482 | 482 | 446 | 446 | 482 | 482
| 10 PoE Load (A) | 322 | 323 | 252 | 264 | 325 | 326 | 254 | 267 | 328 | 329 | 257 | 269 | 331 | 333 | 259 | 272 | 335 | 336 | 262 | 275
| 50 PoE Load (A) | 298 | 295 | 241 | 254 | 301 | 298 | 243 | 256 | 304 | 301 | 246 | 259 | 307 | 304 | 248 | 262 | 310 | 307 | 250 | 264
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 67 | 66 | 50 | 53 | 67 | 67 | 50 | 53 | 68 | 67 | 51 | 54 | 69 | 68 | 51 | 54 | 69 | 69 | 52 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
YTA23A | NCC Rating (A) | 277 | 277 | 315 | 315 | 277 | 277 | 315 | 315 | 277 | 277 | 315 | 315 | 277 | 277 | 315 | 315 | 277 | 277 | 315 | 315
| 10 PoE Load (A) | 112 | 106 | 110 | 102 | 112 | 106 | 110 | 102 | 112 | 106 | 110 | 102 | 112 | 106 | 110 | 102 | 112 | 106 | 110 | 102
| 50 PoE Load (A) | 109 | 102 | 103 | 98 | 109 | 102 | 103 | 98 | 109 | 102 | 103 | 98 | 109 | 102 | 103 | 98 | 109 | 102 | 103 | 98
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39 | 37 | 33 | 31 | 39 | 37 | 33 | 31 | 39 | 37 | 33 | 31 | 39 | 37 | 33 | 31 | 39 | 37 | 33 | 31
Load Exceeding TMU (MW)
YTA25A | NCC Rating (A) | 384 | 384 | 405 | 405 | 384 | 384 | 405 | 405 | 384 | 384 | 405 | 405 | 384 | 384 | 405 | 405 | 384 | 384 | 405 | 405
| 10 PoE Load (A) | 234 | 209 | 230 | 234 | 234 | 209 | 230 | 234 | 234 | 209 | 230 | 234 | 234 | 209 | 230 | 234 | 234 | 209 | 230 | 234
| 50 PoE Load (A) | 221 | 202 | 219 | 221 | 221 | 202 | 219 | 221 | 221 | 202 | 219 | 221 | 221 | 202 | 219 | 221 | 221 | 202 | 219 | 221
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 53 | 54 | 55 | 58 | 53 | 54 | 55 | 58 | 53 | 54 | 55 | 58 | 53 | 54 | 55 | 58 | 53 | 54 | 55
Load Exceeding TMU (MW)
YTA33A | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 444 | 423 | 400 | 400 | 444 | 423 | 400 | 400 | 444 | 423 | 400 | 400 | 444 | 423 | 400 | 400 | 444 | 423
| 10 PoE Load (A) | 276 | 236 | 225 | 209 | 276 | 236 | 225 | 209 | 276 | 236 | 225 | 209 | 276 | 236 | 225 | 209 | 276 | 236 | 225 | 209
| 50 PoE Load (A) | 247 | 218 | 216 | 204 | 247 | 218 | 216 | 204 | 247 | 218 | 216 | 204 | 247 | 218 | 216 | 204 | 247 | 218 | 216 | 204
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 61.75 | 54.5 | 48.6486 | 48.227 | 61.75 | 54.5 | 48.6486 | 48.227 | 61.75 | 54.5 | 48.6486 | 48.227 | 61.75 | 54.5 | 48.6486 | 48.227 | 61.75 | 54.5 | 48.6486 | 48.227
Load Exceeding TMU (MW)
YTA34A | NCC Rating (A) | 439 | 439 | 474 | 474 | 439 | 439 | 474 | 474 | 439 | 439 | 474 | 474 | 439 | 439 | 474 | 474 | 439 | 439 | 474 | 474
| 10 PoE Load (A) | 214 | 197 | 173 | 148 | 214 | 197 | 173 | 148 | 214 | 197 | 173 | 148 | 214 | 197 | 173 | 148 | 214 | 197 | 173 | 148
| 50 PoE Load (A) | 189 | 176 | 157 | 142 | 189 | 176 | 157 | 142 | 189 | 176 | 157 | 142 | 189 | 176 | 157 | 142 | 189 | 176 | 157 | 142
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 43 | 40 | 33 | 30 | 43 | 40 | 33 | 30 | 43 | 40 | 33 | 30 | 43 | 40 | 33 | 30 | 43 | 40 | 33 | 30
Load Exceeding TMU (MW)
YTA34B | NCC Rating (A) | 379 | 379 | 406 | 406 | 379 | 379 | 406 | 406 | 379 | 379 | 406 | 406 | 379 | 379 | 406 | 406 | 379 | 379 | 406 | 406
| 10 PoE Load (A) | 217 | 220 | 214 | 257 | 217 | 220 | 214 | 257 | 217 | 220 | 214 | 257 | 217 | 220 | 214 | 257 | 217 | 220 | 214 | 257
| 50 PoE Load (A) | 187 | 196 | 214 | 257 | 187 | 196 | 214 | 257 | 187 | 196 | 214 | 257 | 187 | 196 | 214 | 257 | 187 | 196 | 214 | 257
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 49.3404 | 51.715 | 52.7094 | 63.3005 | 49.3404 | 51.715 | 52.7094 | 63.3005 | 49.3404 | 51.715 | 52.7094 | 63.3005 | 49.3404 | 51.715 | 52.7094 | 63.3005 | 49.3404 | 51.715 | 52.7094 | 63.3005
Load Exceeding TMU (MW)
YTA35A | NCC Rating (A) | 400 | 400 | 424 | 424 | 400 | 400 | 424 | 424 | 400 | 400 | 424 | 424 | 400 | 400 | 424 | 424 | 400 | 400 | 424 | 424
| 10 PoE Load (A) | 327 | 288 | 262 | 248 | 327 | 288 | 262 | 248 | 327 | 288 | 262 | 248 | 327 | 288 | 262 | 248 | 327 | 288 | 262 | 248
| 50 PoE Load (A) | 304 | 281 | 254 | 242 | 304 | 281 | 254 | 242 | 304 | 281 | 254 | 242 | 304 | 281 | 254 | 242 | 304 | 281 | 254 | 242
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 76 | 70 | 60 | 57 | 76 | 70 | 60 | 57 | 76 | 70 | 60 | 57 | 76 | 70 | 60 | 57 | 76 | 70 | 60 | 57
Load Exceeding TMU (MW)
YTA37A | NCC Rating (A) | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380 | 359 | 359 | 380 | 380
| 10 PoE Load (A) | 269 | 243 | 156 | 148 | 269 | 243 | 156 | 148 | 269 | 243 | 156 | 148 | 269 | 243 | 156 | 148 | 269 | 243 | 156 | 148
| 50 PoE Load (A) | 249 | 223 | 152 | 145 | 249 | 223 | 152 | 145 | 249 | 223 | 152 | 145 | 249 | 223 | 152 | 145 | 249 | 223 | 152 | 145
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 69.3593 | 62.117 | 40 | 38.1579 | 69.3593 | 62.117 | 40 | 38.1579 | 69.3593 | 62.117 | 40 | 38.1579 | 69.3593 | 62.117 | 40 | 38.1579 | 69.3593 | 62.117 | 40 | 38.1579
Load Exceeding TMU (MW)
YTA38A | NCC Rating (A) | 426 | 426 | 457 | 457 | 426 | 426 | 457 | 457 | 426 | 426 | 457 | 457 | 426 | 426 | 457 | 457 | 426 | 426 | 457 | 457
| 10 PoE Load (A) | 322 | 306 | 302 | 280 | 322 | 306 | 302 | 280 | 322 | 306 | 302 | 280 | 322 | 306 | 302 | 280 | 322 | 306 | 302 | 280
| 50 PoE Load (A) | 311 | 289 | 286 | 273 | 311 | 289 | 286 | 273 | 311 | 289 | 286 | 273 | 311 | 289 | 286 | 273 | 311 | 289 | 286 | 273
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 73 | 68 | 63 | 60 | 73 | 68 | 63 | 60 | 73 | 68 | 63 | 60 | 73 | 68 | 63 | 60 | 73 | 68 | 63 | 60
Load Exceeding TMU (MW)
YTA39A | NCC Rating (A) | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352
| 10 PoE Load (A) | 218 | 203 | 177 | 142 | 218 | 203 | 177 | 142 | 218 | 203 | 177 | 143 | 220 | 204 | 179 | 144 | 222 | 206 | 181 | 145
| 50 PoE Load (A) | 202 | 194 | 165 | 129 | 202 | 194 | 165 | 129 | 202 | 194 | 165 | 129 | 204 | 195 | 166 | 130 | 206 | 197 | 168 | 132
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 57.3864 | 55.1136 | 46.875 | 36.6477 | 57.3864 | 55.1136 | 46.875 | 36.6477 | 57.3864 | 55.1136 | 46.875 | 36.6477 | 57.9545 | 55.3977 | 47.1591 | 36.9318 | 58.5227 | 55.9659 | 47.7273 | 37.5
Load Exceeding TMU (MW)
YTA41A | NCC Rating (A) | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449 | 408 | 408 | 449 | 449
| 10 PoE Load (A) | 280 | 281 | 163 | 180 | 280 | 281 | 163 | 180 | 280 | 281 | 163 | 180 | 280 | 281 | 163 | 180 | 280 | 281 | 163 | 180
| 50 PoE Load (A) | 259 | 267 | 155 | 174 | 259 | 267 | 155 | 174 | 259 | 267 | 155 | 174 | 259 | 267 | 155 | 174 | 259 | 267 | 155 | 174
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 64 | 66 | 35 | 39 | 64 | 66 | 35 | 39 | 64 | 66 | 35 | 39 | 64 | 66 | 35 | 39 | 64 | 66 | 35 | 39
Load Exceeding TMU (MW)
YTA42A | NCC Rating (A) | 408 | 408 | 456 | 456 | 408 | 408 | 456 | 456 | 408 | 408 | 456 | 456 | 408 | 408 | 456 | 456 | 408 | 408 | 456 | 456
| 10 PoE Load (A) | 239.37 | 244.42 | 137.36 | 189.88 | 241.7637 | 246.8642 | 138.7336 | 191.7788 | 245 | 250 | 142 | 195 | 247.45 | 252.5 | 143.42 | 196.95 | 250 | 255 | 145 | 199
| 50 PoE Load (A) | 217.15 | 221.19 | 130.29 | 177.76 | 219.3215 | 223.4019 | 131.5929 | 179.5376 | 222 | 227 | 133 | 183 | 224.22 | 229.27 | 134.33 | 184.83 | 227 | 231 | 136 | 187
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 53.223 | 54.2132 | 28.5724 | 38.9825 | 53.7553 | 54.7554 | 28.8581 | 39.3723 | 54.4118 | 55.6373 | 29.1667 | 40.1316 | 54.9559 | 56.1936 | 29.4583 | 40.5329 | 55.6373 | 56.6176 | 29.8246 | 41.0088
Load Exceeding TMU (MW)
YTA43A | NCC Rating (A) | 375 | 375 | 397 | 397 | 375 | 375 | 397 | 397 | 375 | 375 | 397 | 397 | 375 | 375 | 397 | 397 | 375 | 375 | 397 | 397
| 10 PoE Load (A) | 237 | 253 | 235 | 269 | 239 | 256 | 237 | 271 | 242 | 258 | 239 | 274 | 244 | 261 | 242 | 277 | 246 | 263 | 244 | 279
| 50 PoE Load (A) | 219 | 234 | 216 | 249 | 221 | 237 | 218 | 251 | 224 | 239 | 221 | 254 | 226 | 241 | 223 | 256 | 228 | 244 | 225 | 259
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 58 | 62 | 54 | 63 | 59 | 63 | 55 | 63 | 60 | 64 | 56 | 64 | 60 | 64 | 56 | 65 | 61 | 65 | 57 | 65
Load Exceeding TMU (MW)
YTA45A | NCC Rating (A) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 10 PoE Load (A) | 206 | 211 | 155 | 154 | 208 | 213 | 157 | 155 | 210 | 215 | 158 | 157 | 212 | 217 | 160 | 159 | 214 | 219 | 162 | 160
| 50 PoE Load (A) | 196 | 201 | 143 | 148 | 198 | 203 | 144 | 150 | 200 | 205 | 146 | 151 | 202 | 207 | 147 | 153 | 204 | 209 | 149 | 154
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 39.2 | 40.2 | 28.6 | 29.6 | 39.6 | 40.6 | 28.8 | 30 | 40 | 41 | 29.2 | 30.2 | 40.4 | 41.4 | 29.4 | 30.6 | 40.8 | 41.8 | 29.8 | 30.8
Load Exceeding TMU (MW)
YTA46A | NCC Rating (A) | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321 | 296 | 296 | 321 | 321
| 10 PoE Load (A) | 267 | 273 | 234 | 229 | 267 | 273 | 234 | 229 | 267 | 273 | 234 | 229 | 267 | 273 | 234 | 229 | 267 | 273 | 234 | 229
| 50 PoE Load (A) | 252 | 254 | 206 | 209 | 252 | 254 | 206 | 209 | 252 | 254 | 206 | 209 | 252 | 254 | 206 | 209 | 252 | 254 | 206 | 209
Target = 90 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 85 | 86 | 64 | 65 | 85 | 86 | 64 | 65 | 85 | 86 | 64 | 65 | 85 | 86 | 64 | 65 | 85 | 86 | 64 | 65
Load Exceeding TMU (MW)
ZMR | Zillmere
ZMR10 | NCC Rating (A) | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365 | 344 | 344 | 365 | 365
| 10 PoE Load (A) | 246 | 245 | 152 | 184 | 246 | 245 | 152 | 184 | 246 | 245 | 152 | 183 | 244 | 243 | 150 | 181 | 242 | 241 | 149 | 180
| 50 PoE Load (A) | 224 | 224 | 143 | 169 | 224 | 224 | 143 | 169 | 224 | 224 | 142 | 169 | 223 | 223 | 141 | 167 | 221 | 221 | 140 | 166
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 65 | 65 | 39 | 46 | 65 | 65 | 39 | 46 | 65 | 65 | 39 | 46 | 65 | 65 | 39 | 46 | 64 | 64 | 38 | 45
Load Exceeding TMU (MW)
ZMR11A | NCC Rating (A) | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422 | 388 | 388 | 422 | 422
| 10 PoE Load (A) | 160 | 148 | 89 | 88 | 160 | 148 | 89 | 88 | 160 | 148 | 89 | 88 | 160 | 148 | 89 | 88 | 160 | 148 | 89 | 88
| 50 PoE Load (A) | 148 | 137 | 84 | 84 | 148 | 137 | 84 | 84 | 148 | 137 | 84 | 84 | 148 | 137 | 84 | 84 | 148 | 137 | 84 | 84
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 38 | 35 | 20 | 20 | 38 | 35 | 20 | 20 | 38 | 35 | 20 | 20 | 38 | 35 | 20 | 20 | 38 | 35 | 20 | 20
Load Exceeding TMU (MW)
ZMR2A | NCC Rating (A) | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421 | 403 | 414 | 421 | 421
| 10 PoE Load (A) | 311 | 308 | 171 | 198 | 311 | 308 | 171 | 198 | 311 | 308 | 171 | 198 | 311 | 308 | 171 | 198 | 311 | 308 | 171 | 198
| 50 PoE Load (A) | 288 | 285 | 165 | 186 | 288 | 285 | 165 | 186 | 288 | 285 | 165 | 186 | 288 | 285 | 165 | 186 | 288 | 285 | 165 | 186
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 71 | 69 | 39 | 44 | 71 | 69 | 39 | 44 | 71 | 69 | 39 | 44 | 71 | 69 | 39 | 44 | 71 | 69 | 39 | 44
Load Exceeding TMU (MW)
ZMR3 | NCC Rating (A) | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375 | 353 | 353 | 375 | 375
| 10 PoE Load (A) | 166 | 197 | 124 | 172 | 166 | 197 | 124 | 172 | 166 | 197 | 124 | 172 | 166 | 197 | 124 | 172 | 166 | 197 | 124 | 172
| 50 PoE Load (A) | 149 | 181 | 115 | 156 | 149 | 181 | 115 | 156 | 149 | 181 | 115 | 156 | 149 | 181 | 115 | 156 | 149 | 181 | 115 | 156
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 42 | 51 | 31 | 42 | 42 | 51 | 31 | 42 | 42 | 51 | 31 | 42 | 42 | 51 | 31 | 42 | 42 | 51 | 31 | 42
Load Exceeding TMU (MW)
ZMR4A | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 266 | 283 | 227 | 235 | 266 | 283 | 227 | 235 | 266 | 283 | 227 | 235 | 268 | 285 | 229 | 238 | 270 | 288 | 232 | 240
| 50 PoE Load (A) | 243 | 262 | 214 | 225 | 243 | 262 | 214 | 225 | 243 | 262 | 214 | 225 | 245 | 264 | 216 | 228 | 247 | 266 | 219 | 230
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 60 | 65 | 50 | 53 | 60 | 65 | 50 | 53 | 60 | 65 | 50 | 53 | 61 | 65 | 51 | 53 | 61 | 66 | 51 | 54
Load Exceeding TMU (MW)
ZMR5 | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 295 | 326 | 192 | 230 | 295 | 326 | 192 | 230 | 295 | 326 | 192 | 230 | 295 | 326 | 192 | 230 | 295 | 326 | 192 | 230
| 50 PoE Load (A) | 266 | 295 | 179 | 219 | 266 | 295 | 179 | 219 | 266 | 295 | 179 | 219 | 266 | 295 | 179 | 219 | 266 | 295 | 179 | 219
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 66 | 73 | 42 | 51 | 66 | 73 | 42 | 51 | 66 | 73 | 42 | 51 | 66 | 73 | 42 | 51 | 66 | 73 | 42 | 51
Load Exceeding TMU (MW)
ZMR6A | NCC Rating (A) | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328 | 309 | 309 | 328 | 328
| 10 PoE Load (A) | 114 | 96 | 121 | 121 | 144 | 120 | 120 | 120 | 143 | 119 | 118 | 119 | 142 | 118 | 117 | 118 | 140 | 117 | 116 | 116
| 50 PoE Load (A) | 102 | 88 | 114 | 115 | 130 | 110 | 113 | 114 | 129 | 109 | 112 | 113 | 128 | 108 | 111 | 112 | 126 | 107 | 109 | 110
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 33 | 29 | 35 | 35 | 42 | 36 | 34 | 35 | 42 | 35 | 34 | 34 | 41 | 35 | 34 | 34 | 41 | 35 | 33 | 34
Load Exceeding TMU (MW)
ZMR7A | NCC Rating (A) | 349 | 349 | 355 | 355 | 349 | 349 | 355 | 355 | 349 | 349 | 355 | 355 | 349 | 349 | 355 | 355 | 349 | 349 | 355 | 355
| 10 PoE Load (A) | 61 | 69 | 44 | 60 | 61 | 69 | 44 | 60 | 61 | 69 | 44 | 60 | 61 | 69 | 44 | 60 | 61 | 69 | 44 | 60
| 50 PoE Load (A) | 56 | 64 | 42 | 58 | 56 | 64 | 42 | 58 | 56 | 64 | 42 | 58 | 56 | 64 | 42 | 58 | 56 | 64 | 42 | 58
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 16 | 18 | 12 | 16 | 16 | 18 | 12 | 16 | 16 | 18 | 12 | 16 | 16 | 18 | 12 | 16 | 16 | 18 | 12 | 16
Load Exceeding TMU (MW)
ZMR8A | NCC Rating (A) | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338 | 318 | 318 | 338 | 338
| 10 PoE Load (A) | 169 | 155 | 120 | 113 | 169 | 155 | 120 | 113 | 169 | 155 | 120 | 113 | 169 | 155 | 120 | 113 | 169 | 155 | 120 | 113
| 50 PoE Load (A) | 162 | 149 | 114 | 108 | 162 | 149 | 114 | 108 | 162 | 149 | 114 | 108 | 162 | 149 | 114 | 108 | 162 | 149 | 114 | 108
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 51 | 47 | 34 | 32 | 51 | 47 | 34 | 32 | 51 | 47 | 34 | 32 | 51 | 47 | 34 | 32 | 51 | 47 | 34 | 32
Load Exceeding TMU (MW)
ZMR9 | NCC Rating (A) | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427 | 403 | 406 | 427 | 427
| 10 PoE Load (A) | 166 | 190 | 169 | 196 | 166 | 190 | 169 | 196 | 166 | 190 | 169 | 196 | 166 | 190 | 169 | 196 | 166 | 190 | 169 | 196
| 50 PoE Load (A) | 160 | 176 | 159 | 187 | 160 | 176 | 159 | 187 | 160 | 176 | 159 | 187 | 160 | 176 | 159 | 187 | 160 | 176 | 159 | 187
Target = 80 | Utilisation (%) @ 50 PoE | 40 | 43 | 37 | 44 | 40 | 43 | 37 | 44 | 40 | 43 | 37 | 44 | 40 | 43 | 37 | 44 | 40 | 43 | 37 | 44
Load Exceeding TMU (MW)